## Đề thi sát hach TKLM 1
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào? | A. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | B. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | C. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | D. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | A | 1
2 | 2. Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | A. ISO VG32 /TOTAL | B. ISO VG32/SINOPEC | C. ISO VG46/Shell | D. ISO VG64/Total | A | 1
3 | 3. Nhà máy điện DH1 được thiết kế tốc độ quay của thùng nghiền là bao nhiêu? | A. Tốc độ quay 16.3 vòng/phút | B. Tốc độ quay 15.9 vòng/phút | C. Tốc độ quay 17.3 vòng/phút | D. Tốc độ quay 15.3 vòng/phút. | D | 4
4 | 4. Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? 0.2đ | A. < 1030 mm | B. < 1040 mm | C. < 1050 mm. | D. < 1060 mm | C | 3
5 | 5. Công suất theo thiết kế của máy cấp than nguyên là bao nhiêu? | A. 5.6 - 56 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng thông qua biến tần | B. 40 - 60 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | C. 10 - 50 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | D. 5 - 45 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | A | 1
6 | 6. Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | A. Làm mát bằng không khí | B. Làm mát bằng nước dịch vụ | C. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở | D. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín | D | 4
7 | 7. Chênh áp gió chèn và gió nóng cấp 1 sau hòa trộn liên động TRIP máy nghiền khi nào? | A. Độ chênh áp suất ≤ 0.01 kPa | B. Độ chênh áp suất ≤ 0.05 kPa | C. Độ chênh áp suất ≤ 0.15 kPa | D. Độ chênh áp suất ≤ 1 kPa. | D | 4
8 | 8. Nước làm mát mạch kín không làm mát cho thiết bị nào dưới đây? | A. Động cơ bơm nước ngưng | B. Động cơ bơm chân không | C. Động cơ bơm cấp điện | D. Động cơ bơm tuần hoàn | B | 2
9 | 9. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? | A. Khi nhiệt độ ≥ 550C | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C | C. Khi nhiệt độ ≥ 700C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 850C | C | 3
10 | 10. Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ nguồn nào dưới đây? | A. Nước biển | B. Nước thô | C. Nước khử khoáng | D. Nước dịch vụ | C | 3
11 | 11. Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D | 4
12 | 12. Áp suất đầu thoát bơm mạch kín khi làm việc bình thường nằm trong dải nào? | A. 0.4-0.5 MPa | B. 0.5-0.6 MPa | C. 0.5- 0.65 MPa | D. 0.6-0.8 MPa. | D | 4
13 | 13. Thông số áp suất buồng đốt cảnh báo cấp 1 là bao nhiêu? | A. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa và ≤ -980Pa | B. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa hoặc ≤ -980Pa. | C. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa hoặc ≤ -985Pa | D. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa và ≤ -985Pa | B | 2
14 | 14. Bơm nước làm mát mạch kín là loại bơm nào trong các đáp án dưới đây? | A. Bơm ly tâm | B. Bơm hướng trục | C. Bơm cánh nâng | D. Bơm bánh răng | A | 1
15 | 15. Tín hiệu nào sau đây tác động dẫn đến tác động MFT? | A. Mực nước bao hơi cao hoặc thấp đến giá trị tác động | B. Trip hệ thống dầu quanh lò khi tổ máy đang vận 6 máy nghiền không kèm dầu | C. Trip 01 bộ sấy không khí kiểu quay bất kỳ | D. Câu a, c đều đúng. | D | 4
16 | 16. Trong quá trình vận hành bình thường của tổ máy, hơi tự dùng có thể được lấy từ nguồn nào? | A. Hơi từ lò hơi phụ hoặc hơi từ tổ máy bên cạnh | B. Hơi tái lạnh | C. Hơi cửa trích số 4 | D. Tất cả các nguồn trên đều được. | D | 4
17 | 17. Trong quá trình giảm tải hoặc khi dừng tổ máy, khi thông số hơi từ cửa trích số 4 không đạt yêu cầu thì ưu tiên dùng nguồn hơi nào trước để cấp cho hơi tự dùng? | A. Hơi từ lò hơi phụ | B. Hơi tái nhiệt lạnh | C. Hơi của tổ máy bên cạnh đang vận hành | D. Tất cả đều sai | B | 2
18 | 18. Lưu lượng hơi định mức của lò hơi phụ là bao nhiêu? 0.2đ | A. 25 t/h | B. 30 t/h | C. 35 t/h. | D. 40 t/h | C | 3
19 | 19. Bộ phun giảm ôn cấp 1 cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào? | a. Trước bộ quá nhiệt cấp 1 | A. Sau bộ quá nhiệt cấp 2 | B. Trước bộ quá nhiệt mành | C. Sau bộ quá nhiệt mành | B | 2
20 | 20. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt nước phun giảm ôn được cấp từ hệ thống nào? | A. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp đầu thoát của bơm ngưng | B. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A | C. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của bơm cấp điện | D. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp của hệ thống nước cấp | D | 4
21 | 21. Có mấy van an toàn được lắp trên ống góp hơi tự dùng và đó là loại van gì? | A. Không có van nào | B. 1 van an toàn cơ | C. 2 van an toàn cơ | D. 1 van an toàn cơ và 1 van an toàn điện | C | 3
22 | 22. Nguồn hơi cấp cho hệ thống hơi tự dùng gồm các nguồn nào? | A. Lò hơi phụ, hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | B. Lò hơi, hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | C. Lò hơi phụ, hơi tái nhiệt nóng, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | D. Lò hơi phụ, hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 3 | A | 1
23 | 23. Theo thiết kế cấu tạo của bộ quá nhiệt mành có bao nhiêu ống góp đầu vào? | A. Có 10 ống góp đầu vào | B. Có 11 ống góp đầu vào | C. Có 12 ống góp đầu vào | D. Có 13 ống góp đầu vào | B | 2
24 | 24. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt? | A. Dùng damper điều chỉnh đường khói | B. Nước phun giảm ôn 1 cấp | C. Cả a và b | D. Nước phun giảm ôn 2 cấp. | C | 3
25 | 25. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu? | A. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | B. Khi nhiệt độ ≥ 6100C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | D. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | B | 2
26 | 26. Theo thiết kế, van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong trường hợp nào sau đây? | A. Khi xảy ra Runback hoặc FCB | B. Khi xảy ra MFT | C. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa. | D. Cả a, b và c | C | 3
27 | 27. Nguồn nước phun giảm ôn cho hơi tự dùng đi sấy ngược xylanh HP lấy từ hệ thống nào? | A. Hệ thống nước ngưng | B. Hệ thống nước cấp | C. Hệ thống nước mạch kín | D. Không có phun giảm ôn | A | 1
28 | 28. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là bao nhiêu? | A. 6,0 (MPa) | B. 7,5 (MPa) | C. 9,2 (MPa). | D. 10,5 (MPa) | C | 3
29 | 29. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu? 0.2đ | A. 5000C | B. 5200C | C. 5300C. | D. 5500C | C | 3
30 | 30. Bảo vệ theo mức nước bao hơi cảnh báo L sẽ tác động ở giá trị nào? | A. Giá trị -280 mm và trip MFT | B. Giá trị -205 mm, chỉ xuất hiệu cảnh báo. | C. Giá trị -205 mm, xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau thời gian trễ 5s | D. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau sau thời gian trễ 10s | B | 2
31 | 31. Khi khởi động 01 bộ sấy không khí kiểu quay (APH) thì trình tự khởi động giữa bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc và động cơ chính APH như thế nào? | A. Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy trước, động cơ chính chạy sau. | B. Động cơ chính APH chạy trước, bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy sau. | C. Bơm dầu và động cơ chính cùng chạy | D. Cả 3 đáp án trên đều sai | A | 1
32 | 32. Nhiệt độ dầu bao nhiêu sẽ liên động chạy bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH? | A. Nhiệt độ 50 oC khởi động bơm và Nhiệt độ 35 oC thì liện động ngừng bơm | B. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45oC thì liện động ngừng bơm. | C. Nhiệt độ 60 oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | D. Nhiệt độ 55 oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | B | 2
33 | 33. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: 0.2đ | A. 115 mm | B. 125 mm | C. 130 mm. | D. 145 mm | C | 3
34 | 34. Theo thiết kế, giá trị áp suất N2 trong bình tích áp hệ thống dầu EH là bao nhiêu? | A. 6MPa | B. 7MPa | C. 8MPa. | D. 9MPa | C | 3
35 | 35. Theo thiết kế, máy nghiền hiện đang sử dụng các loại bi kích thước bao nhiêu để nghiền than trong thùng nghiền? | A. Ø 30/40/50 | B. Ø 20/42/52 | C. Ø 15/60/80 | D. Ø 17/55/40 | A | 1
36 | 36. Đường nạp bi đặt ở phía nào của thùng nghiền? | A. Phía không dẫn động | B. Phía dẫn động | C. Phía động cơ chính | D. Phía trong thùng nghiền | B | 2
37 | 37. Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | A. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa | B. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph | C. Tuabin chính bị trip | D. Tất cả các ý trên. | D | 4
38 | 38. Dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp được làm mát bằng môi chất gì? | A. Làm mát bằng không khí | B. Làm mát bằng nước dịch vụ | C. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở | D. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
39 | 39. Giá trị bảo vệ mức nước bể đệm nào dưới đây dẫn tới tác động TRIP bơm mạch kín? | A. <600 mm | B. <651 mm | C. <652 mm | D. <653 mm | A | 1
40 | 40. Changeover Valve là van điều chỉnh nguồn hơi nào cấp cho tuabin bơm cấp? | A. Hơi tự dùng | B. Cửa trích # 4 | C. Hơi tái lạnh | D. Hơi mới | C | 3
41 | 41. Trưởng kíp lò - máy là người thay mặt ai để trực tiếp quản lý, chỉ huy các chức danh vận hành khối lò - máy trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế các thiết bị? | A. Quản đốc phân xưởng vận hành 1, thông qua trưởng ca | B. Phó Quản đốc phân xưởng vận hành, thông qua trưởng ca | C. Phó giám đốc công ty, thông qua trưởng ca | D. Kỹ thuật viên Phân xưởng vận hành. , thông qua trưởng ca | A | 1
42 | 42. Trưởng kíp lò- máy bao lâu phải sát hạch quy trình nhiệm vụ một lần, cùng với việc sát hạch các quy phạm về kỹ thuật an toàn, các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý...? | A. Mỗi năm 1 lần | B. 2 năm 1 lần | C. 1 tháng 1 lần | D. Không cần sát hạch lại khi đã được công nhận chức danh Trưởng kíp Lò - máy | A | 1
43 | 43. Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định? | A. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | B. Giám đốc công ty quy định | C. Trưởng ca vận hành quy định | D. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành 1 | A | 1
44 | 44. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải? | A. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | B. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | C. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | D. Cúp cầu dao điện | B | 2
45 | 45. Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải? | A. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | B. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | C. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | D. Cả 3 đáp án a, b đều đúng | C | 3
46 | 46. Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau? | A. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | B. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | C. Dùng bình CO2 để chữa cháy | D. Cả a, b, c đều đúng | A | 1
47 | 47. Nhân viên vận hành tham gia cấp cứu người bị điện giật khi nào? | A. Khi đang làm nhiệm vụ | B. Khi không làm nhiệm vụ | C. Bất cứ lúc nào phát hiện có người bị điện giật | D. Khi người đó là người trong ca trực của mình | C | 3
48 | 48. Khi làm việc với khí Hydro để bổ sung hoặc nạp xả cho máy phát điện, ta có thể? | A. Hút thuốc, hàn và tiếp địa trên đường ống khí Hydro | B. Dùng bật lửa để soi nếu không thấy rõ | C. Có thể cho phép đội sửa chữa hàn, tiện nếu có thiết bị hư hỏng ở gần | D. Tất cả các trường hợp trên là không được phép | D | 4
49 | 49. Kiểm tra bình bột chữa cháy bằng cách? | A. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh là tốt | B. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | C. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu đỏ và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | D. Cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | B | 2
50 | 50. Đối với những người vi phạm quy trình an toàn xử lý như sau? | A. Cắt giảm thưởng an toàn; phê bình; khiển trách | B. Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng | C. Cách chức; sa thải | D. Có thể thi hành các biện pháp kể trên tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. | D | 4

## Đề thi sát hach TKLM 2
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | A. 163 m3 | B. 263m3 | C. 363m3 | D. 378m3. | D | 4
2 | 2. Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu MPa? | A. ≤ 0.02 MPa | B. ≤ 0.03 MPa | C. ≤ 0.07 MPa. | D. ≤ 0.04 MPa | C | 3
3 | 3. Thông số hơi thiết kế cho hệ thống cung cấp hơi tự dùng? | A. 0.7-1.17 MPa; 290-3400C | B. 0.8-1.27 MPa; 300-3500C. | C. 0.9-1.37 MPa; 310-3600C | D. 1.0-1.47 MPa; 320-3700C | B | 2
4 | 4. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng đúng? | A. Cung cấp hơi: hệ thống hơi chèn, thông thổi đường ống dầu và hóa mù dầu, gia nhiệt phễu thu tro hệ thống ESP | B. Cung cấp hơi: thổi bụi bộ GGH của hệ thống FGD, gia nhiệt bộ sấy không khí sơ bộ của quạt khói | C. Cung cấp hơi: hệ thống hơi chèn, thông thổi đường ống dầu và hóa mù dầu, gia nhiệt phễu thu tro hệ thống FGD | D. Tất cả đều sai | A | 1
5 | 5. Máy nghiền than của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 hoạt động dựa trên nguyên lý nào? | A. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi, bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành dạng bột mịn. | B. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi | C. Dựa trên nguyên lý va đập giữa than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn | D. Dựa trên nguyên lý va đập ly tâm | A | 1
6 | 6. Định kỳ kiểm tra chất lượng bình chữa cháy di động thuộc quản lý phân xưởng vận hành 1 do ai kiểm tra. | A. Đơn vị quản lý vận hành (vận hành viên tại chỗ) phối hợp cùng Phòng an toàn | B. Quản đốc phân xưởng vận hành 1 | C. Phó Quản đốc phân xưởng vận hành 1 | D. Trưởng ca cùng với vận hành viên trực ca | A | 1
7 | 7. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy nghiền cho một tổ máy? | A. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 6 bộ phân ly | B. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 6 bộ phân ly | C. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 12 bộ phân ly | D. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 12 bộ phân ly | C | 3
8 | 8. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy cấp cho một tổ máy? | A. 12 | B. 13 | C. 14 | D. 15 | A | 1
9 | 9. Nguồn hơi cấp cho các bình gia nhiệt hạ áp lấy từ đâu? | A. Hơi mới | B. Hơi từ các cửa trích tuabin | C. Hơi tái nhiệt | D. Hơi tự dùng | B | 2
10 | 10. Ở phụ tải bao nhiêu thì liên động bảo vệ khối trip tuabin có thể không trip lò hơi? | A. <300MW | B. <250MW | C. <186MW. | D. Tất cả đều sai | C | 3
11 | 11. Các van xả khẩn của các bình gia nhiệt cao áp sẽ liên động mở khi switch báo mức nào tác động? | A. H | B. HH | C. HHH | D. Tất cả các ý trên | B | 2
12 | 12. Các nguồn hơi cấp cho hệ thống hơi chèn lấy từ nguồn nào? | A. Nguồn cấp hơi chính và hơi tái nhiệt lạnh | B. Nguồn cấp hơi tự dùng | C. Nguồn hơi tự chèn | D. Cả 3 đáp án trên | D | 4
13 | 13. Hơi chèn quá áp xả áp về đâu? | A. Bình gia nhiệt hạ #8 hoặc bình ngưng | B. Bình gia nhiệt hạ #7 hoặc bình ngưng | C. Bình gia nhiệt hạ #6 hoặc bình ngưng | D. Bình gia nhiệt hạ #5 hoặc bình ngưng | A | 1
14 | 14. Giá trị mức nước bình khử khí thấp bao nhiêu sẽ liên động Trip bơm cấp? | A. 240mm | B. 250mm | C. 260mm | D. 270mm. | D | 4
15 | 15. Cấp cứu nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách khỏi mạch điện ta phải tiến hành đồng thời hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay khi phát hiện chỉ ngừng khi nào? | A. Nạn nhân thở khò khè, mạch yếu | B. Có ý kiến của bác sĩ, nạn nhân ngưng thở, tim ngừng đập | C. Nạn nhân ngừng thở, tim đập rất yếu | D. Nạn nhân bị gãy tay hoặc gãy chân | B | 2
16 | 16. Công suất dự trữ than trong một Bunker than là bao nhiêu? | A. 3565 tấn. | B. 4000 tấn | C. 3050 tấn | D. 3350 tấn | A | 1
17 | 17. Khoảng cách vận chuyển than trong các máy cấp than của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | A. 8942mm và 2971mm. | B. 5083mm và 3072mm | C. 3083mm và 2657mm | D. 1092mm và 2003mm | A | 1
18 | 18. Nhiệt độ ổ đỡ cổ trục thùng nghiền phía dẫn động và không dẫn động bảo vệ TRIP máy nghiền khi? | A. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C. | B. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | C. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | D. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | A | 1
19 | 19. Tốc độ của động cơ DC dẫn động bơm dầu của hệ thống dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp là bao nhiêu vòng/phút (theo thiết kế)? | A. 1500 v/ph . | B. 3150 v/ph | C. 3350 v/ph | D. 1400 v/ph | A | 1
20 | 20. Giá trị nhiệt độ gối đỡ động cơ nào dưới đây sẽ dẫn tới tác động Trip bơm nước làm mát mạch kín? | A. > 65oC | B. > 87oC | C. > 950C. | D. > 115oC | C | 3
21 | 21. Mức nước bể đệm hệ thống nước làm mát mạch kín xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L)? | A. <1000 mm | B. <1200 mm | C. <1300 mm. | D. <1400 mm | C | 3
22 | 22. Nguồn nước nào dưới đây là nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín? | A. Nước biển | B. Nước thô | C. Nước khử khoáng | D. Nước dịch vụ | C | 3
23 | 23. Thông số định mức của hơi từ lò hơi phụ là các thông số nào dưới đây? | A. 1.07 MPa; 320 0C | B. 1.17 MPa; 330 0C | C. 1.27 MPa; 350 0C. | D. 1.37 MPa; 340 0C | C | 3
24 | 24. Hệ thống căng băng tải cào thải xỉ được điều chỉnh bằng gì? | A. Bằng dầu thuỷ lực | B. Bằng khí nén | C. Bằng động cơ điện | D. Bằng động cơ điện - Khí nén | A | 1
25 | 25. Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực. | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | A | 1
26 | 26. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? | A. 1 | B. 2 | C. 3 | D. 4 | B | 2
27 | 27. Trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, độ quá nhiệt thấp nhất và nhiệt độ tối đa của hơi mới trước van stop cao áp là bao nhiêu? | A. Độ quá nhiệt tối thiểu 560C, nhiệt độ tối đa là 4300C. | B. Độ quá nhiệt tối thiểu 560C, nhiệt độ tối đa là 5300C | C. Độ quá nhiệt tối thiểu 560C, nhiệt độ tối đa là 3500C | D. Độ quá nhiệt tối thiểu 560C, nhiệt độ tối đa là 5380C | A | 1
28 | 28. Điều kiện bảo vệ ETS nào sau đây là SAI? | A. Áp suất dầu bôi trơn của tuabin chính <0.07MPa | B. Áp suất dầu EH ≤7.8MPa | C. Mức nước bình ngưng ≤600mm. | D. Chân không bình ngưng ≥25.3 kPa | C | 3
29 | 29. Tuabin chính của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có bao nhiêu roto? | A. 1 | B. 2 | C. 3 | D. 4 | C | 3
30 | 30. Trong quá trình đưa phần hơi của bình gia nhiệt cao áp vào làm việc, cần điều chỉnh độ mở van cấp hơi trích từ từ sao cho tốc độ tăng nhiệt độ nước cấp đầu ra bình gia nhiệt không quá bao nhiêu? | A. 1oC/phút | B. 2oC/phút | C. 3oC/phút | D. 4oC/phút | C | 3
31 | 31. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi phụ tải từ 0~25% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | A. Hơi tự dùng | B. Hơi tái lạnh | C. Ở chế độ tự chèn | D. Hơi mới | A | 1
32 | 32. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? | A. Độ rung 4.5mm/s cảnh báo mức 1 và độ rung 10mm/s gây trip quạt | B. Độ rung 4.6mm/s cảnh báo mức 1 và 10mm/s gây trip quạt | C. Độ rung 4.5mm/s cảnh báo mức 1 và độ rung 10m/s báo mức 2, không gây trip quạt | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D | 4
33 | 33. Mức dầu thấp gây cảnh báo ở trạm dầu IDF là bao nhiêu? | A. Khi mức bồn dầu ≤ 310mm | B. Khi mức bồn dầu ≤ 410mm | C. Khi mức bồn dầu ≤ 500mm. | D. Khi mức bồn dầu ≤ 610mm | C | 3
34 | 34. Bộ phun giảm ôn tái nhiệt được bố trí ở vị trí nào? | A. Trước bộ tái nhiệt cấp 1 | B. Sau bộ tái nhiệt cấp 1 | C. Trước bộ tái nhiệt cấp 2 | D. Sau bộ tái nhiệt cấp 2 | A | 1
35 | 35. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt vào Tuabine lớn hơn bao nhiêu thì ngừng khẩn cấp Tuabine? | A. Khi nhiệt độ ≥ 5450C | B. Khi nhiệt độ ≥ 5550C | C. Khi nhiệt độ ≥ 5650C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 5750C | C | 3
36 | 36. Hệ thống dầu EH cấp tới BFPT có bao nhiêu bình bù áp? | A. 1 | B. 2 | C. 3 | D. 4 | B | 2
37 | 37. Thể tích thiết kế của ống góp hơi tự dùng của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | A. 2.30 m3. | B. 2.44 m3 | C. 2.54 m3 | D. 2.64 m3 | A | 1
38 | 38. Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là bao nhiêu? | A. 10,2±0,5 | B. 11,2±0,5. | C. 12,2±0,5 | D. 13,2±0,5 | B | 2
39 | 39. Điều kiện để sấy cụm van điều chỉnh là? | A. Nhiệt độ vỏ van điều chỉnh cao áp nhỏ hơn 1500C | B. Nhiệt hơi mới cao hơn 2700C | C. Tuabin đã LATCHED ON | D. Tất cả các câu trên đều đúng. | D | 4
40 | 40. Bộ trở trục tuabin chính chỉ được phép dừng khi nào? | A. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 180oC | B. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 160oC | C. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 150oC. | D. Một đáp án khác | C | 3
41 | 41. Máy nghiền của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 hiện đang sử dụng các loại bi nào để nghiền than trong thùng nghiền ? | A. Ø 30/40/50mm | B. Ø 20/42/52mm | C. Ø 15/60/80mm | D. Ø 17/55/40mm | A | 1
42 | 42. Khi khởi động máy nghiền động cơ vần thùng ở vị trí nào thì thoả điều kiện cho phép khởi động? | A. Không ăn khớp (UNMESHED) | B. Ăn khớp (MESHED) | C. Cả a và b đều đúng | D. Cả a và b đều sai | A | 1
43 | 43. Bộ phun giảm ôn cấp 2 (final) cho hơi quá nhiệt được bố trí ở vị trí nào? | A. Trước bộ quá nhiệt mành | B. Sau bộ quá nhiệt mành | C. Trước bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | D. Sau bộ quá nhiệt cấp 1 | C | 3
44 | 44. Nguồn nước chèn cho bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở lấy từ đâu? | A. Ban đầu lấy từ nước làm mát mạch kín, sau đó bơm tự chèn | B. Bơm tự chèn | C. Nước làm mát mạch kín | D. Tất cả đều sai | A | 1
45 | 45. Trưởng kíp lò - máy làm việc tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy. Khi có công việc cần rời khỏi phòng điều khiển thì phải làm gì? | A. Phải được sự đồng ý của Trưởng ca; phải thông báo cho Lò trưởng, Máy trưởng và các chức danh trong kíp biết để tiện liên lạc khi cần thiết | B. Phải thông báo cho Lò trưởng, Máy trưởng và các chức danh trong kíp biết để tiện liên lạc khi cần thiết | C. Phải báo cáo Trưởng ca, báo cáo lãnh đạo phân xưởng, thông qua các chức danh. | D. Không cần báo cáo | A | 1
46 | 46. Trong giờ trực ca, Trưởng kíp Lò - máy không được làm gì? | A. Không được trực 2 ca liên tục (16 giờ) | B. Không được làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca | C. Không được rời khỏi phòng điều khiển trung tâm | D. Cả a và b đều đúng. | D | 4
47 | 47. Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào? | A. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | B. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | C. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành 1 | D. Ấn MFT | A | 1
48 | 48. Nếu các thiết bị điện như: cáp điện, thiết bị địên trong tủ, các động cơ điện mà chưa biết cắt điện hay chưa, nhất thiết phải báo Trưởng ca hoặc Trưởng kíp điện cho cắt điện khỏi thiết bị cháy rồi mới tiến hành dập lửa và chỉ dùng chất nào sau đây để dập lửa? | A. Cát | B. Bình bọt | C. Bình CO2 | D. Cả a, b đều đúng | B | 2
49 | 49. Việc kiểm tra, theo dõi máy đang vận hành do ai đảm nhiệm: | A. Trưởng ca hoặc Trưởng kíp | B. Nhân viên vận hành máy chuyên nghiệp đảm nhiệm | C. Có thể giao cho nhân viên thực tập | D. Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp | B | 2
50 | 50. Đối với những người vi phạm quy trình an toàn xử lý như sau: | A. Cắt giảm thưởng an toàn; phê bình; khiển trách | B. Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng | C. Cách chức; sa thải | D. Có thể thi hành các biện pháp kể trên tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. | D | 4

## Đề thi sát hach TKLM 3
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu MPa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | A. < 2 MPa | B. < 7 MPa. | C. < 9 MPa | D. < 9.2 MPa | B | 2
2 | 2. Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | A. 110oC | B. 120oC. | C. 140oC | D. 150oC | B | 2
3 | 3. Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | A. 75 0C | B. 80 0C | C. 85 0C. | D. 90 0C | C | 3
4 | 4. Công suất theo thiết kế của máy cấp than nguyên Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | A. 5.6 - 56 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng thông qua biến tần. | B. 40 - 60 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | C. 10 - 50 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | D. 5 - 45 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | A | 1
5 | 5. Tỷ lệ của bi sắt trong thùng nghiền Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 theo thiết kế là bao nhiêu ? | A. 2:1:2 Ø 30/40/50mm | B. 1:2:2 Ø 30/40/50mm | C. 1:1:2 Ø 30/40/50mm | D. 1:1:1 Ø 30/40/50mm | D | 4
6 | 6. Thể tích thùng dầu bôi trơn LP/HP cho thùng nghiền là bao nhiêu? | A. 1000 lít. | B. 6999 lít | C. 5789 lít | D. 5087 lít | A | 1
7 | 7. Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | A. 1480 v/p và 2100 kW. | B. 1480 v/p và 2300 kW | C. 1500 v/p và 2200 kW | D. 1500 v/p và 2300 kW | A | 1
8 | 8. Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | A. 210 m3. | B. 120 m3 | C. 310 m3 | D. 130 m3 | A | 1
9 | 9. Giá trị cảnh báo mức nước bình ngưng cao (H) là bao nhiêu? | A. 1400mm. | B. 1200mm | C. 1300mm | D. 1500mm | A | 1
10 | 10. Áp suất dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền báo thấp (Low) tại đầu ra bộ lọc trạm dầu LP-HP máy nghiền là bao nhiêu? | A. Khi áp suất ≤ 0.11 MPa | B. Khi áp suất ≤ 0.13 MPa | C. Khi áp suất ≤ 0.14 MPa | D. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa. | D | 4
11 | 11. Giới hạn nhiệt độ dầu LP của máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi? | A. Nhiệt độ dầu ≥ 450C. | B. Nhiệt độ dầu ≥ 350C | C. Nhiệt độ dầu ≥ 400C | D. Nhiệt độ dầu ≥ 250C | A | 1
12 | 12. Giá trị nhiệt độ gối đỡ phía dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cao tác động TRIP máy nghiền khi? | A. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | B. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | C. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | D. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C. | D | 4
13 | 13. Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu quạt FDF cảnh báo khi nào? | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C. | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B | 2
14 | 14. Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bình ngưng bao nhiêu sẽ tác động trip bơm? | A. 90oC. | B. 82 oC | C. 105 oC | D. 112oC | A | 1
15 | 15. Thứ tự khởi động bơm chân không bình ngưng nào trong thực tế đúng : 1. Mở nhỏ van điện đầu hút 2. Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không 3. Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không 4. Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở. 5. Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm. | A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | B. 2 - 1 - 3 - 4 - 5. | C. 1 - 2 - 5 - 3 - 4 | D. 2 - 1 - 5 - 3 - 4 | B | 2
16 | 16. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn AC lần lượt là bao nhiêu? | A. 40.8A, 400V, 7.5kW | B. 14.7A, 400V, 7.5kW. | C. 17.4A, 400V, 7.5kW | D. 31A, 400V, 7.5kW | B | 2
17 | 17. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm dầu chèn DC là bao nhiêu? | A. 11.85 m3/h | B. 13.85m3/h | C. 15.84 m3/h. | D. 17.85 m3/h | C | 3
18 | 18. Chênh áp bộ lọc dầu IDF cảnh báo khi nào? | A. Khi chênh áp ≥ 125kPa | B. Khi chênh áp ≥ 135kPa | C. Khi chênh áp ≥ 100kPa | D. Khi chênh áp ≥ 215kPa | C | 3
19 | 19. Giá trị báo áp suất buồng đốt gây tác động MFT ở giá trị nào đúng nhất? | A. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa và ≤ -2000Pa | B. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa hoặc ≤ -1960Pa | C. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa và ≤ -1960Pa | D. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa hoặc ≤ -1960Pa. | D | 4
20 | 20. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu? | A. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | B. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | C. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | D. Tất cả các câu trên đều đúng. | D | 4
21 | 21. Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | A. 78.2A, 400V, 45kW. | B. 87.2A, 400V, 46kW | C. 78.2A, 220V, 46kW | D. 78.2A, 220V, 54kW | A | 1
22 | 22. Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | A. Pittong | B. Ly tâm | C. Trục vít | D. Hướng tâm | B | 2
23 | 23. Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | A. Khi tổ máy đang vận hành | B. Khi tổ máy đang ngừng vận hành | C. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | D. Không có hệ thống rửa ngược | B | 2
24 | 24. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu? | A. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | B. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | C. Khi nhiệt độ ≥ 5300C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | C | 3
25 | 25. Tổng độ mở % cộng damper điều chỉnh đường khói 02 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu? | A. Tổng độ mở 100% | B. Tổng độ mở 110% | C. Tổng độ mở 120%. | D. Tổng độ mở 130% | C | 3
26 | 26. Van PCV là loại điều khiển gì? Giá trị tác động mở van là bao nhiêu? | A. Điều khí bằng điện, áp suất 17.62 MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | B. Điều khiển bằng khí nén, áp suất 18.22 MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | C. Điều khiển thủy lực áp suất 18.22 MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | D. Câu a, b, c đều sai. | D | 4
27 | 27. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi (cảnh báo LL) ở giá trị nào? | A. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s. | B. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 50s | C. Giá trị -280 mm, xuất hiện cảnh báo mức nước thấp và tổ máy vẫn vận hành bình thường | D. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | A | 1
28 | 28. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát thấp (L) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | A. - 92mm | B. - 100mm. | C. - 113mm | D. - 122mm | B | 2
29 | 29. Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào dưới đây? | A. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | B. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | C. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | D. Chèn bơm chân không | A | 1
30 | 30. Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | A. Bộ lọc chữ Y | B. Bộ lọc kiểu quay | C. Bộ lọc từ | D. Cả ba đều sai | B | 2
31 | 31. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | A. 82oC | B. 86oC | C. 91oC | D. 95oC. | D | 4
32 | 32. Khi phát hiện sự cố, hư hỏng thiết bị nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng con người thì Trưởng kíp Lò-máy có quyền gì? | A. Báo cáo lãnh đạo phân xưởng vận hành 1 ngay lập tức | B. Lập tức báo cáo Lãnh đạo Phân xưởng, báo cáo Trưởng ca, để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất | C. Lập tức báo cáo Trưởng ca để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất | D. Có quyền tự quyết định đưa ra biện pháp xử lý, sau đó ghi vào nhật ký vận hành và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. | D | 4
33 | 33. Khi khởi động bộ sấy không khí kiểu quay (APH) thì trình tự khởi động giữa bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc và động cơ chính APH như thế nào? | A. Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy trước, động cơ chính chạy sau. | B. Động cơ chính APH chạy trước, bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy sau. | C. Bơm dầu và động cơ cùng chạy | D. Cả 3 đáp án trên đều sai | A | 1
34 | 34. Nhiệt độ khói đầu thoát bộ sấy không khí kiểu quay (APH) cảnh báo cao là bao nhiêu? | A. Khi nhiệt tăng đến 122 oC | B. Khi nhiệt tăng đến 127 oC | C. Khi nhiệt tăng đến 133 oC | D. Khi nhiệt tăng đến 135 oC. | D | 4
35 | 35. Trường hợp tổ máy đang vận hành, nếu Trip bất kỳ 01 bộ sấy không khí thì liên động gì sẽ xảy ra? | A. MFT tác động | B. Mạch RUNBACK tác động | C. Trip quạt gió FDF tương ứng | D. Tất cả đều sai | A | 1
36 | 36. Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL? | A. 8 vòi | B. 10 vòi | C. 12 vòi | D. 14 vòi | B | 2
37 | 37. Nước cấp cho máng chèn lấy từ nguồn nào? | A. Nước khử khoáng | B. Nước từ hệ thống xử lý nước thải xỉ | C. Nước làm mát mạch kín | D. Cả A và B | B | 2
38 | 38. Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | A. 112oC | B. 120oC. | C. 123oC | D. 134oC | B | 2
39 | 39. Lưu lượng định mức của mỗi bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 12m/s | B. 13m/s | C. 14m/s. | D. 15m/s | C | 3
40 | 40. Hệ thống nước làm mát mạch hở của mỗi tổ máy cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | A. 1 | B. 2 | C. 3 | D. 4 | D | 4
41 | 41. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm hay bị hư hỏng hoặc sự cố thì Trưởng kíp Lò - máy phải làm gì? | A. Trực tiếp chỉ đạo các chức danh dưới quyền nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo | B. Trực tiếp chỉ đạo các chức danh dưới quyền nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển | C. Báo cáo Trưởng ca, Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành 1 xin ý kiến chỉ đạo | D. Trực tiếp chỉ đạo các chức danh dưới quyền nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường | A | 1
42 | 42. Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng phương tiện nào hiệu quả nhất? | A. Cát | B. Bình bọt | C. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | D. Cả a, b và c đều đúng | B | 2
43 | 43. Khi xuất hiện sự cố thì nhân viên vận hành phải: | A. Thực hiện xử lý theo đúng quy phạm, quy trình hiện hành | B. Thực hiện xử lý nhanh; ở khu vực xảy ra sự cố, phải báo cáo kịp thời, chính xác hiện tượng và diễn biến sự cố cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp | C. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo quy trình để ngăn ngừa sự lan rộng của sự cố và khôi phục lại thiết bị vận hành bình thường | D. Tất cả các trường hợp trên. | D | 4
44 | 44. Hệ thống thu hồi tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có bao nhiêu phễu tro và có những đặc điểm gì? | A. Hệ thống có 6 trường, mỗi trường có 8 phễu thu tro, mỗi trường có 4 MBA trường | B. Hệ thống có 5 trường, mỗi trường có 8 phễu thu tro, mỗi trường có 4 MBA trường | C. Hệ thống có 5 trường, mỗi trường có 10 phễu thu tro, mỗi trường có 4 MBA trường | D. Hệ thống có 5 trường, mỗi trường có 6 phễu thu tro, mỗi trường có 4 MBA trường | B | 2
45 | 45. Bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW hệ thống khí nén thu tro bay sử dụng loại gas nào dưới đây? | A. R22. | B. R32 | C. R310 | D. R410 | A | 1
46 | 46. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật như thế nào? | A. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | B. Ép tim khoảng 100 đến 120 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 10 lần/ 1 phút. | C. Nếu một người thực hiện thì cứ 30 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | D. Thực hiện cả a, b và c. | D | 4
47 | 47. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy là gì? | A. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | B. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | C. Cả 02 a và b đều đúng. | D. Cả 02 câu a và b đều sai | C | 3
48 | 48. Công dụng bình chữa cháy CO2 để làm gì? | A. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy | B. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt | C. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy | D. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy | A | 1
49 | 49. Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là số nào? | A. 113 | B. 114 | C. 115 | D. 116 | B | 2
50 | 50. Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì? | A. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | B. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | C. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | D. Cả câu a, b và c. | D | 4

## Đề thi sát hach TKLM 4
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Thông số kỹ thuật nào dưới đây của động cơ chính máy nghiền Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đúng? | A. 6.6 KV, 2000 kW | B. 6.6 KV, 2100 kW | C. 6.6KV, 2200 kW | D. 6.6KV, 2300 kW. | D | 4
2 | 2. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ chính máy nghiền Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | A. 8.2 | B. 9.1 | C. 7.1 (993/138.4). | D. 4.7 | C | 3
3 | 3. Những vị trí gió chèn trong hệ thống chế biến than gồm? | A. Chèn máy cấp, chèn hai đầu vít tải, chèn hai đầu ổ trục thùng nghiền. Chèn damper gió nóng trước van control gió nóng, chèn cho gối đỡ bộ phân ly than bột | B. Chèn máy cấp | C. Chèn hai đầu cổ trục thùng nghiền | D. Không chèn | A | 1
4 | 4. Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | A. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7 MPa | B. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph | C. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105 MPa. | D. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105 MPa | C | 3
5 | 5. Áp suất dầu bôi trơn tuabin chính nhỏ hơn bao nhiêu thì bơm dầu EOP đưa vào vận hành? | A. 0,100 MPa | B. 0.105 MPa. | C. 0.112 MPa | D. 0.123 MPa | B | 2
6 | 6. Thể tích của bồn dầu bôi trơn tuabin chính theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 83m3 | B. 38m3 | C. 23m3 | D. 93m3. | B | 2
7 | 7. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy là gì? | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng | D. Cả a, b và c. | D | 4
8 | 8. Mức dầu trong bồn dầu bôi LP/HP của máy nghiền cảnh báo thấp khi ? | A. Mực dầu trong bồn ≤ 104mm | B. Mực dầu trong bồn ≤ 152 mm | C. Mực dầu trong bồn ≤ 300 mm. | D. Mực dầu trong bồn ≤ 201 mm | C | 3
9 | 9. Chênh áp bộ lọc dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền cảnh báo cao H khi nào? | A. Khi độ chênh lệch áp suất ≥74 kPa | B. Khi độ chênh lệch áp suất ≥83 kPa | C. Khi độ chênh lệch áp suất ≥91 kPa | D. Khi độ chênh lệch áp suất ≥100 kPa. | D | 4
10 | 10. Nhiệt độ ổ đỡ của động cơ quạt gió chèn máy nghiền bao nhiêu sẽ tác động TRIP quạt chèn và liên động quạt dự phòng như thế nào? | A. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 640C và khởi động quạt dự phòng | B. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 770C và khởi động quạt dự phòng khởi động | C. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 880C và khởi động quạt dự phòng khởi động | D. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 900C và khởi động quạt dự phòng. | D | 4
11 | 11. Công suất thiết kế của động cơ dẫn động bơm dầu bôi trơn AC của hệ thống dầu bôi trơn tuabin bơm cấp là bao nhiêu? | A. 22KW | B. 23KW | C. 30kW. | D. 34KW | C | 3
12 | 12. Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | A. Nhiệt độ cuộn dây >1350C. | B. Van đầu thoát đóng | C. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | D. Mức nước bồn đệm <600 mm | A | 1
13 | 13. Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | A. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | B. Chèn trục bơm | C. Làm mát cuộn dây động cơ | D. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
14 | 14. Trường hợp tổ máy vận hành ở tải định mức, khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? | A. Khi nhiệt độ ≥ 920C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1040C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E. | D. Khi nhiệt độ ≥ 1260C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C | 3
15 | 15. Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức bồn dầu thấp đến mức nào? | A. Mức dầu ≤ 310mm | B. Mức dầu ≤ 420mm | C. Mức dầu ≤ 330mm | D. Mức dầu ≤ 500mm. | D | 4
16 | 16. Thông thường bộ lọc dầu 300m3 làm việc theo chế độ nào? | A. 1 bộ làm việc - 3 bộ dự phòng | B. Các bộ lọc làm việc song song | C. Các bộ lọc làm việc so le. | D. 3 bộ làm việc - 1 bộ dự phòng | C | 3
17 | 17. Ống góp hơi tự dùng có các đường xả đọng được đưa về đâu? | A. 2 nhánh xả về bình giãn nở xả bình ngưng | B. 2 nhánh xả bỏ về bình giãn nở xả định kỳ | C. 1 nhánh xả về bình giãn nở xả của bình ngưng qua bẫy hơi có đường bypass và 1 nhánh xả bỏ về bình dãn nở xả định kỳ không qua bẫy hơi. | D. 1 nhánh xả về bình giãn nở xả bình ngưng không bẫy hơi, 1 nhánh xả bỏ có bẫy hơi | C | 3
18 | 18. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | A. 7,8 ( MPa). | B. 7,9 ( MPa) | C. 9,1 ( MPa) | D. 9,3 ( MPa) | A | 1
19 | 19. Bảo vệ vượt tốc điện tác động khi tốc độ tuabin đạt giá trị nào? | A. 110% so với số vòng quay định mức.. | B. 111% so với số vòng quay định mức | C. 112% so với số vòng quay định mức | D. 113%. so với số vòng quay định mức | A | 1
20 | 20. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ dầu HFO từ nhà dầu 300m3 cấp lên lò hơi chính báo thấp? | A. Do không cấp hơi vào bộ gia nhiệt | B. Do lỗi van điều chỉnh hơi gia nhiệt dầu | C. Do rò rỉ hơi trên đường hơi vào bộ gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng thấp | D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. | D | 4
21 | 21. Trường hợp tổ máy đang vận hành ở tải định mức, khi trip một quạt khói bất kỳ thì hiện tượng gì xảy ra? | A. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2 nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback. | B. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2 với nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt A, D, E và tổ máy Runback | C. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kiểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback | D. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kiểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt D, E, F và tổ máy Runback | A | 1
22 | 22. Trong hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt, nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì? | A. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | B. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | C. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | D. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | C | 3
23 | 23. Thông số bộ sấy không khí kiểu quay được thiết kế cho lò hơi DH1, chọn câu đúng nhất? | A. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ (một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng), tốc độ quay 1.23 v/p, không thay đổi tốc độ quay được | B. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ (một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng), tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được | C. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ (một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng), tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu phải thổi bụi bộ APH liên tục. | D. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ (một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng), tốc độ quay 1.23 v/p, không thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu hoặc khi nhiệt độ cao thì thổi bụi bộ APH. | C | 3
24 | 24. Hệ thống điều khiển và bảo vệ tuabin có các phương thức Trip gồm? | A. Điện | B. Cơ khí | C. Bằng tay | D. Cả a, b, c. | D | 4
25 | 25. Tổng số tầng cánh của tuabin chính Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | A. (1+7)+(6)+(2x2x7)= 42 | B. (1+8)+(5)+(2x2x7)= 42. | C. (1+9)+(4)+(2x2x7)= 42 | D. (1+8)+6+(2x2x7)=43 | B | 2
26 | 26. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-3 là bao nhiêu? | A. 895 mm. | B. 819 mm | C. 938 mm | D. 822 mm | A | 1
27 | 27. Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn? | A. Thang máy | B. Cầu thang bộ | C. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế | D. Cửa đi | A | 1
28 | 28. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách? | A. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu | B. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung | C. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không | D. Đem đi thử áp lực | B | 2
29 | 29. Trong hệ thống FGD, quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở đâu? | A. Tháp hấp thụ | B. Bể sục khí | C. Ống khói | D. Bồn nước dịch vụ | A | 1
30 | 30. Nồng độ bụi tối đa trong khói thải ra khỏi hệ thống FGD theo quy định là bao nhiêu? | A. 121 mg/m3 | B. 125 mg/m3 | C. 140 mg/m3. | D. 151 mg/m3 | C | 3
31 | 31. Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? | A. 2.0 vòng/phút | B. 1.75 vòng/phút | C. 1.25 vòng/phút. | D. 1.0 vòng/phút | C | 3
32 | 32. Trình tự chính khi đưa một bình gia nhiệt cao áp vào làm việc ? | A. Đưa phần hơi vào trước, phần nước vào sau | B. Đưa phần nước vào trước, phần hơi vào sau | C. Đưa đồng thời cả phần hơi và nước | D. Tất cả các ý trên đều sai | B | 2
33 | 33. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-7A/7B là bao nhiêu? | A. 580 mm. | B. 601 mm | C. 643 mm | D. 656 mm | A | 1
34 | 34. Chức năng chính của hệ thống gia nhiệt hạ áp? | A. Gia nhiệt cho nước ngưng | B. Gia nhiệt cho nước cấp | C. Gia nhiệt cho nước đọng | D. Tất cả ý trên | A | 1
35 | 35. Ở chế độ tự chèn, nguồn hơi chèn tuabin được lấy từ đâu? | A. Hơi rò rỉ từ bộ chèn cuối của trục tuabin cao áp và trung áp | B. Hơi rò rỉ từ trục tuabin hạ áp | C. Hơi từ bình ngưng hơi chèn | D. Hơi từ tái lạnh cấp vào hệ thống hơi chèn | A | 1
36 | 36. Ở phụ tải định mức, giá trị áp suất hơi tái nhiệt lạnh cấp cho hệ thống hơi chèn theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 1.8 MPa | B. 2.8 MPa | C. 3.9 MPa. | D. 4.8 MPa | C | 3
37 | 37. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi tải từ 25%~60% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | A. Hơi tự dùng | B. Hơi tái lạnh | C. Ở chế độ tự chèn | D. Hơi mới | B | 2
38 | 38. Tốc độ bảo vệ vượt tốc của tuabin dẫn động bơm nước cấp là bao nhiêu? | A. 3000v/p | B. 3300v/p | C. 6327v/p. | D. 6207v/p | C | 3
39 | 39. Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào? | A. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | B. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | C. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | D. Tất cả câu trên đều đúng. | D | 4
40 | 40. Anh Chị hãy cho biết trách nhiệm Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định trong Điều 35 Chương V Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? | A. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. | B. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình. | C. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra, nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường. | D. Tất cả các câu trên đều đúng. | D | 4
41 | 41. Khi phát hiện cháy xảy ra thì điều đầu tiên phải làm là gì? | A. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy | B. Hô to "cháy, cháy, cháy" và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | C. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ | D. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy | B | 2
42 | 42. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? | A. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm | B. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó | C. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác | D. Cả a và c | B | 2
43 | 43. Trong một phiếu công tác, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | A. Một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có) | B. Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận | C. Cả a và b | D. Cả a, b và c đều sai | C | 3
44 | 44. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là ai? | A. Người cấp phiếu | B. Người lãnh đạo công việc | C. Người cho phép | D. Tất cả đều sai | B | 2
45 | 45. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | A. 1040 C | B. 1140 C | C. 1240 C | D. 1300 C. | D | 4
46 | 46. Theo quy định, phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu? | A. Ít nhất 03 tháng | B. Ít nhất 01 tháng | C. Ít nhất 02 tháng | D. Không quy định | A | 1
47 | 47. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật được thực hiện như thế nào là đúng? | A. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau | B. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút | C. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt | D. Thực hiện cả a, b và c. | D | 4
48 | 48. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp? | A. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện | B. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | C. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra | D. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | B | 2
49 | 49. Thông số điện áp của động cơ dẫn động GGH hệ thống FGD là bao nhiêu? | A. 220 V | B. 380 V | C. 400 V | D. 6.6 kV | C | 3
50 | 50. Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm hấp thụ trip thì điều gì xảy ra? | A. GGH trip | B. Quạt sục khí trip | C. Quạt tăng áp trip | D. Không ảnh hưởng đến hệ thống | C | 3

## Đề thi sát hach TKLM 5
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính vào làm việc? | A. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15 MPa | B. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph | C. Tuabin chính bị trip | D. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15 MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip. | D | 4
2 | 2. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp giảm xuống thấp bao nhiêu thì bơm dầu DC dự phòng hệ thống dầu bôi trơn liên động vào làm việc? | A. 0,02 MPa | B. 0.12 MPa. | C. 0.22 MPa | D. 0.32 MPa | B | 2
3 | 3. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp giảm xuống thấp bao nhiêu thì bơm dầu AC dự phòng hệ thống dầu bôi trơn liên động vào làm việc? | A. 0,13 MPa | B. 0.14 MPa. | C. 0.15 MPa | D. 0.16 MPa | B | 2
4 | 4. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng than trong máy cấp bằng cách nào? | A. Điều chỉnh tần số của động cơ dẫn động băng tải trong máy cấp. | B. Điều chỉnh bằng cần gạt | C. Điều chỉnh lưu lượng than vào máy cấp từ bunker | D. Điều chỉnh bằng lưu lượng than đầu ra máy cấp | A | 1
5 | 5. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ vần thùng máy nghiền? | A. 1458/2.7 | B. 1346/6.8 | C. 1470/5.25. | D. 1567/6.8 | C | 3
6 | 6. Đường nạp bi đặt ở phía nào cùa thùng nghiền ? | A. Phía không dẫn động | B. Phía dẫn động. | C. Phía động cơ chính | D. Phía trong thùng nghiền | B | 2
7 | 7. Nhiệt độ bình khử khí bao nhiêu thì liên động trip bơm cấp? | A. 2000C | B. 1500C | C. 1000C | D. Không có liên động trip bơm cấp. | D | 4
8 | 8. Bộ chèn của bơm cấp điện là loại chèn gì? | A. Bộ chèn nước | B. Bộ chèn hơi | C. Bộ chèn cơ khí | D. Bộ chèn tết | C | 3
9 | 9. Trường hợp nào sau đây liên động Trip bơm cấp dẫn động bằng tuabin? | A. Mức nước bình khử khí cao 2130mm | B. Mức nước bình ngưng thấp | C. Áp suất đầu thoát bơm cấp báo cao | D. Bơm tăng áp của bơm cấp trip. | D | 4
10 | 10. Nhiệt độ ổ đở của quạt chèn cho phép khởi động quạt gió chèn khi nào? | A. Nhiệt ổ đỡ quạt <500C | B. Nhiệt ổ đỡ quạt <550C. | C. Nhiệt ổ đỡ quạt <600C | D. Nhiệt ổ đỡ quạt <75oC | B | 2
11 | 11. Nhiệt độ ổ đỡ của quạt chèn tác động TRIP quạt chèn và quạt dự phòng như thế nào? | A. Nhiệt độ ổ đỡ > 600C và quạt dự phòng khởi động | B. Nhiệt độ ổ đỡ > 700C và quạt dự phòng khởi động | C. Nhiệt độ ổ đỡ > 800C và quạt dự phòng khởi động. | D. Nhiệt độ ổ đỡ > 900C và quạt dự phòng khởi động | C | 3
12 | 12. Điều kiện liên động quạt chèn STANDBY vào làm việc khi thoả điều kiện nào sau đây? | A. Chênh áp gữa áp suất đầu thoát của quạt chèn và áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không ≤ 2 kPa (S1), ≤ 3 kPa (S2). | B. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 1kPa | C. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 3kPa | D. Chênh áp gIữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 4kPa | A | 1
13 | 13. Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | A. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin. | B. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | C. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | D. Tất cả đều sai | A | 1
14 | 14. Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | A. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | B. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | C. Phân tách khí hydro và dầu chèn. | D. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn | C | 3
15 | 15. Chức năng chính của bồn dầu chân không hệ thống dầu chèn là gì? | A. Phân tách khí và hơi ẩm lẫn trong dầu chèn. | B. Phân tách khí hydro lẫn trong dầu chèn | C. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | D. Tất cả các câu trên đều sai | A | 1
16 | 16. Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | A. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | B. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | C. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | D. Chỉ bơm dầu DC vận hành | B | 2
17 | 17. Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là? | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.12 MPa và liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.15 MPa và không liên động chạy bơm. | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.18 MPa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.13 MPa và không liên động chạy bơm | B | 2
18 | 18. Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? | A. Áp suất dầu ≤ 0.12 MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp | B. Áp suất dầu ≤ 0.12 MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp | C. Áp suất dầu ≤ 0.12 MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | D. Áp suất dầu ≤ 0.15 MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp | C | 3
19 | 19. Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu? | A. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt. | D. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C | 3
20 | 20. Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | A. 5o | B. 10o | C. 15o | D. 20o | C | 3
21 | 21. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | A. 408.8A, 6.6kV, 3500kW. | B. 409.8A, 6.66kV, 3.400MW | C. 408.8A, 6.66kV, 3600kW | D. 409.8A, 6.66kV, 3.600MW | A | 1
22 | 22. Theo quy trình nhiệm vụ, trách nhiệm nào dưới đây của Trưởng kíp Lò - máy là đúng? | A. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình và các chức danh dưới quyền | B. Trưởng kíp lò - máy chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh dưới quyền hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | C. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình hoặc nhân viên của mình gây ra | D. Cả A, B và C đều đúng | D | 4
23 | 23. Những trường hợp cấm giao nhận ca nào dưới đây là đúng? | A. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | B. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác | C. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | D. Cả A, B và C đều đúng. | D | 4
24 | 24. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu? | A. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | B. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò. | C. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | D. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | B | 2
25 | 25. Bảo vệ theo mức nước bao hơi cảnh báo L sẽ tác động ở giá trị nào? | A. Giá trị -280 mm và trip MFT | B. Giá trị -205 mm chỉ xuất hiệu cảnh báo. | C. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau thời gian trễ 5s | D. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau sau thời gian trễ 10s | B | 2
26 | 26. Bảo vệ lò theo mức nước bao hơi cảnh báo H ở giá trị bảo vệ nào? | A. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | B. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | C. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và tổ máy vẫn còn vận hành. | D. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | C | 3
27 | 27. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào? | A. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | B. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | C. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | D. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s. | D | 4
28 | 28. Chức năng chính của quạt hút khí bình ngưng hơi chèn là gì? | A. Rút hơi chèn rò rỉ từ khoang hơi của phần cuối hơi chèn | B. Duy trì chân không cho bình ngưng hơi chèn hoạt động áp suất âm | C. Cả 2 đáp án A và B đều sai | D. Cả 2 đáp án A và B đều đúng. | D | 4
29 | 29. Áp suất van an toàn hệ thống hơi chèn tuabin được thiết kế giá trị bao nhiêu? | A. 0.14 MPa | B. 0.24 MPa. | C. 0.34 MPa | D. 0.44 MPa | B | 2
30 | 30. Diện tích trao đổi nhiệt của bình ngưng hơi chèn được thiết kế bao nhiêu m2? | A. 100 m2 | B. 200 m2. | C. 300 m2 | D. 400 m2 | B | 2
31 | 31. Ở tải định mức, giá trị áp suất thiết kế của nguồn cấp hơi mới cho hệ thống hơi chèn là bao nhiêu? | A. 8.68 MPa | B. 10.68 MPa | C. 14.68 MPa | D. 16.68 MPa. | D | 4
32 | 32. Áp suất hơi tự dùng cấp cho hơi chèn có giá trị thiết kế bao nhiêu? | A. 0.4~0.6 MPa | B. 0.6~0.8 MPa | C. 0.8~0.13 MPa. | D. 0.13~0.16 MPa | C | 3
33 | 33. Trước khi đưa hệ thống hơi chèn vào vận hành, các bước nào dưới đây cần thực hiện? | A. Phải vận hành bộ trở trục tuabin chính | B. Hệ thống hơi tự dùng đã vận hành và phải sấy đường ống hơi chèn | C. Hệ thống nước ngưng làm việc bình thường, U chèn đã được điền nước. | D. Cả 3 đáp án trên. | D | 4
34 | 34. Nhiệt độ khói đầu vào APH cảnh báo cao là bao nhiêu tính theo đường khói và người vận hành cần làm gì để giảm nhiệt độ khói vào APH? | A. Nhiệt độ 380 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò hơi. | B. Nhiệt độ 385 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò | C. Nhiệt độ 390 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò | D. Nhiệt độ 395 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò | A | 1
35 | 35. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra? | A. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | B. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | C. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | D. Câu b sai. | D | 4
36 | 36. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)? | A. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | B. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | C. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p. | D. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | C | 3
37 | 37. Trạng thái vận hành bình thường nào dưới đây của hệ thống nước cấp là đúng? | A. Bơm cấp điện cấp nước cho bao hơi, 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin dự phòng | B. Bơm cấp điện và 1 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp dẫn động bằng tuabin còn lại dự phòng | C. 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp điện dự phòng. | D. Cả 3 bơm cấp đều vận hành cấp nước cho bao hơi | C | 3
38 | 38. Nguồn nước phun giảm ôn nào sau đây được trích từ hệ thống nước cấp? | A. Nước phun giảm ôn bypass hạ áp | B. Nước phun giảm ôn hơi thoát xy lanh hạ áp | C. Nước phun giảm ôn hệ thống hơi chèn tuabin | D. Nước phun giảm ôn bypass cao áp. | D | 4
39 | 39. Có bao nhiêu nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp, kể tên các nguồn hơi đó? | A. Có 1 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi tái nhiệt lạnh | B. Có 2 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi mới và hơi tái nhiệt lạnh | C. Có 3 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng và hơi từ cửa trích số 4 | D. Có 4 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi mới, hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng và hơi từ cửa trích số 4 | C | 3
40 | 40. Hơi thoát của tuabin dẫn động bơm cấp được xả về đâu? | A. Xả về bình dãn nở xả | B. Xả về bình ngưng chung với tuabin chính. | C. Xả ra ngoài trời | D. Xả về bình gia nhiệt hạ áp số 8A | B | 2
41 | 41. Việc xả khí thân bơm nước ngưng như thế nào là đúng? | A. Mở van xả khí thân bơm ra môi trường khi khởi động bơm, khi thấy có dòng nước chảy ra liên tục thì đóng lại | B. Mở van rút khí thân bơm về bình ngưng khi khởi động bơm, sau khi bơm vận hành ổn định thì đóng van lại. | C. Luôn mở van rút khí thân bơm về bình ngưng. | D. Bơm ngưng không có đường xả khí thân bơm | C | 3
42 | 42. Bơm nước ngưng có bao nhiêu tầng cánh? | A. 2 tầng cánh | B. 3 tầng cánh | C. 4 tầng cánh | D. 5 tầng cánh. | D | 4
43 | 43. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH? | A. 2 vòi | B. 4 vòi | C. 6 vòi | D. 8 vòi | B | 2
44 | 44. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu? | A. 16 m | B. 17.1 m | C. 18 m | D. 20 m | B | 2
45 | 45. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu? | A. 100 mm | B. 200 mm | C. 267 mm. | D. 300 mm | C | 3
46 | 46. Hệ thống dầu EH chính có bao nhiêu bình bù áp? | A. 3 | B. 4 | C. 5 | D. 6. | D | 4
47 | 47. Khi tốc độ tuabin chính đạt 103% so với số vòng quay định mức thì điều gì xảy ra? | A. OPC tác động, ngõ ra DEH cấp điện tới "fast solenoid valve" của CV và CRV đóng nhanh các van này, sau khi tốc độ giảm tới 3010 v/p van này sẽ mở trở lại để điều chỉnh tốc độ. | B. Tín hiệu ngắt điện được đưa ra các cụm van trip cao áp và van điện từ trip từ xa 3YV tác động và xả dầu an toàn áp suất cao, ngắt nhận hơi tổ máy, đóng nhanh các van Stop và van điều chỉnh | C. Vòng văng của bộ điều chỉnh khẩn cấp bay ra do lực ly tâm và đập vào Stayhook của thiết bị điều tốc khẩn cấp, gây trip tuabin | D. Cả 3 ý trên | A | 1
48 | 48. Mọi quan hệ của Trưởng kíp lò - máy với các bộ phận khác trong phân xưởng và công ty giải quyết qua ai? | A. Trưởng ca, đồng thời báo cáo lại với Lãnh đạo, Kỹ thuật viên phân xưởng vận hành 1 | B. Lãnh đạo phân xưởng Vận hành 1 | C. Trưởng ca, không cần báo cáo lại với Lãnh đạo, Kỹ thuật viên phân xưởng | D. Trưởng kíp Lò - máy tự giải quyết | A | 1
49 | 49. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần? | A. 01 lần | B. 02 lần | C. 03 lần | D. 04 lần | A | 1
50 | 50. Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau? | A. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình | B. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng | C. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | D. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4

## Đề thi sát hach TKLM 6
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính vào làm việc? | A. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15 MPa | B. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph | C. Tuabin chính bị trip | D. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15 MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip. | D | 4
2 | 2. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là bao nhiêu? | A. 290 mm. | B. 280 mm | C. 270 mm | D. 260 mm | A | 1
3 | 3. Khi vận hành bình thường, nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào? | A. 32-60oC | B. 32-54oC. | C. 32-65oC | D. 32-45oC | B | 2
4 | 4. Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì? | A. Bơm piston. | B. Bơm trục vít | C. Bơm ly tâm | D. Bơm cánh gạt | A | 1
5 | 5. Giá trị cài đặt áp suất ( MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 12±0,5 | B. 13±0,5 | C. 14±0,5. | D. 15±0,5 | C | 3
6 | 6. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu? | A. 3m | B. 4 m | C. 4.4 m. | D. 5 m | C | 3
7 | 7. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu? | A. 2 m | B. 3 m | C. 3.8 m. | D. 5m | C | 3
8 | 8. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục? | A. Thổi bụi buồng đốt IR | B. Thổi bụi hành trình dài IK | C. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | D. Thổi bụi bộ sấy không khí | D | 4
9 | 9. Thổi bụi khu vực buồng đốt bao gồm mấy tầng? | A. 1 tầng | B. 2 tầng | C. 3 tầng | D. 4 tầng | B | 2
10 | 10. Thổi bụi hành trình dài được bố trí thành mấy tầng một vách trên gian lò? | A. 1 tầng | B. 2 tầng | C. 3 tầng | D. 4 tầng | C | 3
11 | 11. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng? | A. 1 tầng | B. 2 tầng | C. 3 tầng | D. 4 tầng | B | 2
12 | 12. Các vòi thổi bụi APH chia làm mấy tầng? | A. 1 tầng | B. 2 tầng | C. 3 tầng | D. Tất cả đều sai | B | 2
13 | 13. Đáp án nào bên dưới không phải chức năng của hệ thống hơi tự dùng? | A. Cung cấp hơi cho bộ sấy không khí sơ bộ của quạt khói cấp 1, cấp 2. | B. Cung cấp hơi thổi bụi bộ GGH của hệ thống FGD | C. Cung cấp hơi gia nhiệt cho các phễu thu tro của hệ thống ESP | D. Sấy tường nước lò | A | 1
14 | 14. Nguồn dầu nào dưới đây dùng để thử nghiệm vượt tốc cơ khí? | A. Dầu bôi trơn chính. | B. Dầu nâng trục | C. Dầu chèn | D. Dầu EH | A | 1
15 | 15. Các van Stop và van điều chỉnh của tuabin chính có các đường dầu gồm? | A. Dầu vào valve | B. Dầu ra valve | C. Dầu an toàn | D. Cả a, b, c | D | 4
16 | 16. Khi tổ máy vận hành ở phụ tải định mức, khi tăng hoặc giảm tải, DEH sẽ tác động tới Valve nào? | A. CV. | B. ICV | C. MSV | D. CHV | A | 1
17 | 17. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? | A. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 1 đường ống chung | B. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 1 đường ống chung, có van tay chặn trước | C. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 2 đường ống riêng | D. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 2 đường ống riêng, có van tay chặn trước mỗi đường. | D | 4
18 | 18. Áp suất tầng điều chỉnh của tuabin chính lớn nhất cho phép là bao nhiêu? | A. 11 MPa | B. 12 MPa | C. 13 MPa | D. 14 MPa. | D | 4
19 | 19. Mã hiệu của tuabin dẫn động bơm nước cấp là gì? | A. G12-1.0-1. | B. G12-1.0-2 | C. G12-2.0-1 | D. G13-1.0-1 | A | 1
20 | 20. Khi van đầu thoát vòi than bột sau phân ly than đóng thì tác động TRIP máy nghiền khi? | A. Đóng 1/3 vòi của một phân ly | B. Đóng 2/3 vòi của một phân ly. | C. Đóng 3/3 vòi của một phân ly | D. Không có trip máy nghiền | B | 2
21 | 21. Nhiệt độ hỗn hợp than sau phân ly than cao tác động TRIP máy nghiền khi nào? | A. Nhiệt độ ≥ 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | B. Nhiệt độ > 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B. | C. Nhiệt độ > 1500C, 1/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | D. Nhiệt độ > 1550C, 1/3 điểm đó của phân ly A hoặc B | B | 2
22 | 22. Điều kiện theo nhiệt độ cuộn dây động cơ chính máy nghiền cho phép khởi động máy nghiền khi nào? | A. Nhiệt độ < 1250C. | B. Nhiệt độ < 1350C | C. Nhiệt độ <1400C | D. Nhiệt độ <1450C | A | 1
23 | 23. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cho phép khởi động máy nghiền? | A. Nhiệt độ <500C | B. Nhiệt độ <600C | C. Nhiệt độ <800C | D. Nhiệt độ <70oC. | D | 4
24 | 24. Nhiệt độ ổ đỡ cổ trục thùng nghiền phía dẫn động và không dẫn động cho phép khởi động máy nghiền là? | A. Nhiệt độ <500C | B. Nhiệt độ <600C | C. Nhiệt độ <800C | D. Nhiệt độ <55oC. | D | 4
25 | 25. Giá trị mức nước bình ngưng thấp dẫn đến tác động Trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | A. 600mm. | B. 700mm | C. 800mm | D. 900mm | A | 1
26 | 26. Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | A. 1.6 MPa. | B. 2.6 MPa | C. 3.6 MPa | D. 4.6 MPa | A | 1
27 | 27. Nguồn nước phun giảm ôn nào sao đây được trích từ hệ thống nước ngưng? | A. Phun giảm ôn bypass HP | B. Phun phun giảm ôn hơi chèn | C. Phun giảm ôn hơi thoát tuabin hạ áp | D. b, c đều đúng. | D | 4
28 | 28. Nguồn nước cung cấp bổ sung cho hệ thống nước ngưng là nguồn nào sau đây? | A. Hệ thống nước demin từ nhà hoá cấp sang | B. Nguồn nước bên ngoài nhà máy | C. Không có nguồn nào cấp đến | D. Tất cả đều sai | A | 1
29 | 29. Mỗi tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có bao nhiêu bồn nước bổ sung và thể tích của mỗi bồn là bao nhiêu? | A. Một bồn, thể tích 300 m3. | B. Hai bồn, thể tích 300 m3 | C. Một bồn, thể tích 5000 m3 | D. Hai bồn, thể tích 5000 m3 | A | 1
30 | 30. Khi vận hành bình thường, có thể sử dụng phương thức nào để cấp nước bổ sung cho bình ngưng? | A. Được lấy thông qua bơm nước bổ sung | B. Được lấy thông qua đường tự hút | C. Cả a và b đều được | D. Cả a và b sai | C | 3
31 | 31. Nước chèn bơm ngưng được sử dụng từ nguồn nước nào sao đây? | A. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch kín, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | B. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước bổ sung, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | C. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch hở, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | D. Chỉ lấy từ nguồn nước làm mát mạch kín | B | 2
32 | 32. Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ. | B. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | D. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung | A | 1
33 | 33. Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h. | B. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C. Năng suất thiết kế thải 10.08 | D. Năng suất thiết kế thải 10.02 | A | 1
34 | 34. Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p. | D | 4
35 | 35. Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ. | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | C. Thời gian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời gian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | A | 1
36 | 36. Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? | A. Lưu lượng bơm 267 m3/h. | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 265 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | A | 1
37 | 37. Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS? | A. Sau thời gian delay 5 giây | B. Sau thời gian delay 7 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 10 giây. | D | 4
38 | 38. Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS? ` | A. Sau thời gian 5s | B. Sau thời gian 10s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 20s. | D | 4
39 | 39. Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | A. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | B. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | C. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | D. Chỉ bơm dầu DC vận hành | B | 2
40 | 40. Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | A. Nước ngưng | B. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | C. Nước bổ sung | D. Nước làm mát mạch kín. | D | 4
41 | 41. Dầu chèn sau khi qua bồn tách khí sẽ được đưa về đâu? | A. Về bồn dầu bôi trơn BFPT | B. Về bồn dầu chân không dầu chèn | C. Về bồn dầu bôi trơn Tuabin chính. | D. Xả bỏ ra ngoài | C | 3
42 | 42. Áp suất chân không bồn dầu chèn bao nhiêu sẽ có tín hiệu cảnh báo thấp? | A. -78kPa | B. -80kPa | C. -88kPa. | D. -90kPa | C | 3
43 | 43. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức thấp (L)? | A. Dừng bơm dầu chèn AC | B. Dừng bơm chân không dầu chèn | C. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | D. Cả a và c đúng. | D | 4
44 | 44. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức cao (H)? | A. Dừng bơm dầu chèn AC | B. Dừng bơm chân không dầu chèn | C. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | D. Cả a, b và c | B | 2
45 | 45. Lưu lượng nước làm mát định mức cho cuộn dây Stator máy phát theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 66 t/h | B. 76 t/h | C. 86 t/h | D. 96 t/h. | D | 4
46 | 46. Nhiệt độ nước làm mát đầu vào cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | A. 45±5 (oC). | B. 54±5 (oC) | C. 64±5 (oC) | D. 74±5 (oC) | A | 1
47 | 47. Độ dẫn điện của nước bổ sung cấp cho hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | A. ≤ 0,5μs/cm | B. ≤ 1,5μs/cm. | C. ≤ 2,5μs/cm | D. ≤ 3,5μs/cm | B | 2
48 | 48. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy là gì? | A. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và phòng chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | B. Huy động các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan | C. Huy động các lực lượng để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy | D. Huy động các phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu tài sản và chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy | A | 1
49 | 49. Khi phát hiện Cán bộ công nhân viên vi phạm quy trình an toàn hoặc có nguy cơ đe doạ tới tính mạng con người và thiết bị phải? | A. Nhắc nhở người đó không được vi phạm | B. Báo cáo ngay với Trưởng ca hoặc Quản đốc | C. Người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp có thẩm quyền. | D. Báo cho giám sát an toàn để ngăn chặn | C | 3
50 | 50. Công nhân trước khi làm việc phải được? | A. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động; mang theo thẻ an toàn lao động khi làm việc và phải xuất trình thẻ khi có yêu cầu. | B. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động; mang theo thẻ an toàn lao động | C. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu | D. Có thể được bố trí công việc ngay khi cần thiết | A | 1

## Đề thi sát hach TKLM 7
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TKLM VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C | 3
2 | 2. Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? | A. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH. | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B | 2
3 | 3. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là? | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa | D. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa | A | 1
4 | 4. Công suất thiết kế của động cơ dẫn động bơm dầu bôi trơn DC của hệ thống dầu bôi trơn tuabin bơm cấp là bao nhiêu? | A. 14KW | B. 15KW | C. 16KW | D. 17kW. | D | 4
5 | 5. Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là bao nhiêu? | A. <60oC | B. <65oC. | C. <750C | D. <800C | B | 2
6 | 6. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu? | A. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | B. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | C. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | D. Tất cả các câu trên đều đúng. | D | 4
7 | 7. Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | A. 78.2A, 400V, 45kW. | B. 87.2A, 400V, 46kW | C. 78.2A, 220V, 46kW | D. 78.2A, 220V, 54kW | A | 1
8 | 8. Tín hiệu nào sau đây tác động dẫn đến tác động MFT? | A. Mực nước bao hơi cao hoặc thấp đến giá trị tác động | B. Trip hệ thống dầu quanh lò khi tổ máy đang vận 6 máy nghiền không kèm dầu | C. Trip 01 bộ sấy không khí kiểu quay bất kỳ | D. Câu a, c đều đúng. | D | 4
9 | 9. Lưu lượng hơi định mức của lò hơi phụ là bao nhiêu? | A. 25 t/h | B. 30 t/h | C. 35 t/h. | D. 40 t/h | C | 3
10 | 10. Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là bao nhiêu? | A. <1000C | B. <1050C | C. <1100C. | D. <1200C | C | 3
11 | 11. Giá trị áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng khi là bao nhiêu? | A. 0.4 MPa | B. 0.5 MPa. | C. 0.6 MPa | D. 0.3 MPa | B | 2
12 | 12. Nước làm mát mạch kín không làm mát cho hệ thống nào dưới đây? | A. Hệ thống nước làm mát cuộn dây sator | B. Hệ thống dầu chèn. | C. Hệ thống bơm tuần hoàn | D. Hệ thống bơm bi. | D | 4
13 | 13. Thông số tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | A. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | B. 900v/p; 6.6kV; 360kW | C. 993v/p ; 6.6kV; 630kW. | D. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW | C | 3
14 | 14. Nước làm mát cho nước làm mát mạch kín là nguồn nào sau đây? | A. Nước ngưng | B. Nước cấp | C. Nước tuần hoàn mạch hở. | D. Nước bổ sung | C | 3
15 | 15. Giá trị dòng diện định mức của bơm mạch kín theo thiết kế nào dưới đây đúng? | A. 56.6A | B. 66.6A. | C. 76.6A | D. 86.6A | B | 2
16 | 16. Thông số điện áp định mức của bơm mạch kín theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 400 V | B. 220 V | C. 6.6kV. | D. Cả A, B, C đều sai | C | 3
17 | 17. Có mấy nguồn nước cấp cho bể đệm nước làm mát mạch kín? | A. 01 nguồn cấp | B. 02 nguồn cấp. | C. 03 nguồn cấp | D. 04 nguồn cấp | B | 2
18 | 18. Thông số định mức của hơi từ tái lạnh theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 4.05 MPa; 325 0C | B. 4.25 MPa; 335 0C | C. 4.45 MPa; 345 0C | D. 4.65 MPa; 355 0C. | D | 4
19 | 19. Thông số định mức của hơi từ cửa trích số 4 theo thiết kế là bao nhiêu? | A. 0.9 MPa; 311 0C | B. 1.0 MPa; 331 0C | C. 1.1 MPa; 371 0C. | D. 1.2 MPa; 351 0C | C | 3
20 | 20. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | A. 82oC | B. 86oC | C. 91oC | D. 95oC. | D | 4
21 | 21. Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | A. 112oC | B. 120oC | C. 123oC | D. 134oC. | B | 2
22 | 22. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm hay bị hư hỏng hoặc sự cố thì Trưởng kíp Lò - máy phải làm gì? | A. Trực tiếp chỉ đạo các chức danh dưới quyền nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo | B. Trực tiếp chỉ đạo các chức danh dưới quyền nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển | C. Báo cáo Trưởng ca, Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành 1 xin ý kiến chỉ đạo | D. Trực tiếp chỉ đạo các chức danh dưới quyền nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường | A | 1
23 | 23. Thông số cài đặt trên nameplate của van an toàn lắp trên ống góp hơi tự dung là bao nhiêu? | A. 1.16 MPa | B. 1.26 MPa. | C. 1.36 MPa | D. 1.46 MPa | B | 2
24 | 24. Từ lúc khởi động đến khi đạt phụ tải định mức, nguồn hơi cung cấp cho hệ thống hơi tự dùng theo trình tự : 1. Lò hơi phụ hoặc tổ máy bên cạnh 2. Tái lạnh 3. Cửa trích số 4. | A. 1-2-3. | B. 1-3-2 | C. 2-3-1 | D. 2-1-3 | A | 1
25 | 25. Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là? | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5 MPa, 1.8 MPa | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5 MPa, 1.4 MPa | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1 MPa, 1.0 MPa. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8 MPa, 1.1 MPa. | C | 3
26 | 26. Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? | A. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa và khởi động bơm dầu dự phòng. | C. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B | 2
27 | 27. Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF? | A. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa và thời gian delay 5s | B. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa và thời gian delay15s | C. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa và thời gian delay 30s. | D. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa và thời gian delay 30s | C | 3
28 | 28. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất? | A. Cảnh báo H ở 900C, Cảnh báo HH ở 950C và trip quạt | B. Cảnh báo H ở 950C, cảnh báo HH ở 1000C và trip quạt | C. Cảnh báo H 650C, cảnh báo HH 900C, cảnh báo HHH ở 950C và không có quạt làm mát nào chạy sẽ trip quạt. | D. Cảnh báo H ở 900C, cảnh báo HH ở 950C, cảnh báo HHH ở 1000C 2/3 tín hiệu và trip quạt IDF | C | 3
29 | 29. Giá trị cảnh báo theo nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt IDF nào đúng? | A. Cảnh báo H ở 1200C, cảnh báo HH ở 1300C; | B. Cảnh báo 1200C, cảnh báo HH ở 1400C và trip quạt | C. Cảnh báo 1300C cảnh báo HH ở 1350C và trip quạt | D. Cảnh báo 1100C, cảnh báo HH 1200C và trip quạt | A | 1
30 | 30. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ động cơ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất? | A. Cảnh báo H 550C báo HH 650C, báo HHH ở 700C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | B. Cảnh báo H 600C báo HH 700C, báo HHH ở 800C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | C. Cảnh báo H 700C báo HH 750C, báo HHH ở 800C 2/3 và Trip quạt. | D. Cảnh báo H 650C báo HH 750C, báo HHH ở 850C, 2/3 tín hiệu và Trip quạt | C | 3
31 | 31. Độ rung gối trục theo phương x, y gây cảnh báo của IDF nào sau đây là đúng nhất? | A. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | B. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | C. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt. | D. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | C | 3
32 | 32. Nhiệt độ dầu bôi trơn ở bể dầu IDF cảnh báo cao khi đạt nhiệt độ? | A. Khi nhiệt độ dầu ≥350C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥450C. | C. Khi nhiệt độ dầu ≥550C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥400C | B | 2
33 | 33. Thứ tự đường đi của nước ngưng từ bình ngưng lên khử khí như thế nào là đúng? | A. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | B. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí | C. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí | D. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí | A | 1
34 | 34. Nước điền đầy hệ thống nước ngưng trước khi khởi động được lấy từ nguồn nào? | A. Từ hệ thống nước làm mát mạch kín | B. Từ đầu đẩy của bơm nước bổ sung. | C. Từ đường tự hút của hệ thống nước ngưng | D. Tất cả đều sai | B | 2
35 | 35. Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | A. Nước bổ sung và nước ngưng | B. Nước bổ sung | C. Nước ngưng | D. Nước làm mát mạch kín | A | 1
36 | 36. Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | A. Nước làm mát mạch hở | B. Nước làm mát mạch kín | C. Nước bổ sung | D. Nước ngưng | A | 1
37 | 37. Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | A. Pittong | B. Ly tâm | C. Trục vít | D. Hướng tâm | B | 2
38 | 38. Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | A. Khi tổ máy đang vận hành | B. Khi tổ máy đang ngừng vận hành | C. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | D. Không có hệ thống rửa ngược | B | 2
39 | 39. Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | A. Bộ lọc chữ Y | B. Bộ lọc kiểu quay | C. Bộ lọc từ | D. Cả ba đều sai | B | 2
40 | 40. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy là gì? | A. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | B. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | C. Cả 02 a và b đều đúng. | D. Cả 02 câu a và b đều sai | C | 3
41 | 41. Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào? | A. 180 - 250mm. | B. 500 - 3000mm | C. 350 - 400mm | D. 450 - 500mm | A | 1
42 | 42. Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | A. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | B. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | C. Ngừng bơm chân không đang vận hành | D. Không có tác động nào xảy ra. | D | 4
43 | 43. Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | A. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định. | B. Trước khi chạy bơm chân không | C. Trong khi chạy bơm chân không | D. Đóng lúc nào cũng được | A | 1
44 | 44. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | A. P ≥ 25.3kPa. | B. P ≥ 28.3kPa | C. P ≥ 30.3kPa | D. P ≥ 35.3kPa | A | 1
45 | 45. Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | A. P ≥ 19.7kPa. | B. P ≥ 29.7kPa | C. P ≥ 25.3kPa | D. P ≥ 20.3kPa | A | 1
46 | 46. Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | A. Khởi động cùng lúc | B. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng. | C. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | D. Đáp án khác | B | 2
47 | 47. Khi làm việc với khí Hydro để bổ sung hoặc nạp xả cho máy phát điện, ta có thể? | A. Hút thuốc, hàn và tiếp địa trên đường ống khí Hydro | B. Dùng bật lửa để soi nếu không thấy rõ | C. Có thể cho phép đội sửa chữa hàn, tiện nếu có thiết bị hư hỏng ở gần | D. Tất cả các trường hợp trên là không được phép. | D | 4
48 | 48. Kiểm tra bình bột chữa cháy bằng cách? | A. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh là tốt | B. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | C. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu đỏ và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | D. Cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | B | 2
49 | 49. Đối với những người vi phạm quy trình an toàn xử lý như sau? | A. Cắt giảm thưởng an toàn; phê bình; khiển trách | B. Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng | C. Cách chức; sa thải | D. Có thể thi hành các biện pháp kể trên tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. | D | 4
50 | 50. Van PCV là loại điều khiển gì? Giá trị tác động mở van là bao nhiêu? | A. Điều khí bằng điện, áp suất 17.62 MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | B. Điều khiển bằng khí nén, áp suất 18.22 MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | C. Điều khiển thủy lực áp suất 18.22 MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | D. Câu a, b, c đều sai. | D | 4