## Mẫu
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số:
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 498
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 498
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 500kVA. | B | 2
2 | Câu 2: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
3 | Câu 3: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
4 | Câu 4: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
5 | Câu 5: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
6 | Câu 6: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 7A | D. 10A | A | 1
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 1,5 m. | B | 2
8 | Câu 8: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 90 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | B | 2
9 | Câu 9: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 149 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 600 m3/h | C | 3
10 | Câu 10: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 900A. | C. 808A. | D. 800A. | C | 3
11 | Câu 11: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
12 | Câu 12: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | C | 3
13 | Câu 13: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
14 | Câu 14: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
15 | Câu 15: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
16 | Câu 16: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
17 | Câu 17: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
18 | Câu 18: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
19 | Câu 19: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
20 | Câu 20: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
21 | Câu 21: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 4 chức danh. | A | 1
22 | Câu 22: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Đến 1000 V. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Từ 1000 V trở lên. | D | 4
23 | Câu 23: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
24 | Câu 24: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
25 | Câu 25: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
26 | Câu 26: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
27 | Câu 27: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | A | 1
28 | Câu 28: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,85A | B | 2
29 | Câu 29: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
30 | Câu 30: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
31 | Câu 31: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
32 | Câu 32: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | C | 3
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
34 | Câu 34: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 151 A | C | 3
35 | Câu 35: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
36 | Câu 36: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
37 | Câu 37: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
38 | Câu 38: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
39 | Câu 39: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
41 | Câu 41: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | D | 4
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 2 m. | B | 2
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1,5 m. | D | 4
44 | Câu 44: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 06 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 04 chức danh. | C | 3
45 | Câu 45: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
46 | Câu 46: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
47 | Câu 47: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | B | 2
48 | Câu 48: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
49 | Câu 49: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
50 | Câu 50: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,37KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,5KW | A | 1

## 567
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 567
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
2 | Câu 2: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
3 | Câu 3: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
4 | Câu 4: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
5 | Câu 5: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | A | 1
6 | Câu 6: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 100 KW | B. 80 KW | C. 70 KW | D. 90 KW | D | 4
7 | Câu 7: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 06 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 04 chức danh. | C | 3
8 | Câu 8: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | A | 1
9 | Câu 9: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | B | 2
10 | Câu 10: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
11 | Câu 11: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | C | 3
12 | Câu 12: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 900A. | B. 808A. | C. 800A. | D. 708A. | B | 2
13 | Câu 13: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 1 m. | D. 0,7 m. | A | 1
14 | Câu 14: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 660 m3/h | C. 600 m3/h | D. 149 m3/h | A | 1
15 | Câu 15: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
16 | Câu 16: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
17 | Câu 17: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
18 | Câu 18: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
19 | Câu 19: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,85A | B | 2
20 | Câu 20: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 300kVA. | C. 450kVA. | D. 500kVA. | A | 1
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 0,6 m. | D. 1 m. | B | 2
22 | Câu 22: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
23 | Câu 23: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
24 | Câu 24: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 151 A | C | 3
25 | Câu 25: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,37KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,5KW | A | 1
26 | Câu 26: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
27 | Câu 27: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
29 | Câu 29: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
30 | Câu 30: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
31 | Câu 31: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
32 | Câu 32: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
33 | Câu 33: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
34 | Câu 34: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
35 | Câu 35: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
36 | Câu 36: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 9A | B. 7A | C. 10A | D. 8A | D | 4
37 | Câu 37: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
38 | Câu 38: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
39 | Câu 39: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,6 m. | C | 3
41 | Câu 41: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
42 | Câu 42: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
43 | Câu 43: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
45 | Câu 45: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Từ 500 V trở lên. | C | 3
46 | Câu 46: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
47 | Câu 47: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
48 | Câu 48: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
49 | Câu 49: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
50 | Câu 50: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | A | 1

## 570
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 570
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
2 | Câu 2: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
3 | Câu 3: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
4 | Câu 4: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
5 | Câu 5: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 660 m3/h | D. 600 m3/h | B | 2
6 | Câu 6: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | B | 2
7 | Câu 7: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Không quy định. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Ít nhất 02 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | D | 4
8 | Câu 8: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
9 | Câu 9: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
10 | Câu 10: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
11 | Câu 11: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
12 | Câu 12: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3 m. | D. 2 m. | B | 2
13 | Câu 13: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 2960 vòng/phút | D | 4
14 | Câu 14: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1000 vòng/phút. | A | 1
15 | Câu 15: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 0,35 m. | D. 0,6 m. | A | 1
16 | Câu 16: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | B | 2
17 | Câu 17: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 7 chức danh. | C | 3
18 | Câu 18: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 900A. | B. 708A. | C. 808A. | D. 800A. | C | 3
19 | Câu 19: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cho phép. | B | 2
20 | Câu 20: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | A | 1
21 | Câu 21: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | A | 1
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | A | 1
23 | Câu 23: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
24 | Câu 24: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,6KW | C | 3
25 | Câu 25: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
26 | Câu 11: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-5-3-4 | D. 2-3-4-5 | A | 1
27 | Câu 27: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
28 | Câu 28: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
29 | Câu 29: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
30 | Câu 30: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,8A | C. 0,85A | D. 0,75A | D | 4
31 | Câu 31: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
32 | Câu 32: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
33 | Câu 33: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
34 | Câu 34: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C | 3
35 | Câu 35: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
36 | Câu 36: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 80 KW | D. 100 KW | A | 1
37 | Câu 37: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151 A | C. 151÷153 A | D. 145÷151 A | D | 4
38 | Câu 38: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
39 | Câu 39: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | B | 2
40 | Câu 40: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
41 | Câu 41: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 1 m. | B. 0,35 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
43 | Câu 43: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | A | 1
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 10A | D. 9A | A | 1
45 | Câu 45: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
46 | Câu 46: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
47 | Câu 47: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
48 | Câu 48: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
50 | Câu 50: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | D. Cả a, b và c. | A | 1

## 586
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 586
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. . 1 m. | A | 1
2 | Câu 2: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
3 | Câu 3: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 70 KW | C. 90 KW | D. 100 KW | C | 3
4 | Câu 4: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4
5 | Câu 5: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
6 | Câu 6: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
7 | Câu 7: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
8 | Câu 8: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
9 | Câu 9: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
10 | Câu 10: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 10A | D. 7A | A | 1
11 | Câu 11: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 2950 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
12 | Câu 12: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
13 | Câu 13: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
14 | Câu 14: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
15 | Câu 15: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
16 | Câu 16: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 450kVA. | C. 500kVA. | D. 300kVA. | A | 1
17 | Câu 17: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | A | 1
18 | Câu 18: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | D | 4
19 | Câu 19: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,70A | C. 0,8A | D. 0,85A | A | 1
20 | Câu 20: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
21 | Câu 21: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
22 | Câu 22: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
24 | Câu 24: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 5 chức danh. | C | 3
25 | Câu 25: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | B | 2
27 | Câu 27: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
28 | Câu 28: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
29 | Câu 29: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
30 | Câu 30: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | C | 3
31 | Câu 31: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
32 | Câu 32: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
33 | Câu 33: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
34 | Câu 34: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
35 | Câu 35: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
36 | Câu 36: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
37 | Câu 37: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 900A. | C. 800A. | D. 808A. | D | 4
38 | Câu 38: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 06 chức danh. | C | 3
39 | Câu 39: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
40 | Câu 40: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
41 | Câu 41: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | C | 3
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | B | 2
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 600 m3/h | C. 149 m3/h | D. 500 m3/h. | D | 4
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 145÷151 A | C. 153 A | D. 151 A | B | 2
45 | Câu 45: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
46 | Câu 46: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
47 | Câu 47: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
48 | Câu 48: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
49 | Câu 49: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
50 | Câu 50: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2

## 610
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 610
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
2 | Câu 2: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | B | 2
3 | Câu 3: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 10A | D. 7A | A | 1
4 | Câu 4: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
5 | Câu 5: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
6 | Câu 6: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
7 | Câu 7: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
8 | Câu 8: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
9 | Câu 9: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
10 | Câu 10: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
11 | Câu 11: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
12 | Câu 12: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
13 | Câu 13: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
14 | Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
15 | Câu 15: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 100 KW | B. 80 KW | C. 70 KW | D. 90 KW | D | 4
16 | Câu 16: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
17 | Câu 17: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
18 | Câu 18: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
19 | Câu 19: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | C | 3
20 | Câu 20: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 300kVA. | C. 500kVA. | D. 450kVA. | A | 1
21 | Câu 21: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
23 | Câu 23: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
24 | Câu 24: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
25 | Câu 25: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
26 | Câu 26: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
27 | Câu 27: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | C | 3
28 | Câu 28: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
29 | Câu 29: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 7 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
30 | Câu 30: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,8A | C. 0,85A | D. 0,70A | A | 1
31 | Câu 31: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4
32 | Câu 32: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
33 | Câu 33: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
34 | Câu 34: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
35 | Câu 35: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | C | 3
36 | Câu 36: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 900A. | C. 800A. | D. 808A. | D | 4
37 | Câu 37: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
38 | Câu 38: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
39 | Câu 39: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. . 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. . 1 m. | B | 2
41 | Câu 41: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 600 m3/h | C. 149 m3/h | D. 660 m3/h | A | 1
43 | Câu 43: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 145÷151 A | C. 153 A | D. 151 A | B | 2
44 | Câu 44: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,37KW | B. 0,3KW | C. 0,6KW | D. 0,5KW | A | 1
45 | Câu 45: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
46 | Câu 46: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
47 | Câu 47: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
48 | Câu 48: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
49 | Câu 49: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
50 | Câu 50: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 06 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 05 chức danh. | D | 4

## 628
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 628
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 90 KW | C. 80 KW | D. 100 KW | B | 2
2 | Câu 2: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 300kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 500kVA. | C | 3
3 | Câu 3: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
4 | Câu 4: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | A | 1
5 | Câu 5: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 500 V trở lên. | B | 2
6 | Câu 6: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
7 | Câu 7: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
8 | Câu 8: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cho phép. | B | 2
9 | Câu 9: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
10 | Câu 10: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
11 | Câu 11: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,85A | C. 0,75A | D. 0,70A | C | 3
12 | Câu 12: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
13 | Câu 13: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. . 1 m. | B. 0,35 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
14 | Câu 14: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-5-3-4 | D. 2-3-4-5 | A | 1
15 | Câu 15: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
16 | Câu 16: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 2 m. | C. 3 m. | D. 4,5 m. | A | 1
17 | Câu 17: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 153 A | C. 151 A | D. 145÷151 A | D | 4
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
19 | Câu 19: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C | 3
20 | Câu 20: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 03 tháng. | D | 4
21 | Câu 21: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
22 | Câu 22: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
23 | Câu 23: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
24 | Câu 24: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
25 | Câu 25: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 6 chức danh. | C. 7 chức danh. | D. 4 chức danh. | B | 2
26 | Câu 26: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | D. Cả a, b và c. | A | 1
27 | Câu 27: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
28 | Câu 28: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 708A. | C. 900A. | D. 800A. | A | 1
29 | Câu 29: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
30 | Câu 30: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
31 | Câu 31: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
32 | Câu 32: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
33 | Câu 33: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
34 | Câu 34: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
35 | Câu 35: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
36 | Câu 36: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
37 | Câu 37: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | A | 1
38 | Câu 38: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | B | 2
39 | Câu 39: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
40 | Câu 40: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,37KW | C. 0,6KW | D. 0,5KW | B | 2
41 | Câu 41: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | C | 3
43 | Câu 43: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 10A | D. 9A | A | 1
44 | Câu 44: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
45 | Câu 45: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 149 m3/h | B | 2
46 | Câu 46: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
47 | Câu 47: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
48 | Câu 48: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
49 | Câu 49: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2960 vòng/phút | D | 4
50 | Câu 50: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2

## 674
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 674
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 7 chức danh. | C | 3
2 | Câu 2: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 06 chức danh. | C | 3
3 | Câu 3: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,6KW | C. 0,37KW | D. 0,3KW | C | 3
4 | Câu 4: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
5 | Câu 5: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
6 | Câu 6: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 1 m. | D. 0,7 m. | A | 1
8 | Câu 8: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
9 | Câu 9: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
10 | Câu 10: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
11 | Câu 11: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
12 | Câu 12: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | A | 1
13 | Câu 13: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 300kVA. | C. 450kVA. | D. 500kVA. | A | 1
14 | Câu 14: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
15 | Câu 15: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
16 | Câu 16: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
17 | Câu 17: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
18 | Câu 18: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
19 | Câu 19: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 9A | B. 7A | C. 10A | D. 8A | D | 4
20 | Câu 20: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | C | 3
21 | Câu 21: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 100 KW | B. 70 KW | C. 90 KW | D. 80 KW | C | 3
22 | Câu 22: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 1000 vòng/phút. | D | 4
23 | Câu 23: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 151 A | C | 3
24 | Câu 24: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
25 | Câu 25: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 660 m3/h | C. 600 m3/h | D. 149 m3/h | A | 1
26 | Câu 26: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
27 | Câu 27: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
28 | Câu 28: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
29 | Câu 29: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B | 2
30 | Câu 30: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
31 | Câu 31: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
32 | Câu 32: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,6 m. | C | 3
34 | Câu 34: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
35 | Câu 35: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
36 | Câu 36: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: |  | A. 800A. | B. 808A. | C. 900A. | B | 2
37 | Câu 37: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,70A | B | 2
38 | Câu 38: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
39 | Câu 39: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
40 | Câu 40: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
41 | Câu 41: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
42 | Câu 42: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
44 | Câu 44: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Từ 500 V trở lên. | C | 3
45 | Câu 45: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
46 | Câu 46: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 1-3-4-5 | C. 2-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | B | 2
47 | Câu 47: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
48 | Câu 48: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | B | 2
49 | Câu 49: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
50 | Câu 50: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C | 3

## 724
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 724
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 1-3-4-5 | C. 2-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | B | 2
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,70A | B | 2
3 | Câu 3: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
4 | Câu 4: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,6KW | C | 3
5 | Câu 5: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
6 | Câu 6: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
7 | Câu 7: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
8 | Câu 8: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
9 | Câu 9: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 600 m3/h | C. 149 m3/h | D. 660 m3/h | A | 1
10 | Câu 10: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 1000 V trở lên. | D | 4
12 | Câu 12: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
13 | Câu 13: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151 A | C. 151÷153 A | D. 145÷151 A | D | 4
14 | Câu 14: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
15 | Câu 15: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
16 | Câu 16: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
17 | Câu 17: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1,5 m. | C. 1 m. | D. 2 m. | B | 2
19 | Câu 19: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | A | 1
20 | Câu 20: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 450kVA. | C. 300kVA. | D. 500kVA. | A | 1
21 | Câu 21: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 1000 vòng/phút. | C | 3
22 | Câu 22: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 80 KW | C. 90 KW | D. 100 KW | C | 3
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 1,5 m. | C. 3,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
24 | Câu 24: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
25 | Câu 25: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
26 | Câu 26: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
27 | Câu 27: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 0,35 m. | C | 3
28 | Câu 28: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B | 2
29 | Câu 29: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 800A. | B. 808A. | C. 900A. | D. 708A. | B | 2
30 | Câu 30: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 5 chức danh. | A | 1
31 | Câu 31: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
32 | Câu 32: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
33 | Câu 33: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
34 | Câu 34: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
35 | Câu 35: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
36 | Câu 36: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 07 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
37 | Câu 37: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
38 | Câu 38: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
39 | Câu 39: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | A | 1
41 | Câu 41: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
42 | Câu 42: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
43 | Câu 43: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
44 | Câu 44: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
45 | Câu 45: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
46 | Câu 46: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
47 | Câu 47: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | B | 2
48 | Câu 48: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C | 3
49 | Câu 49: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3

## 743
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 743
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 5 chức danh. | A | 1
2 | Câu 2: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
3 | Câu 3: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 300kVA. | C. 450kVA. | D. 500kVA. | A | 1
4 | Câu 4: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
5 | Câu 5: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
6 | Câu 6: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
7 | Câu 7: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
8 | Câu 8: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | C | 3
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2 m. | A | 1
10 | Câu 10: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 70 KW | C. 90 KW | D. 100 KW | C | 3
11 | Câu 11: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
12 | Câu 12: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,75A | C. 0,70A | D. 0,85A | B | 2
13 | Câu 13: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
14 | Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | C | 3
15 | Câu 15: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 900A. | C. 708A. | D. 800A. | A | 1
16 | Câu 16: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 153 A | C. 151 A | D. 145÷151 A | D | 4
17 | Câu 17: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 1,5 m. | C | 3
19 | Câu 19: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
20 | Câu 20: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
21 | Câu 21: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | C | 3
22 | Câu 22: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
23 | Câu 23: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
24 | Câu 24: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
25 | Câu 25: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
26 | Câu 26: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
27 | Câu 27: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
28 | Câu 28: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
29 | Câu 29: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | C | 3
30 | Câu 30: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
31 | Câu 31: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
32 | Câu 32: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
33 | Câu 33: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 9A | D. 10A | A | 1
34 | Câu 34: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | A | 1
35 | Câu 35: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
36 | Câu 36: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | B | 2
37 | Câu 37: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
38 | Câu 38: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
39 | Câu 39: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,37KW | C. 0,6KW | D. 0,5KW | B | 2
40 | Câu 40: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
41 | Câu 41: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
42 | Câu 42: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
43 | Câu 43: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
44 | Câu 44: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 149 m3/h | B | 2
45 | Câu 45: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
46 | Câu 46: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
47 | Câu 47: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
48 | Câu 48: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2960 vòng/phút | D | 4
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
50 | Câu 50: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | A | 1

## 849
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 849
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
2 | Câu 2: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
3 | Câu 3: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 70 KW | C. 100 KW | D. 90 KW | D | 4
4 | Câu 4: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3
5 | Câu 5: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 1,5 m. | D. 2 m. | C | 3
6 | Câu 6: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
7 | Câu 7: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
8 | Câu 8: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
9 | Câu 9: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
10 | Câu 10: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
12 | Câu 12: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
13 | Câu 13: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 151 A | C | 3
14 | Câu 14: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
15 | Câu 15: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
16 | Câu 16: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
17 | Câu 17: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4
18 | Câu 18: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | B | 2
19 | Câu 19: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | B | 2
20 | Câu 20: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
21 | Câu 21: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 4 chức danh. | C | 3
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 1,5 m. | C. 3,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
23 | Câu 23: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
24 | Câu 24: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
25 | Câu 25: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 0,35 m. | C | 3
27 | Câu 27: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Ít nhất 02 tháng. | D. Không quy định. | A | 1
28 | Câu 28: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 900A. | D. 800A. | B | 2
29 | Câu 29: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
30 | Câu 30: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
31 | Câu 31: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
32 | Câu 32: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
33 | Câu 33: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C | 3
34 | Câu 34: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
35 | Câu 35: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 07 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
36 | Câu 36: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
37 | Câu 37: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
38 | Câu 38: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
39 | Câu 39: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | A | 1
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
41 | Câu 41: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
42 | Câu 42: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,37KW | B. 0,6KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | A | 1
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 660 m3/h | B | 2
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,70A | C. 0,75A | D. 0,8A | C | 3
45 | Câu 45: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
46 | Câu 46: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | D | 4
47 | Câu 47: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
48 | Câu 48: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
49 | Câu 49: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | A | 1
50 | Câu 50: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1

## 896
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 896
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,70A | C. 0,75A | D. 0,85A | C | 3
3 | Câu 3: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | B | 2
4 | Câu 4: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
5 | Câu 5: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
6 | Câu 6: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2960 vòng/phút | D | 4
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 3 m. | B | 2
8 | Câu 8: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
9 | Câu 9: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
10 | Câu 10: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 708A. | C. 800A. | D. 900A. | A | 1
11 | Câu 11: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
12 | Câu 12: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
13 | Câu 13: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
14 | Câu 14: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
15 | Câu 15: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 153 A | C. 151 A | D. 145÷151 A | D | 4
16 | Câu 16: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
17 | Câu 17: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
18 | Câu 18: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
19 | Câu 19: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
20 | Câu 20: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
21 | Câu 21: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | A | 1
22 | Câu 22: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
23 | Câu 23: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
24 | Câu 24: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
25 | Câu 25: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
26 | Câu 26: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 6 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 7 chức danh. | B | 2
27 | Câu 27: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
29 | Câu 29: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
30 | Câu 30: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
31 | Câu 31: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
32 | Câu 32: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 9A | D. 10A | A | 1
33 | Câu 33: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 3,5 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
35 | Câu 35: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
36 | Câu 36: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
37 | Câu 37: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C | 3
38 | Câu 38: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 06 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 07 chức danh. | A | 1
39 | Câu 39: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
40 | Câu 40: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 1500 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | B | 2
41 | Câu 41: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | A | 1
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,2 m. | B | 2
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 149 m3/h | B | 2
44 | Câu 44: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 450kVA. | C. 500kVA. | D. 300kVA. | A | 1
45 | Câu 45: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
47 | Câu 47: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Không quy định. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 01 tháng. | C | 3
48 | Câu 48: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
49 | Câu 49: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
50 | Câu 50: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3

## 914
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 914
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
2 | Câu 2: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
3 | Câu 3: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 800A. | C. 900A. | D. 708A. | A | 1
4 | Câu 4: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | A | 1
5 | Câu 5: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2960 vòng/phút | D | 4
6 | Câu 6: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 4 chức danh. | A | 1
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
8 | Câu 8: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C | 3
9 | Câu 9: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
10 | Câu 10: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | B | 2
12 | Câu 12: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | B | 2
13 | Câu 33: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 1-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 2-3-4-5 | B | 2
14 | Câu 14: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
15 | Câu 15: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
16 | Câu 16: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
17 | Câu 17: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. . 0,6 m. | B. . 1 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | D | 4
19 | Câu 19: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,85A | C. 0,8A | D. 0,75A | D | 4
20 | Câu 20: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
21 | Câu 21: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
22 | Câu 22: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
23 | Câu 23: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 06 chức danh. | C | 3
24 | Câu 24: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
25 | Câu 25: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 2 m. | B | 2
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
28 | Câu 28: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
29 | Câu 29: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
30 | Câu 30: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
31 | Câu 31: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 9A | D. 10A | A | 1
32 | Câu 32: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 3,5 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
35 | Câu 35: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
36 | Câu 36: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
37 | Câu 37: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
38 | Câu 38: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
39 | Câu 39: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
40 | Câu 40: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
41 | Câu 41: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 145÷151 A | B. 151 A | C. 153 A | D. 151÷153 A | A | 1
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 149 m3/h | B | 2
43 | Câu 43: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
46 | Câu 46: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Không quy định. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 01 tháng. | C | 3
47 | Câu 47: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
48 | Câu 48: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
49 | Câu 49: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3

## 965
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 965
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
2 | Câu 2: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 7 chức danh. | C | 3
3 | Câu 3: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
4 | Câu 4: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
5 | Câu 5: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
6 | Câu 6: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 1,5 m. | C. 3,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
7 | Câu 7: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | B | 2
8 | Câu 8: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
9 | Câu 9: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
10 | Câu 10: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
11 | Câu 11: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
12 | Câu 12: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
13 | Câu 13: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | D | 4
14 | Câu 14: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 02 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Không quy định. | B | 2
15 | Câu 15: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
16 | Câu 16: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
17 | Câu 17: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2000 vòng/phút. | C | 3
18 | Câu 18: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
19 | Câu 19: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
20 | Câu 20: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 145÷151 A | C. 151 A | D. 151÷153 A | B | 2
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 0,35 m. | C | 3
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | B | 2
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | B | 2
24 | Câu 24: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
25 | Câu 25: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 06 chức danh. | C. 07 chức danh. | D. 05 chức danh. | D | 4
26 | Câu 26: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
27 | Câu 27: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 900A. | D. 800A. | B | 2
28 | Câu 28: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
29 | Câu 29: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
30 | Câu 30: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
31 | Câu 31: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: |  | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 100 KW | A | 1
32 | Câu 32: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
33 | Câu 33: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
34 | Câu 34: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | C | 3
35 | Câu 35: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
36 | Câu 36: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
37 | Câu 37: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
38 | Câu 38: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
39 | Câu 39: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
40 | Câu 40: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
41 | Câu 41: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 660 m3/h | B | 2
43 | Câu 43: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,85A | C. 0,70A | D. 0,8A | A | 1
45 | Câu 45: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
46 | Câu 46: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
47 | Câu 47: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
48 | Câu 48: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | B | 2
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3

## Sheet2
Mã đề thi: 07.