## Mẫu
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số:
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 061
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số:
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
2 | Câu 2: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
3 | Câu 3: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
4 | Câu 4: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
5 | Câu 5: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 07 chức danh. | A | 1
6 | Câu 6: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. . 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. . 1 m. | B | 2
7 | Câu 7: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C | 3
8 | Câu 8: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
9 | Câu 9: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
10 | Câu 10: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Không quy định. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 01 tháng. | C | 3
11 | Câu 11: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 7 chức danh. | A | 1
12 | Câu 12: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
13 | Câu 13: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | C | 3
14 | Câu 14: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
15 | Câu 15: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
16 | Câu 16: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
17 | Câu 17: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
18 | Câu 18: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
19 | Câu 19: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 900A. | B. 708A. | C. 800A. | D. 808A. | D | 4
20 | Câu 20: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 100 KW | C. 90 KW | D. 70 KW | C | 3
21 | Câu 21: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | A | 1
22 | Câu 22: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 300kVA. | C. 450kVA. | D. 500kVA. | A | 1
23 | Câu 23: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
24 | Câu 24: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
25 | Câu 25: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
26 | Câu 26: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
27 | Câu 27: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
28 | Câu 28: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
30 | Câu 30: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 9A | D. 10A | A | 1
31 | Câu 31: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
32 | Câu 32: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
33 | Câu 33: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
34 | Câu 34: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
35 | Câu 35: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 149 m3/h | C. 660 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
36 | Câu 36: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
37 | Câu 37: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
38 | Câu 38: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
39 | Câu 39: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,85A | C. 0,70A | D. 0,75A | D | 4
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3 m. | D. 2 m. | B | 2
41 | Câu 41: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | B | 2
42 | Câu 42: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 145÷151 A | C. 151÷153 A | D. 151 A | B | 2
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
44 | Câu 44: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 1 m. | D. 0,7 m. | D | 4
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
47 | Câu 47: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
48 | Câu 48: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1

## 076
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 076
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | B | 2
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,85A | C. 0,70A | D. 0,8A | A | 1
3 | Câu 3: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho Bình ngưng | B. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B | 2
4 | Câu 4: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
5 | Câu 5: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
6 | Câu 6: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
7 | Câu 7: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
8 | Câu 8: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. . 1 m. | C. . 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
10 | Câu 10: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
12 | Câu 12: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | A | 1
13 | Câu 13: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
14 | Câu 14: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
15 | Câu 15: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 900A. | C. 800A. | D. 808A. | D | 4
16 | Câu 16: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
17 | Câu 21: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | C | 3
18 | Câu 18: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
19 | Câu 19: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 1,5 m. | B | 2
20 | Câu 20: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
21 | Câu 21: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2500 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
22 | Câu 22: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
23 | Câu 23: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
24 | Câu 24: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
25 | Câu 25: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
26 | Câu 26: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
27 | Câu 27: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
28 | Câu 28: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
29 | Câu 29: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
30 | Câu 30: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | A | 1
31 | Câu 31: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
32 | Câu 32: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
33 | Câu 33: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | A | 1
34 | Câu 34: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
35 | Câu 35: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
36 | Câu 36: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | B | 2
37 | Câu 37: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
38 | Câu 38: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
39 | Câu 39: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
40 | Câu 40: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
41 | Câu 41: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 660 m3/h | B | 2
42 | Câu 42: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
43 | Câu 43: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 1 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,6 m. | B | 2
45 | Câu 45: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
46 | Câu 46: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
47 | Câu 47: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
48 | Câu 48: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
49 | Câu 49: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | B | 2
50 | Câu 50: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 2 m. | C. 1 m. | D. 1,5 m. | D | 4

## 104
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 104
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
2 | Câu 2: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
3 | Câu 3: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
4 | Câu 4: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
5 | Câu 5: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,2 m. | B | 2
6 | Câu 6: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
8 | Câu 8: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 2 m. | B. 1 m. | C. 1,5 m. | D. 0,7 m. | C | 3
9 | Câu 9: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,6KW | B | 2
10 | Câu 10: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3 m. | C. 2 m. | D. 4,5 m. | A | 1
12 | Câu 12: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 06 chức danh. | C. 07 chức danh. | D. 05 chức danh. | D | 4
13 | Câu 13: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
14 | Câu 14: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
15 | Câu 15: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
16 | Câu 16: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 80 KW | C. 100 KW | D. 70 KW | A | 1
17 | Câu 17: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,8A | C. 0,75A | D. 0,70A | C | 3
18 | Câu 18: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
19 | Câu 19: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
20 | Câu 20: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
21 | Câu 21: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | A | 1
22 | Câu 22: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 2950 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | B | 2
23 | Câu 23: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 149 m3/h | C. 660 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
24 | Câu 24: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 145÷151 A | C. 151÷153 A | D. 151 A | B | 2
25 | Câu 25: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
26 | Câu 26: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 800A. | D. 900A. | B | 2
27 | Câu 27: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
28 | Câu 28: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
29 | Câu 29: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 9A | D. 10A | A | 1
30 | Câu 30: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 1 m. | D. 0,7 m. | D | 4
31 | Câu 31: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
32 | Câu 32: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
33 | Câu 33: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. . 1 m. | B. 0,7 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | B | 2
35 | Câu 35: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
36 | Câu 36: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
37 | Câu 37: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
38 | Câu 38: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
39 | Câu 39: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
40 | Câu 40: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
41 | Câu 41: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
42 | Câu 42: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 7 chức danh. | A | 1
43 | Câu 43: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
44 | Câu 44: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
45 | Câu 45: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D. Ít nhất 03 tháng. | C | 3
46 | Câu 46: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
47 | Câu 47: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
48 | Câu 48: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
49 | Câu 49: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4

## 132
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 132
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
2 | Câu 2: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
3 | Câu 3: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
4 | Câu 4: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
5 | Câu 5: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,85A | B | 2
6 | Câu 6: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
7 | Câu 7: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
8 | Câu 8: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
9 | Câu 9: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
10 | Câu 10: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 800A. | C. 808A. | D. 900A. | C | 3
11 | Câu 11: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | A | 1
12 | Câu 12: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D. Ít nhất 24 tháng. | C | 3
13 | Câu 13: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 1500 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | B | 2
14 | Câu 14: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 500kVA. | C. 300kVA. | D. 560kVA. | D | 4
15 | Câu 15: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
16 | Câu 16: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
17 | Câu 17: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Trên 1000 V. | D. Đến 1000 V. | A | 1
18 | Câu 18: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
19 | Câu 19: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
20 | Câu 20: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
21 | Câu 21: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
22 | Câu 22: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
23 | Câu 23: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
24 | Câu 24: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
25 | Câu 25: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
26 | Câu 26: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 30.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
28 | Câu 28: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
29 | Câu 29: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
30 | Câu 30: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
31 | Câu 31: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 7 chức danh. | C | 3
32 | Câu 32: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 10A | B. 9A | C. 7A | D. 8A | D | 4
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 1 m. | A | 1
34 | Câu 34: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 660 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 600 m3/h | C | 3
35 | Câu 35: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
36 | Câu 36: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 3 m. | D. 2,5 m. | D | 4
37 | Câu 37: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
38 | Câu 38: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
39 | Câu 39: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
40 | Câu 40: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
41 | Câu 41: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
43 | Câu 43: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 06 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 07 chức danh. | C | 3
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 1,5 m. | D. 2 m. | C | 3
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
46 | Câu 46: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
47 | Câu 47: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 1-5-3-4 | A | 1
48 | Câu 48: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
49 | Câu 49: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
50 | Câu 50: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1

## 195
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 195
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
2 | Câu 2: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
3 | Câu 3: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
4 | Câu 4: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
5 | Câu 5: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3
6 | Câu 6: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
8 | Câu 8: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 1,5 m. | B | 2
9 | Câu 9: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
10 | Câu 10: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
11 | Câu 11: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
12 | Câu 12: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
13 | Câu 13: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
14 | Câu 14: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
15 | Câu 15: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
16 | Câu 16: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
17 | Câu 17: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
18 | Câu 18: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
19 | Câu 19: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
20 | Câu 20: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 660 m3/h | B | 2
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 1 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,6 m. | B | 2
22 | Câu 22: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | C | 3
23 | Câu 23: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | B | 2
24 | Câu 24: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
25 | Câu 25: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
26 | Câu 26: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 145÷151 A | C. 151÷153 A | D. 151 A | B | 2
27 | Câu 27: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
28 | Câu 28: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
29 | Câu 29: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 06 chức danh. | C | 3
30 | Câu 30: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 2 m. | C. 1 m. | D. 1,5 m. | D | 4
31 | Câu 31: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
32 | Câu 32: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
33 | Câu 33: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
34 | Câu 34: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,85A | C. 0,8A | D. 0,70A | A | 1
35 | Câu 35: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
36 | Câu 36: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
37 | Câu 37: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
38 | Câu 38: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 800A. | C. 900A. | D. 708A. | A | 1
39 | Câu 39: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
40 | Câu 40: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Đến 1000 V. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Từ 1000 V trở lên. | D | 4
41 | Câu 41: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
42 | Câu 42: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
43 | Câu 43: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | C | 3
44 | Câu 44: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
45 | Câu 45: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 4 chức danh. | C | 3
46 | Câu 46: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
47 | Câu 47: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 100 KW | C. 70 KW | D. 80 KW | A | 1
48 | Câu 48: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 500kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
49 | Câu 49: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
50 | Câu 50: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | A | 1

## 209
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 209
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
2 | Câu 2: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 3000 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | C | 3
3 | Câu 3: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
4 | Câu 4: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
5 | Câu 5: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
6 | Câu 6: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
7 | Câu 7: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
8 | Câu 8: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 30.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
9 | Câu 9: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
10 | Câu 10: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
12 | Câu 12: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
13 | Câu 13: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 500kVA. | C. 300kVA. | D. 560kVA. | D | 4
14 | Câu 14: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
15 | Câu 15: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
16 | Câu 16: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 80 KW | D. 100 KW | A | 1
17 | Câu 17: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
18 | Câu 18: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 1-5-3-4 | A | 1
19 | Câu 19: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
20 | Câu 20: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
21 | Câu 21: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
22 | Câu 22: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
23 | Câu 23: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
24 | Câu 24: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 3 m. | D. 2,5 m. | D | 4
25 | Câu 25: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
26 | Câu 26: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 7A | B. 8A | C. 9A | D. 10A | B | 2
27 | Câu 27: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
28 | Câu 28: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 1000 V trở lên. | D | 4
29 | Câu 29: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
30 | Câu 30: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 1 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 0,35 m. | C | 3
31 | Câu 31: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
32 | Câu 32: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 2 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 1,5 m. | D | 4
33 | Câu 33: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | A | 1
34 | Câu 34: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
35 | Câu 35: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
36 | Câu 36: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
37 | Câu 37: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
38 | Câu 38: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
39 | Câu 39: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | B | 2
40 | Câu 40: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
41 | Câu 41: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | A | 1
42 | Câu 42: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 06 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 07 chức danh. | C | 3
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 149 m3/h | C. 660 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
44 | Câu 44: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 5 chức danh. | C | 3
45 | Câu 45: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B | 2
46 | Câu 46: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
47 | Câu 47: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 800A. | B. 900A. | C. 808A. | D. 708A. | C | 3
48 | Câu 48: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
49 | Câu 49: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
50 | Câu 50: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,8A | C. 0,75A | D. 0,85A | C | 3

## 215
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 215
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 900A. | B. 808A. | C. 708A. | D. 800A. | B | 2
3 | Câu 3: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
4 | Câu 4: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 149 m3/h | C. 660 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
5 | Câu 5: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
6 | Câu 6: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
8 | Câu 8: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 500kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
9 | Câu 9: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 30.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 40.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | C | 3
10 | Câu 10: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
11 | Câu 11: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
12 | Câu 12: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 2 m. | C. 1 m. | D. 1,5 m. | D | 4
13 | Câu 13: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
14 | Câu 14: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
15 | Câu 15: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
16 | Câu 16: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | A | 1
17 | Câu 17: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
18 | Câu 18: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
19 | Câu 19: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
20 | Câu 20: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
21 | Câu 21: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B | 2
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D.1 m. | A | 1
23 | Câu 23: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
24 | Câu 24: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
25 | Câu 25: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
26 | Câu 26: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,85A | C. 0,8A | D. 0,70A | A | 1
27 | Câu 27: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 10A | B. 9A | C. 7A | D. 8A | D | 4
28 | Câu 28: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 06 chức danh. | C | 3
29 | Câu 29: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | B | 2
30 | Câu 30: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
31 | Câu 31: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
32 | Câu 32: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
33 | Câu 33: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 145÷151 A | C. 151 A | D. 153 A | B | 2
34 | Câu 34: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
35 | Câu 35: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | B | 2
36 | Câu 36: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
37 | Câu 37: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
38 | Câu 38: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2000 vòng/phút. | C | 3
39 | Câu 39: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | C | 3
40 | Câu 40: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
41 | Câu 41: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
42 | Câu 42: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 4 chức danh. | C | 3
43 | Câu 43: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
44 | Câu 44: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
45 | Câu 45: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
46 | Câu 46: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 100 KW | C. 70 KW | D. 80 KW | A | 1
47 | Câu 47: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 4,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | A | 1
48 | Câu 48: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
49 | Câu 49: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
50 | Câu 50: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4

## 238
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 238
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
2 | Câu 2: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 2 m. | B. 0,7 m. | C. 1,5 m. | D. 1 m. | C | 3
3 | Câu 3: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 600 m3/h | C. 660 m3/h | D. 149 m3/h | A | 1
4 | Câu 4: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
5 | Câu 5: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
6 | Câu 6: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 1,5 m. | C. 3,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
7 | Câu 7: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
8 | Câu 8: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
9 | Câu 9: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 708A. | C. 900A. | D. 800A. | A | 1
10 | Câu 10: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,7 m. | B | 2
12 | Câu 12: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,8A | C. 0,85A | D. 0,70A | A | 1
13 | Câu 13: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 2-5-3-4 | A | 1
14 | Câu 14: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
15 | Câu 15: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 80 KW | C. 100 KW | D. 70 KW | A | 1
16 | Câu 16: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 07 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
17 | Câu 17: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
18 | Câu 18: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
19 | Câu 19: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
20 | Câu 20: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
21 | Câu 21: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
22 | Câu 22: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
23 | Câu 23: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 145÷151 A | C. 151÷153 A | D. 151 A | B | 2
24 | Câu 24: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
25 | Câu 25: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 9A | D. 7A | A | 1
26 | Câu 26: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
27 | Câu 27: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 2950 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | A | 1
28 | Câu 28: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
30 | Câu 30: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 2 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
31 | Câu 31: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
32 | Câu 32: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
33 | Câu 33: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | C | 3
34 | Câu 34: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
35 | Câu 35: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
36 | Câu 36: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
37 | Câu 37: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
38 | Câu 38: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
39 | Câu 39: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | B | 2
40 | Câu 40: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
41 | Câu 41: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 7 chức danh. | A | 1
42 | Câu 42: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
43 | Câu 43: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
44 | Câu 44: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
45 | Câu 45: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
46 | Câu 46: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
47 | Câu 47: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
48 | Câu 48: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
49 | Câu 49: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
50 | Câu 50: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4

## 312
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 312
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | A | 1
2 | Câu 2: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,6KW | C. 0,37KW | D. 0,5KW | C | 3
3 | Câu 3: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
4 | Câu 4: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
5 | Câu 5: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
6 | Câu 6: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
7 | Câu 7: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
8 | Câu 8: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 30.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
9 | Câu 9: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C | 3
10 | Câu 10: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,7 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | D | 4
12 | Câu 12: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 660 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 600 m3/h | C | 3
13 | Câu 13: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
14 | Câu 14: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | B | 2
15 | Câu 15: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
16 | Câu 16: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | A | 1
17 | Câu 17: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
18 | Câu 18: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
19 | Câu 19: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
20 | Câu 20: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | D | 4
21 | Câu 21: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 1-5-3-4 | A | 1
22 | Câu 22: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 900A. | D. 800A. | B | 2
23 | Câu 23: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
24 | Câu 24: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
25 | Câu 25: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,85A | C. 0,8A | D. 0,70A | A | 1
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
27 | Câu 27: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
28 | Câu 28: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
29 | Câu 29: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 500kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | A | 1
30 | Câu 30: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
31 | Câu 31: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 145÷151 A | C. 151 A | D. 153 A | B | 2
32 | Câu 32: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 2 m. | A | 1
34 | Câu 34: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
35 | Câu 35: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
36 | Câu 36: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
37 | Câu 37: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
38 | Câu 38: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | C | 3
39 | Câu 39: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
40 | Câu 40: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
41 | Câu 41: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 4 chức danh. | C | 3
42 | Câu 42: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 0,6 m. | D. 1 m. | B | 2
44 | Câu 44: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
45 | Câu 45: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 100 KW | C. 70 KW | D. 80 KW | A | 1
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 4,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | A | 1
47 | Câu 47: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
48 | Câu 48: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
49 | Câu 49: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
50 | Câu 50: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | B | 2

## 326
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 326
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
2 | Câu 2: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
3 | Câu 3: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
4 | Câu 4: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 800A. | B. 900A. | C. 708A. | D. 808A. | D | 4
5 | Câu 5: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | A | 1
6 | Câu 6: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | A | 1
7 | Câu 7: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 7A | D. 10A | A | 1
8 | Câu 8: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 1 m. | B | 2
10 | Câu 10: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
11 | Câu 11: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
12 | Câu 12: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,75A | C. 0,85A | D. 0,70A | B | 2
13 | Câu 13: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
14 | Câu 14: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 80 KW | C. 100 KW | D. 70 KW | A | 1
15 | Câu 15: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
16 | Câu 16: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
17 | Câu 13: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4
18 | Câu 18: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
19 | Câu 19: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 07 chức danh. | A | 1
20 | Câu 20: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
22 | Câu 22: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
23 | Câu 23: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
24 | Câu 24: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
25 | Câu 25: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
26 | Câu 26: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 149 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 600 m3/h | C | 3
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 2 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
30 | Câu 30: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
31 | Câu 31: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | D | 4
32 | Câu 32: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | C | 3
33 | Câu 33: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
34 | Câu 34: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
35 | Câu 35: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
36 | Câu 36: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
37 | Câu 37: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
38 | Câu 38: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
39 | Câu 39: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
40 | Câu 40: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
41 | Câu 41: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
42 | Câu 42: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
43 | Câu 43: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
44 | Câu 44: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
45 | Câu 45: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
46 | Câu 46: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
47 | Câu 47: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
48 | Câu 48: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
49 | Câu 49: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 6 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 7 chức danh. | B | 2
50 | Câu 50: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,37KW | C. 0,3KW | D. 0,6KW | B | 2

## 357
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 357
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
2 | Câu 2: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
3 | Câu 3: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
4 | Câu 4: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
5 | Câu 5: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 1-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 2-3-4-5 | B | 2
6 | Câu 6: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
7 | Câu 7: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
8 | Câu 8: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,2 m. | D. 0,35 m. | D | 4
9 | Câu 9: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
10 | Câu 10: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
11 | Câu 11: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
12 | Câu 12: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
13 | Câu 13: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,5KW | C | 3
14 | Câu 14: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
15 | Câu 15: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B | 2
16 | Câu 16: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
17 | Câu 17: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
18 | Câu 18: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
19 | Câu 19: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
20 | Câu 20: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 07 chức danh. | A | 1
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
22 | Câu 22: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,8A | C. 0,75A | D. 0,85A | C | 3
23 | Câu 23: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 7A | D. 10A | A | 1
24 | Câu 24: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
25 | Câu 25: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | C | 3
26 | Câu 26: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 900A. | B. 800A. | C. 808A. | D. 708A. | C | 3
27 | Câu 27: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 1000 V trở lên. | D | 4
28 | Câu 28: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
29 | Câu 29: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 2500 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
30 | Câu 30: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
31 | Câu 31: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 2 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 1,5 m. | D | 4
32 | Câu 32: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 5 chức danh. | C | 3
33 | Câu 33: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
34 | Câu 34: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
35 | Câu 35: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
36 | Câu 36: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
37 | Câu 37: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
38 | Câu 38: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 80 KW | D. 100 KW | A | 1
39 | Câu 39: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
40 | Câu 40: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 500kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
41 | Câu 41: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 149 m3/h | C. 660 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
43 | Câu 43: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
44 | Câu 44: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | A | 1
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 1 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
47 | Câu 47: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
48 | Câu 48: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2

## 423
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 423
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
2 | Câu 2: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
3 | Câu 3: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | C | 3
4 | Câu 4: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
5 | Câu 5: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
6 | Câu 6: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | C | 3
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,7 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | D | 4
8 | Câu 8: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
9 | Câu 9: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
10 | Câu 10: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 7A | D. 9A | A | 1
11 | Câu 11: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 660 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 600 m3/h | C | 3
12 | Câu 12: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
13 | Câu 13: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
14 | Câu 14: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
15 | Câu 15: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | A | 1
16 | Câu 16: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 900A. | D. 800A. | B | 2
17 | Câu 17: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
18 | Câu 18: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 30.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
19 | Câu 19: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | D | 4
20 | Câu 20: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,85A | C. 0,8A | D. 0,75A | D | 4
21 | Câu 21: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
22 | Câu 22: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
23 | Câu 23: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
24 | Câu 24: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
25 | Câu 25: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 02 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 03 tháng. | D | 4
26 | Câu 26: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 1-3-4-5 | D | 4
27 | Câu 27: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
29 | Câu 29: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,37KW | C. 0,5KW | D. 0,3KW | B | 2
30 | Câu 30: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
31 | Câu 31: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
32 | Câu 32: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | A | 1
33 | Câu 33: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
34 | Câu 34: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | A | 1
35 | Câu 35: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
36 | Câu 36: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
37 | Câu 37: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D. Ít nhất 03 tháng. | C | 3
38 | Câu 38: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
39 | Câu 39: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 100 KW | C. 70 KW | D. 80 KW | A | 1
40 | Câu 40: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 500 V trở lên. | A | 1
41 | Câu 41: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 6 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 5 chức danh. | B | 2
42 | Câu 42: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 450kVA. | C. 500kVA. | D. 300kVA. | A | 1
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | B | 2
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 4,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | A | 1
45 | Câu 45: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 145÷151 A | C. 153 A | D. 151 A | B | 2
46 | Câu 46: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
47 | Câu 47: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C | 3
48 | Câu 48: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
49 | Câu 49: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
50 | Câu 50: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | A | 1

## 485
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC VHV TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 485
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 800A. | B. 808A. | C. 900A. | D. 708A. | B | 2
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
3 | Câu 3: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | A | 1
4 | Câu 4: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
5 | Câu 5: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
6 | Câu 6: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
7 | Câu 7: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | C | 3
8 | Câu 8: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | B | 2
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | A | 1
10 | Câu 10: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 06 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 04 chức danh. | C | 3
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2 m. | A | 1
12 | Câu 12: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,5KW | C | 3
13 | Câu 13: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
14 | Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 0,7 m. | C. 2 m. | D. 1 m. | A | 1
15 | Câu 15: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
16 | Câu 16: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
17 | Câu 17: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | B | 2
18 | Câu 18: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
19 | Câu 19: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 600 m3/h | D. 660 m3/h | B | 2
20 | Câu 20: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 7A | D. 10A | A | 1
21 | Câu 21: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 7 chức danh. | C | 3
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 0,2 m. | A | 1
23 | Câu 23: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
24 | Câu 24: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
25 | Câu 25: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
26 | Câu 26: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
27 | Câu 27: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
28 | Câu 28: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-5-3-4 | D. 2-3-4-5 | A | 1
29 | Câu 29: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 3000 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 2960 vòng/phút | D | 4
30 | Câu 30: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | B | 2
31 | Câu 31: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,8A | C. 0,85A | D. 0,75A | D | 4
32 | Câu 32: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
33 | Câu 33: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
34 | Câu 34: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
35 | Câu 35: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
36 | Câu 36: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
37 | Câu 37: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 70 KW | C. 80 KW | D. 100 KW | A | 1
38 | Câu 38: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | B | 2
39 | Câu 39: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
40 | Câu 40: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
41 | Câu 41: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
42 | Câu 42: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | B | 2
43 | Câu 43: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
44 | Câu 44: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 1 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | A | 1
47 | Câu 47: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
48 | Câu 48: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
49 | Câu 49: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
50 | Câu 50: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | A | 1

## Sheet2
Câu 29: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | Câu 30: Người cho phép phải là: | Câu 31: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | Câu 32: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | Câu 33: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | Câu 34: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | Câu 35: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | Câu 36: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | Câu 37: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | Câu 38: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | Câu 39: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | Câu 40: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | Câu 41: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | Câu 42: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | Câu 43: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | Câu 44: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | Câu 47: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | Câu 48: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | Câu 49: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | Câu 50: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là:
A. 2950 vòng/phút | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | A. 0,70A | A. Người cấp phiếu. | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | A. 500kVA. | A. 90 KW | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | A. Người cho phép. | A. Người cấp phiếu. | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A. 1 m. | A. 2,5 m. | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | A. Là người của đơn vị công tác. | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | A. Người giám sát an toàn điện.
B. 3000 vòng/phút | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. 0,8A | B. Người cho phép. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. 450kVA. | B. 70 KW | B. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. 0,35 m. | B. 3,5 m. | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Người chỉ huy trực tiếp.
C. 2900 vòng/phút | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | C. 0,85A | C. Người lãnh đạo công việc. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. 560kVA. | C. 80 KW | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. 0,6 m. | C. 1,5 m. | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Người cấp phiếu.
D. 2960 vòng/phút | D. Cả a, b và c. | D. 0,75A | D. Tất cả đều sai. | D. Câu b, c đúng. | D. a hoặc b. | D. Cả A, B và C. | D. 300kVA. | D. 100 KW | D. Cả a, b và c. | D. Cả a, b và c đều sai. | D. Cả a, b, c. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cho phép. | D. Tất cả ý trên đúng | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. 0,7 m. | D. 4,5 m. | D. Cả A, B và C. | D. Tất cả đều sai. | D. Cả A, B, C đều đúng. | D. Người cho phép.