## Mẫu
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số:
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 687
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 687
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
2 | Câu 2: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 600 m3/h | C. 149 m3/h | D. 660 m3/h | A | 1
3 | Câu 3: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
4 | Câu 4: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
5 | Câu 5: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 10A | D. 7A | A | 1
6 | Câu 6: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 1,5 m. | D. 2 m. | C | 3
7 | Câu 7: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | B. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | C. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | D. Cả a, b và c. | B | 2
8 | Câu 8: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
9 | Câu 9: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
10 | Câu 10: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3
11 | Câu 11: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
12 | Câu 12: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
13 | Câu 13: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
14 | Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
15 | Câu 15: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
16 | Câu 16: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
17 | Câu 17: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
18 | Câu 18: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,3KW | C. 0,6KW | D. 0,37KW | D | 4
19 | Câu 19: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
20 | Câu 20: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
21 | Câu 21: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 1-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 1-3-4-5 | D | 4
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 1 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 0,35 m. | C | 3
23 | Câu 23: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
24 | Câu 24: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 02 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 01 tháng. | B | 2
25 | Câu 25: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 4,5 m. | A | 1
27 | Câu 27: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
28 | Câu 28: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 500 V trở lên. | B | 2
29 | Câu 29: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 90 KW | C. 70 KW | D. 100 KW | B | 2
30 | Câu 30: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
31 | Câu 31: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
32 | Câu 32: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
33 | Câu 33: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 06 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 07 chức danh. | C | 3
34 | Câu 34: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
35 | Câu 35: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,85A | C. 0,8A | D. 0,70A | A | 1
36 | Câu 36: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
37 | Câu 37: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
38 | Câu 38: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
39 | Câu 39: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
40 | Câu 40: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 145÷151 A | C. 151 A | D. 151÷153 A | B | 2
41 | Câu 41: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D 60.000 m3/ngày. | A | 1
43 | Câu 43: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
44 | Câu 44: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
45 | Câu 45: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
46 | Câu 46: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 7 chức danh. | D. 4 chức danh. | A | 1
47 | Câu 47: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | B | 2
48 | Câu 48: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,6 m. | B | 2
50 | Câu 50: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 900A. | C. 800A. | D. 708A. | A | 1

## 724
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 724
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-3-4-5 | B. 2-5-3-4 | C. 1-5-3-4 | D. 1-3-4-5 | D | 4
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,8A | C. 0,75A | D. 0,70A | C | 3
3 | Câu 3: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
4 | Câu 4: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,37KW | C. 0,3KW | D. 0,6KW | B | 2
5 | Câu 5: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
6 | Câu 6: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
7 | Câu 7: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
8 | Câu 8: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
9 | Câu 9: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 149 m3/h | D. 600 m3/h | B | 2
10 | Câu 10: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | C | 3
12 | Câu 12: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
13 | Câu 13: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151 A | B. 153 A | C. 151÷153 A | D. 145÷151 A | D | 4
14 | Câu 14: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
15 | Câu 15: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
16 | Câu 16: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
17 | Câu 17: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | B. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 2 m. | B. 1,5 m. | C. 1 m. | D. 0,7 m. | B | 2
19 | Câu 19: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
20 | Câu 20: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
21 | Câu 21: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | C | 3
22 | Câu 22: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 90 KW | C. 100 KW | D. 70 KW | B | 2
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3,5 m. | C. 2,5 m. | D. 1,5 m. | C | 3
24 | Câu 24: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
25 | Câu 25: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
26 | Câu 26: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
27 | Câu 27: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
28 | Câu 28: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
29 | Câu 29: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 800A. | B. 900A. | C. 808A. | D. 708A. | C | 3
30 | Câu 30: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
31 | Câu 31: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
32 | Câu 32: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
33 | Câu 33: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
34 | Câu 34: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
35 | Câu 35: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 9A | D. 7A | A | 1
36 | Câu 36: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 07 chức danh. | A | 1
37 | Câu 37: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
38 | Câu 38: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | C | 3
39 | Câu 39: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | B | 2
41 | Câu 41: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | A | 1
42 | Câu 42: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
43 | Câu 43: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
44 | Câu 44: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
45 | Câu 45: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
46 | Câu 46: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | A | 1
47 | Câu 47: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người giám sát an toàn điện. | D. Người cho phép. | C | 3
48 | Câu 48: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | A | 1
49 | Câu 49: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
50 | Câu 50: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4

## 743
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 743
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
2 | Câu 2: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
3 | Câu 3: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 300kVA. | C. 450kVA. | D. 500kVA. | A | 1
4 | Câu 4: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
5 | Câu 5: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
6 | Câu 6: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Không quy định. | D. Ít nhất 02 tháng. | A | 1
7 | Câu 7: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
8 | Câu 8: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | B | 2
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
10 | Câu 10: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 90 KW | C. 70 KW | D. 100 KW | B | 2
11 | Câu 11: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
12 | Câu 12: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,75A | C. 0,70A | D. 0,85A | B | 2
13 | Câu 13: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
14 | Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | C | 3
15 | Câu 15: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 900A. | C. 708A. | D. 800A. | A | 1
16 | Câu 16: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 153 A | C. 145÷151 A | D. 151 A | C | 3
17 | Câu 17: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3,5 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 1,5 m. | C | 3
19 | Câu 19: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
20 | Câu 20: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | A | 1
21 | Câu 21: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 2-5-3-4 | A | 1
22 | Câu 22: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
23 | Câu 23: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
24 | Câu 24: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
25 | Câu 25: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
26 | Câu 26: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
27 | Câu 27: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
28 | Câu 28: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
29 | Câu 29: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | A | 1
30 | Câu 30: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
31 | Câu 31: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
32 | Câu 32: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
33 | Câu 33: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 9A | B. 8A | C. 7A | D. 10A | B | 2
34 | Câu 34: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
35 | Câu 35: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
36 | Câu 36: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
37 | Câu 37: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
38 | Câu 38: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
39 | Câu 39: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,37KW | C. 0,6KW | D. 0,5KW | B | 2
40 | Câu 40: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
41 | Câu 41: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
42 | Câu 42: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
43 | Câu 43: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
44 | Câu 44: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 600 m3/h | B. 660 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 149 m3/h | C | 3
45 | Câu 45: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
46 | Câu 46: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
47 | Câu 47: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
48 | Câu 48: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | A | 1
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,6 m. | B. 1 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | D | 4
50 | Câu 50: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cho phép. | D | 4

## 768
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 768
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
2 | Câu 2: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 5 chức danh. | C | 3
3 | Câu 3: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 1,5 m. | B | 2
4 | Câu 4: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
5 | Câu 5: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 500kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | A | 1
6 | Câu 6: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
7 | Câu 7: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,5KW | C | 3
8 | Câu 8: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
9 | Câu 9: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3
10 | Câu 10: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2500 vòng/phút. | B | 2
11 | Câu 11: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
12 | Câu 12: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
13 | Câu 13: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
14 | Câu 14: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
15 | Câu 15: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
16 | Câu 16: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | B | 2
17 | Câu 17: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
18 | Câu 18: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
19 | Câu 19: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B | 2
20 | Câu 20: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 02 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | D | 4
21 | Câu 21: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500 m3/h. | B. 600 m3/h | C. 149 m3/h | D. 660 m3/h | A | 1
22 | Câu 22: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
23 | Câu 23: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | A | 1
24 | Câu 24: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | A | 1
25 | Câu 25: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | D | 4
26 | Câu 26: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
27 | Câu 27: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Trên 1000 V. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Từ 500 V trở lên. | B | 2
28 | Câu 28: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 90 KW | C. 70 KW | D. 100 KW | B | 2
29 | Câu 29: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 06 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 07 chức danh. | C | 3
30 | Câu 30: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | B | 2
31 | Câu 31: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
32 | Câu 32: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 7A | C. 9A | D. 10A | A | 1
33 | Câu 33: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | A | 1
35 | Câu 35: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 2-3-4-5 | C. 2-5-3-4 | D. 1-5-3-4 | A | 1
36 | Câu 36: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
37 | Câu 37: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
38 | Câu 38: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
39 | Câu 39: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
41 | Câu 41: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
42 | Câu 42: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
43 | Câu 43: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
44 | Câu 44: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
45 | Câu 45: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 2 m. | D. 1,5 m. | D | 4
47 | Câu 47: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 151÷153 A | C | 3
48 | Câu 48: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 900A. | C. 800A. | D. 708A. | A | 1
49 | Câu 49: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,70A | B | 2
50 | Câu 50: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 0,2 m. | A | 1

## 780
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 780
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | C | 3
2 | Câu 2: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
3 | Câu 3: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | C | 3
4 | Câu 4: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
5 | Câu 5: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
6 | Câu 6: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 40.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | C | 3
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 1 m. | B | 2
8 | Câu 8: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2,5 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2 m. | A | 1
9 | Câu 9: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,37KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,5KW | A | 1
10 | Câu 10: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | B | 2
11 | Câu 11: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
12 | Câu 12: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
13 | Câu 13: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
14 | Câu 14: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 90 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | B | 2
15 | Câu 15: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
16 | Câu 16: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 02 tháng. | C | 3
17 | Câu 17: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 1-3-4-5 | C. 1-5-3-4 | D. 2-3-4-5 | B | 2
18 | Câu 18: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
19 | Câu 19: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
20 | Câu 20: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 0,2 m. | C | 3
22 | Câu 22: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
23 | Câu 23: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người cho phép. | A | 1
24 | Câu 24: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | B | 2
25 | Câu 25: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
26 | Câu 26: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | A | 1
27 | Câu 27: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 800A. | C. 900A. | D. 808A. | D | 4
28 | Câu 28: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cho phép. | D | 4
29 | Câu 29: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
30 | Câu 30: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
31 | Câu 31: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
32 | Câu 32: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2000 vòng/phút. | C | 3
33 | Câu 33: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
34 | Câu 34: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho Bình ngưng | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C | 3
35 | Câu 35: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | A | 1
36 | Câu 36: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | B | 2
37 | Câu 37: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 0,6 m. | C | 3
38 | Câu 38: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 151 A | C | 3
39 | Câu 39: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 149 m3/h | D. 600 m3/h | B | 2
40 | Câu 40: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
41 | Câu 41: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
42 | Câu 42: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,8A | C. 0,85A | D. 0,70A | A | 1
43 | Câu 43: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 7A | B. 9A | C. 10A | D. 8A | D | 4
45 | Câu 45: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
46 | Câu 46: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
47 | Câu 47: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
48 | Câu 48: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 04 chức danh. | B | 2
49 | Câu 49: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
50 | Câu 50: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3

## 803
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 803
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 7A | D. 10A | A | 1
2 | Câu 2: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 40.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | C | 3
3 | Câu 3: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 600 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 149 m3/h | D. 660 m3/h | B | 2
4 | Câu 4: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
5 | Câu 5: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
6 | Câu 6: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
7 | Câu 7: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
8 | Câu 8: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
9 | Câu 9: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 24 tháng. | B | 2
10 | Câu 10: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
11 | Câu 11: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 1-3-4-5 | D | 4
12 | Câu 12: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
13 | Câu 13: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
14 | Câu 14: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C | 3
15 | Câu 15: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
16 | Câu 16: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
17 | Câu 17: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | A | 1
18 | Câu 18: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
19 | Câu 19: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Không quy định. | C. Ít nhất 02 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | D | 4
20 | Câu 20: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
21 | Câu 21: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
22 | Câu 22: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3
23 | Câu 23: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
24 | Câu 24: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2500 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
25 | Câu 25: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,5KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
27 | Câu 27: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | A | 1
29 | Câu 29: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 900A. | C. 800A. | D. 708A. | A | 1
30 | Câu 30: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
31 | Câu 31: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 300kVA. | B. 450kVA. | C. 500kVA. | D. 560kVA. | D | 4
32 | Câu 32: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
33 | Câu 33: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
34 | Câu 34: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
35 | Câu 35: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
36 | Câu 36: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 3000 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 2950 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | B | 2
37 | Câu 37: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
38 | Câu 38: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 80 KW | B. 90 KW | C. 70 KW | D. 100 KW | B | 2
39 | Câu 39: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Trên 1000 V. | D. Đến 1000 V. | A | 1
40 | Câu 40: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
41 | Câu 41: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
42 | Câu 42: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,6 m. | C. 0,7 m. | D. 0,2 m. | A | 1
44 | Câu 44: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 05 chức danh. | D. 06 chức danh. | C | 3
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
46 | Câu 46: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 151÷153 A | C | 3
47 | Câu 47: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
48 | Câu 48: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,70A | B | 2
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 1 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | A | 1
50 | Câu 50: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4

## 821
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 821
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
2 | Câu 2: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
3 | Câu 3: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,2 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | D | 4
4 | Câu 4: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1,5 m. | D | 4
5 | Câu 5: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 1 m. | B. 0,7 m. | C. 0,6 m. | D. 0,35 m. | B | 2
6 | Câu 6: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Ít nhất 02 tháng. | D. Không quy định. | B | 2
7 | Câu 7: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
8 | Câu 8: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 80 KW | C. 70 KW | D. 100 KW | A | 1
9 | Câu 9: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
10 | Câu 10: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 4 chức danh. | C. 5 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
11 | Câu 11: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
12 | Câu 12: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
13 | Câu 13: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
14 | Câu 14: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
15 | Câu 15: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 450kVA. | C. 560kVA. | D. 300kVA. | C | 3
16 | Câu 16: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | C | 3
17 | Câu 17: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
18 | Câu 18: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | B. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
19 | Câu 19: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
20 | Câu 20: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
21 | Câu 21: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
22 | Câu 22: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
23 | Câu 23: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho Bình ngưng | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C | 3
24 | Câu 24: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 149 m3/h | D. 600 m3/h | B | 2
25 | Câu 25: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 04 chức danh. | B | 2
26 | Câu 26: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 800A. | C. 808A. | D. 900A. | C | 3
27 | Câu 27: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 1 m. | B. 0,35 m. | C. 0,7 m. | D. 0,6 m. | C | 3
29 | Câu 29: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
30 | Câu 30: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
31 | Câu 31: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1000 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2000 vòng/phút. | C | 3
32 | Câu 32: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
33 | Câu 33: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
34 | Câu 34: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người cho phép. | A | 1
35 | Câu 35: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | B | 2
36 | Câu 36: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
37 | Câu 37: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 10A | D. 7A | A | 1
38 | Câu 38: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
39 | Câu 39: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | C | 3
40 | Câu 40: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2900 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | A | 1
41 | Câu 41: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,75A | B. 0,8A | C. 0,85A | D. 0,70A | A | 1
42 | Câu 42: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
43 | Câu 43: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
44 | Câu 44: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
45 | Câu 45: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
46 | Câu 46: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 145÷151 A | B. 151÷153 A | C. 153 A | D. 151 A | A | 1
47 | Câu 47: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | B. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | C. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | D. Cả a, b và c. | B | 2
48 | Câu 48: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
49 | Câu 49: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
50 | Câu 50: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,5KW | C | 3

## 849
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 849
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
2 | Câu 2: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
3 | Câu 3: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 80 KW | C. 70 KW | D. 100 KW | A | 1
4 | Câu 4: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
5 | Câu 5: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 2 m. | B. 1 m. | C. 1,5 m. | D. 0,7 m. | C | 3
6 | Câu 6: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
7 | Câu 7: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
8 | Câu 8: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2000 vòng/phút. | C. 2500 vòng/phút. | D. 1000 vòng/phút. | A | 1
9 | Câu 9: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
10 | Câu 10: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | B | 2
11 | Câu 11: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 3 m. | C. 4,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
12 | Câu 12: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
13 | Câu 13: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151 A | B. 151÷153 A | C. 145÷151 A | D. 153 A | C | 3
14 | Câu 14: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
15 | Câu 15: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
16 | Câu 16: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
17 | Câu 17: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | A | 1
18 | Câu 18: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
19 | Câu 19: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 300kVA. | B. 500kVA. | C. 560kVA. | D. 450kVA. | C | 3
20 | Câu 20: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
21 | Câu 21: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 5 chức danh. | B. 6 chức danh. | C. 7 chức danh. | D. 4 chức danh. | B | 2
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3,5 m. | C. 2,5 m. | D. 1,5 m. | C | 3
23 | Câu 23: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
24 | Câu 24: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
25 | Câu 25: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | B | 2
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
27 | Câu 27: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 01 tháng. | C. Ít nhất 02 tháng. | D. Không quy định. | A | 1
28 | Câu 28: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 800A. | D. 900A. | B | 2
29 | Câu 29: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
30 | Câu 30: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
31 | Câu 31: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
32 | Câu 32: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
33 | Câu 33: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | A | 1
34 | Câu 34: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 9A | D. 7A | A | 1
35 | Câu 35: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 04 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 07 chức danh. | A | 1
36 | Câu 36: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
37 | Câu 37: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D. Ít nhất 24 tháng. | C | 3
38 | Câu 38: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
39 | Câu 39: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | B | 2
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
41 | Câu 41: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
42 | Câu 42: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,6KW | C. 0,5KW | D. 0,37KW | D | 4
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 600 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 660 m3/h | C | 3
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,70A | C. 0,8A | D. 0,75A | D | 4
45 | Câu 45: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | B | 2
46 | Câu 46: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
47 | Câu 47: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
48 | Câu 48: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
49 | Câu 49: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Đến 1000 V. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
50 | Câu 50: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | C | 3

## 896
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 896
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
2 | Câu 2: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,70A | C. 0,75A | D. 0,85A | C | 3
3 | Câu 3: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
4 | Câu 4: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
5 | Câu 5: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
6 | Câu 6: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2960 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | A | 1
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
8 | Câu 8: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
9 | Câu 9: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
10 | Câu 10: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 708A. | C. 800A. | D. 900A. | A | 1
11 | Câu 11: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
12 | Câu 12: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
13 | Câu 13: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
14 | Câu 14: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
15 | Câu 15: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151÷153 A | B. 145÷151 A | C. 153 A | D. 151 A | B | 2
16 | Câu 16: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
17 | Câu 17: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
18 | Câu 18: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
19 | Câu 19: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho Bình ngưng | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
20 | Câu 20: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
21 | Câu 21: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Từ 1000 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | B | 2
22 | Câu 22: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
23 | Câu 23: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | D. Cả A, B và C. | D | 4
24 | Câu 24: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
25 | Câu 25: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
26 | Câu 26: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 4 chức danh. | B. 7 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 5 chức danh. | C | 3
27 | Câu 27: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
29 | Câu 29: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
30 | Câu 30: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
31 | Câu 31: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
32 | Câu 32: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 9A | B. 8A | C. 7A | D. 10A | B | 2
33 | Câu 33: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | C | 3
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 3,5 m. | B | 2
35 | Câu 35: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
36 | Câu 36: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
37 | Câu 37: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
38 | Câu 38: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 07 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 04 chức danh. | D. 06 chức danh. | B | 2
39 | Câu 39: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
40 | Câu 40: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1500 vòng/phút. | C. 2500 vòng/phút. | D. 1000 vòng/phút. | B | 2
41 | Câu 41: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 90 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | B | 2
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,2 m. | B | 2
43 | Câu 43: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 600 m3/h | B. 660 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 149 m3/h | C | 3
44 | Câu 44: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 450kVA. | C. 500kVA. | D. 300kVA. | A | 1
45 | Câu 45: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
47 | Câu 47: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Không quy định. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 01 tháng. | C | 3
48 | Câu 48: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,6 m. | B.1 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | D | 4
49 | Câu 49: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
50 | Câu 50: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3

## 914
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 914
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước cho Bình ngưng | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | D. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D | 4
2 | Câu 2: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
3 | Câu 3: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 800A. | C. 900A. | D. 708A. | A | 1
4 | Câu 4: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 90 KW | C. 100 KW | D. 80 KW | B | 2
5 | Câu 5: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2950 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 3000 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | B | 2
6 | Câu 6: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 4 chức danh. | C | 3
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,2 m. | C. 0,35 m. | D. 0,7 m. | C | 3
8 | Câu 8: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | A | 1
9 | Câu 9: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
10 | Câu 10: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 500kVA. | B. 560kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | B | 2
12 | Câu 12: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | C | 3
13 | Câu 13: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 2-3-4-5 | C. 1-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | C | 3
14 | Câu 14: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 01 bản do người CHTT giữ. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
15 | Câu 15: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
16 | Câu 16: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
17 | Câu 17: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 1 m. | C. 0,6 m. | D. 0,7 m. | D | 4
19 | Câu 19: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,70A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,85A | B | 2
20 | Câu 20: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,6KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
21 | Câu 21: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
22 | Câu 22: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
23 | Câu 23: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 06 chức danh. | C. 07 chức danh. | D. 05 chức danh. | D | 4
24 | Câu 24: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
25 | Câu 25: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | D. Cả a, b và c sai. | C | 3
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1
28 | Câu 28: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người giám sát an toàn điện. | C. Người cho phép. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
29 | Câu 29: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
30 | Câu 30: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | D. Cả a, b và c. | D | 4
31 | Câu 31: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 9A | B. 8A | C. 7A | D. 10A | B | 2
32 | Câu 32: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | C. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | D. Cả a, b, c. | D | 4
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 4,5 m. | D. 3,5 m. | B | 2
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
35 | Câu 35: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
36 | Câu 36: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
37 | Câu 37: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
38 | Câu 38: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
39 | Câu 39: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2000 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
40 | Câu 40: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | C. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
41 | Câu 41: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151 A | B. 153 A | C. 145÷151 A | D. 151÷153 A | C | 3
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 600 m3/h | B. 660 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 149 m3/h | C | 3
43 | Câu 43: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2 m. | C. 0,7 m. | D. 1 m. | A | 1
46 | Câu 46: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Không quy định. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Ít nhất 01 tháng. | C | 3
47 | Câu 47: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
48 | Câu 48: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 500 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | A | 1
49 | Câu 49: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
50 | Câu 50: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3

## 941
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 941
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 9A | B. 7A | C. 10A | D. 8A | D | 4
2 | Câu 2: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 7 chức danh. | A | 1
3 | Câu 3: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 70 KW | B. 100 KW | C. 90 KW | D. 80 KW | C | 3
4 | Câu 4: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
5 | Câu 5: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Người lãnh đạo công việc. | A | 1
6 | Câu 6: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | A | 1
7 | Câu 7: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | A | 1
8 | Câu 8: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Không quy định. | A | 1
9 | Câu 9: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Nhân viên đơn vị công tác. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
10 | Câu 10: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
11 | Câu 11: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | C | 3
12 | Câu 12: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2000 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 2500 vòng/phút. | D. 1500 vòng/phút. | D | 4
13 | Câu 13: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
14 | Câu 14: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
15 | Câu 15: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cấp phiếu. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
16 | Câu 16: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,35 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | B | 2
17 | Câu 17: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-3-4-5 | B. 2-5-3-4 | C. 1-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | C | 3
18 | Câu 18: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
19 | Câu 19: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
20 | Câu 20: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
21 | Câu 21: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
22 | Câu 22: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 300kVA. | B. 560kVA. | C. 500kVA. | D. 450kVA. | B | 2
23 | Câu 23: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
24 | Câu 24: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,6KW | B. 0,5KW | C. 0,3KW | D. 0,37KW | D | 4
25 | Câu 25: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
26 | Câu 26: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 149 m3/h | D. 600 m3/h | B | 2
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1,5 m. | B. 1 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | A | 1
29 | Câu 29: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
30 | Câu 30: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 808A. | B. 900A. | C. 708A. | D. 800A. | A | 1
31 | Câu 31: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
32 | Câu 32: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | A | 1
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
34 | Câu 34: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
35 | Câu 35: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 3000 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 2950 vòng/phút | D. 2900 vòng/phút | B | 2
36 | Câu 36: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
37 | Câu 37: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 04 chức danh. | B. 05 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 07 chức danh. | B | 2
38 | Câu 38: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | B. Cung cấp nước cho Bình ngưng | C. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C | 3
39 | Câu 39: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D | 4
40 | Câu 40: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
41 | Câu 41: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 30.000 m3/ngày. | B. 50.000 m3/ngày. | C. 40.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | C | 3
43 | Câu 43: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3,5 m. | C. 1,5 m. | D. 2,5 m. | D | 4
45 | Câu 45: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 153 A | B. 151 A | C. 145÷151 A | D. 151÷153 A | C | 3
46 | Câu 46: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
47 | Câu 47: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,75A | C. 0,8A | D. 0,70A | B | 2
48 | Câu 48: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
49 | Câu 49: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
50 | Câu 50: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3

## 965
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 965
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
2 | Câu 2: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 7 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 6 chức danh. | D | 4
3 | Câu 3: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | D. Cả a, b và c. | B | 2
4 | Câu 4: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
5 | Câu 5: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | B. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | C. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | D. Cả a, b và c. | C | 3
6 | Câu 6: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 3,5 m. | C. 2,5 m. | D. 1,5 m. | C | 3
7 | Câu 7: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 560kVA. | B. 500kVA. | C. 300kVA. | D. 450kVA. | A | 1
8 | Câu 8: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | C | 3
9 | Câu 9: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C | 3
10 | Câu 10: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2 m. | C. 2,5 m. | D. 3 m. | C | 3
11 | Câu 11: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người cho phép. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cấp phiếu. | D. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
12 | Câu 12: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
13 | Câu 13: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người lãnh đạo công việc. | B | 2
14 | Câu 14: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 01 tháng. | D. Không quy định. | A | 1
15 | Câu 15: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | C. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
16 | Câu 16: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
17 | Câu 17: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 2500 vòng/phút. | B. 1000 vòng/phút. | C. 1500 vòng/phút. | D. 2000 vòng/phút. | C | 3
18 | Câu 18: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 50.000 m3/ngày. | B. 40.000 m3/ngày. | C. 30.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | B | 2
19 | Câu 19: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 24 tháng. | B. Ít nhất 03 tháng. | C. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D. Ít nhất 24 tháng. | C | 3
20 | Câu 20: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 151 A | B. 145÷151 A | C. 153 A | D. 151÷153 A | B | 2
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | B | 2
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 1,5 m. | C. 0,7 m. | D. 2 m. | B | 2
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,35 m. | B. 0,7 m. | C. 0,2 m. | D. 0,6 m. | A | 1
24 | Câu 24: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
25 | Câu 25: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 04 chức danh. | A | 1
26 | Câu 26: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
27 | Câu 27: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 808A. | C. 800A. | D. 900A. | B | 2
28 | Câu 28: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
29 | Câu 29: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | A | 1
30 | Câu 30: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
31 | Câu 31: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 100 KW | B. 80 KW | C. 70 KW | D. 90 KW | D | 4
32 | Câu 32: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | B. Là người của đơn vị công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
33 | Câu 33: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 10A | C. 9A | D. 7A | A | 1
34 | Câu 34: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 1-3-4-5 | B. 1-5-3-4 | C. 2-3-4-5 | D. 2-5-3-4 | A | 1
35 | Câu 35: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cấp phiếu. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cho phép. | A | 1
36 | Câu 36: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có điện. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
37 | Câu 37: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | D. Cả a, b, c. | D | 4
38 | Câu 38: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
39 | Câu 39: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,6 m. | B. 0,7 m. | C. 0,35 m. | D. 1 m. | B | 2
40 | Câu 40: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
41 | Câu 41: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,3KW | B. 0,6KW | C. 0,5KW | D. 0,37KW | D | 4
42 | Câu 42: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 149 m3/h | B. 600 m3/h | C. 500 m3/h. | D. 660 m3/h | C | 3
43 | Câu 43: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 2900 vòng/phút | B. 2950 vòng/phút | C. 2960 vòng/phút | D. 3000 vòng/phút | C | 3
44 | Câu 44: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,8A | B. 0,85A | C. 0,70A | D. 0,75A | D | 4
45 | Câu 45: Lệnh công tác được viết thành: | A. 01 bản do người CHTT giữ. | B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
46 | Câu 46: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
47 | Câu 47: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
48 | Câu 48: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 1000 V trở lên. | B. Từ 500 V trở lên. | C. Đến 1000 V. | D. Trên 1000 V. | A | 1
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cho phép. | C. Người cấp phiếu. | D. Tất cả đều sai. | A | 1
50 | Câu 50: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2

## 973
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH NGHỀ TRẠM BƠM NƯỚC THÔ
Đề thi lý thuyết số: 973
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(A) | Trả lời 2(B) | Trả lời 3(C) | Trả lời 4(D) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người chỉ huy trực tiếp. | C. Người cho phép. | D. Người giám sát an toàn điện. | D | 4
2 | Câu 2: Công suất định mức của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 90 KW | B. 100 KW | C. 80 KW | D. 70 KW | A | 1
3 | Câu 3: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
4 | Câu 4: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | D. Cả a, b và c sai. | B | 2
5 | Câu 5: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | A. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | B. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | C. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D. Cả a, b, c. | D | 4
6 | Câu 6: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm nước thô phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | B. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | C. Chấp hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
7 | Câu 7: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác : | A. 05 chức danh. | B. 07 chức danh. | C. 06 chức danh. | D. 04 chức danh. | A | 1
8 | Câu 8: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | A. Người cho phép. | B. Người lãnh đạo công việc. | C. Người chỉ huy trực tiếp. | D. Người cấp phiếu. | A | 1
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 4,5 m. | B. 2,5 m. | C. 1,5 m. | D. 3,5 m. | B | 2
10 | Câu 10: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | B. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | C. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Dòng điện định mức của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 708A. | B. 800A. | C. 808A. | D. 900A. | C | 3
12 | Câu 12: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | B. Làm việc có cắt điện một phần. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
13 | Câu 13: Số vòng quay của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 3000 vòng/phút | B. 2960 vòng/phút | C. 2900 vòng/phút | D. 2950 vòng/phút | B | 2
14 | Câu 14: Lưu lượng thiết kế của bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 660 m3/h | B. 500 m3/h. | C. 149 m3/h | D. 600 m3/h | B | 2
15 | Câu 15: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | A. Người cho phép. | B. Nhân viên đơn vị công tác. | C. Người cấp phiếu. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
16 | Câu 16: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 01 tháng. | B. Ít nhất 02 tháng. | C. Ít nhất 03 tháng. | D. Không quy định. | C | 3
17 | Câu 17: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | A. Lập tức ngăn chặn. | B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | D. Cả a và b. | D | 4
18 | Câu 18: Điều kiện khởi động bơm nước thô là gì: | A. Van đầu thoát của bơm nước thô không có tín hiệu lỗi.. Nước đã được điền đầy trong thân bơm. Van xả khí thân bơm đã được mở | B. Van cổng đầu ra tại Trạm bơm nước thô đã mở. Van điện đầu vào bể chứa được mở | C. Mức nước hồ đủ điều kiện vận hành. Không có tín hiệu TRIP bơm | D. Cả A, B và C. | D | 4
19 | Câu 19: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; 2. Cắt điện; 3. Kiểm tra không còn điện; 4. Đặt (làm) tiếp đất; 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-5-3-4 | B. 1-5-3-4 | C. 1-3-4-5 | D. 2-3-4-5 | C | 3
20 | Câu 20: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | B. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | C. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | D. Cả a, b và c. | D | 4
21 | Câu 21: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm nước thô: | A. Van đầu thoát bơm nước thô mở không hoàn toàn | B. Van cổng tại trạm và van đầu vào bể chứa không mở hoàn toàn. | C. Mức nước đầu hút bơm nước thô thấp. | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
22 | Câu 22: Tốc độ quay của động cơ diesel là bao nhiêu: | A. 1500 vòng/phút. | B. 2500 vòng/phút. | C. 1000 vòng/phút. | D. 2000 vòng/phút. | A | 1
23 | Câu 23: Dòng điện định mức của động cơ cẩu trục là bao nhiêu: | A. 8A | B. 9A | C. 10A | D. 7A | A | 1
24 | Câu 24: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Ít nhất 03 tháng. | A | 1
25 | Câu 25: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có điện. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có cắt điện một phần. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | A. 0,35 m. | B. 1 m. | C. 0,7 m. | D. 0,6 m. | C | 3
27 | Câu 27: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cho phép. | B. Người cấp phiếu. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào : | A. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | B. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | C. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | D. Câu b, c đúng. | D | 4
29 | Câu 29: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện : | A. 6 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 4 chức danh. | D. 7 chức danh. | A | 1
30 | Câu 30: Khi đã khởi động bơm nước thô, cần chú ý những gì: | A. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | B. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | C. Nhiệt độ các gối đỡ, Áp suất thực. | D. Cả A, B và C. | D | 4
31 | Câu 31: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | A. Người chỉ huy trực tiếp. | B. Người cho phép. | C. Nhân viên đơn vị công tác. | D. Người cấp phiếu. | B | 2
32 | Câu 32: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | B. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | C. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | D. Công an chữa cháy tại các địa phương. | B | 2
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,2 m. | B. 0,35 m. | C. 0,6 m. | D. 0,7 m. | B | 2
34 | Câu 34: Công suất của máy phát diesel trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 450kVA. | B. 560kVA. | C. 500kVA. | D. 300kVA. | B | 2
35 | Câu 35: Chức năng của trạm bơm nước thô là gì: | A. Có nhiệm vụ dự trữ và cung cấp nước cho các nhà máy NĐ Duyên Hải 1, NĐ Duyên Hải 2, NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 Mở Rộng. | B. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C. Cung cấp nước cho Bình ngưng | D. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | A | 1
36 | Câu 36: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào : | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
37 | Câu 37: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 3 m. | B. 4,5 m. | C. 2,5 m. | D. 2 m. | C | 3
38 | Câu 38: Dòng điện định mức của động cơ bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,85A | B. 0,8A | C. 0,75A | D. 0,70A | C | 3
39 | Câu 39: Lệnh công tác được viết thành: | A. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | B. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | C. 01 bản do người CHTT giữ. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
40 | Câu 40: Công suất định mức của bơm rò rỉ là bao nhiêu: | A. 0,5KW | B. 0,3KW | C. 0,37KW | D. 0,6KW | C | 3
41 | Câu 41: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 1 m. | B. 1,5 m. | C. 2 m. | D. 0,7 m. | B | 2
42 | Câu 42: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | A | 1
43 | Câu 43: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | B | 2
44 | Câu 44: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
45 | Câu 45: Dòng điện định mức của động cơ bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 145÷151 A | B. 151÷153 A | C. 153 A | D. 151 A | A | 1
46 | Câu 46: Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | D. Cả a, b và c. | C | 3
47 | Câu 47: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Trên 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Đến 1000 V. | C | 3
48 | Câu 48: Vận hành viên trạm bơm nước thô chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | A. 0,7 m. | B. 0,6 m. | C. 1 m. | D. 0,35 m. | A | 1
50 | Câu 50: Lưu lượng thiết kế trạm bơm nước thô là bao nhiêu: | A. 40.000 m3/ngày. | B. 30.000 m3/ngày. | C. 50.000 m3/ngày. | D. 60.000 m3/ngày. | A | 1