## Đề thi sát hạch trợ thủ 01
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | a. ISO VG32 /TOTAL | b. ISO VG32/SINOPEC | c. ISO VG46/Shell | d. ISO VG64/Total | a
2 | Câu 2. Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | a. 363 m3 | b. 368m3 | c. 373m3 | d. 378m3 | d
3 | Câu 3. Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí | b. Làm mát bằng nước dịch vụ | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín | d
4 | Câu 4. Giá trị nhiệt độ gối đỡ động cơ nào dưới đây sẽ dẫn tới tác động Trip bơm mạch kín? | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 950C | d. > 110oC | c
5 | Câu 5. Giá trị bảo vệ mức nước bể đệm nào dưới đây dẫn tới tác động TRIP bơm mạch kín? | a. <600 mm | b. <650 mm | c. <700 mm | d. <750 mm | a
6 | Câu 6. Mức nước bể đệm xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L)? | a. <1000 mm | b. <1200 mm | c. <1300 mm | d. <1400 mm | c
7 | Câu 7. Trong quá trình vận hành bình thường của tổ máy, hơi tự dùng có thể được lấy từ nguồn nào: | a. Hơi từ lò hơi phụ hoặc hơi từ tổ máy bên cạnh. | b. Hơi tái lạnh | c. Hơi cửa trích số 4 | d. Tất cả các nguồn trên đều được | d
8 | Câu 8. Trong quá trình giảm tải hoặc khi dừng tổ máy, khi thông số hơi từ cửa trích số 4 không đạt yêu cầu thì ưu tiên dùng nguồn hơi nào trước để cấp cho hơi tự dùng? | a. Hơi từ lò hơi phụ | b. Hơi tái lạnh | c. Hơi của tổ máy bên cạnh đang vận hành | d. Tất cả đều sai | b
9 | Câu 9. Lưu lượng hơi định mức của lò hơi phụ là bao nhiêu: | a. 25t/h | b. 30t/h | c. 35t/h | d. 40t/h | c
10 | Câu 10. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa) | c
11 | Câu 11. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa) | a
12 | Câu 12. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm | a
13 | Câu 13. Nguồn hơi cấp cho các bình gia nhiệt cao áp lấy từ đâu? | a. Hơi mới | b. Hơi từ các cửa trích tuabin | c. Hơi tái nhiệt | d. Hơi tự dùng | b
14 | Câu 14. Trong phần hơi của các bình gia nhiệt cao áp được chia thành các vùng chính nào? | a. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section) | b. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section) và vùng ngưng tụ (Condensing section) | c. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section); vùng làm mát nước đọng (Drain Cooler) | d. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section);vùng ngưng tụ (Condensing section) và vùng làm mát nước đọng (Drain Cooler) | d
15 | Câu 15. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-1 là bao nhiêu? | a. 867 mm | b. 768 mm | c. 678 mm | d. 700mm | a
16 | Câu 16. Mã hiệu của tuabin dẫn động bơm nước cấp là gì? | a. G12-1.0-1 | b. G12-1.0-2 | c. G12-2.0-1 | d. G13-1.0-1 | a
17 | Câu 17. Giá trị nào dưới đây là áp suất hơi định mức thiết kế trước van stop của tuabin dẫn động bơm cấp? | a. 0,8 MPa | b. 0,977 MPa | c. 1,0 MPa | d. 1,2 MPa | b
18 | Câu 18. Chức năng của hệ thống hơi chèn là gì? | a. Cung cấp hơi chèn đi chèn các bộ chèn đầu trục phần HP, IP, LP của tuabin | b. Rút hơi chèn rò rỉ về bình ngưng hơi chèn | c. Làm giảm tổn thất rò rỉ hơi chèn phần HP, IP và ngăn cản không khí hút vào phần LP là nguyên nhân gây ra mất chân không bình ngưng | d. Cả 3 đáp án trên đúng | d
19 | Câu 19. Ở chế độ tự chèn, nguồn hơi chèn được lấy từ đâu? | a. Hơi rò rỉ từ bộ chèn cuối của trục cao áp và trung áp | b. Hơi rò rỉ từ trục hạ áp | c. Hơi từ bình ngưng hơi chèn | d. Hơi từ tái lạnh cấp vào hệ thống hơi chèn | a
20 | Câu 20. Hơi ở chế độ tự chèn cấp cho thiết bị chính nào? | a. Cho bộ chèn hạ áp sau khi phun giảm ôn | b. Cho bộ chèn hạ áp 2 BFPT sau khi giảm ôn | c. Cả 2 đáp án trên sai | d. Cả 2 đáp án trên đúng | d
21 | Câu 21. Tốc độ bảo vệ vượt tốc của tuabin dẫn động bơm nước cấp là bao nhiêu? | a. 3000v/p | b. 3300v/p | c. 6327v/p | d. 6237v/p | b
22 | Câu 22. Giá trị bảo vệ lưu lượng tối thiểu của bơm cấp dẫn động bằng tuabin bao nhiêu sẽ Trip bơm nếu độ mở van điều chỉnh tái tuần hoàn <80%? | a. 1100t/h | b. 300t/h | c. 500t/h | d. 100t/h | b
23 | Câu 23. Giá trị bảo vệ lưu lượng tối thiểu của bơm cấp điện bao nhiêu sẽ Trip bơm nếu độ mở van điều chỉnh tái tuần hoàn <80%? | a. 210,3t/h | b. 200,3t/h | c. 190,3t/h | d. 180,3t/h | c
24 | Câu 24. Tuabin của nhà nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I được Dongfang Turbine Co., Ltd sản xuất có mã hiệu là? | a. N622-16.67 / 538/538 (N - ngưng hơi , 622 – công suất (MW), 16,67-áp suất hơi mới (MPa), 538-nhiệt độ hơi mới (oC), 538-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | b. N620-16.67 / 538/538 ( N - ngưng hơi , 620 – công suất (MW), 16,67-áp suất hơi mới (MPa), 538-nhiệt độ hơi mới (oC), 538-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | c. N650-17,3 / 541/541 ( N - ngưng hơi , 650 – công suất (MW), 17,3-áp suất hơi mới (MPa), 541-nhiệt độ hơi mới (oC), 541-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | d. N622-17,3 / 537/537 ( N - ngưng hơi , 650 – công suất (MW), 17,3-áp suất hơi mới (MPa), 537-nhiệt độ hơi mới (oC), 537-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | a
25 | Câu 25. Tổng số tầng cánh của tuabin chính là? | a. (1+7)+(6)+(2x2x7)= 42 | b. (1+8)+(5)+(2x2x7)= 42 | c. (1+9)+(4)+(2x2x7)= 42 | d. (1+8)+6+(2x2x7)=43 | b
26 | Câu 26. Áp suất tầng điều chỉnh lớn nhất cho phép là bao nhiêu? | a. 11MPa | b. 12MPa | c. 13MPa | d. 14MPa | d
27 | Câu 27. Việc xả khí thân bơm nước ngưng như thế nào là đúng? | a. Mở van xả khí thân bơm ra môi trường khi khởi động bơm, khi thấy có dòng nước chảy ra liên tục thì đóng lại | b. Mở van rút khí thân bơm về bình ngưng khi khởi động bơm, sau khi bơm vận hành ổn định thì đóng van lại | c. Luôn mở van rút khí thân bơm về bình ngưng | d. Bơm ngưng không có đường xả khí thân bơm | c
28 | Câu 28. Bơm nước ngưng có bao nhiêu tầng cánh? | a. 2 tầng cánh | b. 3 tầng cánh | c. 4 tầng cánh | d. 5 tầng cánh | d
29 | Câu 29. Thứ tự đường đi của nước ngưng từ bình ngưng lên khử khí như thế nào là đúng? | a. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí | b. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí | c. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí | d. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí | a
30 | Câu 30. Giá trị mức nước bình ngưng thấp dẫn đến tác động Trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 600mm | b. 700mm | c. 800mm | d. 900mm | a
31 | Câu 31. Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước bổ sung | c. Nước ngưng | d. Nước làm mát mạch kín | a
32 | Câu 32. Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng | a
33 | Câu 33. Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào? | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm | a
34 | Câu 34. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn AC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW | b
35 | Câu 35. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn DC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW | a
36 | Câu 36. Dòng điện và công suất định mức của động cơ bơm tuần hoàn dầu chèn lần lượt là bao nhiêu? | a. 14.7A, 7.5kW | b. 40.8A, 7.5kW | c. 11A, 7.5kW | d. 11A, 5.5kW | d
37 | Câu 37. Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa | b
38 | Câu 38. Lưu lượng nước làm mát định mức cho cuộn dây Stator máy phát theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 66 t/h | b. 76 t/h | c. 86 t/h | d. 96 t/h | d
39 | Câu 39. Nhiệt độ nước làm mát đầu vào cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. 45±5 (oC) | b. 55±5 (oC) | c. 65±5 (oC) | d. 75±5 (oC) | a
40 | Câu 40. Độ dẫn điện của nước bổ sung cấp cho hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. ≤ 0,5μs/cm | b. ≤ 1,5μs/cm | c. ≤ 2,5μs/cm | d. ≤ 3,5μs/cm | b
41 | Câu 41. Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào? | a. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | b. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | c. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | d. Hệ thống bơm chân không | a
42 | Câu 42. Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
43 | Câu 43. Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai | b
44 | Câu 44. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện | a
45 | Câu 45. Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh trợ thủ? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | d. 3 năm | c
46 | Câu 46. Người trực tiếp làm công tác vận hành, thí nghiệm, sửa chữa phải có? | a. Phải có kinh nghiệm và sức khoẻ tốt | b. Phải có kinh nghiệm, sức khoẻ tốt và chứng chỉ do Giám đốc công ty cấp | c. Giấy chứng nhận sức đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng | c
47 | Câu 47. Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định? | a. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | b. Giám đốc công ty quy định | c. Trưởng ca vận hành quy định | d. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành. | a
48 | Câu 48. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần? | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần | a
49 | Câu 49. Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau? | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng | d
50 | Câu 50. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện | b

## Đề thi sát hạch trợ thủ 02
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | c
2 | Câu 2. Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu MPa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | c
3 | Câu 3. Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | b
4 | Câu 4. Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là? | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | b
5 | Câu 5. Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là? | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C | c
6 | Câu 6. Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là? | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa | b
7 | Câu 7. Thông số định mức của hơi từ lò hơi phụ: | a. 1.07MPa; 320 0C | b. 1.17MPa; 330 0C | c. 1.27MPa; 350 0C | d. 1.37MPa; 340 0C | c
8 | Câu 8. Thông số định mức của hơi từ tái lạnh? | a. 4.05MPa; 325 0C | b. 4.25MPa; 335 0C | c. 4.45MPa; 345 0C | d. 4.65MPa; 355 0C | d
9 | Câu 9. Thông số định mức của hơi từ cửa trích số 4: | a. 0.9MPa; 311 0C | b. 1.0MPa; 331 0C | c. 1.1MPa; 371 0C | d. 1.2MPa; 351 0C | c
10 | Câu 10. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm | c
11 | Câu 11. Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 732-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45 oC | b
12 | Câu 12. Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5 | b
13 | Câu 13. Áp suất hơi thoát thiết kế của tuabin dẫn động bơm nước cấp là bao nhiêu? | a. 7,0kPa | b. 8,0kPa | c. 9,0kPa | d. 11,83kPa | d
14 | Câu 14. Lưu lượng hơi thiết kế cấp cho BFPT từ cửa trích số 4 ở phụ tải RO là bao nhiêu? | a. 60t/h | b. 62t/h | c. 67t/h | d. 70t/h | c
15 | Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhiệt độ vách trong của vỏ trong xylanh trung áp khi khởi động ở các trạng thái theo kiểu “IP start up”? | a.Khởi động lạnh: T<305oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<420oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜490oC Khởi động rất nóng: T>490oC | b.Khởi động lạnh: T<315oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<420oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜490oC Khởi động rất nóng: 490oC≤T | c.Khởi động lạnh: T<305oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<430oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜490oC Khởi động rất nóng: 490oC≤T | d.Khởi động lạnh: T<305oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<420oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜470oC Khởi động rất nóng: 490oC≤T. | a
16 | Câu 16. Điều kiện để sấy ngược xylanh HP lên đến trên 150oC là điều kiện nào trong các đáp án dưới đây? | a. Bộ vần trục ngừng. * Van hơi chính đóng hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. * VV van đã đóng. | b. Bộ vần trục hoạt động. * Van hơi chính đóng hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. * VV van đã đóng. | c. Bộ vần trục hoạt động. * Van hơi chính mở hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. * VV van đã đóng. | d. Bộ vần trục hoạt động. * Van hơi chính đóng hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh cao hơn 150oC. * VV van đã mở | b
17 | Câu 17. Điều kiện để sấy cụm van điều chỉnh là? | a. Nhiệt độ vỏ van điều chỉnh cao áp nhỏ hơn 1500C | b. Nhiệt hơi mới cao hơn 2700C | c. Tuabin đã LATCHED ON | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
18 | Câu 18. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-2 là bao nhiêu? | a. 880 mm | b. 808 mm | c. 800 mm | d. 775 mm | a
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-3 là bao nhiêu? | a. 895 mm | b. 859 mm | c. 958 mm | d. 820 mm | a
20 | Câu 20. Các van xả khẩn của các bình gia nhiệt cao áp sẽ liên động mở khi switch báo mức nào tác động? | a. H | b. HH | c. HHH | d. Tất cả các ý trên | b
21 | Câu 21. Trong hoạt động bình thường, đường hơi cấp cho bộ chèn trục vào cụm van điều chỉnh áp suất qua đường đi tắt có tấm tiết lưu để làm gì? | a. Giữ nó ở trạng thái dự phòng nóng | b. Giữ nó ở trạng thái dự phòng lạnh | c. Cả 2 đáp án trên sai | d. Cả 2 đáp án trên đúng | a
22 | Câu 22. Chức năng chính của quạt hút khí bình ngưng hơi chèn là gì? | a. Rút hơi chèn rò rỉ từ khoang hơi của phần cuối hơi chèn | b. Duy trì chân không cho bình ngưng hơi chèn hoạt động áp suất âm | c. Cả 2 đáp án trên sai | d. Cả 2 đáp án trên đúng | d
23 | Câu 23. Áp suất van an toàn hệ thống hơi chèn được thiết kế giá trị bao nhiêu? | a. 0.14 MPa | b. 0.24 MPa | c. 0.34 MPa | d. 0.44 MPa | b
24 | Câu 24. Giá trị bảo vệ độ rung gối đỡ tuabin bao nhiêu sẽ gây Trip tuabin dẫn động bơm cấp? | a. 115µm | b. 120 µm | c. 125 µm | d. 130 µm | c
25 | Câu 25. Giá trị bảo vệ áp suất đầu hút bơm thấp bao nhiêu sẽ tác động Trip bơm cấp dẫn động bằng tuabin? | a. 1,15MPa | b. 1,25MPa | c. 1,35MPa | d. 1,45MPa | b
26 | Câu 26. Giá trị mức nước bình khử khí thấp bao nhiêu sẽ liên động Trip bơm cấp? | a. 240mm | b. 250mm | c. 260mm | d. 270mm | d
27 | Câu 27. Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa | c
28 | Câu 28. Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | a. 130 0C | b. 120 0C | c. 110 0C | d. 100 0C | a
29 | Câu 29. Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C | c
30 | Câu 30. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | d. 100 0C | c
31 | Câu 31. Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V | a
32 | Câu 32. Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút | a
33 | Câu 33. Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bao nhiêu sẽ tác động trip bơm? | a. 90oC | b. 80 oC | c. 100 oC | d. 120 oC | a
34 | Câu 34. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn AC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW. | b
35 | Câu 35. Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa | b
36 | Câu 36. Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít | d
37 | Câu 37. Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa | a
38 | Câu 38. Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm | a
39 | Câu 39. Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa | b
40 | Câu 40. Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | d. 78.2A, 400V, 54kW | a
41 | Câu 41. Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai | b
42 | Câu 42. Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m | c
43 | Câu 43. Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o | c
44 | Câu 44. Quyền hạn của trợ thủ trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai | a
45 | Câu 45. Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của chức danh trợ thủ trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca trợ thủ có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b
46 | Câu 46. Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là? | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng | c
47 | Câu 47. Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt? | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định | d
48 | Câu 48. Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin – máy phát phải đảm bảo? | a. Tuabin – máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin – máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ | a
49 | Câu 49. Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào? | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai | c
50 | Câu 50. Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào: | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT | a

## Đề thi sát hạch trợ thủ 03
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc | d
2 | Câu 2. Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | b
3 | Câu 3. Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105MPa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105MPa | c
4 | Câu 4. Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm | a
5 | Câu 5. Nước mạch kín không làm mát cho? | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn | b
6 | Câu 6. Nước làm mát mạch kín không làm mát cho? | a. Hệ thống nước làm mát dây cuộn sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm bi cao su | d
7 | Câu 7. Thông số hơi thiết kế cho hệ thống cung cấp hơi tự dùng: | a. 0.7-1.17MPa; 290-340 0C | b. 0.8-1.27MPa; 300-350 0C | c. 0.9-1.37MPa; 310-360 0C | d. 1.0-1.47MPa; 320-370 0C | b
8 | Câu 8. Có mấy van an toàn được lắp trên ống góp hơi tự dùng và đó là loại van gì? | a. Không có van nào | b. 1 van an toàn cơ | c. 2 van an toàn cơ | d. 1 van an toàn cơ và 1 van an toàn điện | c
9 | Câu 9. Thông số cài đặt trên nameplate của van an toàn lắp trên ống góp hơi tự dung là bao nhiêu: | a. 1.16 MPa | b. 1.26 MPa | c. 1.36 MPa | d. 1.46 MPa | b
10 | Câu 10. Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì: | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | d. Bơm cánh gạt | a
11 | Câu 11. Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào: | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa | c
12 | Câu 12. Giá trị cài đặt áp suất (MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH là bao nhiêu: | a. 12±0,5 | b. 13±0,5 | c. 14±0,5 | d. 15±0,5 | c
13 | Câu 13. Điều kiện để sấy cụm van điều chỉnh là? | a. 7 Nhiệt độ vỏ van điều chỉnh cao áp nhỏ hơn 1500C | b. Nhiệt hơi mới cao hơn 2700C | c. Tuabin đã LATCHED ON | d. Tất cả các câu trên đều đúng | d
14 | Câu 14. Trong khởi động trạng thái lạnh, nhiệt độ quá nhiệt thấp nhất và nhiệt độ tối đa của hơi mới trước van stop cao áp là? | a. 560C, nhiệt độ tối đa là 4300C | b. 560C, nhiệt độ tối đa là 5300C | c. 560C, nhiệt độ tối đa là 3500C | d. 560C, nhiệt độ tối đa là 5380C | a
15 | Câu 15. Tiến trình tăng tốc tuabin lên 3000vg/ph nào sau đây là đúng? | a. Latched→Run→200vg/ph→ Frick check →1400vg/ph(duy trì 240 phút)→3000vg/ph | b. Latched→Run→200vg/ph→ Frick check→Heatsoak→1400vg/ph (duy trì 240 phút)→3000vg/ph | c. Latched→Run→200vg/ph→ Frick check→Heatsoak→1400vg/ph(duy trì 20 phút)→3000vg/ph | d. Latched→Run→200vg/ph→ Frick check→Heatsoak→1400vg/ph (duy trì 40 phút)→3000vg/ph | b
16 | Câu 16. Giá trị nhiệt độ mong muốn khi tiến hành gia nhiệt tuabin ở tốc độ 1400vg/ph là đáp án nào dưới đây? | a. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 2200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | b. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 7mm | c. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm. | d. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2200C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | c
17 | Câu 17. Điều kiện bảo vệ ETS nào sau đây là SAI? | a. Áp suất dầu bôi trơn của tuabin chính <0.07 MPa | b. Áp suất dầu EH ≤7.8 MPa | c. Mức nước bình ngưng ≤600mm | d. Chân không bình ngưng ≥25.3 kPa | c
18 | Câu 18. Trình tự chính khi đưa một bình gia nhiệt cao áp vào làm việc? | a. Mực nước đọng HH của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | b. Mực nước đọng LL của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | c. Mực nước đọng HHH của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | d. Tất cả các ý trên | c
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-3 là bao nhiêu? | a. Đưa phần hơi vào trước, phần hơi vào sau | b. Đưa phần nước vào trước, phần hơi vào sau | c. Đưa đồng thời cả phần hơi và nước | d. Tất cả các ý trên đều sai | b
20 | Câu 20. Trong quá trình đưa phần hơi vào làm việc, cần điều chỉnh độ mở van cấp hơi trích từ từ sao cho tốc độ tăng nhiệt độ nước cấp đầu ra bình gia nhiệt không quá bao nhiêu? | a. 1oC/phút | b. 2oC/phút | c. 3oC/phút | d. 4oC/phút | c
21 | Câu 21. Áp suất van an toàn hệ thống hơi chèn được thiết kế giá trị bao nhiêu? | a. 0.14 MPa | b. 0.24 MPa | c. 0.34 MPa | d. 0.44 MPa | b
22 | Câu 22. Diện tích trao đổi nhiệt của bình ngưng hơi chèn được thiết kế bao nhiêu m2? | a. 100 m2 | b. 200 m2 | c. 300 m2 | d. 400 m2 | b
23 | Câu 23. Ở tải định mức, giá trị áp suất thiết kế của nguồn cấp hơi mới cho hệ thống hơi chèn là bao nhiêu? | a. 8.68 MPa | b. 10.68 MPa | c. 14.68 MPa | d. 16.68 MPa | d
24 | Câu 24. Công suất điện của động cơ dẫn động bơm cấp điện là bao nhiêu? | a. 6900kW | b. 6910kW | c. 6920kW | d. 6930kW | a
25 | Câu 25. Tốc độ trở trục của tuabin dẫn động bơm cấp là bao nhiêu? | a. 1.5v/p | b. 120v/p | c. 3v/p | d. 50v/p | b
26 | Câu 26. Bơm cấp dẫn động bằng tuabin có bao nhiêu tầng cánh? | a. 3 tầng cánh | b. 4 tầng cánh | c. 5 tầng cánh | d. 6 tầng cánh | c
27 | Câu 27. Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa | a
28 | Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng | d
29 | Câu 29. Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW | a
30 | Câu 30. Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3 | a
31 | Câu 31. Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC | a
32 | Câu 32. Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC | a
33 | Câu 33. Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra | d
34 | Câu 34. Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn | c
35 | Câu 35. Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO) | c
36 | Câu 36. Trường hợp cả bơm dầu chèn AC và DC bị lỗi không khôi phục lại trạng thái vận hành được thì xử lí như thế nào? | a. Giảm tải về 300MW | b. Giảm tải về 200MW | c. Giảm tải về 35MW | d. Ngừng khẩn cấp Tuabin và xả áp suất H2 về 0.02-0.05MPa, dùng áp lực dầu bôi trơn để chèn khí Hydro trong máy phát | d
37 | Câu 37. Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | a. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | b. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | c. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | d. Tất cả đều sai | a
38 | Câu 38. Giá trị áp suất nước bổ sung cấp cho bồn nước làm mát cuộn dây stator bao nhiêu thì đạt? | a. < 1 MPa | b. < 1,25 MPa | c. < 1,50 MPa | d. < 1.75 MPa | a
39 | Câu 39. Nước dùng để bổ sung cho hệ thống làm mát cuộn dây stator máy phát được lấy từ nguồn nước nào sau đây? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | d. Nước cấp | a
40 | Câu 40. Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | a. Pittong | b. Ly tâm | c. Trục vít | d. Hướng tâm | b
41 | Câu 41. Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m | d
42 | Câu 42. Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s | c
43 | Câu 43. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW | a
44 | Câu 44. Trách nhiệm của vận hành viên trợ thủ trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng | d
45 | Câu 45. Khi có lệnh chỉ đạo trực tiếp cho cương vị Trợ thủ thực hiện mệnh lệnh thì vận hành viên trợ thủ xử lý như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường hực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo cao sau cho máy trưởng, trưởng ca | c
46 | Câu 46. Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải? | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng | c
47 | Câu 47. Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng chất nào hiệu quả nhất? | a. Cát | b. Bình bọt | c. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | d. Cả a, b và c đều đúng | b
48 | Câu 48. Nếu các thiết bị điện như: cáp điện, thiết bị địên trong tủ, các động cơ điện mà chưa biết cắt điện hay chưa, nhất thiết phải báo Trưởng ca hoặc Trưởng kíp điện cho cắt điện khỏi thiết bị cháy rồi mới tiến hành dập lửa và chỉ dùng chất nào sau đây để dập lửa? | a. Cát | b. Bình bọt | c. Bình CO2 | d. Cả a, b đều đúng | b
49 | Câu 49. Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau? | a. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | c. Dùng bình CO2 để chữa cháy | d. Cả a, b, c đều đúng | a
50 | Câu 50. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy là gì: | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và phòng chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy | b. Huy động các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngays đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Huy động các lực lượng để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Huy động các phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu tài sản và chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy | a

## Đề thi sát hạch trợ thủ 04
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Tất cả các ý trên | d
2 | Câu 2. Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip | d
3 | Câu 3. Áp suất nhớt bôi trơn nhỏ hơn bao nhiêu thì bơm dầu EOP đưa vào vận hành trong trường? | a. 0,100 Mpa | b. 0.105 MPa | c. 0.115 MPa | d. 0.125 MPa | b
4 | Câu 4. Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW | c
5 | Câu 5. Nước làm mát cho nước mạch kín là? | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung | c
6 | Câu 6. Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dâyđộng cơ | d. Cả a, b, c đều đúng | d
7 | Câu 7. Từ lúc khởi động đến khi đạt phụ tải định mức, nguồn hơi cung cấp cho hệ thống hơi tự dùng theo trình tự: 1- Lò hơi phụ hoặc tổ máy bên cạnh; 2- Tái lạnh; 3- Cửa trích số 4. | a. 1-2-3 | b. 1-3-2 | c. 2-3-1 | d. 2-1-3 | a
8 | Câu 8. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng là đúng? | a. Cung cấp hơi: sấy ngược xylanh HP, gia nhiệt bình khử khí, gia nhiệt bồn dầu 300m3 và 5000m3, cấp hơi sang cho FGD, ESP và trạm NH3 | b. Cung cấp hơi cho: Hệ thống hơi chèn, tuabin dẫn động bơm cấp, thổi bụi bộ sấy không khí, gia nhiệt tường nước lò, bộ gia nhiệt không khí sơ bộ của quạt gió cấp 1 và quạt gió cấp 2. | c. A và B đúng | d. A và B sai | c
9 | Câu 9. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng là không đúng trong quá trình vận hành bình thường: | a. Cung cấp hơi chèn turbine chính | b. Cung cấp hơi chèn turbine hơi | c. Cung cấp hơi chèn cho bình ngưng hơi chèn | d. A và B đều sai | c
10 | Câu 10. Hệ thống dầu EH chính có bao nhiêu bình bù áp: | a. 3 | b. 4 | c. 5 | d. 6 | d
11 | Câu 11. Hệ thống dầu EH cấp tới BFPT có bao nhiêu bình bù áp: | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
12 | Câu 12. Hệ thống điều khiển và bảo vệ tuabin có các phương thức Trip gồm: | a. Điện | b. Cơ khí | c. Bằng tay | d. Cả a, b, c | d
13 | Câu 13. Trước khi thử nghiệm vượt tốc tuabin thì thử nghiệm nào sao đây bắt buộc phải thực hiện thành công? | a. Thử nghiệm dừng khẩn cấp đóng van MSV, CV, RSV, ICV bằng tay ở phòng điều khiển và thử nghiệm trip tại chỗ | b. Thử nghiệm độ kín van cao áp và trung áp | c. Thử nghiệm phun dầu vòng văng | d. Tất cả các ý trên đều đúng | d
14 | Câu 14. Giá trị bảo vệ độ di trục tuabin chính nào sau đây là đúng? | a. <-1,7mm hoặc >1,2mm | b. <-1,2mm hoặc >1,2mm | c. <-1,7mm hoặc >2,2mm | d. Tất cả đều sai | a
15 | Câu 15. Dải tốc độ nào sau đây để thực hiện thử nghiệm phun dầu tuabin là đúng? | a. 2900-2950vg/ph | b. 2985-3015vg/ph | c. 3300-3330vg/ph | d. Tât cả đều sai | b
16 | Câu 16. Bộ trở trục tuabin chính chỉ được phép dừng khi? | a. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 180oC | b. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 160oC | c. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 150oC | d. Một đáp án khác | c
17 | Câu 17. Dầu bôi trơn tuabin chính được phép ngừng khi thỏa điều kiện nào? | a. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 160oC | b. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 150oC | c. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 140oC | d. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 120oC | d
18 | Câu 18. Nguyên nhân nào dưới đây có thể dẫn đến mực nước đọng của bình gia nhiệt cao áp tăng cao? | a. Các van dồn cấp nước đọng đóng/mở lỗi | b. Bục ống trao đổi nhiệt | c. Transmitter đo mức làm việc không bình thường | d. Tất cả các ý trên | d
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-6 là bao nhiêu? | a. 550 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
20 | Câu 20. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-5 là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
21 | Câu 21. Ở phụ tải định mức, áp suất hơi tái nhiệt lạnh cấp cho hệ thống hơi chèn được thiết kế giá trị bao nhiêu? | a. 1.9 MPa | b. 2.9 MPa | c. 3.9 MPa | d. 4.9 MPa | c
22 | Câu 22. Áp suất hơi tự dùng cấp cho hơi chèn có giá trị thiết kế bao nhiêu? | a. 0.4~0.6 MPa | b. 0.6~0.8 MPa | c. 0.8~0.13 MPa | d. 0.13~0.16 MPa | c
23 | Câu 23. Trước khi đưa hệ thống hơi chèn vào vận hành, các bước nào dưới đây cần thực hiện? | a. Phải vận hành bộ trở trục tuabin chính | b. Hệ thống hơi tự dùng đã vận hành và phải sấy đường ống hơi chèn | c. Hệ thống nước ngưng làm việc bình thường, U chèn đã được điền nước. | d. Cả 3 đáp án trên | d
24 | Câu 24. Nhiệt độ bình khử khí bao nhiêu thì liên động trip bơm cấp? | a. 2000C | b. 1500C | c. 1000C | d. Không có liên động trip bơm cấp | d
25 | Câu 25. Bộ chèn của bơm cấp điện là loại chèn gì? | a. Bộ chèn nước | b. Bộ chèn hơi | c. Bộ chèn cơ khí | d. Bộ chèn tết | c
26 | Câu 26. Trường hợp nào sau đây liên động Trip bơm cấp dẫn động bằng tuabin? | a. Mức nước bình khử khí cao 2130mm | b. Mức nước bình ngưng thấp | c. Áp suất đầu thoát bơm cấp báo cao | d. Bơm tăng áp của bơm cấp trip | d
27 | Câu 27. Công suất động cơ và lưu lượng định mức của bơm bổ sung theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 90 kW và 300 m3/h | b. 110 kW và 300 m3/h | c. 90 kW và 310 m3/h | d. 110 kW và 310 m3/h | a
28 | Câu 28. Nguồn nước phun giảm ôn nào sao đây được trích từ hệ thống nước ngưng? | a. Phun giảm ôn bypass HP | b. Phun phun giảm ôn hơi chèn | c. Phun giảm ôn hơi thoát tuabin hạ áp | d. b, c đều đúng | d
29 | Câu 29. Nguồn nước cung cấp bổ sung cho hệ thống nước ngưng là nguồn nào sau đây? | a. Hệ thống nước demin từ nhà hoá cấp sang | b. Nguồn nước bên ngoài nhà máy | c. Không có nguồn nào cấp đến | d. Tất cả đều sai | a
30 | Câu 30. Theo quy trình, giá trị nhiệt độ nước ngưng đầu vào các bình mixbed và chênh áp qua hệ thống polishing bao nhiêu thì van bypass các bình mixbed mở 100%? | a. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 50oC và chênh áp cao hơn 0.3MPa | b. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 50oC và chênh áp cao hơn 0.35MPa | c. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 55oC và chênh áp cao hơn 0.3MPa | d. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 55oC và chênh áp cao hơn 0.35MPa | b
31 | Câu 31. Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được | a
32 | Câu 32. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa | a
33 | Câu 33. Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa | a
34 | Câu 34. Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành | b
35 | Câu 35. Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín | d
36 | Câu 36. Dầu chèn sau khi qua bồn tách khí sẽ được đưa về đâu? | a. Về dầu bôi trơn BFPT | b. Về bồn dầu chân không dầu chèn | c. Về bồn dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Xả bỏ | c
37 | Câu 37. Độ tinh khiết khí hydro trong máy phát giảm thấp đến giá trị bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo? | a. 98% | b. 95% | c. 92% | d. 86% | b
38 | Câu 38. Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa | d
39 | Câu 39. Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | c
40 | Câu 40. Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược | b
41 | Câu 41. Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC | b
42 | Câu 42. Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC | b
43 | Câu 43. Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ dẫn hướng bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (HH) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC | c
44 | Câu 44. Trong quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, trợ thủ phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 06h00 ngày D-1 | a
45 | Câu 45. Trong giờ trực ca, không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. Khi trợ thủ phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải làm gì? | a. Phải có biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | b. Phải yêu cầu rời khỏi khu vực mình quản lý ngay lập tức | c. Có thể cho phép vào nhưng phải luôn giám sát | d. Báo cáo Trưởng ca để xin ý kiến xử lý | a
46 | Câu 46. Khi phát hiện Cán bộ công nhân viên vi phạm quy trình an toàn hoặc có nguy cơ đe doạ tới tính mạng con người và thiết bị phải? | a. Nhắc nhở người đó không được vi phạm | b. Báo cáo ngay với Trưởng ca hoặc Quản đốc | c. Người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp có thẩm quyền | d. Báo cho giám sát an toàn để ngăn chặn | c
47 | Câu 47. Việc kiểm tra, theo dõi máy đang vận hành do ai đảm nhiệm? | a. Trưởng ca hoặc Trưởng kíp | b. Nhân viên vận hành chuyên nghiệp đảm nhiệm | c. Có thể giao cho nhân viên thực tập | d. Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp | b
48 | Câu 48. Công nhân trước khi làm việc phải được? | a. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động; mang theo thẻ an toàn lao động khi làm việc và phải xuất trình thẻ khi có yêu cầu | b. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động; mang theo thẻ an toàn lao động | c. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu | d. Có thể được bố trí công việc ngay khi cần thiết | a
49 | Câu 49. Những nguyên nhân chính nào gây ra tai nạn lao động là? | a. Do điều kiện lao đông khắc nghiệt, nguy hiểm | b. Do thiếu thiết bị an toàn | c. Do trạng thái tâm lý và ý thức của người lao động không tốt | d. Tất cả các trường hợp trên | d
50 | Câu 50. Đối với những người vi phạm quy trình an toàn xử lý như sau: | a. Cắt giảm thưởng an toàn; phê bình; khiển trách | b. Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng | c. Cách chức; sa thải | d. Có thể thi hành các biện pháp kể trên tuỳ theo mức độ nặng nhẹ | d

## Đề thi sát hạch trợ thủ 05
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Thể tích của bồn dầu bôi trơn tuabin chính theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 83m3 | b. 38m3 | c. 28m3 | d. 82m3 | b
2 | Câu 2. Dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp được làm mát bằng môi chất gì? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín | d
3 | Câu 3. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp giảm xuống thấp bao nhiêu thì bơm dầu DC dự phòng hệ thống dầu bôi trơn liên động vào làm việc? | a. 0,02 MPa | b. 0.12 MPa | c. 0.22 MPa | d. 0.32 MPa | b
4 | Câu 4. Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ? | a. Nước biển | b. Nước thô | c. Nước khử khoáng | d. Nước dịch vụ | c
5 | Câu 5. Áp suất đầu thoát bơm mạch kín khi làm việc bình thường nằm trong dải? | a. 0.4-0.5 MPa | b. 0.5-0.6 MPa | c. 0.6- 0.65 MPa | d. 0.6-0.8 MPa | d
6 | Câu 6. Giá trị dòng diện định mức của bơm mạch kín nào dưới đây đúng? | a. 56.6A | b. 66.6A | c. 76.6A | d. 86.6A | b
7 | Câu 7. Thể tích thiết kế của ống góp hơi tự dùng là bao nhiêu? | a. 2.3 m3 | b. 2.4 m3 | c. 2.5 m3 | d. 2.6 m3 | a
8 | Câu 8. Thể tích thiết kế của bình giãn nở xả hơi tự dùng là bao nhiêu? | a. 2 m3 | b. 3 m3 | c. 4 m3 | d. 1 m3 | b
9 | Câu 9. Nguồn hơi cấp cho hệ thống hơi tự dùng gồm các nguồn nào: | a. Lò hơi phụ, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | b. Lò hơi, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | c. Lò hơi phụ, hơi tái nóng, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | d. Lò hơi phụ, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 3 | a
10 | Câu 10. Bảo vệ vượt tốc điện tác động khi tốc độ tuabin đạt giá trị nào: | a. 110% so với số vòng quay định mức | b. 111% so với số vòng quay định mức | c. 112% so với số vòng quay định mức | d. 113%. so với số vòng quay định mức | a
11 | Câu 11. Khi tốc độ tuabin đạt 103% so với số vòng quay định mức thì: | a. OST tác động, ngõ ra DEH cấp điện tới “fast solenoid valve” của CV và CRV đóng nhanh các van này, sau khi tốc độ giảm tới 3010 v/p van này sẽ mở trở lại để điều chỉnh tốc độ. | b. Tín hiệu ngắt điện được đưa ra các cụm van trip cao áp và van điện từ trip từ xa 3YV tác động và xả dầu an toàn áp suất cao, ngắt nhận hơi tổ máy, đóng nhanh các van Stop và van điều chỉnh | c. Vòng văng của bộ điều chỉnh khẩn cấp bay ra do lực ly tâm và đập vào Stayhook của thiết bị điều tốc khẩn cấp, gây trip tuabin | d. Cả 3 ý trên | a
12 | Câu 12. Nguồn dầu nào dưới đây dùng để thử nghiệm vượt tốc cơ khí: | a. Dầu bôi trơn chính | b. Dầu nâng trục | c. Dầu chèn | d. Dầu EH | a
13 | Câu 13. Bơm dầu kích ngừng tự động ở số vòng quay tuabin bao nhiêu? | a. 2500vg/ph | b. 2450vg/ph | c. 2540vg/ph | d. 500vg/ph | a
14 | Câu 14. Nút “RUN” trên giao diện DEH có chức năng gì? | a. Đóng tất cả các van stop tuabin | b. Mở tất cả các van stop tuabin | c. Mở tất cả các van điều chỉnh tuabin | d. Để sấy ngược tuabin | b
15 | Câu 15. Nhấn nút “CCS CTR” và chọn “ON” trên giao diện DEH sẽ có chức năng gì? | a. Đặt tốc độ tuabin | b. Đặt tải tuabin | c. Cho phép tuabin vào chế độ điều chỉnh tự động ở trang LDC | d. Một chức năng khác | c
16 | Câu 16. Tốc độ vượt tốc OPC của tuabin là bao nhiêu? | a. 3200vg/ph | b. 3090vg/ph | c. 3300vg/ph | d. 3360vg/ph | b
17 | Câu 17. Tuabin chính có bao nhiêu roto? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c
18 | Câu 18. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-7A/7B là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | a
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-8A/8B là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
20 | Câu 20. Chức năng chính của hệ thống gia nhiệt hạ áp? | a. Gia nhiệt cho nước ngưng | b. Gia nhiệt cho nước cấp | c. Gia nhiệt cho nước đọng | d. Tất cả ý trên | a
21 | Câu 21. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi phụ tải từ 0~25% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | a
22 | Câu 22. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi tải từ 25%~60% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | b
23 | Câu 23. Khi tải từ 60~100% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | c
24 | Câu 24. Trạng thái vận hành bình thường nào dưới đây của hệ thống nước cấp là đúng? | a. Bơm cấp điện cấp nước cho bao hơi, 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin dự phòng | b. Bơm cấp điện và 1 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp dẫn động bằng tuabin còn lại dự phòng | c. 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp điện dự phòng | d. Cả 3 bơm cấp đều vận hành cấp nước cho bao hơi | c
25 | Câu 25. Bộ Nguồn nước phun giảm ôn nào sau đây được trích từ hệ thống nước cấp? | a. Nước phun giảm ôn bypass hạ áp | b. Nước phun giảm ôn hơi thoát xy lanh hạ áp | c. Nước phun giảm ôn hệ thống hơi chèn tuabin | d. Nước phun giảm ôn bypass cao áp | d
26 | Câu 26. Có bao nhiêu nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp, kể tên các nguồn hơi đó? | a. Có 1 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi tái nhiệt lạnh | b. Có 2 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi mới và hơi tái nhiệt lạnh | c. Có 3 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng và hơi từ cửa trích số 4 | d. Có 4 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi mới, hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng và hơi từ cửa trích số 4 | c
27 | Câu 27. Mỗi tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có bao nhiêu bồn nước bổ sung và thể tích của mỗi bồn là bao nhiêu? | a. Một bồn, thể tích 300 m3 | b. Hai bồn, thể tích 300 m3 | c. Một bồn, thể tích 5000 m3 | d. Hai bồn, thể tích 5000 m3 | a
28 | Câu 28. Khi vận hành bình thường, có thể sử dụng phương thức nào để cấp nước bổ sung cho bình ngưng? | a. Được lấy thông qua bơm nước bổ sung | b. Được lấy thông qua đường tự hút | c. Cả a và b đều được | d. Cả a và b sai | c
29 | Câu 29. Nước chèn bơm ngưng được sử dụng từ nguồn nước nào sao đây? | a. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch kín, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | b. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước bổ sung, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | c. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch hở, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng. | d. Chỉ lấy từ nguồn nước làm mát mạch kín | b
30 | Câu 30. Nước điền đầy hệ thống nước ngưng trước khi khởi động được lấy từ nguồn nào? | a. Từ hệ thống nước làm mát mạch kín | b. Từ đầu đẩy của bơm nước bổ sung | c. Từ đường tự hút của hệ thống nước ngưng | d. Tất cả đều sai | b
31 | Câu 31. Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác | b
32 | Câu 32. Thứ tự khởi động bơm chân không nào trong thực tế đúng: 1- Mở nhỏ van điện đầu hút; 2- Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không; 3- Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không; 4- Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở; 5- Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm? | a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | b. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 | c. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 | d. 2 – 1 – 5 – 3 – 4 | b
33 | Câu 33. Trường hợp nào sau đây phải ngừng khẩn cấp tuabin nhưng không phá chân không bình ngưng? | a. Mất dầu bôi trơn và có khói bốc ra từ bất kỳ gối đỡ nào của tuabin và máy phát | b. Thủy kích tuabin | c. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng tăng lên 25.3kPa mà bảo vệ không tác động | d. Mất điện toàn nhà máy | c
34 | Câu 34. Loại nước nào sau đây dùng để làm mát cho gối đỡ bơm chân không dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước bổ sung | d. Nước mạch kín | d
35 | Câu 35. Hai bơm dầu chèn AC ngừng bao lâu thì phải đóng van đầu vào bồn chân không để ngăn ngừa đầy bồn dầu chân không? | a. 1 giờ | b. 2 giờ | c. 3 giờ | d. ≥ 4 giờ | d
36 | Câu 36. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm dầu chèn AC là bao nhiêu? | a. 18 m3/h | b. 19 m3/h | c. 20m3/h | d. 21 m3/h | a
37 | Câu 37. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm dầu chèn DC là bao nhiêu? | a. 11.84 m3/h | b. 13.84m3/h | c. 15.84 m3/h | d. 17.84 m3/h | c
38 | Câu 38. Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC | c
39 | Câu 39. Van điều chỉnh lưu lượng nước vào làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại van nào? | a. Van bướm | b. Van màng | c. Van màng | d. Van bi | a
40 | Câu 40. Giá trị cảnh báo lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator máy phát thấp (L) dẫn đến liên động bơm nước làm mát cuộn dây stator dự phòng vào làm việc là bao nhiêu? | a. 66.44 t/h | b. 76.44 t/h | c. 86.44 t/h | d. 96.44t/h | b
41 | Câu 41. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC | d
42 | Câu 42. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 80oC | b. 85oC | c. 90oC | d. 95oC | d
43 | Câu 43. Giá trị độ rung các ổ đỡ của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở nhỏ hơn bao nhiêu thì cho phép khởi động bơm? | a. 46 mm/s | b. 66 mm/s | c. 76 mm/s | d. 86 mm/s | c
44 | Câu 44. Những ý nào sau đâu không đúng theo quy trình nhiệm vụ? | a. Trong giờ trực ca, Trợ thủ phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, trợ thủ cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Cho phép àm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca | d
45 | Câu 45. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C | d
46 | Câu 46. Cấp cứu nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách khỏi mạch điện ta phải tiến hành đồng thời hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay khi phát hiện chỉ ngừng khi? | a. Nạn nhân thở khò khè, mạch yếu | b. Có ý kiến của bác sĩ, nạn nhân ngưng thở, tim ngừng đập | c. Nạn nhân ngừng thở, tim đập rất yếu | d. Nạn nhân bị gãy tay hoặc gãy chân | b
47 | Câu 47. Nhân viên vận hành tham gia cấp cứu người bị điện giật khi nào? | a. Khi đang làm nhiệm vụ | b. Khi không làm nhiệm vụ | c. Bất cứ lúc nào phát hiện | d. Khi người đó là người trong ca trực của mình | c
48 | Câu 48. Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau? | a. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | c. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan. Dùng bình CO2 để chữa cháy | d. Cả a, b, c đều đúng | a
49 | Câu 49. Khi xuất hiện sự cố thì nhân viên vận hành phải? | a. Thực hiện xử lý theo đúng quy phạm, quy trình hiện hành | b. Thực hiện xử lý nhanh; ở khu vực xảy ra sự cố, phải báo cáo kịp thời, chính xác hiện tượng và diễn biến sự cố cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp | c. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo quy trình để ngăn ngừa sự lan rộng của sự cố và khôi phục lại thiết bị vận hành bình thường | d. Tất cả các trường hợp trên | d
50 | Câu 50. Định kỳ kiểm tra chất lượng bình chữa cháy di động thuộc quản lý phân xưởng vận hành do ai kiểm tra: | a. Đơn vị quản lý vận hành (vận hành viên tại chỗ) phối hợp cùng Phòng an toàn | b. Quản đốc phân xưởng vận hành | c. Phó Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Trưởng ca cùng với vận hành viên trực ca | a

## Đề thi sát hạch trợ thủ 06
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp giảm xuống thấp bao nhiêu thì bơm dầu AC dự phòng hệ thống dầu bôi trơn liên động vào làm việc? | a. 0,13 MPa | b. 0.14 MPa | c. 0.15 MPa | d. 0.16 MPa | b
2 | Câu 2. Động cơ DC dẫn động bơm dầu của hệ thống dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp quay bao nhiêu vòng/phút (theo thiết kế)? | a. 1500 v/ph | b. 3000 v/ph | c. 3150 v/ph | d. 1485 v/ph | a
3 | Câu 3. Công suất thiết kế của động cơ dẫn động bơm dầu bôi trơn AC của hệ thống dầu bôi trơn tuabin bơm cấp là bao nhiêu? | a. 20KW | b. 25KW | c. 30kW | d. 35KW | c
4 | Câu 4. Công suất thiết kế của động cơ dẫn động bơm dầu bôi trơn DC của hệ thống dầu bôi trơn tuabin bơm cấp là bao nhiêu? | a. 14KW | b. 15KW | c. 16KW | d. 17kW | d
5 | Câu 5. Bơm nước làm mát mạch kín là loại bơm nào trong các đáp án dưới đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm hướng trục | c. Bơm cánh nâng | d. Bơm bánh răng | a
6 | Câu 6. Điện áp định mức của bơm mạch kín là bao nhiêu? | a. 400 V | b. 220 V | c. 6.6kV | d. Cả A, B, C đều sai | c
7 | Câu 7. Có mấy nguồn nước cấp cho bể đệm nước mạch kín? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
8 | Câu 8. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng đúng? | a. Cung cấp hơi: hệ thống hơi chèn, thông thổi đường ống dầu và hóa mù dầu, gia nhiệt phễu thu tro hệ thống ESP | b. Cung cấp hơi: thổi bụi bộ GGH của hệ thống FGD, gia nhiệt bộ sấy không khí sơ bộ của quạt khói. | c. A sai và B đúng | d. A đúng và B sai | d
9 | Câu 9. Nguồn nước phun giảm ôn cho hơi tự dùng đi sấy ngược xylanh HP lấy từ hệ thống nào: | a. Hệ thống nước ngưng | b. Hệ thống nước cấp | c. Hệ thống nước mạch kín | d. Không có phun giảm ôn | a
10 | Câu 10. Ống góp hơi tự dùng có các điểm xả đọng được đưa về đâu: | a. 2 nhánh xả về bình giản nở xả bình ngưng | b. 2 nhánh xả bỏ về bình giãn nở xả định kỳ | c. 1 nhánh xả về bình giãn nở xả của bình ngưng qua bẫy hơi có đường bypass và 1 nhánh xả bỏ về bình dãn nở xả định kỳ không qua bẫy hơi. | d. 1 nhánh xả về bình giản nở xả bình ngưng không bẫy hơi, 1 nhánh xả bỏ có bẫy hơi | c
11 | Câu 11. Đáp án nào bên dưới không phải chức năng của hệ thống hơi tự dùng: | a. Cung cấp hơi cho bộ sấy không khí sơ bộ của quạt khói cấp 1, cấp 2 | b. Cung cấp hơi thổi bụi bộ GGH của hệ thống FGD | c. Cung cấp hơi gia nhiệt cho các phễu thu tro của hệ thống ESP | d. Sấy tường nước lò | a
12 | Câu 12. Changeover Valve là van điều chỉnh nguồn hơi nào cấp cho tuabin bơm cấp: | a. Hơi tự dùng | b. Cửa trích # 4 | c. Hơi tái lạnh | d. Hơi mới | c
13 | Câu 13. Các van Stop và van điều chỉnh của tuabin có các đường dầu gồm:? | a. Dầu vào valve | b. Dầu ra valve | c. Dầu an toàn | d. Cả a, b, c | d
14 | Câu 14. Nút “RUN” trên giao diện DEH có chức năng gì? | a. Đóng tất cả các van stop tuabin | b. Mở tất cả các van stop tuabin | c. Mở tất cả các van điều chỉnh tuabin | d. Để sấy ngược tuabin | b
15 | Câu 15. Khi tổ máy vận hành ở phụ tải định mức, khi tăng hoặc giảm tải, DEH sẽ tác động tới Valve nào? | a. CV | b. ICV | c. MSV | d. CHV | a
16 | Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? | a. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 1 đường ống chung | b. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 1 đường ống chung, có van tay chặn trước | c. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 2 đường ống riêng | d. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 2 đường ống riêng, có van tay chặn trước mỗi đường | d
17 | Câu 17. Tuabin chính có bao nhiêu họng hơi thoát? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
18 | Câu 18. Khi “TARGET VALVE” đạt bao nhiêu phần trăm thì van CV bắt đầu mở? | a. 10% | b. 15% | c. 20% | d. 21% | d
19 | Câu 19. Ở phụ tải bao nhiêu thì liên động bảo vệ khối trip tuabin có thể không trip lò hơi? | a. <300MW | b. <250MW | c. <186MW | d. Tất cả đều sai | c
20 | Câu 20. Trình tự chính khi đưa một bình gia nhiệt cao áp vào làm việc? | a. Đưa phần hơi vào trước, phần hơi vào sau | b. Đưa phần nước vào trước, phần hơi vào sau | c. Đưa đồng thời cả phần hơi và nước | d. Tất cả các ý trên đều sai | b
21 | Câu 21. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-5 là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
22 | Câu 22. Chức năng chính của hệ thống gia nhiệt hạ áp? | a. Gia nhiệt cho nước ngưng | b. Gia nhiệt cho nước cấp | c. Gia nhiệt cho nước đọng | d. Tất cả ý trên | a
23 | Câu 23. Nhiệt độ hơi chèn sau khi phun giảm ôn thiết kế là bao nhiêu? | a. t0= 101~177 oC | b. t0= 111~177 oC | c. t0= 121~177 oC | d. t0= 131~177 oC | c
24 | Câu 24. Khi bình gia nhiệt #8 bị sự cố, hơi chèn quá áp xả về đâu? | a. Bình ngưng | b. Bình gia nhiệt hạ 7 | c. Bình gia nhiệt hạ 6 | d. Bình gia nhiệt hạ 5 | a
25 | Câu 25. Nước phun giảm ôn cho bộ phun giảm ôn hơi chèn lấy từ hệ thống nào? | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước bổ sung | d. Nước mạch kín | a
26 | Câu 26. Hơi chèn quá áp xả áp về đâu? | a. Bình gia nhiệt hạ #8 hoặc bình ngưng | b. Bình gia nhiệt hạ #7 hoặc bình ngưng | c. Bình gia nhiệt hạ #6 hoặc bình ngưng | d. Bình gia nhiệt hạ #5 hoặc bình ngưng | a
27 | Câu 27. Hơi thoát của tuabin dẫn động bơm cấp được xả về đâu? | a. Xả về bình dãn nở xả | b. Xả về bình ngưng chung với tuabin chính | c. Xả ra ngoài trời | d. Xả về bình gia nhiệt hạ áp số 8A | b
28 | Câu 28. Trường hợp bơm cấp dẫn động bằng tuabin đang vận hành AUTO, tốc độ tuabin bơm cấp giảm xuống bao nhiêu sẽ tự động chuyển sang MAN và chỉ điều khiển được trên giao diện MEH? | a. 3000 v/p | b. 2800 v/p | c. 3300 v/p | d. 2500 v/p | b
29 | Câu 29. Giá trị cảnh báo mức nước bình ngưng cao (H) là bao nhiêu? | a. 1400mm | b. 1200mm | c. 1300mm | d. 1500mm | a
30 | Câu 30. Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc đầu hút bơm ngưng là bao nhiêu? | a. 50 kPa | b. 100 kPa | c. 110 kPa | d. 150 kPa | a
31 | Câu 31. Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác | b
32 | Câu 32. Thứ tự khởi động bơm chân không nào trong thực tế đúng: 1- Mở nhỏ van điện đầu hút; 2- Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không; 3- Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không; 4- Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở; 5- Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm? | a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | b. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 | c. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 | d. 2 – 1 – 5 – 3 – 4 | b
33 | Câu 33. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm tuần hoàn dầu chèn là bao nhiêu? | a. 12.4 m3/h | b. 13.4 m3/h | c. 14.4 m3/h | d. 15.4 m3/h | c
34 | Câu 34. Áp suất chân không bồn dầu chèn bao nhiêu sẽ có tín hiệu cảnh báo thấp? | a. -78kPa | b. -80kPa | c. -88kPa | d. -90kPa | c
35 | Câu 35. Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc dầu chèn cao là bao nhiêu? | a. 100kPa | b. 110kPa | c. 120kPa | d. 130kPa | b
36 | Câu 36. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức thấp (L)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a và c đúng | d
37 | Câu 37. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức cao (H)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a, b và c | b
38 | Câu 38. Áp suất đầu vào nước làm mát cuộn dây stator máy phát bao nhiêu sẽ cảnh báo thấp (L)? | a. 114 kPa | b. 124 kPa | c. 134 kPa | d. 144 kPa | c
39 | Câu 39. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát thấp (L) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. - 90mm | b. - 100mm | c. - 110mm | d. - 120mm | b
40 | Câu 40. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát cao (H) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. 90mm | b. 100mm | c. 110mm | d. 120mm | b
41 | Câu 41. Áp suất nước làm mát cuộn dây stator trên đường ống chính giảm xuống bao nhiêu sẽ liên động bơm dự phòng vào làm việc? | a. 0.1 MPa | b. 0.2 MPa | c. 0.3 MPa | d. 0.4MPa | d
42 | Câu 42. Lưu lượng cho phép tối đa qua bình trao đổi ion hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát là bao nhiêu? | a. 22.2 m3/h | b. 22.3 m3/h | c. 22.4 m3/h | d. 22.5 m3/h | b
43 | Câu 43. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | a. 60 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | c
44 | Câu 44. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm bi làm sạch bình ngưng là bao nhiêu? | a. 100 t/h | b. 120 t/h | c. 130 t/h | d. 140 t/h | a
45 | Câu 45. Trong thực tế, việc điền nước ban đầu cho hệ thống nước làm mát tuần hoàn mạch hở được thực hiện như thế nào? | a. Điền nước bằng bơm rửa lưới thông qua đường ống tạm nối từ ống góp chung của bơm rửa lưới đến đường xả khí ở đầu thoát của bơm nước tuần hoàn. | b. Không cần điền nước | c. Dùng bơm di động để điền nước vào đầu thoát bơm tuần hoàn. | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | a
46 | Câu 46. Nguồn nước chèn cho bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở lấy từ đâu? | a. Ban đầu lấy từ nước làm mát mạch kín, sau đó bơm tự chèn | b. Bơm tự chèn | c. Nước làm mát mạch kín | d. Tất cả đều sai | a
47 | Câu 47. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, chọn đáp án đúng? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn. | c. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải thông qua Máy trưởng và phải được Trưởng ca đồng ý sau đó mới được thi hành | d. Tất cả đều đúng | d
48 | Câu 48. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi nào cấm giao nhận ca khi hết giờ trực ca? | a. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng ca sau khi được sự cho phép Lãnh đạo PXVH | b. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, giao ca nếu người nhận ca vào trực ca đồng ý | c. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | d. A và C đều đúng | a
49 | Câu 49. Kiểm tra bình bột chữa cháy bằng cách? | a. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh là tốt | b. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | c. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu đỏ và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | d. Cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | b
50 | Câu 50. Khi làm việc với khí Hydro để bổ sung hoặc nạp xả cho máy phát điện ta có thể: | a. Hút thuốc, hàn và tiếp địa trên đường ống khí Hydro; | b. Dùng bật lửa để soi nếu không thấy rõ; | c. Có thể cho phép đội sửa chữa hàn, tiện nếu có thiết bị hư hỏng ở gần; | d. Tất cả các trường hợp trên là không được phép | d

## Đề thi sát hạch trợ thủ 07
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | a. ISO VG32 /TOTAL | b. ISO VG32/SINOPEC | c. ISO VG46/Shell | d. ISO VG64/Total | a
2 | Câu 2. Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | a. 363 m3. | b. 368m3 | c. 373m3 | d. 378m3 | d
3 | Câu 3. Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí | b. Làm mát bằng nước dịch vụ | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín | d
4 | Câu 4. Giá trị nhiệt độ gối đỡ động cơ nào dưới đây sẽ dẫn tới tác động Trip bơm mạch kín? | a. > 75oC. | b. > 85oC | c. > 950C | d. > 110oC | c
5 | Câu 5. Giá trị bảo vệ mức nước bể đệm nào dưới đây dẫn tới tác động TRIP bơm mạch kín? | a. <600 mm | b. <650 mm | c. <700 mm | a. <750 mm | a
6 | Câu 6. Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là? | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa | b
7 | Câu 7. Thông số định mức của hơi từ lò hơi phụ: | a. 1.07MPa; 320 0C | b. 1.17MPa; 330 0C | c. 1.27MPa; 350 0C | d. 1.37MPa; 340 0C | c
8 | Câu 8. Thông số định mức của hơi từ tái lạnh? | a. 4.05MPa; 325 0C | b. 4.25MPa; 335 0C | c. 4.45MPa; 345 0C | d. 4.65MPa; 355 0C | d
9 | Câu 9. Thông số định mức của hơi từ cửa trích số 4: | a. 0.9MPa; 311 0C | b. 1.0MPa; 331 0C | c. 1.1MPa; 371 0C | d. 1.2MPa; 351 0C | c
10 | Câu 10. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | a. 140 mm | c
11 | Câu 11. Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào: | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa | c
12 | Câu 12. Giá trị cài đặt áp suất (MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH là bao nhiêu: | a. 12±0,5 | b. 13±0,5 | c. 14±0,5 | d. 15±0,5 | c
13 | Câu 13. Điều kiện để sấy cụm van điều chỉnh là? | a. 7 Nhiệt độ vỏ van điều chỉnh cao áp nhỏ hơn 1500C | b. Nhiệt hơi mới cao hơn 2700C | c. Tuabin đã LATCHED ON | d. Tất cả các câu trên đều đúng | d
14 | Câu 14. Trong khởi động trạng thái lạnh, nhiệt độ quá nhiệt thấp nhất và nhiệt độ tối đa của hơi mới trước van stop cao áp là? | a. 560C, nhiệt độ tối đa là 4300C | b. 560C, nhiệt độ tối đa là 5300C | c. 560C, nhiệt độ tối đa là 3500C | d. 560C, nhiệt độ tối đa là 5380C | a
15 | Câu 15. Tiến trình tăng tốc tuabin lên 3000vg/ph nào sau đây là đúng? |  | a. Latched(Run(200vg/ph( Frick check (1400vg/ph(duy trì 240 phút)(3000vg/ph | b. Latched(Run(200vg/ph( Frick check(Heatsoak(1400vg/ph (duy trì 240 phút)(3000vg/ph | c. Latched(Run(200vg/ph( Frick check(Heatsoak(1400vg/ph(duy trì 20 phút)(3000vg/ph | b
16 | Câu 16. Bộ trở trục tuabin chính chỉ được phép dừng khi? | a. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 180oC | b. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 160oC | c. Nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 150oC | d. Một đáp án khác | c
17 | Câu 17. Dầu bôi trơn tuabin chính được phép ngừng khi thỏa điều kiện nào? | a. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 160oC | b. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 150oC | c. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 140oC | d. Chỉ khi trở trục ít nhất 4h và nhiệt độ kim loại tầng thứ nhất của xylanh cao áp nhỏ hơn 120oC | d
18 | Câu 18. Nguyên nhân nào dưới đây có thể dẫn đến mực nước đọng của bình gia nhiệt cao áp tăng cao? | a. Các van dồn cấp nước đọng đóng/mở lỗi | b. Bục ống trao đổi nhiệt | c. Transmitter đo mức làm việc không bình thường | d. Tất cả các ý trên | d
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-6 là bao nhiêu? | a. 550 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
20 | Câu 20. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-5 là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
21 | Câu 21. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi phụ tải từ 0~25% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | a
22 | Câu 22. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi tải từ 25%~60% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | b
23 | Câu 23. Khi tải từ 60~100% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | c
24 | Câu 24. Trạng thái vận hành bình thường nào dưới đây của hệ thống nước cấp là đúng? | a. Bơm cấp điện cấp nước cho bao hơi, 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin dự phòng | b. Bơm cấp điện và 1 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp dẫn động bằng tuabin còn lại dự phòng | c. 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp điện dự phòng | d. Cả 3 bơm cấp đều vận hành cấp nước cho bao hơi | c
25 | Câu 25. Bộ Nguồn nước phun giảm ôn nào sau đây được trích từ hệ thống nước cấp? | a. Nước phun giảm ôn bypass hạ áp | b. Nước phun giảm ôn hơi thoát xy lanh hạ áp | c. Nước phun giảm ôn hệ thống hơi chèn tuabin | d. Nước phun giảm ôn bypass cao áp | d
26 | Câu 26. Hơi chèn quá áp xả áp về đâu? | a. Bình gia nhiệt hạ #8 hoặc bình ngưng | b. Bình gia nhiệt hạ #7 hoặc bình ngưng | c. Bình gia nhiệt hạ #6 hoặc bình ngưng | d. Bình gia nhiệt hạ #5 hoặc bình ngưng | a
27 | Câu 27. Hơi thoát của tuabin dẫn động bơm cấp được xả về đâu? | a. Xả về bình dãn nở xả | b. Xả về bình ngưng chung với tuabin chính | c. Xả ra ngoài trời | d. Xả về bình gia nhiệt hạ áp số 8A | b
28 | Câu 28. Trường hợp bơm cấp dẫn động bằng tuabin đang vận hành AUTO, tốc độ tuabin bơm cấp giảm xuống bao nhiêu sẽ tự động chuyển sang MAN và chỉ điều khiển được trên giao diện MEH? | a. 3000 v/p | b. 2800 v/p | c. 3300 v/p | d. 2500 v/p | b
29 | Câu 29. Giá trị cảnh báo mức nước bình ngưng cao (H) là bao nhiêu? | a. 1400mm | b. 1200mm | c. 1300mm | d. 1500mm | a
30 | Câu 30. Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc đầu hút bơm ngưng là bao nhiêu? | a. 50 kPa | b. 100 kPa | c. 110 kPa | d. 150 kPa | a
31 | Câu 31. Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước bổ sung | c. Nước ngưng | d. Nước làm mát mạch kín | a
32 | Câu 32. Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng | a
33 | Câu 33. Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào? | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm | a
34 | Câu 34. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn AC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW | b
35 | Câu 35. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn DC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW | a
36 | Câu 36. Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa | a
37 | Câu 37. Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm | a
38 | Câu 38. Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa | b
39 | Câu 39. Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | a. 78.2A, 400V, 54kW | a
40 | Câu 40. Áp suất nước làm mát cuộn dây stator trên đường ống chính giảm xuống bao nhiêu sẽ liên động bơm dự phòng vào làm việc? | a. 0.1 MPa | b. 0.2 MPa | c. 0.3 MPa | d. 0.4MPa | d
41 | Câu 41. Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m | d
42 | Câu 42. Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s | c
43 | Câu 43. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW | a
44 | Câu 44. Trách nhiệm của vận hành viên trợ thủ trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng | d
45 | Câu 45. Khi có lệnh chỉ đạo trực tiếp cho cương vị Trợ thủ thực hiện mệnh lệnh thì vận hành viên trợ thủ xử lý như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường hực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo cao sau cho máy trưởng, trưởng ca | c
46 | Câu 46. Khi phát hiện Cán bộ công nhân viên vi phạm quy trình an toàn hoặc có nguy cơ đe doạ tới tính mạng con người và thiết bị phải? | a. Nhắc nhở người đó không được vi phạm | b. Báo cáo ngay với Trưởng ca hoặc Quản đốc | c. Người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp có thẩm quyền | d. Báo cho giám sát an toàn để ngăn chặn | c
47 | Câu 47. Việc kiểm tra, theo dõi máy đang vận hành do ai đảm nhiệm? | a. Trưởng ca hoặc Trưởng kíp | b. Nhân viên vận hành chuyên nghiệp đảm nhiệm | c. Có thể giao cho nhân viên thực tập | d. Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp | b
48 | Câu 48. Công nhân trước khi làm việc phải được? | a. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động; mang theo thẻ an toàn lao động khi làm việc và phải xuất trình thẻ khi có yêu cầu | b. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động; mang theo thẻ an toàn lao động | c. Huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, kiểm tra đạt yêu cầu | d. Có thể được bố trí công việc ngay khi cần thiết | a
49 | Câu 49. Những nguyên nhân chính nào gây ra tai nạn lao động là? | a. Do điều kiện lao đông khắc nghiệt, nguy hiểm | b. Do thiếu thiết bị an toàn | c. Do trạng thái tâm lý và ý thức của người lao động không tốt | d. Tất cả các trường hợp trên | d
50 | Câu 50. Đối với những người vi phạm quy trình an toàn xử lý như sau: | a. Cắt giảm thưởng an toàn; phê bình; khiển trách | b. Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng | c. Cách chức; sa thải | d. Có thể thi hành các biện pháp kể trên tuỳ theo mức độ nặng nhẹ | d

## Đề thi sát hạch trợ thủ 08
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 08
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | c
2 | Câu 2. Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu MPa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | c
3 | Câu 3. Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | b
4 | Câu 4. Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là? | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | b
5 | Câu 5. Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là? | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C | c
6 | Câu 6. Nước làm mát mạch kín không làm mát cho? | a. Hệ thống nước làm mát dây cuộn sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm bi cao su | d
7 | Câu 7. Thông số hơi thiết kế cho hệ thống cung cấp hơi tự dùng: | a. 0.7-1.17MPa; 290-340 0C | b. 0.8-1.27MPa; 300-350 0C | c. 0.9-1.37MPa; 310-360 0C | d. 1.0-1.47MPa; 320-370 0C | b
8 | Câu 8. Có mấy van an toàn được lắp trên ống góp hơi tự dùng và đó là loại van gì? | a. Không có van nào | b. 1 van an toàn cơ | c. 2 van an toàn cơ | d. 1 van an toàn cơ và 1 van an toàn điện | c
9 | Câu 9. Thông số cài đặt trên nameplate của van an toàn lắp trên ống góp hơi tự dung là bao nhiêu: | a. 1.16 MPa | b. 1.26 MPa | c. 1.36 MPa | d. 1.46 MPa | b
10 | Câu 10. Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì: | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | a. Bơm cánh gạt | a
11 | Câu 11. Hệ thống dầu EH cấp tới BFPT có bao nhiêu bình bù áp: | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
12 | Câu 12. Hệ thống điều khiển và bảo vệ tuabin có các phương thức Trip gồm: | a. Điện | b. Cơ khí | c. Bằng tay | d. Cả a, b, c | d
13 | Câu 13. Trước khi thử nghiệm vượt tốc tuabin thì thử nghiệm nào sao đây bắt buộc phải thực hiện thành công? | a. Thử nghiệm dừng khẩn cấp đóng van MSV, CV, RSV, ICV bằng tay ở phòng điều khiển và thử nghiệm trip tại chỗ | b. Thử nghiệm độ kín van cao áp và trung áp | c. Thử nghiệm phun dầu vòng văng | d. Tất cả các ý trên đều đúng | d
14 | Câu 14. Giá trị bảo vệ độ di trục tuabin chính nào sau đây là đúng? | a. <-1,7mm hoặc >1,2mm | b. <-1,2mm hoặc >1,2mm | c. <-1,7mm hoặc >2,2mm | d. Tất cả đều sai | a
15 | Câu 15. Dải tốc độ nào sau đây để thực hiện thử nghiệm phun dầu tuabin là đúng? | a. 2900-2950vg/ph | b. 2985-3015vg/ph | c. 3300-3330vg/ph | a. Tât cả đều sai | b
16 | Câu 16. Tốc độ vượt tốc OPC của tuabin là bao nhiêu? | a. 3200vg/ph | b. 3090vg/ph | c. 3300vg/ph | d. 3360vg/ph | b
17 | Câu 17. Tuabin chính có bao nhiêu roto? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c
18 | Câu 18. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-7A/7B là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | a
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-8A/8B là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
20 | Câu 20. Chức năng chính của hệ thống gia nhiệt hạ áp? | a. Gia nhiệt cho nước ngưng | b. Gia nhiệt cho nước cấp | c. Gia nhiệt cho nước đọng | a. Tất cả ý trên | a
21 | Câu 21. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip LPH-5 là bao nhiêu? | a. 580 mm | b. 600 mm | c. 640 mm | d. 650 mm | c
22 | Câu 22. Chức năng chính của hệ thống gia nhiệt hạ áp? | a. Gia nhiệt cho nước ngưng | b. Gia nhiệt cho nước cấp | c. Gia nhiệt cho nước đọng | d. Tất cả ý trên | a
23 | Câu 23. Nhiệt độ hơi chèn sau khi phun giảm ôn thiết kế là bao nhiêu? | a. t0= 101~177 oC | b. t0= 111~177 oC | c. t0= 121~177 oC | d. t0= 131~177 oC | c
24 | Câu 24. Khi bình gia nhiệt #8 bị sự cố, hơi chèn quá áp xả về đâu? | a. Bình ngưng | b. Bình gia nhiệt hạ 7 | c. Bình gia nhiệt hạ 6 | d. Bình gia nhiệt hạ 5 | a
25 | Câu 25. Nước phun giảm ôn cho bộ phun giảm ôn hơi chèn lấy từ hệ thống nào? | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước bổ sung | d. Nước mạch kín | a
26 | Câu 26. Hơi chèn quá áp xả áp về đâu? | a. Bình gia nhiệt hạ #8 hoặc bình ngưng | b. Bình gia nhiệt hạ #7 hoặc bình ngưng | c. Bình gia nhiệt hạ #6 hoặc bình ngưng | d. Bình gia nhiệt hạ #5 hoặc bình ngưng | a
27 | Câu 27. Hơi thoát của tuabin dẫn động bơm cấp được xả về đâu? | a. Xả về bình dãn nở xả | b. Xả về bình ngưng chung với tuabin chính | c. Xả ra ngoài trời | d. Xả về bình gia nhiệt hạ áp số 8A | b
28 | Câu 28. Trường hợp bơm cấp dẫn động bằng tuabin đang vận hành AUTO, tốc độ tuabin bơm cấp giảm xuống bao nhiêu sẽ tự động chuyển sang MAN và chỉ điều khiển được trên giao diện MEH? | a. 3000 v/p | b. 2800 v/p | c. 3300 v/p | d. 2500 v/p | b
29 | Câu 29. Giá trị cảnh báo mức nước bình ngưng cao (H) là bao nhiêu? | a. 1400mm | b. 1200mm | c. 1300mm | d. 1500mm | a
30 | Câu 30. Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc đầu hút bơm ngưng là bao nhiêu? | a. 50 kPa | b. 100 kPa | c. 110 kPa | d. 150 kPa | a
31 | Câu 31. Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước bổ sung | c. Nước ngưng | d. Nước làm mát mạch kín | a
32 | Câu 32. Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng | a
33 | Câu 33. Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào? | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm | a
34 | Câu 34. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn AC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW | b
35 | Câu 35. Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn DC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | a. 31A, 400V, 7.5kW | a
36 | Câu 36. Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít | d
37 | Câu 37. Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa | a
38 | Câu 38. Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm | a
39 | Câu 39. Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa | b
40 | Câu 40. Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | a. 78.2A, 400V, 54kW | a
41 | Câu 41. Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC | b
42 | Câu 42. Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC | b
43 | Câu 43. Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ dẫn hướng bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (HH) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC | c
44 | Câu 44. Trong quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, trợ thủ phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 06h00 ngày D-1 | a
45 | Câu 45. Trong giờ trực ca, không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. Khi trợ thủ phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải làm gì? | a. Phải có biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | b. Phải yêu cầu rời khỏi khu vực mình quản lý ngay lập tức | c. Có thể cho phép vào nhưng phải luôn giám sát | a. Báo cáo Trưởng ca để xin ý kiến xử lý | a
46 | Câu 46. Cấp cứu nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách khỏi mạch điện ta phải tiến hành đồng thời hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay khi phát hiện chỉ ngừng khi? | a. Nạn nhân thở khò khè, mạch yếu | b. Có ý kiến của bác sĩ, nạn nhân ngưng thở, tim ngừng đập | c. Nạn nhân ngừng thở, tim đập rất yếu | d. Nạn nhân bị gãy tay hoặc gãy chân | b
47 | Câu 47. Nhân viên vận hành tham gia cấp cứu người bị điện giật khi nào? | a. Khi đang làm nhiệm vụ | b. Khi không làm nhiệm vụ | c. Bất cứ lúc nào phát hiện | d. Khi người đó là người trong ca trực của mình | c
48 | Câu 48. Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau? | a. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | c. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan. Dùng bình CO2 để chữa cháy | d. Cả a, b, c đều đúng | a
49 | Câu 49. Khi xuất hiện sự cố thì nhân viên vận hành phải? | a. Thực hiện xử lý theo đúng quy phạm, quy trình hiện hành | b. Thực hiện xử lý nhanh; ở khu vực xảy ra sự cố, phải báo cáo kịp thời, chính xác hiện tượng và diễn biến sự cố cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp | c. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo quy trình để ngăn ngừa sự lan rộng của sự cố và khôi phục lại thiết bị vận hành bình thường | d. Tất cả các trường hợp trên | d
50 | Câu 50. Định kỳ kiểm tra chất lượng bình chữa cháy di động thuộc quản lý phân xưởng vận hành do ai kiểm tra: | a. Đơn vị quản lý vận hành (vận hành viên tại chỗ) phối hợp cùng Phòng an toàn | b. Quản đốc phân xưởng vận hành | c. Phó Quản đốc phân xưởng vận hành | a. Trưởng ca cùng với vận hành viên trực ca | a

## Đề thi sát hạch trợ thủ 09
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 09
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc | d
2 | Câu 2. Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | b
3 | Câu 3. Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105MPa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105MPa | c
4 | Câu 4. Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm | a
5 | Câu 5. Nước mạch kín không làm mát cho? | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | a. Bơm tuần hoàn | b
6 | Câu 6. Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dâyđộng cơ | d. Cả a, b, c đều đúng | d
7 | Câu 7. Từ lúc khởi động đến khi đạt phụ tải định mức, nguồn hơi cung cấp cho hệ thống hơi tự dùng theo trình tự: 1- Lò hơi phụ hoặc tổ máy bên cạnh; 2- Tái lạnh; 3- Cửa trích số 4. | a. 1-2-3 | b. 1-3-2 | c. 2-3-1 | d. 2-1-3 | a
8 | Câu 8. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng là đúng? | a. Cung cấp hơi: sấy ngược xylanh HP, gia nhiệt bình khử khí, gia nhiệt bồn dầu 300m3 và 5000m3, cấp hơi sang cho FGD, ESP và trạm NH3 | b. Cung cấp hơi cho: Hệ thống hơi chèn, tuabin dẫn động bơm cấp, thổi bụi bộ sấy không khí, gia nhiệt tường nước lò, bộ gia nhiệt không khí sơ bộ của quạt gió cấp 1 và quạt gió cấp 2. | c. A và B đúng | d. A và B sai | c
9 | Câu 9. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng là không đúng trong quá trình vận hành bình thường: | a. Cung cấp hơi chèn turbine chính | b. Cung cấp hơi chèn turbine hơi | c. Cung cấp hơi chèn cho bình ngưng hơi chèn | d. A và B đều sai | c
10 | Câu 10. Hệ thống dầu EH chính có bao nhiêu bình bù áp: | a. 3 | b. 4 | c. 5 | d. 6 | d
11 | Câu 11. Khi tốc độ tuabin đạt 103% so với số vòng quay định mức thì: | a. OST tác động, ngõ ra DEH cấp điện tới “fast solenoid valve” của CV và CRV đóng nhanh các van này, sau khi tốc độ giảm tới 3010 v/p van này sẽ mở trở lại để điều chỉnh tốc độ. | b. Tín hiệu ngắt điện được đưa ra các cụm van trip cao áp và van điện từ trip từ xa 3YV tác động và xả dầu an toàn áp suất cao, ngắt nhận hơi tổ máy, đóng nhanh các van Stop và van điều chỉnh | c. Vòng văng của bộ điều chỉnh khẩn cấp bay ra do lực ly tâm và đập vào Stayhook của thiết bị điều tốc khẩn cấp, gây trip tuabin | d. Cả 3 ý trên | a
12 | Câu 12. Nguồn dầu nào dưới đây dùng để thử nghiệm vượt tốc cơ khí: | a. Dầu bôi trơn chính | b. Dầu nâng trục | c. Dầu chèn | d. Dầu EH | a
13 | Câu 13. Bơm dầu kích ngừng tự động ở số vòng quay tuabin bao nhiêu? | a. 2500vg/ph | b. 2450vg/ph | c. 2540vg/ph | d. 500vg/ph | a
14 | Câu 14. Nút “RUN” trên giao diện DEH có chức năng gì? | a. Đóng tất cả các van stop tuabin | b. Mở tất cả các van stop tuabin | c. Mở tất cả các van điều chỉnh tuabin | d. Để sấy ngược tuabin | b
15 | Câu 15. Nhấn nút “CCS CTR” và chọn “ON” trên giao diện DEH sẽ có chức năng gì? | a. Đặt tốc độ tuabin | b. Đặt tải tuabin | c. Cho phép tuabin vào chế độ điều chỉnh tự động ở trang LDC | a. Một chức năng khác | c
16 | Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? | a. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 1 đường ống chung | b. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 1 đường ống chung, có van tay chặn trước | c. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 2 đường ống riêng | d. Dầu EH cấp tới BFPT A, B theo 2 đường ống riêng, có van tay chặn trước mỗi đường | d
17 | Câu 17. Tuabin chính có bao nhiêu họng hơi thoát? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
18 | Câu 18. Khi “TARGET VALVE” đạt bao nhiêu phần trăm thì van CV bắt đầu mở? | a. 10% | b. 15% | c. 20% | d. 21% | d
19 | Câu 19. Ở phụ tải bao nhiêu thì liên động bảo vệ khối trip tuabin có thể không trip lò hơi? | a. <300MW | b. <250MW | c. <186MW | d. Tất cả đều sai | c
20 | Câu 20. Trình tự chính khi đưa một bình gia nhiệt cao áp vào làm việc? | a. Đưa phần hơi vào trước, phần hơi vào sau | b. Đưa phần nước vào trước, phần hơi vào sau | c. Đưa đồng thời cả phần hơi và nước | d. Tất cả các ý trên đều sai | b
21 | Câu 21. Tốc độ bảo vệ vượt tốc của tuabin dẫn động bơm nước cấp là bao nhiêu? | a. 3000v/p | b. 3300v/p | c. 6327v/p | d. 6237v/p | b
22 | Câu 22. Giá trị bảo vệ lưu lượng tối thiểu của bơm cấp dẫn động bằng tuabin bao nhiêu sẽ Trip bơm nếu độ mở van điều chỉnh tái tuần hoàn <80%? | a. 1100t/h | b. 300t/h | c. 500t/h | d. 100t/h | b
23 | Câu 23. Giá trị bảo vệ lưu lượng tối thiểu của bơm cấp điện bao nhiêu sẽ Trip bơm nếu độ mở van điều chỉnh tái tuần hoàn <80%? | a. 210,3t/h | b. 200,3t/h | c. 190,3t/h | d. 180,3t/h | c
24 | Câu 24. Tuabin của nhà nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I được Dongfang Turbine Co., Ltd sản xuất có mã hiệu là? | a. N622-16.67 / 538/538 (N - ngưng hơi , 622 – công suất (MW), 16,67-áp suất hơi mới (MPa), 538-nhiệt độ hơi mới (oC), 538-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | b. N620-16.67 / 538/538 ( N - ngưng hơi , 620 – công suất (MW), 16,67-áp suất hơi mới (MPa), 538-nhiệt độ hơi mới (oC), 538-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | c. N650-17,3 / 541/541 ( N - ngưng hơi , 650 – công suất (MW), 17,3-áp suất hơi mới (MPa), 541-nhiệt độ hơi mới (oC), 541-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | d. N622-17,3 / 537/537 ( N - ngưng hơi , 650 – công suất (MW), 17,3-áp suất hơi mới (MPa), 537-nhiệt độ hơi mới (oC), 537-nhiệt độ hơi tái nhiệt (oC) | a
25 | Câu 25. Tổng số tầng cánh của tuabin chính là? | a. (1+7)+(6)+(2x2x7)= 42 | b. (1+8)+(5)+(2x2x7)= 42 | c. (1+9)+(4)+(2x2x7)= 42 | a. (1+8)+6+(2x2x7)=43 | b
26 | Câu 26. Giá trị mức nước bình khử khí thấp bao nhiêu sẽ liên động Trip bơm cấp? | a. 240mm | b. 250mm | c. 260mm | d. 270mm | d
27 | Câu 27. Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa | c
28 | Câu 28. Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | a. 130 0C | b. 120 0C | c. 110 0C | d. 100 0C | a
29 | Câu 29. Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C | c
30 | Câu 30. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | a. 100 0C | c
31 | Câu 31. Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC | a
32 | Câu 32. Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC | a
33 | Câu 33. Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra | d
34 | Câu 34. Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn | c
35 | Câu 35. Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO) | c
36 | Câu 36. Dầu chèn sau khi qua bồn tách khí sẽ được đưa về đâu? | a. Về dầu bôi trơn BFPT | b. Về bồn dầu chân không dầu chèn | c. Về bồn dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Xả bỏ | c
37 | Câu 37. Độ tinh khiết khí hydro trong máy phát giảm thấp đến giá trị bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo? | a. 98% | b. 95% | c. 92% | d. 86% | b
38 | Câu 38. Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa | d
39 | Câu 39. Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | c
40 | Câu 40. Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược | b
41 | Câu 41. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC | d
42 | Câu 42. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 80oC | b. 85oC | c. 90oC | d. 95oC | d
43 | Câu 43. Giá trị độ rung các ổ đỡ của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở nhỏ hơn bao nhiêu thì cho phép khởi động bơm? | a. 46 mm/s | b. 66 mm/s | c. 76 mm/s | d. 86 mm/s | c
44 | Câu 44. Những ý nào sau đâu không đúng theo quy trình nhiệm vụ? | a. Trong giờ trực ca, Trợ thủ phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, trợ thủ cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Cho phép àm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca | d
45 | Câu 45. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C | d
46 | Câu 46. Nguồn nước chèn cho bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở lấy từ đâu? | a. Ban đầu lấy từ nước làm mát mạch kín, sau đó bơm tự chèn | b. Bơm tự chèn | c. Nước làm mát mạch kín | d. Tất cả đều sai | a
47 | Câu 47. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, chọn đáp án đúng? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn. | c. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải thông qua Máy trưởng và phải được Trưởng ca đồng ý sau đó mới được thi hành | d. Tất cả đều đúng | d
48 | Câu 48. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi nào cấm giao nhận ca khi hết giờ trực ca? | a. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng ca sau khi được sự cho phép Lãnh đạo PXVH | b. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, giao ca nếu người nhận ca vào trực ca đồng ý | c. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | d. A và C đều đúng | a
49 | Câu 49. Kiểm tra bình bột chữa cháy bằng cách? | a. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh là tốt | b. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu xanh và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | c. Nhìn kim đồng hồ chỉ màu đỏ và kết hợp với cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | d. Cân nặng bình giống với những lần trước là còn tốt | b
50 | Câu 50. Khi làm việc với khí Hydro để bổ sung hoặc nạp xả cho máy phát điện ta có thể: | a. Hút thuốc, hàn và tiếp địa trên đường ống khí Hydro; | b. Dùng bật lửa để soi nếu không thấy rõ; | c. Có thể cho phép đội sửa chữa hàn, tiện nếu có thiết bị hư hỏng ở gần; | d. Tất cả các trường hợp trên là không được phép | d

## Đề thi sát hạch trợ thủ 10
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 10
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Tất cả các ý trên | d
2 | Câu 2. Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip | d
3 | Câu 3. Áp suất nhớt bôi trơn nhỏ hơn bao nhiêu thì bơm dầu EOP đưa vào vận hành trong trường? | a. 0,100 Mpa | b. 0.105 MPa | c. 0.115 MPa | d. 0.125 MPa | b
4 | Câu 4. Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW | c
5 | Câu 5. Nước làm mát cho nước mạch kín là? | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung | c
6 | Câu 6. Giá trị dòng diện định mức của bơm mạch kín nào dưới đây đúng? | a. 56.6A | b. 66.6A | c. 76.6A | d. 86.6A | b
7 | Câu 7. Thể tích thiết kế của ống góp hơi tự dùng là bao nhiêu? | a. 2.3 m3 | b. 2.4 m3 | c. 2.5 m3 | d. 2.6 m3 | a
8 | Câu 8. Thể tích thiết kế của bình giãn nở xả hơi tự dùng là bao nhiêu? | a. 2 m3 | b. 3 m3 | c. 4 m3 | d. 1 m3 | b
9 | Câu 9. Nguồn hơi cấp cho hệ thống hơi tự dùng gồm các nguồn nào: | a. Lò hơi phụ, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | b. Lò hơi, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | c. Lò hơi phụ, hơi tái nóng, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | d. Lò hơi phụ, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 3 | a
10 | Câu 10. Bảo vệ vượt tốc điện tác động khi tốc độ tuabin đạt giá trị nào: | a. 110% so với số vòng quay định mức | b. 111% so với số vòng quay định mức | c. 112% so với số vòng quay định mức | d. 113%. so với số vòng quay định mức | a
11 | Câu 11. Đáp án nào bên dưới không phải chức năng của hệ thống hơi tự dùng: | a. Cung cấp hơi cho bộ sấy không khí sơ bộ của quạt khói cấp 1, cấp 2 | b. Cung cấp hơi thổi bụi bộ GGH của hệ thống FGD | c. Cung cấp hơi gia nhiệt cho các phễu thu tro của hệ thống ESP | d. Sấy tường nước lò | a
12 | Câu 12. Changeover Valve là van điều chỉnh nguồn hơi nào cấp cho tuabin bơm cấp: | a. Hơi tự dùng | b. Cửa trích # 4 | c. Hơi tái lạnh | d. Hơi mới | c
13 | Câu 13. Các van Stop và van điều chỉnh của tuabin có các đường dầu gồm:? | a. Dầu vào valve | b. Dầu ra valve | c. Dầu an toàn | d. Cả a, b, c | d
14 | Câu 14. Nút “RUN” trên giao diện DEH có chức năng gì? | a. Đóng tất cả các van stop tuabin | b. Mở tất cả các van stop tuabin | c. Mở tất cả các van điều chỉnh tuabin | d. Để sấy ngược tuabin | b
15 | Câu 15. Khi tổ máy vận hành ở phụ tải định mức, khi tăng hoặc giảm tải, DEH sẽ tác động tới Valve nào? | a. CV | b. ICV | c. MSV | d. CHV | a
16 | Câu 16. Mã hiệu của tuabin dẫn động bơm nước cấp là gì? | a. G12-1.0-1 | b. G12-1.0-2 | c. G12-2.0-1 | d. G13-1.0-1 | a
17 | Câu 17. Giá trị nào dưới đây là áp suất hơi định mức thiết kế trước van stop của tuabin dẫn động bơm cấp? | a. 0,8 MPa | b. 0,977 MPa | c. 1,0 MPa | d. 1,2 MPa | b
18 | Câu 18. Chức năng của hệ thống hơi chèn là gì? | a. Cung cấp hơi chèn đi chèn các bộ chèn đầu trục phần HP, IP, LP của tuabin | b. Rút hơi chèn rò rỉ về bình ngưng hơi chèn | c. Làm giảm tổn thất rò rỉ hơi chèn phần HP, IP và ngăn cản không khí hút vào phần LP là nguyên nhân gây ra mất chân không bình ngưng | d. Cả 3 đáp án trên đúng | d
19 | Câu 19. Ở chế độ tự chèn, nguồn hơi chèn được lấy từ đâu? | a. Hơi rò rỉ từ bộ chèn cuối của trục cao áp và trung áp | b. Hơi rò rỉ từ trục hạ áp | c. Hơi từ bình ngưng hơi chèn | d. Hơi từ tái lạnh cấp vào hệ thống hơi chèn | a
20 | Câu 20. Hơi ở chế độ tự chèn cấp cho thiết bị chính nào? | a. Cho bộ chèn hạ áp sau khi phun giảm ôn | b. Cho bộ chèn hạ áp 2 BFPT sau khi giảm ôn | c. Cả 2 đáp án trên sai | a. Cả 2 đáp án trên đúng | a
21 | Câu 21. Trong hoạt động bình thường, đường hơi cấp cho bộ chèn trục vào cụm van điều chỉnh áp suất qua đường đi tắt có tấm tiết lưu để làm gì? | a. Giữ nó ở trạng thái dự phòng nóng | b. Giữ nó ở trạng thái dự phòng lạnh | c. Cả 2 đáp án trên sai | d. Cả 2 đáp án trên đúng | a
22 | Câu 22. Chức năng chính của quạt hút khí bình ngưng hơi chèn là gì? | a. Rút hơi chèn rò rỉ từ khoang hơi của phần cuối hơi chèn | b. Duy trì chân không cho bình ngưng hơi chèn hoạt động áp suất âm | c. Cả 2 đáp án trên sai | d. Cả 2 đáp án trên đúng | d
23 | Câu 23. Áp suất van an toàn hệ thống hơi chèn được thiết kế giá trị bao nhiêu? | a. 0.14 MPa | b. 0.24 MPa | c. 0.34 MPa | d. 0.44 MPa | b
24 | Câu 24. Giá trị bảo vệ độ rung gối đỡ tuabin bao nhiêu sẽ gây Trip tuabin dẫn động bơm cấp? | a. 115µm | b. 120 µm | c. 125 µm | d. 130 µm | c
25 | Câu 25. Giá trị bảo vệ áp suất đầu hút bơm thấp bao nhiêu sẽ tác động Trip bơm cấp dẫn động bằng tuabin? | a. 1,15MPa | b. 1,25MPa | c. 1,35MPa | a. 1,45MPa | b
26 | Câu 26. Bơm cấp dẫn động bằng tuabin có bao nhiêu tầng cánh? | a. 3 tầng cánh | b. 4 tầng cánh | c. 5 tầng cánh | d. 6 tầng cánh | c
27 | Câu 27. Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa | a
28 | Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng | d
29 | Câu 29. Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW | a
30 | Câu 30. Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3 | a
31 | Câu 31. Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được | a
32 | Câu 32. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa | a
33 | Câu 33. Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa | a
34 | Câu 34. Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành | b
35 | Câu 35. Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín | d
36 | Câu 36. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm dầu chèn AC là bao nhiêu? | a. 18 m3/h | b. 19 m3/h | c. 20m3/h | d. 21 m3/h | a
37 | Câu 37. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm dầu chèn DC là bao nhiêu? | a. 11.84 m3/h | b. 13.84m3/h | c. 15.84 m3/h | d. 17.84 m3/h | c
38 | Câu 38. Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC | c
39 | Câu 39. Van điều chỉnh lưu lượng nước vào làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại van nào? | a. Van bướm | b. Van màng | c. Van màng | d. Van bi | a
40 | Câu 40. Giá trị cảnh báo lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator máy phát thấp (L) dẫn đến liên động bơm nước làm mát cuộn dây stator dự phòng vào làm việc là bao nhiêu? | a. 66.44 t/h | b. 76.44 t/h | c. 86.44 t/h | d. 96.44t/h | b
41 | Câu 41. Áp suất nước làm mát cuộn dây stator trên đường ống chính giảm xuống bao nhiêu sẽ liên động bơm dự phòng vào làm việc? | a. 0.1 MPa | b. 0.2 MPa | c. 0.3 MPa | d. 0.4MPa | d
42 | Câu 42. Lưu lượng cho phép tối đa qua bình trao đổi ion hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát là bao nhiêu? | a. 22.2 m3/h | b. 22.3 m3/h | c. 22.4 m3/h | d. 22.5 m3/h | b
43 | Câu 43. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | d. 60 ngày và còn tuỳ theo nhu cầu của Phân xưởng | c
44 | Câu 44. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm bi làm sạch bình ngưng là bao nhiêu? | a. 100 t/h | b. 120 t/h | c. 130 t/h | d. 140 t/h | a
45 | Câu 45. Trong thực tế, việc điền nước ban đầu cho hệ thống nước làm mát tuần hoàn mạch hở được thực hiện như thế nào? | a. Điền nước bằng bơm rửa lưới thông qua đường ống tạm nối từ ống góp chung của bơm rửa lưới đến đường xả khí ở đầu thoát của bơm nước tuần hoàn. | b. Không cần điền nước | c. Dùng bơm di động để điền nước vào đầu thoát bơm tuần hoàn. | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | a
46 | Câu 46. Người trực tiếp làm công tác vận hành, thí nghiệm, sửa chữa phải có? | a. Phải có kinh nghiệm và sức khoẻ tốt | b. Phải có kinh nghiệm, sức khoẻ tốt và chứng chỉ do Giám đốc công ty cấp | c. Giấy chứng nhận sức đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng | c
47 | Câu 47. Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định? | a. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | b. Giám đốc công ty quy định | c. Trưởng ca vận hành quy định | d. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành. | a
48 | Câu 48. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần? | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần | a
49 | Câu 49. Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau? | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng | d
50 | Câu 50. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện | b

## Đề thi sát hạch trợ thủ 11
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 11
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Thể tích của bồn dầu bôi trơn tuabin chính theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 83m3 | b. 38m3 | c. 28m3 | d. 82m3 | b |  |  | * Bộ vần trục ngừng. | * Van hơi chính đóng hoàn toàn. | * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). | * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). | * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. | * VV van đã đóng. | b. | * Bộ vần trục hoạt động. | * Van hơi chính đóng hoàn toàn. | * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). | * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). | * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. | * VV van đã đóng. | c. | * Bộ vần trục hoạt động. | * Van hơi chính mở hoàn toàn. | * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). | * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). | * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. | * VV van đã đóng. | d. | * Bộ vần trục hoạt động. | * Van hơi chính đóng hoàn toàn. | * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). | * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). | * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh cao hơn 150oC. | * VV van đã mở
2 | Câu 2. Dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp được làm mát bằng môi chất gì? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín | d
3 | Câu 3. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp giảm xuống thấp bao nhiêu thì bơm dầu DC dự phòng hệ thống dầu bôi trơn liên động vào làm việc? | a. 0,02 MPa | b. 0.12 MPa | c. 0.22 MPa | d. 0.32 MPa | b
4 | Câu 4. Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ? | a. Nước biển | b. Nước thô | c. Nước khử khoáng | d. Nước dịch vụ | c
5 | Câu 5. Áp suất đầu thoát bơm mạch kín khi làm việc bình thường nằm trong dải? | a. 0.4-0.5 MPa | b. 0.5-0.6 MPa | c. 0.6- 0.65 MPa | d. 0.6-0.8 MPa | d
6 | Câu 6. Điện áp định mức của bơm mạch kín là bao nhiêu? | a. 400 V | b. 220 V | c. 6.6kV | d. Cả A, B, C đều sai | c
7 | Câu 7. Có mấy nguồn nước cấp cho bể đệm nước mạch kín? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
8 | Câu 8. Chức năng nào dưới đây của hệ thống hơi tự dùng đúng? | a. Cung cấp hơi: hệ thống hơi chèn, thông thổi đường ống dầu và hóa mù dầu, gia nhiệt phễu thu tro hệ thống ESP | b. Cung cấp hơi: thổi bụi bộ GGH của hệ thống FGD, gia nhiệt bộ sấy không khí sơ bộ của quạt khói. | c. A sai và B đúng | d. A đúng và B sai | d
9 | Câu 9. Nguồn nước phun giảm ôn cho hơi tự dùng đi sấy ngược xylanh HP lấy từ hệ thống nào: | a. Hệ thống nước ngưng | b. Hệ thống nước cấp | c. Hệ thống nước mạch kín | d. Không có phun giảm ôn | a
10 | Câu 10. Ống góp hơi tự dùng có các điểm xả đọng được đưa về đâu: | a. 2 nhánh xả về bình giản nở xả bình ngưng | b. 2 nhánh xả bỏ về bình giãn nở xả định kỳ | c. 1 nhánh xả về bình giãn nở xả của bình ngưng qua bẫy hơi có đường bypass và 1 nhánh xả bỏ về bình dãn nở xả định kỳ không qua bẫy hơi. | d. 1 nhánh xả về bình giản nở xả bình ngưng không bẫy hơi, 1 nhánh xả bỏ có bẫy hơi | c |  | a.
11 | Câu 11. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa) | a
12 | Câu 12. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm | a
13 | Câu 13. Nguồn hơi cấp cho các bình gia nhiệt cao áp lấy từ đâu? | a. Hơi mới | b. Hơi từ các cửa trích tuabin | c. Hơi tái nhiệt | d. Hơi tự dùng | b
14 | Câu 14. Trong phần hơi của các bình gia nhiệt cao áp được chia thành các vùng chính nào? | a. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section) | b. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section) và vùng ngưng tụ (Condensing section) | c. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section); vùng làm mát nước đọng (Drain Cooler) | d. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section);vùng ngưng tụ (Condensing section) và vùng làm mát nước đọng (Drain Cooler) | d
15 | Câu 15. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-1 là bao nhiêu? | a. 867 mm | b. 768 mm | c. 678 mm | a. 700mm | a
16 | Câu 16. Điều kiện để sấy ngược xylanh HP lên đến trên 150oC là điều kiện nào trong các đáp án dưới đây? | a. * Bộ vần trục ngừng. * Van hơi chính đóng hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. * VV van đã đóng. | b. * Bộ vần trục hoạt động. * Van hơi chính đóng hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. * VV van đã đóng. | c. * Bộ vần trục hoạt động. * Van hơi chính mở hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh không cao hơn 150oC. * VV van đã đóng. | d. * Bộ vần trục hoạt động. * Van hơi chính đóng hoàn toàn. * Áp suất hơi tái nhiệt không thấp hơn 700kPa(g). * Áp suất bình ngưng không cao hơn 13,2kPa(a). * Nhiệt độ vách trong của vỏ trong xilanh cao áp sau tầng điều chỉnh cao hơn 150oC. * VV van đã mở | b
17 | Câu 17. Điều kiện để sấy cụm van điều chỉnh là? | a. Nhiệt độ vỏ van điều chỉnh cao áp nhỏ hơn 1500C | b. Nhiệt hơi mới cao hơn 2700C | c. Tuabin đã LATCHED ON | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
18 | Câu 18. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-2 là bao nhiêu? | a. 880 mm | b. 808 mm | c. 800 mm | d. 775 mm | a
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-3 là bao nhiêu? | a. 895 mm | b. 859 mm | c. 958 mm | d. 820 mm | a
20 | Câu 20. Các van xả khẩn của các bình gia nhiệt cao áp sẽ liên động mở khi switch báo mức nào tác động? | a. H | b. HH | c. HHH | a. Tất cả các ý trên | b
21 | Câu 21. Áp suất van an toàn hệ thống hơi chèn được thiết kế giá trị bao nhiêu? | a. 0.14 MPa | b. 0.24 MPa | c. 0.34 MPa | d. 0.44 MPa | b
22 | Câu 22. Diện tích trao đổi nhiệt của bình ngưng hơi chèn được thiết kế bao nhiêu m2? | a. 100 m2 | b. 200 m2 | c. 300 m2 | d. 400 m2 | b
23 | Câu 23. Ở tải định mức, giá trị áp suất thiết kế của nguồn cấp hơi mới cho hệ thống hơi chèn là bao nhiêu? | a. 8.68 MPa | b. 10.68 MPa | c. 14.68 MPa | d. 16.68 MPa | d
24 | Câu 24. Công suất điện của động cơ dẫn động bơm cấp điện là bao nhiêu? | a. 6900kW | b. 6910kW | c. 6920kW | d. 6930kW | a
25 | Câu 25. Tốc độ trở trục của tuabin dẫn động bơm cấp là bao nhiêu? | a. 1.5v/p | b. 120v/p | c. 3v/p | a. 50v/p | b
26 | Câu 26. Trường hợp nào sau đây liên động Trip bơm cấp dẫn động bằng tuabin? | a. Mức nước bình khử khí cao 2130mm | b. Mức nước bình ngưng thấp | c. Áp suất đầu thoát bơm cấp báo cao | d. Bơm tăng áp của bơm cấp trip | d
27 | Câu 27. Công suất động cơ và lưu lượng định mức của bơm bổ sung theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 90 kW và 300 m3/h | b. 110 kW và 300 m3/h | c. 90 kW và 310 m3/h | d. 110 kW và 310 m3/h | a
28 | Câu 28. Nguồn nước phun giảm ôn nào sao đây được trích từ hệ thống nước ngưng? | a. Phun giảm ôn bypass HP | b. Phun phun giảm ôn hơi chèn | c. Phun giảm ôn hơi thoát tuabin hạ áp | d. b, c đều đúng | d
29 | Câu 29. Nguồn nước cung cấp bổ sung cho hệ thống nước ngưng là nguồn nào sau đây? | a. Hệ thống nước demin từ nhà hoá cấp sang | b. Nguồn nước bên ngoài nhà máy | c. Không có nguồn nào cấp đến | d. Tất cả đều sai | a
30 | Câu 30. Theo quy trình, giá trị nhiệt độ nước ngưng đầu vào các bình mixbed và chênh áp qua hệ thống polishing bao nhiêu thì van bypass các bình mixbed mở 100%? | a. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 50oC và chênh áp cao hơn 0.3MPa | b. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 50oC và chênh áp cao hơn 0.35MPa | c. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 55oC và chênh áp cao hơn 0.3MPa | a. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 55oC và chênh áp cao hơn 0.35MPa | b
31 | Câu 31. Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác | b
32 | Câu 32. Thứ tự khởi động bơm chân không nào trong thực tế đúng: 1- Mở nhỏ van điện đầu hút; 2- Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không; 3- Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không; 4- Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở; 5- Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm? | a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | b. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 | c. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 | d. 2 – 1 – 5 – 3 – 4 | b
33 | Câu 33. Trường hợp nào sau đây phải ngừng khẩn cấp tuabin nhưng không phá chân không bình ngưng? | a. Mất dầu bôi trơn và có khói bốc ra từ bất kỳ gối đỡ nào của tuabin và máy phát | b. Thủy kích tuabin | c. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng tăng lên 25.3kPa mà bảo vệ không tác động | d. Mất điện toàn nhà máy | c
34 | Câu 34. Loại nước nào sau đây dùng để làm mát cho gối đỡ bơm chân không dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước bổ sung | d. Nước mạch kín | d
35 | Câu 35. Hai bơm dầu chèn AC ngừng bao lâu thì phải đóng van đầu vào bồn chân không để ngăn ngừa đầy bồn dầu chân không? | a. 1 giờ | b. 2 giờ | c. 3 giờ | d. ≥ 4 giờ | d
36 | Câu 36. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức thấp (L)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a và c đúng | d
37 | Câu 37. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức cao (H)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a, b và c | b
38 | Câu 38. Áp suất đầu vào nước làm mát cuộn dây stator máy phát bao nhiêu sẽ cảnh báo thấp (L)? | a. 114 kPa | b. 124 kPa | c. 134 kPa | d. 144 kPa | c
39 | Câu 39. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát thấp (L) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. - 90mm | b. - 100mm | c. - 110mm | d. - 120mm | b
40 | Câu 40. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát cao (H) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. 90mm | b. 100mm | c. 110mm | a. 120mm | b
41 | Câu 41. Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào? | a. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | b. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | c. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | d. Hệ thống bơm chân không | a
42 | Câu 42. Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
43 | Câu 43. Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai | b
44 | Câu 44. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện | a
45 | Câu 45. Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh trợ thủ? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | a. 3 năm | c
46 | Câu 46. Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là? | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng | c
47 | Câu 47. Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt? | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định | d
48 | Câu 48. Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin – máy phát phải đảm bảo? | a. Tuabin – máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin – máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ | b
49 | Câu 49. Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào? | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai | c
50 | Câu 50. Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào: | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | a. Ấn MFT | a

## Đề thi sát hạch trợ thủ 12
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 12
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp giảm xuống thấp bao nhiêu thì bơm dầu AC dự phòng hệ thống dầu bôi trơn liên động vào làm việc? | a. 0,13 MPa | b. 0.14 MPa | c. 0.15 MPa | d. 0.16 MPa | b
2 | Câu 2. Động cơ DC dẫn động bơm dầu của hệ thống dầu bôi trơn tuabin dẫn động bơm cấp quay bao nhiêu vòng/phút (theo thiết kế)? | a. 1500 v/ph | b. 3000 v/ph | c. 3150 v/ph | d. 1485 v/ph | a
3 | Câu 3. Công suất thiết kế của động cơ dẫn động bơm dầu bôi trơn AC của hệ thống dầu bôi trơn tuabin bơm cấp là bao nhiêu? | a. 20KW | b. 25KW | c. 30kW | d. 35KW | c
4 | Câu 4. Công suất thiết kế của động cơ dẫn động bơm dầu bôi trơn DC của hệ thống dầu bôi trơn tuabin bơm cấp là bao nhiêu? | a. 14KW | b. 15KW | c. 16KW | d. 17kW | d
5 | Câu 5. Bơm nước làm mát mạch kín là loại bơm nào trong các đáp án dưới đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm hướng trục | c. Bơm cánh nâng | d. Bơm bánh răng | a
6 | Câu 6. Mức nước bể đệm xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L)? | a. <1000 mm. | b. <1200 mm | c. <1300 mm | d. <1400 mm | c
7 | Câu 7. Trong quá trình vận hành bình thường của tổ máy, hơi tự dùng có thể được lấy từ nguồn nào: | a. Hơi từ lò hơi phụ hoặc hơi từ tổ máy bên cạnh. | b. Hơi tái lạnh | c. Hơi cửa trích số 4 | d. Tất cả các nguồn trên đều được | d
8 | Câu 8. Trong quá trình giảm tải hoặc khi dừng tổ máy, khi thông số hơi từ cửa trích số 4 không đạt yêu cầu thì ưu tiên dùng nguồn hơi nào trước để cấp cho hơi tự dùng? | a. Hơi từ lò hơi phụ | b. Hơi tái lạnh | c. Hơi của tổ máy bên cạnh đang vận hành | d. Tất cả đều sai | b
9 | Câu 9. Lưu lượng hơi định mức của lò hơi phụ là bao nhiêu: | a. 25t/h | b. 30t/h | c. 35t/h | d. 40t/h | c
10 | Câu 10. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | a. 9,3 (MPa) | c
11 | Câu 11. Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 732-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45 oC | b
12 | Câu 12. Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5 | b
13 | Câu 13. Áp suất hơi thoát thiết kế của tuabin dẫn động bơm nước cấp là bao nhiêu? | a. 7,0kPa | b. 8,0kPa | c. 9,0kPa | d. 11,83kPa | d
14 | Câu 14. Lưu lượng hơi thiết kế cấp cho BFPT từ cửa trích số 4 ở phụ tải RO là bao nhiêu? | a. 60t/h | b. 62t/h | c. 67t/h | d. 70t/h | c
15 | Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhiệt độ vách trong của vỏ trong xylanh trung áp khi khởi động ở các trạng thái theo kiểu “IP start up”? | a.Khởi động lạnh: T<305oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<420oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜490oC Khởi động rất nóng: T>490oC | b. Khởi động lạnh: T<315oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<420oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜490oC Khởi động rất nóng: 490oC≤T | c. Khởi động lạnh: T<305oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<430oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜490oC Khởi động rất nóng: 490oC≤T | d. Khởi động lạnh: T<305oC Khởi động ấm: 305oC ≤T<420oC Khởi động nóng: 420oC ≤T＜470oC Khởi động rất nóng: 490oC≤T | a
16 | Câu 16. Giá trị nhiệt độ mong muốn khi tiến hành gia nhiệt tuabin ở tốc độ 1400vg/ph là đáp án nào dưới đây? | a. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 2200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | b. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 7mm | c. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm. | d. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2200C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | c
17 | Câu 17. Điều kiện bảo vệ ETS nào sau đây là SAI? | a. Áp suất dầu bôi trơn của tuabin chính <0.07 MPa | b. Áp suất dầu EH ≤7.8 MPa | c. Mức nước bình ngưng ≤600mm | d. Chân không bình ngưng ≥25.3 kPa | c
18 | Câu 18. Trình tự chính khi đưa một bình gia nhiệt cao áp vào làm việc? | a. Mực nước đọng HH của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | b. Mực nước đọng LL của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | c. Mực nước đọng HHH của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | d. Tất cả các ý trên | c
19 | Câu 19. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-3 là bao nhiêu? | a. Đưa phần hơi vào trước, phần hơi vào sau | b. Đưa phần nước vào trước, phần hơi vào sau | c. Đưa đồng thời cả phần hơi và nước | d. Tất cả các ý trên đều sai | b
20 | Câu 20. Trong quá trình đưa phần hơi vào làm việc, cần điều chỉnh độ mở van cấp hơi trích từ từ sao cho tốc độ tăng nhiệt độ nước cấp đầu ra bình gia nhiệt không quá bao nhiêu? | a. 1oC/phút | b. 2oC/phút | c. 3oC/phút | d. 4oC/phút | c
21 | Câu 21. Ở phụ tải định mức, áp suất hơi tái nhiệt lạnh cấp cho hệ thống hơi chèn được thiết kế giá trị bao nhiêu? | a. 1.9 MPa | b. 2.9 MPa | c. 3.9 MPa | d. 4.9 MPa | c
22 | Câu 22. Áp suất hơi tự dùng cấp cho hơi chèn có giá trị thiết kế bao nhiêu? | a. 0.4~0.6 MPa | b. 0.6~0.8 MPa | c. 0.8~0.13 MPa | d. 0.13~0.16 MPa | c
23 | Câu 23. Trước khi đưa hệ thống hơi chèn vào vận hành, các bước nào dưới đây cần thực hiện? | a. Phải vận hành bộ trở trục tuabin chính | b. Hệ thống hơi tự dùng đã vận hành và phải sấy đường ống hơi chèn | c. Hệ thống nước ngưng làm việc bình thường, U chèn đã được điền nước. | d. Cả 3 đáp án trên | d
24 | Câu 24. Nhiệt độ bình khử khí bao nhiêu thì liên động trip bơm cấp? | a. 2000C | b. 1500C | c. 1000C | d. Không có liên động trip bơm cấp | d
25 | Câu 25. Bộ chèn của bơm cấp điện là loại chèn gì? | a. Bộ chèn nước | b. Bộ chèn hơi | c. Bộ chèn cơ khí | a. Bộ chèn tết | b
26 | Câu 26. Có bao nhiêu nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp, kể tên các nguồn hơi đó? | a. Có 1 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi tái nhiệt lạnh | b. Có 2 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi mới và hơi tái nhiệt lạnh | c. Có 3 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng và hơi từ cửa trích số 4 | d. Có 4 nguồn hơi cấp cho tuabin dẫn động bơm cấp: hơi mới, hơi tái nhiệt lạnh, hơi tự dùng và hơi từ cửa trích số 4 | c
27 | Câu 27. Mỗi tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có bao nhiêu bồn nước bổ sung và thể tích của mỗi bồn là bao nhiêu? | a. Một bồn, thể tích 300 m3 | b. Hai bồn, thể tích 300 m3 | c. Một bồn, thể tích 5000 m3 | d. Hai bồn, thể tích 5000 m3 | a
28 | Câu 28. Khi vận hành bình thường, có thể sử dụng phương thức nào để cấp nước bổ sung cho bình ngưng? | a. Được lấy thông qua bơm nước bổ sung | b. Được lấy thông qua đường tự hút | c. Cả a và b đều được | d. Cả a và b sai | c
29 | Câu 29. Nước chèn bơm ngưng được sử dụng từ nguồn nước nào sao đây? | a. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch kín, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | b. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước bổ sung, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | c. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch hở, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng. | d. Chỉ lấy từ nguồn nước làm mát mạch kín | b
30 | Câu 30. Nước điền đầy hệ thống nước ngưng trước khi khởi động được lấy từ nguồn nào? | a. Từ hệ thống nước làm mát mạch kín | b. Từ đầu đẩy của bơm nước bổ sung | c. Từ đường tự hút của hệ thống nước ngưng | d. Tất cả đều sai | b
31 | Câu 31. Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác | b
32 | Câu 32. Thứ tự khởi động bơm chân không nào trong thực tế đúng: 1- Mở nhỏ van điện đầu hút; 2- Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không; 3- Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không; 4- Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở; 5- Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm? | a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | b. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 | c. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 | d. 2 – 1 – 5 – 3 – 4 | b
33 | Câu 33. Lưu lượng định mức theo thiết kế của bơm tuần hoàn dầu chèn là bao nhiêu? | a. 12.4 m3/h | b. 13.4 m3/h | c. 14.4 m3/h | d. 15.4 m3/h | c
34 | Câu 34. Áp suất chân không bồn dầu chèn bao nhiêu sẽ có tín hiệu cảnh báo thấp? | a. -78kPa | b. -80kPa | c. -88kPa | d. -90kPa | c
35 | Câu 35. Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc dầu chèn cao là bao nhiêu? | a. 100kPa | b. 110kPa | c. 120kPa | a. 130kPa | b
36 | Câu 36. Dòng điện và công suất định mức của động cơ bơm tuần hoàn dầu chèn lần lượt là bao nhiêu? | a. 14.7A, 7.5kW | b. 40.8A, 7.5kW | c. 11A, 7.5kW | d. 11A, 5.5kW | d
37 | Câu 37. Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa | b
38 | Câu 38. Lưu lượng nước làm mát định mức cho cuộn dây Stator máy phát theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 66 t/h | b. 76 t/h | c. 86 t/h | d. 96 t/h | d
39 | Câu 39. Nhiệt độ nước làm mát đầu vào cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. 45±5 (oC) | b. 55±5 (oC) | c. 65±5 (oC) | d. 75±5 (oC) | a
40 | Câu 40. Độ dẫn điện của nước bổ sung cấp cho hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. ≤ 0,5μs/cm | b. ≤ 1,5μs/cm | c. ≤ 2,5μs/cm | a. ≤ 3,5μs/cm | b
41 | Câu 41. Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai | b
42 | Câu 42. Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m | c
43 | Câu 43. Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o | c
44 | Câu 44. Quyền hạn của trợ thủ trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai | a
45 | Câu 45. Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của chức danh trợ thủ trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn | c. Trong giờ trực ca trợ thủ có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b
46 | Câu 46. Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải? | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng | c
47 | Câu 47. Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng chất nào hiệu quả nhất? | a. Cát | b. Bình bọt | c. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | d. Cả a, b và c đều đúng | b
48 | Câu 48. Nếu các thiết bị điện như: cáp điện, thiết bị địên trong tủ, các động cơ điện mà chưa biết cắt điện hay chưa, nhất thiết phải báo Trưởng ca hoặc Trưởng kíp điện cho cắt điện khỏi thiết bị cháy rồi mới tiến hành dập lửa và chỉ dùng chất nào sau đây để dập lửa? | a. Cát | b. Bình bọt | c. Bình CO2 | d. Cả a, b đều đúng | b
49 | Câu 49. Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau? | a. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | c. Dùng bình CO2 để chữa cháy | d. Cả a, b, c đều đúng | a
50 | Câu 50. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy là gì: | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và phòng chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy | b. Huy động các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Huy động các lực lượng để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Huy động các phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu tài sản và chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy | a

## Đề thi sát hạch trợ thủ 13
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH TRỢ THỦ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 13
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa) | a
2 | Câu 2. Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm | a
3 | Câu 3. Nguồn hơi cấp cho các bình gia nhiệt cao áp lấy từ đâu? | a. Hơi mới | b. Hơi từ các cửa trích tuabin | c. Hơi tái nhiệt | d. Hơi tự dùng | b
4 | Câu 4. Trong phần hơi của các bình gia nhiệt cao áp được chia thành các vùng chính nào? | a. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section) | b. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section) và vùng ngưng tụ (Condensing section) | c. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section); vùng làm mát nước đọng (Drain Cooler) | d. Vùng làm mát hơi (Desuperheating section);vùng ngưng tụ (Condensing section) và vùng làm mát nước đọng (Drain Cooler) | d
5 | Câu 5. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-1 là bao nhiêu? | a. 867 mm | b. 768 mm | c. 678 mm | a. 700mm | a
6 | Câu 6. Giá trị nhiệt độ mong muốn khi tiến hành gia nhiệt tuabin ở tốc độ 1400vg/ph là đáp án nào dưới đây? | a. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 2200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | b. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 7mm | c. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp là 2400C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | d. Nhiệt độ khu vực nhận hơi vào vách trong xylanh cao áp sẽ là 320oC; nhiệt độ vách trong của tầng cánh số 1 xy lanh trung áp sẽ là 3200C và nhiệt độ hơi thoát xy lanh cao áp sẽ là 2200C và dãn nở của vỏ xy lanh cao trung áp > 8mm | c
7 | Câu 7. Điều kiện bảo vệ ETS nào sau đây là SAI? | a. Áp suất dầu bôi trơn của tuabin chính <0.07 MPa | b. Áp suất dầu EH ≤7.8 MPa | c. Mức nước bình ngưng ≤600mm | d. Chân không bình ngưng ≥25.3 kPa | c
8 | Câu 8. Trình tự chính khi đưa một bình gia nhiệt cao áp vào làm việc? | a. Mực nước đọng HH của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | b. Mực nước đọng LL của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | c. Mực nước đọng HHH của bất kỳ bình gia nhiệt cao áp nào tác động | d. Tất cả các ý trên | c
9 | Câu 9. Giá trị mức nước cao (HHH) tác động bảo vệ trip HPH-3 là bao nhiêu? | a. Đưa phần hơi vào trước, phần hơi vào sau | b. Đưa phần nước vào trước, phần hơi vào sau | c. Đưa đồng thời cả phần hơi và nước | d. Tất cả các ý trên đều sai | b
10 | Câu 10. Trong quá trình đưa phần hơi vào làm việc, cần điều chỉnh độ mở van cấp hơi trích từ từ sao cho tốc độ tăng nhiệt độ nước cấp đầu ra bình gia nhiệt không quá bao nhiêu? | a. 1oC/phút | b. 2oC/phút | c. 3oC/phút | a. 4oC/phút | c
11 | Câu 11. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi phụ tải từ 0~25% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | a
12 | Câu 12. Theo quy trình vận hành hệ thống hơi chèn tuabin, khi tải từ 25%~60% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | b
13 | Câu 13. Khi tải từ 60~100% tải định mức, hơi chèn lấy từ nguồn nào? | a. Hơi tự dùng | b. Hơi tái lạnh | c. Ở chế độ tự chèn | d. Hơi mới | c
14 | Câu 14. Trạng thái vận hành bình thường nào dưới đây của hệ thống nước cấp là đúng? | a. Bơm cấp điện cấp nước cho bao hơi, 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin dự phòng | b. Bơm cấp điện và 1 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp dẫn động bằng tuabin còn lại dự phòng | c. 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp điện dự phòng | d. Cả 3 bơm cấp đều vận hành cấp nước cho bao hơi | c
15 | Câu 15. Bộ Nguồn nước phun giảm ôn nào sau đây được trích từ hệ thống nước cấp? | a. Nước phun giảm ôn bypass hạ áp | b. Nước phun giảm ôn hơi thoát xy lanh hạ áp | c. Nước phun giảm ôn hệ thống hơi chèn tuabin | d. Nước phun giảm ôn bypass cao áp | d
16 | Câu 16. Giá trị mức nước bình khử khí thấp bao nhiêu sẽ liên động Trip bơm cấp? | a. 240mm | b. 250mm | c. 260mm | d. 270mm | d
17 | Câu 17. Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa | c
18 | Câu 18. Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | a. 130 0C | b. 120 0C | c. 110 0C | d. 100 0C | a
19 | Câu 19. Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C | c
20 | Câu 20. Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | e. 100 0C | c
21 | Câu 21. Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được | a
22 | Câu 22. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa | a
23 | Câu 23. Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa | a
24 | Câu 24. Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành | b
25 | Câu 25. Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín | d
26 | Câu 26. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức thấp (L)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a và c đúng | d
27 | Câu 27. Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức cao (H)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a, b và c | b
28 | Câu 28. Áp suất đầu vào nước làm mát cuộn dây stator máy phát bao nhiêu sẽ cảnh báo thấp (L)? | a. 114 kPa | b. 124 kPa | c. 134 kPa | d. 144 kPa | c
29 | Câu 29. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát thấp (L) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. - 90mm | b. - 100mm | c. - 110mm | d. - 120mm | b
30 | Câu 30. Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát cao (H) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. 90mm | b. 100mm | c. 110mm | a. 120mm | b
31 | Câu 31. Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào? | a. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | b. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | c. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | d. Hệ thống bơm chân không | a
32 | Câu 32. Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
33 | Câu 33. Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai | b
34 | Câu 34. Theo quy trình nhiệm vụ chức danh trợ thủ, khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện | a
35 | Câu 35. Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh trợ thủ? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | e. 3 năm | c
36 | Câu 36. Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là? | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng | c
37 | Câu 37. Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt? | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định | d
38 | Câu 38. Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin – máy phát phải đảm bảo? | a. Tuabin – máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin – máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ | b
39 | Câu 39. Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào? | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai | c
40 | Câu 40. Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào: | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT | a
41 | Câu 41. Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc | d
42 | Câu 42. Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | b
43 | Câu 43. Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105MPa | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105MPa | c
44 | Câu 44. Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm | a
45 | Câu 45. Nước mạch kín không làm mát cho? | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn | b
46 | Câu 46. Giá trị dòng diện định mức của bơm mạch kín nào dưới đây đúng? | a. 56.6A | b. 66.6A | c. 76.6A | d. 86.6A | b
47 | Câu 47. Thể tích thiết kế của ống góp hơi tự dùng là bao nhiêu? | a. 2.3 m3 | b. 2.4 m3 | c. 2.5 m3 | d. 2.6 m3 | a
48 | Câu 48. Thể tích thiết kế của bình giãn nở xả hơi tự dùng là bao nhiêu? | a. 2 m3 | b. 3 m3 | c. 4 m3 | d. 1 m3 | b
49 | Câu 49. Nguồn hơi cấp cho hệ thống hơi tự dùng gồm các nguồn nào: | a. Lò hơi phụ, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | b. Lò hơi, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | c. Lò hơi phụ, hơi tái nóng, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 4 | d. Lò hơi phụ, hơi tái lạnh, hơi tự dùng tổ máy bên cạnh, cửa trích số 3 | a
50 | Câu 50. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy là gì: | a. 110% so với số vòng quay định mức | b. 111% so với số vòng quay định mức | c. 112% so với số vòng quay định mức | d. 113%. so với số vòng quay định mức | a