## Đề thi giữ bậc tr chính đện 01
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Mạch đóng cắt của GCB sẽ bị khoá khi áp suất SF6 có giá trị thấp hơn? a. 730 kPa | b. 700 kPa | c. 850 kPa | d. 600 kPa |  | b
2 | Câu 2. Phân cấp quyền điều khiển MBA T1 thuộc? | a. Trưởng ca DH1 | b. A2 | c. A0 | d. Cả b và c | b
3 | Câu 3. Giá trị dòng điện định mức liên tục của máy cắt 901, 902 ở nhiệt độ 400C? | a. 21 kA | b. 19 kA | c. 25 kA | d. 15 kA | a
4 | Câu 4. Dòng điện kích từ định mức của hệ thống kích từ là bao nhiêu? | a. 1599 A | b. 4284 A | c. 7200 A | d. 6000 A | b
5 | Câu 5. Kiểu làm mát của máy phát điện S1 S2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1? | a. Nước-Hydro-Nước | b. Nước-Hydro-Hydro | c. Hydro-Hydro-Nước | d. Nước-Nước-Hydro | b
6 | Câu 6. Hệ số truyền nhiệt bề mặt của khí Hydro cao hơn bao nhiêu lần so với không khí? | a. 14 lần | b. 5 lần | c. 1.5 lần | d. 5 lần | c
7 | Câu 7. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? | a. 98% | b. 74% | c. 88% | d. 75% | a
8 | Câu 8. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? | a. N2 (Nitơ) | b. CO2 (Cacbonic) | c. He (Heli) | d. Ar (Argon) | b
9 | Câu 9. Lưu lượng định mức nước làm mát stator máy phát? | a. 90 m3/h | b. 102 m3/h | c. 115 m3/h | d. 120 m3/h | b
10 | Câu 10. Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d
11 | Câu 11. Điện áp nạp nhanh cho Acquy là bao nhiêu? | a. 220V | b. 230V | c. 240V | d. 245V | d
12 | Câu 12. Điện áp nạp nổi cho Acquy là bao nhiêu? | a. 220V | b. 230V | c. 234V | d. 240V | c
13 | Câu 13. Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c
14 | Câu 14. Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? | a.10KVA | b.15KVA | c.20KVA | d.30KVA | b
15 | Câu 15. Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng? | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a
16 | Câu 16. Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ? | a.1 | b.2 | c.3 | d.5 | d
17 | Câu 17. Hãy chọn đáp áp đúng khi tiến hành thao tác tại máy phát diesel: | a. Phải đeo găng tay, kính bảo hộ khi bổ sung chất điện phân vào acquy. | b. Không cần đeo găng tay và kính bảo hộ khi bổ sung nhiên liệu hoặc chất chống đông vào bộ tản nhiệt. | c. Không được phép thay dầu bôi trơn khi nhiệt độ dầu lớn hơn 600C. | d. a và c đúng. | d
18 | Câu 18. Khi máy diesel đang chạy được phép: | a. Thêm nước làm mát hoặc thay chất chống đông vào bộ tản nhiệt. | b. Thay dầu bôi trơn động cơ diesel. | c. Dùng tay kiểm tra lực kéo và chất lượng dây truyền động. | d. Tất cả đều sai. | d
19 | Câu 19. Hệ thống dầu bôi trơn máy diesel cần được thay thế lần đầu kể từ ngày lắp đặt không quá: | a. 3 Tháng. | b. 6 Tháng. | c. 9 Tháng. | d. 12 Tháng. | b
20 | Câu 20. Khi phát có tín hiệu báo cháy tại tủ A0CYE02 tại phòng điều khiển trung tâm điều cần làm là: | a. Ấn Signal Silence để tắt chuông cảnh báo. | b. Ấn Acknowledge để xác nhận đã xử lý xong khu vực báo cháy. | c. Ấn System reset để đưa hệ thống chữa cháy vào trạng thái sẵn sàng làm việc. | d. Tất cả đều đúng. | d
21 | Câu 21. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b
22 | Câu 22. Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây: | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a
23 | Câu 23. Bơm bù áp Jockey sẽ khởi động và ngừng khi áp lực nước trong hệ thống đường ống chữa cháy là: | a. Nhỏ hơn 10.5 Bar và 12 Bar. | b. Nhỏ hơn 11 Bar và 13 Bar. | c. Nhỏ hơn 9.24 Bar và 10.55 Bar. | d. Nhỏ hơn 9 Bar và 11 Bar. | c
24 | Câu 24. Hệ thống Foam được sử dụng để chữa cháy: | a. Toàn bộ nhà máy. | b. Khu vực bồn dầu 5000m3. | c. Khu vực bồn dầu 300m3, cảng dầu. | d. Cả b và c đúng. | d
25 | Câu 25. Phân đoạn A 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín? | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 20 tủ phân phối kiểu kín | c. 19 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | b
26 | Câu 26. Phân đoạn B 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín? | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 19 tủ phân phối kiểu kín | c. 20 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | c
27 | Câu 27. Phân đoạn C 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín? | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 19 tủ phân phối kiểu kín | c. 20 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | a
28 | Câu 28. Model của tủ phân phối 6.6kV là: | a. KYN28A-12 | b. KXN28A-12 | c. KYM28A-12 | d. KYN28B-12 | a
29 | Câu 29. Bảo vệ máy biến áp 6.6kV sử dụng loại bảo vệ nào? | a. Bảo vệ máy biến áp:WDZ-5232 | b. Bảo vệ máy biến áp: WDZ-5252 | c. Bảo vệ máy biến áp: WDZ-5332 | d. Bảo vệ máy biến áp: WDZ-5242 | d
30 | Câu 30. Công suất định mức của bơm cấp điện là bao nhiêu? | a. Công suất 6900kW | b. Công suất 6700kW | c. Công suất 6500kW | d. Công suất 6300kW | a
31 | Câu 31. Công suất định mức của máy nén khí vận chuyển tro bay là bao nhiêu? | a. Công suất 3500kW | b. Công suất 350kW | c. Công suất 650kW | d. Công suất 630kW | b
32 | Câu 32. Công suất định mức MBA T1, T2? | a. 730 MVA | b. 750 MVA | c. 850 MVA | d. 600 MVA | b
33 | Câu 33. Mỗi nấc điều chỉnh OLTC T1 (T2) bao nhiêu % Uđm? | a. 1.5 % | b. 1 % | c. 1.25 % | d. Cả b và c | c
34 | Câu 34. Tổn thất không tải MBA T1(T2)? | a. 218 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
35 | Câu 35. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 16 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | a
36 | Câu 36. Hệ số quá tải 1.4, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 45 phút | b. 50 phút | c. 60 phút | d. 70 phút | a
37 | Câu 37. Công suất MBA T1 (T2) 610MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 5 | d
38 | Câu 38. Công suất MBA T1 (T2) 680MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 6 | d
39 | Câu 39. Bao nhiêu quạt làm mát MBA TD912 (TD922)? | a. 2 | b. 6 | c. 8 | d. 10 | a
40 | Câu 40. Tổn thất không tải MBA TD912 (TD922)? | a. 16.11 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
41 | Câu 41. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c
42 | Câu 42. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d
43 | Câu 43. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | d
44 | Câu 44. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | d
45 | Câu 45. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | b. Nếu thao tác sai và gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho người ra lệnh biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | a
46 | Câu 46. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1) Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | b
47 | Câu 47. Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? | a. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | b. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | c. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d. Câu b, c đúng. | d
48 | Câu 48. Giá trị cài đặt “System pressure interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,4 MPa | d. > 4,0 MPa | c
49 | Câu 49. Giá trị cài đặt “H2 liquid upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d
50 | Câu 50. Giá trị cài đặt “O2 liquid upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm |  | d

## Đề thi giữ bậc tr chính đện 02
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
2 | Câu 2. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
3 | Câu 3. Trong hệ thống kích từ, thiết bị tự động điện áp đầu cực máy phát không đổi trong điều kiện thay đổi liên tục của tải được gọi là? | a. FCR | b. CCM | c. AVR | d. ECT | c
4 | Câu 4. Trong hệ thống kích từ, chức năng FCR có nghĩa là? | a. Giữ công suất phản kháng máy phát không đổi | b. Dòng điện kích từ máy phát không đổi | c. Hệ số công suất máy phát không đổi | d. a và c đều đúng | b
5 | Câu 5. Áp suất khí H2 định mức khi máy phát đang vận hành? | a. 0.45 MPa | b. 0.3 MPa | c. 0.43 MPa | d. 0.5 MPa | a
6 | Câu 6. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
7 | Câu 7. Áp suất H2 trong máy phát phải lớn hơn áp suất nước làm mát cuộn dây stator với giá trị bao nhiêu? | a. 0.02 MPa | b. 0.04 MPa | c. 0.01 MPa | d. 0.005 MPa | b
8 | Câu 8. Giá trị cài đặt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng quá áp giá trị 120%. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 2s | b. 5s | c. 6s | d. 10s | b
9 | Câu 9. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp đến giá trị bao nhiêu thì xuất tín hiệu cảnh báo? | a. 49.0Hz | b. 48.5Hz | c. 48.0Hz | d. 47.5Hz | b
10 | Câu 10. Khi bị hỏng 1 bộ nước làm mát H2 máy phát, phải giảm tải máy phát thế nào? | a. ≤ 80 % Sđm | b. ≤ 70 % Sđm | c. ≤ 50 % Sđm | d. ≤ 85 % Sđm | b
11 | Câu 11. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng công suất thấp được cài đặt với giá trị? | a. 0.5 % | b. 1.0 % | c. 1.5 % | d. 2.0 % | b
12 | Câu 12. Phụ tải của hệ thống DC chính là? | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d
13 | Câu 13. Điện áp bình Acquy định mức bao nhiêu? | a. 1,5V | b. 2.0V | c. 2.5V | d. 3.0V | b
14 | Câu 14. Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? | a.15A | b.20A | c.25A | d.30A | b
15 | Câu 15. Thời gian chuyển đổi nguồn của bộ công tắc tĩnh là: | a. ≤ 0.2ms | b. ≤ 0.4ms | c. ≤ 0.5ms | d. ≤ 0.6ms | b
16 | Câu 16. Thời gian khởi động tối đa một bộ UPS là bao nhiêu? | a. 30s | b. 40s | c. 42s | d. 50s | c
17 | Câu 17. Hệ thống UPS cho phép vận hành liên tục khi quá tải bao nhiêu? | a.105% | b.110% | c.120% | d.130% | b
18 | Câu 18. Hiệu suất thiết kế của UPS tại 100% tải là bao nhiêu? | a. 85% | b. 90% | c. 95% | d. 94% | d
19 | Câu 19. Quy trình vận hành hệ thống điện DC của nhà máy NĐ Duyên Hải 1 quy định về việc vận hành song song hai bộ acqui của hai phân đoạn 1 chiều như thế nào? | a. Cho phép vận hành song song. | b. Cho phép vận hành song song nếu không có chạm đất hệ thống DC. | c. Không cho phép vận hành song song. | d. Không quy định trong quy trình. | c
20 | Câu 20. Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel? | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c
21 | Câu 21. Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là: | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c
22 | Câu 22. Điện áp kích từ máy phát diesel là: | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c
23 | Câu 23. Dòng điện định mức máy phát diesel là: | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. 3500 A | b
24 | Câu 24. Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là: | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a
25 | Câu 25. Điện áp cấp cho bơm điện-bơm cấp nước chữa cháy là bao nhiêu: | a. 110 V | b. 230 V | c. 400 V | d. 6.6 kV | d
26 | Câu 26. Nguồn điện acquy khởi động bơm chữa cháy diesel cho phép số lần khởi động lặp lại liên tục? | a. 10 lần trong vòng 6 phút. | b. 12 lần trong vòng 6 phút. | c. 14 lần trong vòng 6 phút. | d. 16 lần trong vòng 6 phút. | b
27 | Câu 27. Đầu dò thủy ngân trên vòi phun sprinkler sẽ vỡ khi nhiệt độ: | a. Nhiệt độ môi trường là 60oC. | b. Nhiệt độ môi trường là 65oC. | c. Nhiệt độ môi trường là lớn hơn 68oC. | d. Tất cả đều đúng. | c
28 | Câu 28. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn A 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | c
29 | Câu 29. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn B 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | b
30 | Câu 30. Bảo vệ máy biến điện áp (PT): | a. WDZ-5371 | b. WDZ-5271 | c. WDT-5271 | d. WDZ-5273 | b
31 | Câu 31. Loại thiết bị đóng cắt sử dụng trong phòng phân phối điện 6.6kV là: | a. Cầu chì và contactor chân không CR193 | b. Máy cắt chân không VB2-PLUS-12 | c. Cả a, b đều đúng | d. Cả a, b đều sai. | c
32 | Câu 32. Công suất định mức của động cơ quạt gió cấp 2 là: | a. Công suất 2000kW | b. Công suất 2100kW | c. Công suất 2300kW | d. Công suất 2500kW | a
33 | Câu 33. Công suất định mức của động cơ quạt khói là: | a. Công suất 2200kW | b. Công suất 2200kW | c. Công suất 2100kW | d. Công suất 5400kW | d
34 | Câu 34. Chế độ làm mát MBA T1(T2)? | a. ODAF | b. ONAN | c. ONAF | d. Cả a và b đều đúng. | a
35 | Câu 35. Bao nhiêu bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 5 | b. 8 | c. 10 | d. 12 | b
36 | Câu 36. Nhiệt độ cảnh báo bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 400 | b. 450 | c. 800 | d. 650 | c
37 | Câu 37. Công suất định mức MBA TD912 (TD922)? | a. 56 MVA | b. 28 MVA | c. 18 MVA | d. 10 MVA | b
38 | Câu 38. Hệ số quá tải 1.4, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 45 phút | b. 50 phút | c. 60 phút | d. 70 phút | a
39 | Câu 39. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | a
40 | Câu 40. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | a. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b
41 | Câu 41. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | b
42 | Câu 42. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c
43 | Câu 43. Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng: | a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ. | b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ. | d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | d
44 | Câu 44. Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào? | a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất. | b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến. | c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện và đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất. | d. Cả a, b và c. | d
45 | Câu 45. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | b
46 | Câu 46. Hệ thống FM200 nhà trung tâm chữa cháy cho các khu vực nào sau đây: | a. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2. | b. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng điều khiển trung tâm; phòng C&I S1, S2. | c. Phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d
47 | Câu 47. Khí H2 tại NM NĐ Duyên Hải 1 được điều chế bằng cách nào? | a. Hòa nhôm vào xút. | b. Điện phân nước biển. | c. Điện phân nước có độ dẫn yếu. | d. Cho kim loại kiềm tác dụng với nước. | c
48 | Câu 48. Quá trình điều chế Hydro sử dụng thêm các hóa chất nào để điện phân? | a. Axit Clohydric (HCl) | b. Kalihydroxit (KOH) và chất xúc tác V2O5 | c. Muối ăn NaCl | d. Nước vôi trong (Ca(OH)2) | b
49 | Câu 49. Năng suất của mỗi bộ điều chế Hydro là: | a. 0,5 Nm3/h | b. 1,5 Nm3/h | c. 5 Nm3/h | d. 50 Nm3/h | c
50 | Câu 50. Độ tinh khiết của Hydro khi đi vào bình chứa là: | a. 97,99% | b. 99,0% | c. > 99,0% và < 99,5% | d. ≥ 99,75 % | d

## Đề thi giữ bậc tr chính đện 03
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Mạch đóng cắt của GCB sẽ bị khoá khi áp suất SF6 có giá trị thấp hơn? a. 730 kPa | b. 700 kPa | c. 850 kPa | d. 600 kPa |  | b
2 | Câu 2. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
3 | Câu 3. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
4 | Câu 4. Trong hệ thống kích từ, thiết bị tự động điện áp đầu cực máy phát không đổi trong điều kiện thay đổi liên tục của tải được gọi là? | a. FCR | b. CCM | c. AVR | d. ECT | c
5 | Câu 5. Kiểu làm mát của máy phát điện S1 S2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1? | a. Nước-Hydro-Nước | b. Nước-Hydro-Hydro | c. Hydro-Hydro-Nước | d. Nước-Nước-Hydro | b
6 | Câu 6. Giá trị cách điện dây quấn rotor máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? | a. 0.5 MΩ | b. 0.4 MΩ | c. 1.0 MΩ | d. 0.2 MΩ | a
7 | Câu 7. Khi hòa đồng bộ máy phát S1, điểm hòa PT2 ứng với máy cắt nào? | a. 901 | b. 285 | c. 255 | d. Điểm hòa này không có tác dụng. | b
8 | Câu 8. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
9 | Câu 9. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 48Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 300s | c
10 | Câu 10. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 47Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 6s | b. 10s | c. 30s | d. 60s | a
11 | Câu 11. Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? | a. 10(20)BFA(B) (turbin 400v) | b. 10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B) (thiết yếu) | d. tất cả đều sai | c
12 | Câu 12. Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu? | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c
13 | Câu 13. Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung? | a. 6 | b. 12 | c. 18 | d. 24 | b
14 | Câu 14. Trình tự đưa nguồn bộ UPS vào làm việc: | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | a
15 | Câu 15. Trình tự cô lập nguồn bộ UPS: | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c
16 | Câu 16. Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là: | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 MPa | b
17 | Câu 17. Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì? | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c
18 | Câu 18. Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: | a. 12 V | b. 24 V | c. 50 V | d. 220 V | c
19 | Câu 19. Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là: | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d
20 | Câu 20. Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2: | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b
21 | Câu 21. Cảnh báo “System pressure alarm” của hệ thống điều chế H2: | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,5 MPa | d. > 4,0 MPa | b
22 | Câu 22. Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel? | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c
23 | Câu 23. Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là: | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c
24 | Câu 24. Sau khi tháo bộ acquy ra khỏi máy phát phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thao tác nào sau đây là đúng: | a. Để giảm khả năng sinh ra hồ quang điện, cực dương của acquy nên được kết nối trước, sau đó mới kết nối cực âm. | b. Cầu dao kết nối bộ acquy và hệ thống điện khởi động máy phát luôn giữ ON trong mọi trường hợp. | c. Câu a và b đều đúng. | d. Câu a, b và đều sai. | a
25 | Câu 25. Khi tiến hành kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ bằng que thăm, mức dầu thế nào là tốt? | a. Mức dầu nằm dưới vạch giới hạn dưới của que thăm. | b. Mức dầu nằm trên vạch giới hạn trên của que thăm. | c. Mức dầu nằm trong khoảng giữa vạch giới hạn dưới và vạch giới hạn trên của que thăm. | d. Tất cả đều đúng | c
26 | Câu 26. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b
27 | Câu 27. Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây: | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a
28 | Câu 28. Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất: | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b
29 | Câu 29. Khi phát hiện cháy điều cần làm là: | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c
30 | Câu 30. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | a
31 | Câu 31. MBA TD911 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 642, 644 | b. MC 645, 643 | c. MC 671, 673 | d. MC 673, 675 | b
32 | Câu 32. MBA TD912 cấp nguồn chính cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 641 | c. MC 642 | d. MC 643 | b
33 | Câu 33. Công suất định mức của máy nghiền than là bao nhiêu: | a. Công suất 2300kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 2600kW | d. Công suất 2400kW | a
34 | Câu 34. Công suất định mức của quạt gió cấp 1 là bao nhiêu: | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 1600kW | d. Công suất 1500kW | c
35 | Câu 35. Liên động giữa dao tiếp đất và cửa tủ buồng cáp nào là đúng: | a. Chỉ khi dao tiếp đất ở trạng thái đóng thì mới có thể mở được cửa buồng cáp. | b. Chỉ khi cửa buồng cáp đóng thì mới có thể đóng dao tiếp đất. | c. Cả a và b đều sai | d. Cả a và b đều đúng. | d
36 | Câu 36. Liên động giữa máy cắt và dao tiếp địa? | a. Khi máy cắt ở vị trí service thì dao tiếp đất có thể đóng được. | b. Chỉ khi máy cắt ở vị trí Rack-out/test hoặc nó được đưa ra ngoài thì dao tiếp đất mới có thể đóng được. | c. Dao tiếp địa đóng thì không thể đưa máy cắt vào vị trí làm việc. | d. Cả b và c đều đúng | b
37 | Câu 37. Bảo vệ thấp áp thanh cái 27B tác động thì: | a. Hiển thị tín hiệu : “high voltage” trên màn hình role LCP 3599 | b. Gửi tín hiệu đến “DCS”, báo chức năng “ Busbar Under Voltage Protect” | c. Cả a, b đúng | d. Cả a, c sai | b
38 | Câu 38. Nhiệt độ ngừng bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 400 | b. 450 | c. 550 | d. 650 | c
39 | Câu 39. Nhiệt độ chạy bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 400 | b. 450 | c. 650 | d. 750 | c
40 | Câu 40. Công suất MBA T1 (T2) 320MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
41 | Câu 41. Công suất MBA T1 (T2) 440MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c
42 | Câu 42. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
43 | Câu 43. Hệ số quá tải 1.6, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 8 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
44 | Câu 44. Nhiệt độ cảnh báo bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? | a. 400 | b. 450 | c. 1000 | d. 1500 | c
45 | Câu 45. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | b
46 | Câu 46. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c
47 | Câu 47. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | b. Nếu thao tác sai và gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho người ra lệnh biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | a
48 | Câu 48. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1) Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | b
49 | Câu 49. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | c
50 | Câu 50. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | d

## Đề thi giữ bậc tr chính đện 04
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Phân cấp quyền điều khiển MBA T1 thuộc? | a. Trưởng ca DH1 | b. A2 | c. A0 | d. Cả b và c | b
2 | Câu 2. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
3 | Câu 3. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
4 | Câu 4. Dòng điện kích từ định mức của hệ thống kích từ là bao nhiêu? | a. 1599 A | b. 4284 A | c. 7200 A | d. 6000 A | b
5 | Câu 5. Với nhiệt độ bên trong máy phát 400C, giá trị cách điện cuộn dây stator máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? | a. 50.3 MΩ | b. 80.5 MΩ | c. 41.7 MΩ | d. 36.2 MΩ | a
6 | Câu 6. Giá trị cách điện dây quấn rotor máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? | a. 0.5 MΩ | b. 0.4 MΩ | c. 1.0 MΩ | d. 0.2 MΩ | a
7 | Câu 7. Khi hòa đồng bộ máy phát S1, điểm hòa PT2 ứng với máy cắt nào? | a. 901 | b. 285 | c. 255 | d. Điểm hòa này không có tác dụng. | b
8 | Câu 8. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 47Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 6s | b. 10s | c. 30s | d. 60s | a
9 | Câu 9. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số cao 51.5Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 120s | c
10 | Câu 10. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số cao 52.0Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 0s | b. 10s | c. 60s | d. 120s | b
11 | Câu 11. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng công suất thấp được cài đặt với giá trị? | a. 0.5 % | b. 1.0 % | c. 1.5 % | d. 2.0 % | b
12 | Câu 12. Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d
13 | Câu 13. Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? | a. 5 | b. 10 | c.15 | d.20 | c
14 | Câu 14. Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? | a. 10(20)BFA(B) (turbin 400v) | b.10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c.10(20)BMA(B) (thiết yếu) | d. tất cả đều sai | c
15 | Câu 15. Phụ tải của hệ thống DC chính là? | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d
16 | Câu 16. Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c
17 | Câu 17. Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? | a.10KVA | b.15KVA | c.20KVA | d.30KVA | b
18 | Câu 18. Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? | a.1 | b.2 | c.3 | d.4 | d
19 | Câu 19. Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu? | a. 10s | b. 15s | c. 25s | d. 35s | a
20 | Câu 20. Giá trị cài đặt “O2 liquid lower interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45 Cm | a
21 | Câu 21. Giá trị cài đặt “KOH flow lower interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | c
22 | Câu 22. Giá trị cài đặt “KOH TEM upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | b
23 | Câu 23. Giá trị cài đặt “H2 TEM upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c
24 | Câu 24. Giá trị cài đặt “O2 TEM upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c
25 | Câu 25. Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất. | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d
26 | Câu 26. Thời gian vận hành không tải của máy phát? | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a
27 | Câu 27. Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp: | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d
28 | Câu 28. Điện áp kích từ máy phát diesel là: | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c
29 | Câu 29. Cấp cách điện máy của máy phát diesel là cấp gì? | a. Cấp F | b. Cấp E | c. Cấp H | d. Tất cả đều sai. | c
30 | Câu 30. Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất: | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b
31 | Câu 31. Khi phát hiện cháy điều cần làm là: | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c
32 | Câu 32. Các bước chữa cháy bằng FM200, hãy chọn câu trả lời đúng? | a. Xác định khu vực cháy, chọn bình khí cấp, kích hoạt bằng tay bộ kích thích, kích hoạt bằng tay van điện từ cấp khí đến khu vực cần chữa cháy. | b. Tại tủ điều khiển chữa cháy bằng FM200 chọn chế độ Manual, ấn Manual Start để xả khí FM200. | c. Tác động vào nút ấn khẩn cấp khi phát hiện cháy. | d. Tất cả các câu trên đều đùng. | d
33 | Câu 33. Bảo vệ thanh cái 6.6kV sử dụng loại bảo vệ nào: | a. Bảo vệ thanh cái WDZ-5232 | b. Bảo vệ thanh cái WDZ-5231 | c. Bảo vệ thanh cái WDZ-5211 | d. Bảo vệ thanh cái WDZ-5311 | c
34 | Câu 34. Bảo vệ động cơ 6.6kV gồm loại bảo vệ nào? | a. WDZ-5231, WDZ-5232 | b. WDZ-5351, WDZ-5322 | c. Cả a và b điều đúng | d. Cả a và b đều sai | a
35 | Câu 35. Công suất định mức của động cơ quạt khói là: | a. Công suất 2200kW | b. Công suất 2200kW | c. Công suất 2100kW | d. Công suất 5400kW | d
36 | Câu 36. Công suất định mức của bơm chữa cháy là: | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 270kW | c. Công suất 360kW | d. Công suất 260kW | d
37 | Câu 37. MBA TD921 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: | a. MC 642, 644 | b. MC 646, 644 | c. MC 671, 673 | d. MC 674, 676 | b
38 | Câu 38. Bao nhiêu bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 5 | b. 8 | c. 10 | d. 12 | b
39 | Câu 39. Công suất MBA T1 (T2) 120MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | a
40 | Câu 40. Công suất MBA T1 (T2) 320MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
41 | Câu 41. Hệ số quá tải 1.6, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 8 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
42 | Câu 42. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 16 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | a
43 | Câu 43. Nhiệt độ ngừng bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? | a. 400 | b. 450 | c. 750 | d. 1000 | c
44 | Câu 44. Nhiệt độ cảnh báo bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? | a. 400 | b. 450 | c. 1000 | d. 1500 | c
45 | Câu 45. Tổn thất không tải MBA TD912 (TD922)? | a. 16.11 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
46 | Câu 46. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c
47 | Câu 47. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d
48 | Câu 48. Người vào trạm biến áp một mình phải có: | a. Bậc 4 an toàn điện. | b. Bậc 5 an toàn điện. | c. Bậc 5 an toàn điện, đồng thời phải có tên trong danh sách đã được lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành duyệt. | d. Cả a, b và c. | c
49 | Câu 49. Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm biến áp làm việc: | a. Nhân viên đơn vị công tác vào trạm làm việc phải có bậc 2 an toàn điện trở lên, nếu làm công việc ở thiết bị điện thì người chỉ huy trực tiếp phải có bậc 4 an toàn điện trở lên (trừ những công việc nề, mộc, cơ khí ở nhà máy điện, trạm điện và người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác không có chuyên môn về điện). | b. Nhân viên đơn vị công tác phải có từ bậc 2 an toàn điện trở lên, nhóm trưởng phải có bậc 3 an toàn điện trở lên. | c. Không quy định. | d. Cả a, b và c đều sai. | a
50 | Câu 50. Khi làm công việc sửa chữa, lắp đặt thiết bị hoặc điều chỉnh rơle, đồng hồ ở các TBA thì: | a. Cho phép một người thực hiện. | b. Phải có hai người thực hiện. | c. Phải có hai người thực hiện; những người này chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép và đảm bảo khoảng cách đến phần có điện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 trong Quy trình an toàn điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | c

## Đề thi giữ bậc tr chính đện 05
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
2 | Câu 2. Mạch đóng cắt của GCB sẽ bị khoá khi áp suất SF6 có giá trị thấp hơn? a. 730 kPa | b. 700 kPa | c. 850 kPa | d. 600 kPa |  | b
3 | Câu 3. Giá trị dòng điện định mức liên tục của máy cắt 901, 902 ở nhiệt độ 400C? | a. 21 kA | b. 19 kA | c. 25 kA | d. 15 kA | a
4 | Câu 4. Dòng điện kích từ định mức của hệ thống kích từ là bao nhiêu? | a. 1599 A | b. 4284 A | c. 7200 A | d. 6000 A | b
5 | Câu 5. Áp suất khí H2 định mức khi máy phát đang vận hành? | a. 0.45 MPa | b. 0.3 MPa | c. 0.43 MPa | d. 0.5 MPa | a
6 | Câu 6. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
7 | Câu 7. Áp suất H2 trong máy phát phải lớn hơn áp suất nước làm mát cuộn dây stator với giá trị bao nhiêu? | a. 0.02 MPa | b. 0.04 MPa | c. 0.01 MPa | d. 0.005 MPa | b
8 | Câu 8. Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu? | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c
9 | Câu 9. Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung? | a. 6 | b. 12 | c. 18 | d. 24 | b
10 | Câu 10. Trình tự đưa nguồn bộ UPS vào làm việc: | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | a
11 | Câu 11. Trình tự cô lập nguồn bộ UPS: | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c
12 | Câu 12. Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu? | a. 10s | b. 15s | c. 25s | d. 35s | a
13 | Câu 13. Giá trị cài đặt “O2 liquid lower interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45 Cm | a
14 | Câu 14. Giá trị cài đặt “KOH flow lower interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | c
15 | Câu 15. Giá trị cài đặt “KOH TEM upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | b
16 | Câu 16. Giá trị cài đặt “H2 TEM upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c
17 | Câu 17. Giá trị cài đặt “O2 TEM upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c
18 | Câu 18. Hãy chọn đáp áp đúng khi tiến hành thao tác tại máy phát diesel: | a. Phải đeo găng tay, kính bảo hộ khi bổ sung chất điện phân vào acquy. | b. Không cần đeo găng tay và kính bảo hộ khi bổ sung nhiên liệu hoặc chất chống đông vào bộ tản nhiệt. | c. Không được phép thay dầu bôi trơn khi nhiệt độ dầu lớn hơn 600C. | d. a và c đúng. | d
19 | Câu 19. Khi máy diesel đang chạy được phép: | a. Thêm nước làm mát hoặc thay chất chống đông vào bộ tản nhiệt. | b. Thay dầu bôi trơn động cơ diesel. | c. Dùng tay kiểm tra lực kéo và chất lượng dây truyền động. | d. Tất cả đều sai. | d
20 | Câu 20. Hệ thống dầu bôi trơn máy diesel cần được thay thế lần đầu kể từ ngày lắp đặt không quá: | a. 3 Tháng. | b. 6 Tháng. | c. 9 Tháng. | d. 12 Tháng. | b
21 | Câu 21. Điện áp cấp cho bơm điện-bơm cấp nước chữa cháy là bao nhiêu: | a. 110 V | b. 230 V | c. 400 V | d. 6.6 kV | d
22 | Câu 22. Nguồn điện acquy khởi động bơm chữa cháy diesel cho phép số lần khởi động lặp lại liên tục? | a. 10 lần trong vòng 6 phút. | b. 12 lần trong vòng 6 phút. | c. 14 lần trong vòng 6 phút. | d. 16 lần trong vòng 6 phút. | b
23 | Câu 23. Đầu dò thủy ngân trên vòi phun sprinkler sẽ vỡ khi nhiệt độ: | a. Nhiệt độ môi trường là 60oC. | b. Nhiệt độ môi trường là 65oC. | c. Nhiệt độ môi trường là lớn hơn 68oC. | d. Tất cả đều đúng. | c
24 | Câu 24. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | a
25 | Câu 25. MBA TD911 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 642, 644 | b. MC 645, 643 | c. MC 671, 673 | d. MC 673, 675 | b
26 | Câu 26. MBA TD912 cấp nguồn chính cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 641 | c. MC 642 | d. MC 643 | b
27 | Câu 27. Công suất định mức của máy nghiền than là bao nhiêu: | a. Công suất 2300kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 2600kW | d. Công suất 2400kW | a
28 | Câu 28. Công suất định mức của quạt gió cấp 1 là bao nhiêu: | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 1600kW | d. Công suất 1500kW | c
29 | Câu 29. Bao nhiêu bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 5 | b. 8 | c. 10 | d. 12 | b
30 | Câu 30. Công suất MBA T1 (T2) 120MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | a
31 | Câu 31. Công suất MBA T1 (T2) 320MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
32 | Câu 32. Hệ số quá tải 1.6, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 8 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
33 | Câu 33. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 16 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | a
34 | Câu 34. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c
35 | Câu 35. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d
36 | Câu 36. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | d
37 | Câu 37. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | d
38 | Câu 38. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | b. Nếu thao tác sai và gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho người ra lệnh biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | a
39 | Câu 39. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1) Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | b
40 | Câu 40. Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? | a. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | b. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | c. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d. Câu b, c đúng. | d
41 | Câu 41. Công suất định mức MBA T1, T2 ? | a. 730 MVA | b. 750 MVA | c. 850 MVA | d. 600 MVA | b
42 | Câu 42. Mỗi nấc điều chỉnh OLTC T1 (T2) bao nhiêu % Uđm? | a. 1.5 % | b. 1 % | c. 1.25 % | d. Cả b và c | c
43 | Câu 43. Tổn thất không tải MBA T1(T2)? | a. 218 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
44 | Câu 44. Chế độ làm mát MBA T1(T2)? | a. ODAF | b. ONAN | c. ONAF | d. Cả a và b đều đúng. | a
45 | Câu 45. Công suất định mức MBA TD911 (TD921)? | a. 30/30/30 MVA | b. 56/38/38 MVA | c. 55/50/30 MVA | d. 76/36/26 MVA | b
46 | Câu 46. Công suất định mức MBA TD912 (TD922)? | a. 56 MVA | b. 28 MVA | c. 18 MVA | d. 10 MVA | b
47 | Câu 47. Phân đoạn A 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín: | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 20 tủ phân phối kiểu kín | c. 19 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | b
48 | Câu 48. Phân đoạn B 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín: | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 19 tủ phân phối kiểu kín | c. 20 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | c
49 | Câu 49. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | a. 0.7 m. | b. 1 m. | c. 1.5 m. | d. 2 m. | c
50 | Câu 50. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | a. 2 m. | b. 2.5 m. | c. 3 m. | d. 4.5 m. | b

## Đề thi giữ bậc tr chính đện 06
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
2 | Câu 2. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
3 | Câu 3. Trong hệ thống kích từ, thiết bị tự động điện áp đầu cực máy phát không đổi trong điều kiện thay đổi liên tục của tải được gọi là? | a. FCR | b. CCM | c. AVR | d. ECT | c
4 | Câu 4. Trong hệ thống kích từ, chức năng FCR có nghĩa là? | a. Giữ công suất phản kháng máy phát không đổi | b. Dòng điện kích từ máy phát không đổi | c. Hệ số công suất máy phát không đổi | d. a và c đều đúng | b
5 | Câu 5. Kiểu làm mát của máy phát điện S1 S2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1? | a. Nước-Hydro-Nước | b. Nước-Hydro-Hydro | c. Hydro-Hydro-Nước | d. Nước-Nước-Hydro | b
6 | Câu 6. Hệ số truyền nhiệt bề mặt của khí Hydro cao hơn bao nhiêu lần so với không khí? | a. 14 lần | b. 5 lần | c. 1.5 lần | d. 5 lần | c
7 | Câu 7. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? | a. 98% | b. 74% | c. 88% | d. 75% | a
8 | Câu 8. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? | a. N2 (Nitơ) | b. CO2 (Cacbonic) | c. He (Heli) | d. Ar (Argon) | b
9 | Câu 9. Lưu lượng định mức nước làm mát stator máy phát? | a. 90 m3/h | b. 102 m3/h | c. 115 m3/h | d. 120 m3/h | b
10 | Câu 10. Giá trị cách điện dây quấn rotor máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? | a. 0.5 MΩ | b. 0.4 MΩ | c. 1.0 MΩ | d. 0.2 MΩ | a
11 | Câu 11. Khi hòa đồng bộ máy phát S1, điểm hòa PT2 ứng với máy cắt nào? | a. 901 | b. 285 | c. 255 | d. Điểm hòa này không có tác dụng. | b
12 | Câu 12. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
13 | Câu 13. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 48Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 300s | c
14 | Câu 14. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 47Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 6s | b. 10s | c. 30s | d. 60s | a
15 | Câu 15. Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d
16 | Câu 16. Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? | a. 5 | b. 10 | c.15 | d.20 | c
17 | Câu 17. Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? | a. 10(20)BFA(B) (turbin 400v) | b.10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c.10(20)BMA(B) (thiết yếu) | d. tất cả đều sai | c
18 | Câu 18. Phụ tải của hệ thống DC chính là? | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d
19 | Câu 19. Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c
20 | Câu 20. Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? | a.10KVA | b.15KVA | c.20KVA | d.30KVA | b
21 | Câu 21. Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? | a.1 | b.2 | c.3 | d.4 | d
22 | Câu 22. Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu? | a. 10s | b. 15s | c. 25s | d. 35s | a
23 | Câu 23. Giá trị cài đặt “System pressure interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,4 MPa | d. > 4,0 MPa | c
24 | Câu 24. Giá trị cài đặt “H2 liquid upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d
25 | Câu 25. Giá trị cài đặt “O2 liquid upper interlock” của hệ thống điều chế H2: | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d
26 | Câu 26. Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel? | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c
27 | Câu 27. Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là: | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c
28 | Câu 28. Điện áp kích từ máy phát diesel là: | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c
29 | Câu 29. Dòng điện định mức máy phát diesel là: | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. 3500 A | b
30 | Câu 30. Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là: | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a
31 | Câu 31. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | a
32 | Câu 32. MBA TD911 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 642, 644 | b. MC 645, 643 | c. MC 671, 673 | d. MC 673, 675 | b
33 | Câu 33. MBA TD912 cấp nguồn chính cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: | a. MC 671 | b. MC 641 | c. MC 642 | d. MC 643 | b
34 | Câu 34. Công suất định mức của máy nghiền than là bao nhiêu: | a. Công suất 2300kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 2600kW | d. Công suất 2400kW | a
35 | Câu 35. Công suất định mức của quạt gió cấp 1 là bao nhiêu: | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 1600kW | d. Công suất 1500kW | c
36 | Câu 36. Liên động giữa dao tiếp đất và cửa tủ buồng cáp nào là đúng: | a. Chỉ khi dao tiếp đất ở trạng thái đóng thì mới có thể mở được cửa buồng cáp. | b. Chỉ khi cửa buồng cáp đóng thì mới có thể đóng dao tiếp đất. | c. Cả a và b đều sai | d. Cả a và b đều đúng. | d
37 | Câu 37. Liên động giữa máy cắt và dao tiếp địa? | a. Khi máy cắt ở vị trí service thì dao tiếp đất có thể đóng được. | b. Chỉ khi máy cắt ở vị trí Rack-out/test hoặc nó được đưa ra ngoài thì dao tiếp đất mới có thể đóng được. | c. Dao tiếp địa đóng thì không thể đưa máy cắt vào vị trí làm việc. | d. Cả b và c đều đúng | b
38 | Câu 38. Bảo vệ thấp áp thanh cái 27B tác động thì: | a. Hiển thị tín hiệu : “high voltage” trên màn hình role LCP 3599 | b. Gửi tín hiệu đến “DCS”, báo chức năng “ Busbar Under Voltage Protect” | c. Cả a, b đúng | d. Cả a, c sai | b
39 | Câu 39. Bao nhiêu bộ làm mát MBA T1 (T2)? | a. 5 | b. 8 | c. 10 | d. 12 | b
40 | Câu 40. Công suất MBA T1 (T2) 120MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | a
41 | Câu 41. Công suất MBA T1 (T2) 320MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
42 | Câu 42. Hệ số quá tải 1.6, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 8 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
43 | Câu 43. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 16 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | a
44 | Câu 44. Nhiệt độ ngừng bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? | a. 400 | b. 450 | c. 750 | d. 1000 | c
45 | Câu 45. Nhiệt độ cảnh báo bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? | a. 400 | b. 450 | c. 1000 | d. 1500 | c
46 | Câu 46. Tổn thất không tải MBA TD912 (TD922)? | a. 16.11 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
47 | Câu 47. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c
48 | Câu 48. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d
49 | Câu 49. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | d
50 | Câu 50. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | d

## Đề thi giữ bậc tr chính đện 07
BỘ ĐỀ THI GIỮ BẬC TRỰC CHÍNH ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Mạch đóng cắt của GCB sẽ bị khoá khi áp suất SF6 có giá trị thấp hơn? a. 730 kPa | b. 700 kPa | c. 850 kPa | d. 600 kPa |  | b
2 | Câu 2. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
3 | Câu 3. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
4 | Câu 4. Trong hệ thống kích từ, thiết bị tự động điện áp đầu cực máy phát không đổi trong điều kiện thay đổi liên tục của tải được gọi là? | a. FCR | b. CCM | c. AVR | d. ECT | c
5 | Câu 5. Kiểu làm mát của máy phát điện S1 S2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1? | a. Nước-Hydro-Nước | b. Nước-Hydro-Hydro | c. Hydro-Hydro-Nước | d. Nước-Nước-Hydro | b
6 | Câu 6. Giá trị cách điện dây quấn rotor máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? | a. 0.5 MΩ | b. 0.4 MΩ | c. 1.0 MΩ | d. 0.2 MΩ | a
7 | Câu 7. Khi hòa đồng bộ máy phát S1, điểm hòa PT2 ứng với máy cắt nào? | a. 901 | b. 285 | c. 255 | d. Điểm hòa này không có tác dụng. | b
8 | Câu 8. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
9 | Câu 9. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 48Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 300s | c
10 | Câu 10. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 47Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? | a. 6s | b. 10s | c. 30s | d. 60s | a
11 | Câu 11. Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d
12 | Câu 12. Điện áp nạp nhanh cho Acquy là bao nhiêu? | a. 220V | b. 230V | c. 240V | d. 245V | d
13 | Câu 13. Điện áp nạp nổi cho Acquy là bao nhiêu? | a. 220V | b. 230V | c. 234V | d. 240V | c
14 | Câu 14. Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c
15 | Câu 15. Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? | a.10KVA | b.15KVA | c.20KVA | d.30KVA | b
16 | Câu 16. Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng? | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a
17 | Câu 17. Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ? | a.1 | b.2 | c.3 | d.5 | d
18 | Câu 18. Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel? | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c
19 | Câu 19. Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là: | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c
20 | Câu 20. Điện áp kích từ máy phát diesel là: | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c
21 | Câu 21. Dòng điện định mức máy phát diesel là: | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. 3500 A | b
22 | Câu 22. Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là: | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a
23 | Câu 23. Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là: | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 MPa | b
24 | Câu 24. Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì? | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c
25 | Câu 25. Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: | a. 12 V | a. 24 V | b. 50 V | c. 220 V | c
26 | Câu 26. Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là: | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d
27 | Câu 27. Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2: | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b
28 | Câu 28. Cảnh báo “System pressure alarm” của hệ thống điều chế H2: | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,5 MPa | d. > 4,0 MPa | b
29 | Câu 29. Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất: | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b
30 | Câu 30. Khi phát hiện cháy điều cần làm là: | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c
31 | Câu 31. Các bước chữa cháy bằng FM200, hãy chọn câu trả lời đúng? | a. Xác định khu vực cháy, chọn bình khí cấp, kích hoạt bằng tay bộ kích thích, kích hoạt bằng tay van điện từ cấp khí đến khu vực cần chữa cháy. | b. Tại tủ điều khiển chữa cháy bằng FM200 chọn chế độ Manual, ấn Manual Start để xả khí FM200. | c. Tác động vào nút ấn khẩn cấp khi phát hiện cháy. | d. Tất cả các câu trên đều đùng. | d
32 | Câu 32. Bảo vệ thanh cái 6.6kV sử dụng loại bảo vệ nào: | a. Bảo vệ thanh cái WDZ-5232 | b. Bảo vệ thanh cái WDZ-5231 | c. Bảo vệ thanh cái WDZ-5211 | d. Bảo vệ thanh cái WDZ-5311 | c
33 | Câu 33. Bảo vệ động cơ 6.6kV gồm loại bảo vệ nào? | a. WDZ-5231, WDZ-5232 | b. WDZ-5351, WDZ-5322 | c. Cả a và b điều đúng | d. Cả a và b đều sai | a
34 | Câu 34. Công suất định mức của động cơ quạt khói là: | a. Công suất 2200kW | b. Công suất 2200kW | c. Công suất 2100kW | d. Công suất 5400kW | d
35 | Câu 35. Công suất định mức của bơm chữa cháy là: | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 270kW | c. Công suất 360kW | d. Công suất 260kW | d
36 | Câu 36. MBA TD921 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: | a. MC 642, 644 | b. MC 646, 644 | c. MC 671, 673 | d. MC 674, 676 | b
37 | Câu 37. Công suất định mức MBA T1, T2? | a. 730 MVA | b. 750 MVA | c. 850 MVA | d. 600 MVA | b
38 | Câu 38. Mỗi nấc điều chỉnh OLTC T1 (T2) bao nhiêu % Uđm? | a. 1.5 % | b. 1 % | c. 1.25 % | d. Cả b và c | c
39 | Câu 39. Tổn thất không tải MBA T1(T2)? | a. 218 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
40 | Câu 40. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 16 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | a
41 | Câu 41. Hệ số quá tải 1.4, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? | a. 45 phút | b. 50 phút | c. 60 phút | d. 70 phút | a
42 | Câu 42. Công suất MBA T1 (T2) 610MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 5 | d
43 | Câu 43. Công suất MBA T1 (T2) 680MW bao nhiêu bộ làm mát làm việc? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 6 | d
44 | Câu 44. Bao nhiêu quạt làm mát MBA TD912 (TD922)? | a. 2 | b. 6 | c. 8 | d. 10 | a
45 | Câu 45. Tổn thất không tải MBA TD912 (TD922)? | a. 16.11 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
46 | Câu 46. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | a
47 | Câu 47. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | a. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b
48 | Câu 48. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | b
49 | Câu 49. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c
50 | Câu 50. Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng: | a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ. | b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ. | d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | d