## De thi nang bac TKĐ 01
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Mạch đóng cắt của GCB sẽ bị khoá khi áp suất SF6 có giá trị thấp hơn? 0.2đ | a. 730 kPa | b. 700 kPa | c. 850 kPa | d. 600 kPa | b
2 | Câu 2. Kiểu làm mát của máy phát điện S1 S2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1? 0.2đ | a. Nước-Hydro-Nước | b. Nước-Hydro-Hydro | c. Hydro-Hydro-Nước | d. Nước-Nước-Hydro | b
3 | Câu 3. Hệ số truyền nhiệt bề mặt của khí Hydro cao hơn bao nhiêu lần so với không khí? 0.2đ | a. 14 lần | b. 5 lần | c. 1.5 lần | d. 5 lần | c
4 | Câu 4. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? 0.2đ | a. 98% | b. 74% | c. 88% | d. 75% | a
5 | Câu 5. Có bao nhiêu hệ thống DC nhà máy? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 |  | b
6 | Câu 6. Có bao nhiêu hệ thống UPS nhà máy? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 |  | b
7 | Câu 7. Nguồn cấp cho hệ thống UPS được lấy từ? 0.2đ | a. Nguồn DC | b. Nguồn AC | c. Cả hai nguồn AC và DC |  | c
8 | Câu 8. Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c
9 | Câu 9. Mỗi tổ máy có mấy bộ Acqui cấp cho hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 bộ | b. 2 bộ | c. 3 bộ | d. 4 bộ | b
10 | Câu 10. Khí H2 tại NM NĐ Duyên Hải 1 được điều chế bằng cách nào? 0.2đ | a. Hòa nhôm vào xút. | b. Điện phân nước biển. | c. Điện phân nước có độ dẫn yếu. | d. Cho kim loại kiềm tác dụng với nước. | c
11 | Câu 11. Quá trình điều chế Hydro sử dụng thêm các hóa chất nào để điện phân? 0.2đ | a. Axit Clohydric (HCl) | b. Kalihydroxit (KOH) và chất xúc tác V2O5 | c. Muối ăn NaCl | d. Nước vôi trong (Ca(OH)2) | b
12 | Câu 12. Năng suất của mỗi bộ điều chế Hydro là: 0.2đ | a. 0,5 Nm3/h | b. 1,5 Nm3/h | c. 5 Nm3/h | d. 50 Nm3/h | c
13 | Câu 13. Độ tinh khiết của Hydro khi đi vào bình chứa là: 0.2đ | a. 97,99% | b. 99,0% | c. > 99,0% và < 99,5% | d. ≥ 99,75 % | d
14 | Câu 14. Phân cấp quyền điều khiển dao tiếp địa 901-38 thuộc? 0.2đ | a. Trưởng ca DH1 | b. A2 | c. A0 | d. Cả b và c | a
15 | Câu 15. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? 0.2đ | a. N2 (Nitơ) | b. CO2 (Cacbonic) | c. He (Heli) | d. Ar (Argon) | b
16 | Câu 16. Lưu lượng định mức nước làm mát stator máy phát? 0.2đ | a. 90 m3/h | b. 102 m3/h | c. 115 m3/h | d. 120 m3/h | b
17 | Câu 17. Áp suất khí H2 định mức khi máy phát đang vận hành? 0.2 đ | a. 0.45 MPa | b. 0.3 MPa | c. 0.43 MPa | d. 0.5 MPa | a
18 | Câu 18. Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c. 1800Ah | d. 2000Ah | d
19 | Câu 19. Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 10KVA | b. 15KVA | c. 20KVA | d. 30KVA | b
20 | Câu 20. Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
21 | Câu 21. Hãy chọn đáp áp đúng khi tiến hành thao tác tại máy phát diesel: 0.2đ | a. Phải đeo găng tay, kính bảo hộ khi bổ sung chất điện phân vào acquy. | b. Không cần đeo găng tay và kính bảo hộ khi bổ sung nhiên liệu hoặc chất chống đông vào bộ tản nhiệt. | c. Không được phép thay dầu bôi trơn khi nhiệt độ dầu lớn hơn 600C. | d. a và c đúng. | d
22 | Câu 22. Khi máy diesel đang chạy được phép: 0.2đ | a. Thêm nước làm mát hoặc thay chất chống đông vào bộ tản nhiệt. | b. Thay dầu bôi trơn động cơ diesel. | c. Dùng tay kiểm tra lực kéo và chất lượng dây truyền động. | d. Tất cả đều sai. | d
23 | Câu 23. Khi phát có tín hiệu báo cháy tại tủ A0CYE02 tại phòng điều khiển trung tâm điều cần làm là: 0.2đ | a. Kiểm tra vị trí báo cháy tại khu vực nào. | b. Kiểm tra tại chỗ có xảy ra cháy thật hay do báo cháy giả. | c. Ấn Signal Silence để tắt chuông cảnh báo. | d. Ấn Acknowledge để xác nhận đã xử lý xong khu vực báo cháy. | f | f. Tất cả đều đúng.
24 | Câu 24. Trong nhà máy có mấy loại chất dùng để chữa cháy: 0.2đ | a. Foam, CO2, FM200, H20, MFZ. | b. CO2, FM200, H20, MFZ. | c. Foam, CO2, FM200, H20. | d. CO2, FM200, MFZ. | a
25 | Câu 25. Phân đoạn A 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín: 0.2đ | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 20 tủ phân phối kiểu kín | c. 19 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | b
26 | Câu 26. Phân đoạn B 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín: 0.2đ | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 19 tủ phân phối kiểu kín | c. 20 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | c
27 | Câu 27. Phân đoạn C 6.6kV có bao nhiêu tủ phân phối kiểu kín: 0.2đ | a. 18 tủ phân phối kiểu kín | b. 19 tủ phân phối kiểu kín | c. 20 tủ phân phối kiểu kín | d. 21 tủ phân phối kiểu kín. | a
28 | Câu 28. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn A 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | c
29 | Câu 29. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn B 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | b
30 | Câu 30. Công suất định mức MBA T1, T2 ? 0.2đ | a. 730 MVA | b. 750 MVA | c. 850 MVA | d. 600 MVA | b
31 | Câu 31. Mỗi nấc điều chỉnh OLTC T1 (T2) bao nhiêu % Uđm? 0.2đ | a. 1.5 % | b. 1 % | c. 1.25 % | d. Cả b và c | c
32 | Câu 32. Tổn thất không tải MBA T1(T2)? 0.2đ | a. 218 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a
33 | Câu 33. Chế độ làm mát MBA T1(T2)? 0.2đ | a. ODAF | b. ONAN | c. ONAF | d. Cả a và b đều đúng. | a
34 | Câu 34. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c
35 | Câu 35. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: 0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c
36 | Câu 36. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d
37 | Câu 37. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: 0.2đ | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | c
38 | Câu 38. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | c
39 | Câu 39. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: 0.2đ | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | a
40 | Câu 40. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: 0.2đ | a. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b
41 | Câu 41. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: 0.2đ | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | d
42 | Câu 42. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: 0.2đ | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | d
43 | Câu 43. Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ: 0.2đ | a. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. | b. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. | c. Cả a, b đều sai. | d. Cả a, b đều đúng. | d
44 | Câu 44. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: 0.2đ | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | b
45 | Câu 45. Nhân viên trực điện cần phải được kiểm tra quy trình này: 0.2đ | a. 06 tháng 1 lần | b. Mỗi năm 1 lần | c. 2 năm 1 lần | d. Không cần kiểm tra | b
46 | Câu 46. Mỗi ca nhân viên trực điện phải trực tiếp đi đến các thiết bị chính để kiểm tra chế độ vận hành, ghi vào sổ nhật ký kết quả của sự kiểm tra ít nhất: 0.2đ | a. Ít nhất 1 lần | b. Ít nhất 2 lần | c. Ít nhất 3 lần | d. Ít nhất 4 lần | b
47 | Câu 47. Quyền hạn của nhân viên trực điện: 0.2đ | a. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi phạm vi quản lý thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do không thực hiện, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | c. Cả a và b đúng | d. Cả a và b sai | c
48 | Câu 48. Nhiệm vụ của vận hành viên trực điện: 0.2đ | a. Làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của "Chế độ giao nhận ca". | b. Tham gia bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống thiết bị trong nhà máy. | c. Cả a và b đúng | d. Cả a và b sai | a
49 | Câu 49. Trong hệ thống kích từ, chức năng FCR có nghĩa là? 0.2đ | a. Giữ công suất phản kháng máy phát không đổi | b. Dòng điện kích từ máy phát không đổi | c. Hệ số công suất máy phát không đổi | d. a và c đều đúng | b
50 | Câu 50. Quy trình vận hành hệ thống điện DC của nhà máy NĐ Duyên Hải 1 quy định về việc vận hành song song hai bộ acqui của hai phân đoạn 1 chiều như thế nào? 0.2đ | a. Cho phép vận hành song song. | b. Cho phép vận hành song song nếu không có chạm đất hệ thống DC. | c. Không cho phép vận hành song song. | d. Không quy định trong quy trình. | c

## De thi nang bac TKĐ 02
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Phân cấp quyền điều khiển dao tiếp địa 901-38 thuộc? 0.2đ | a. Trưởng ca DH1 | b. A2 | c. A0 | d. Cả b và c | a
2 | Câu 2. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? 0.2đ | a. N2 (Nitơ) | b. CO2 (Cacbonic) | c. He (Heli) | d. Ar (Argon) | b
3 | Câu 3. Lưu lượng định mức nước làm mát stator máy phát? 0.2đ | a. 90 m3/h | b. 102 m3/h | c. 115 m3/h | d. 120 m3/h | b
4 | Câu 4. Áp suất khí H2 định mức khi máy phát đang vận hành? 0.2 đ | a. 0.45 MPa | b. 0.3 MPa | c. 0.43 MPa | d. 0.5 MPa | a
5 | Câu 5. Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c. 1800Ah | d. 2000Ah | d
6 | Câu 6. Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 10KVA | b. 15KVA | c. 20KVA | d. 30KVA | b
7 | Câu 7. Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
8 | Câu 8. Có bao nhiêu nguồn cấp cho 1 bộ UPS? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c
9 | Câu 9. Acqui dùng cho hệ thống DC chính của tổ máy là loại nào? 0.2đ | a. Acqui Kiềm-Niken | b. Acqui Axit- Chì | c. Cả hai loại trên | d. Không phải hai loại trên | b
10 | Câu 10. Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là: 0.2đ | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 MPa | b
11 | Câu 11. Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì? 0.2đ | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c
12 | Câu 12. Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: 0.2đ | a. 12 V | b. 24 V | c. 50 V | d. 220 V | c
13 | Câu 13. Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là: 0.2đ | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d
14 | Câu 14. Giá trị dòng điện định mức liên tục của máy cắt 901, 902 ở nhiệt độ 400C? 0.2đ | a. 21 kA | b. 19 kA | c. 25 kA | d. 15 kA | a
15 | Câu 15. Với nhiệt độ bên trong máy phát 400C, giá trị cách điện cuộn dây stator máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? 0.2đ | a. 50.3 MΩ | b. 80.5 MΩ | c. 41.7 MΩ | d. 36.2 MΩ | a
16 | Câu 16. Giá trị cách điện dây quấn rotor máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? 0.2đ | a. 0.5 MΩ | b. 0.4 MΩ | c. 1.0 MΩ | d. 0.2 MΩ | a
17 | Câu 17. Khi hòa đồng bộ máy phát S1, điểm hòa PT2 ứng với máy cắt nào? 0.2 đ | a. 901 | b. 285 | c. 255 | d. Điểm hòa này không có tác dụng. | b
18 | Câu 18. Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 5 | b. 10 | c. 15 | d. 20 | c
19 | Câu 19. Thời gian chuyển đổi nguồn của bộ công tắc tĩnh là: 0.2đ | a. ≤ 0.2ms | b. ≤ 0.4ms | c. ≤ 0.5ms | d. ≤ 0.6ms | b
20 | Câu 20. Thời gian khởi động tối đa một bộ UPS là bao nhiêu? 0.2đ | a. 30s | b. 40s | c. 42s | d. 50s | c
21 | Câu 21. Hệ thống dầu bôi trơn máy diesel cần được thay thế lần đầu kể từ ngày lắp đặt không quá: 0.2đ | a. 3 Tháng. | b. 6 Tháng. | c. 9 Tháng. | d. 12 Tháng. | b
22 | Câu 22. Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel? 0.2đ | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c
23 | Câu 23. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 0.2đ | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b
24 | Câu 24. Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây: 0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a
25 | Câu 25. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 671 | b. MC 673 | c. MC 675 | d. Cả a, b, c đều đúng | a
26 | Câu 26. MBA TD911 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 642, 644 | b. MC 645, 643 | c. MC 671, 673 | d. MC 673, 675 | b
27 | Câu 27. MBA TD912 cấp nguồn chính cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S1 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 671 | b. MC 641 | c. MC 642 | d. MC 643 | b
28 | Câu 28. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn A 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 672 | b. MC 674 | c. MC 676 | d. Cả a, b, c đều đúng | c
29 | Câu 29. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn B 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 672 | b. MC 674 | c. MC 676 | d. Cả a, b, c đều đúng | b
30 | Câu 30. Bao nhiêu bộ làm mát MBA T1 (T2)? 0.2đ | a. 5 | b. 8 | c. 10 | d. 12 | b
31 | Câu 31. Bao nhiêu nấc điều chỉnh OLTC T1 (T2)? 0.2đ | a. 15 | b. 19 | c. 21 | d. 23 | b
32 | Câu 32. Nhiệt độ ngừng bộ làm mát MBA T1 (T2)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 55˚C | d. 65˚C | c
33 | Câu 33. Nhiệt độ chạy bộ làm mát MBA T1 (T2)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 65˚C | d. 75˚C | c
34 | Câu 34. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c
35 | Câu 35. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d
36 | Câu 36. Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng: 0.2đ | a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ. | b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ. | d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | d
37 | Câu 37. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: 0.2đ | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a, b và c. | d
38 | Câu 38. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? 0.2đ | a. Khi nhận phiếu thao tác phải đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ, nếu chưa rõ thì phải hỏi lại người ra lệnh. | b. Nếu nhận lệnh bằng điện thoại thì người giám sát thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó và nhắc lại từng động tác trong điện thoại, ghi tên người ra lệnh, nhận lệnh, ngày, giờ truyền lệnh vào phiếu thao tác, sổ nhật ký vận hành. | c. Người giám sát thao tác và người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác. | d. Cả a, b và c. | d
39 | Câu 39. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? 0.2đ | a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tác. | b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh "đóng" hoặc "cắt" người thao tác mới được làm động tác. | c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d. Cả b và c. | d
40 | Câu 40. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? 0.2đ | a. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh "đóng" hoặc "cắt" người thao tác mới được làm động tác. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | b. Nếu thao tác sai và gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho người ra lệnh biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | a
41 | Câu 41. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: 0.2đ | a. (1) Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | b
42 | Câu 42. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | c
43 | Câu 43. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | d
44 | Câu 44. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | b
45 | Câu 45. Trách nhiệm của nhân viên trực điện: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả những quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình và các chức danh dưới quyền. | c. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình hoặc nhân viên của mình gây ra. | d. Cả a, b, c điều đúng | d
46 | Câu 46. Trong các trường hợp đặc biệt, nhân viên trực điện có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của: 0.2đ | a. Trưởng ca | b. Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành | c. Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành | d. Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành hoặc người được ủy quyền | d
47 | Câu 47. Trong giờ trực ca nhân viên trực điện: 0.2đ | a. Không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. | b. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất phải theo dõi để bảo đảm an toàn cho họ. | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải có biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo cho Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết. | d. Cả a và c | d
48 | Câu 48. Khi nhận lệnh cấp trên trực tiếp, Trưởng ca cần phải: 0.2đ | a. Có thể chấp hành lệnh hoặc không. | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành. | c. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn (khi không chấp hành lệnh phải đưa ra lý lẽ giải thích rõ ràng, sau đó nhất thiết phải ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành). | d. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì không thi hành và yêu cầu ra mệnh lệnh khác | c
49 | Câu 49. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng công suất thấp được cài đặt với giá trị? 0.2đ | a. 0.5 % | b. 1.0 % | c. 1.5 % | d. 2.0 % | b
50 | Câu 50. Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là: 0.2đ | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a

## De thi nang bac TKĐ 03
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Giá trị dòng điện định mức liên tục của máy cắt 901, 902 ở nhiệt độ 400C? 0.2đ | a. 21 kA | b. 19 kA | c. 25 kA | d. 15 kA | a
2 | Câu 2. Với nhiệt độ bên trong máy phát 400C, giá trị cách điện cuộn dây stator máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? 0.2đ | a. 50.3 MΩ | b. 80.5 MΩ | c. 41.7 MΩ | d. 36.2 MΩ | a
3 | Câu 3. Giá trị cách điện dây quấn rotor máy phát bao nhiêu trở lên để đạt yêu cầu? 0.2đ | a. 0.5 MΩ | b. 0.4 MΩ | c. 1.0 MΩ | d. 0.2 MΩ | a
4 | Câu 4. Khi hòa đồng bộ máy phát S1, điểm hòa PT2 ứng với máy cắt nào? 0.2 đ | a. 901 | b. 285 | c. 255 | d. Điểm hòa này không có tác dụng. | b
5 | Câu 5. Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 5 | b. 10 | c. 15 | d. 20 | c
6 | Câu 6. Thời gian chuyển đổi nguồn của bộ công tắc tĩnh là: 0.2đ | a. ≤ 0.2ms | b. ≤ 0.4ms | c. ≤ 0.5ms | d. ≤ 0.6ms | b
7 | Câu 7. Thời gian khởi động tối đa một bộ UPS là bao nhiêu? 0.2đ | a. 30s | b. 40s | c. 42s | d. 50s | c
8 | Câu 8. Hệ thống UPS cho phép vận hành liên tục khi quá tải bao nhiêu? 0.2đ | a. 105% | b. 110% | c. 120% | d. 130% | b
9 | Câu 9. Điện áp nạp của mỗi bình acqui là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1,5 V | b. 2 V | c. 4,5 V | d. 12 V | b
10 | Câu 10. Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2: 0.2đ | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b
11 | Câu 11. Cảnh báo "System pressure alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,5 MPa | d. > 4,0 MPa | b
12 | Câu 12. Cảnh báo "H2 liquid upper alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 15 cm | b. > 20 cm | c. > 28 cm | d. > 45cm | c
13 | Câu 13. Cảnh báo "O2 liquid upper alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 15 cm | b. > 20 cm | c. > 28 cm | d. > 45cm | c
14 | Câu 14. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? 0.2đ | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
15 | Câu 15. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? 0.2đ | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
16 | Câu 16. Áp suất H2 trong máy phát phải lớn hơn áp suất nước làm mát cuộn dây stator với giá trị bao nhiêu? 0.2đ | a. 0.02 MPa | b. 0.04 MPa | c. 0.01 MPa | d. 0.005 MPa | b
17 | Câu 17. Giá trị cài đặt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng quá áp giá trị 120%. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 2s | b. 5s | c. 6s | d. 10s | b
18 | Câu 18. Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? 0.2đ | a. 10(20)BFA(B) (turbin 400v) | b. 10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B) (thiết yếu) | d. tất cả đều sai | c
19 | Câu 19. Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu? 0.2đ | a. 120% | b. 130% | c. 150% | d. 200% | c
20 | Câu 20. Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung? 0.2đ | a. 6 | b. 12 | c. 18 | d. 24 | b
21 | Câu 21. Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là: 0.2đ | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c
22 | Câu 22. Sau khi tháo bộ acquy ra khỏi máy phát phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thao tác nào sau đây là đúng: 0.2đ | a. Để giảm khả năng sinh ra hồ quang điện, cực dương của acquy nên được kết nối trước, sau đó mới kết nối cực âm. | b. Cầu dao kết nối bộ acquy và hệ thống điện khởi động máy phát luôn giữ ON trong mọi trường hợp. | c. Câu a và b đều đúng. | d. Câu a, b và đều sai. | a
23 | Câu 23. Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất: 0.2đ | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b
24 | Câu 24. Khi phát hiện cháy điều cần làm là: 0.2đ | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c
25 | Câu 25. MBA TD21 cấp nguồn dự phòng cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 672 | b. MC 674 | c. MC 676 | d. Cả a, b, c đều đúng | a
26 | Câu 26. MBA TD921 cấp nguồn chính cho phân đoạn A,B 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 642, 644 | b. MC 646, 644 | c. MC 671, 673 | d. MC 674, 676 | b
27 | Câu 27. MBA TD922 cấp nguồn chính cho phân đoạn C 6.6kV tổ máy S2 qua máy cắt nào: 0.2đ | a. MC 671 | b. MC 642 | c. MC 641 | d. MC 643 | b
28 | Câu 28. Model của tủ phân phối 6.6kV là: 0.2đ | a. KYN28A-12 | b. KXN28A-12 | c. KYM28A-12 | d. KYN28B-12 | a
29 | Câu 29. Bảo vệ máy biến áp 6.6kV sử dụng loại bảo vệ nào: 0.2đ | a. Bảo vệ máy biến áp:WDZ-5232 | b. Bảo vệ máy biến áp: WDZ-5252 | c. Bảo vệ máy biến áp: WDZ-5332 | d. Bảo vệ máy biến áp: WDZ-5242 | d
30 | Câu 30. Nhiệt độ cảnh báo bộ làm mát MBA T1 (T2)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 80˚C | d. 65˚C | c
31 | Câu 31. Nhiệt độ trip bộ làm mát MBA T1 (T2)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 95˚C | d. 140˚C | c
32 | Câu 32. Công suất MBA T1 (T2) 120MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | a
33 | Câu 33. Công suất MBA T1 (T2) 320MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
34 | Câu 34. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | b
35 | Câu 35. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: 0.2đ | a. 0,7 m. | b. 1 m. | c. 1,5 m. | d. 2 m. | c
36 | Câu 36. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 2 m. | b. 2,5 m. | c. 3 m. | d. 4,5 m. | b
37 | Câu 37. Khi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: 0.2đ | a. Người thực hiện thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra không còn điện ở các thiết bị đã cắt điện. | b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện. | c. Cấm căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn điện; nhưng nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có điện. | d. Cả a, b và c. | d
38 | Câu 38. Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào? 0.2đ | a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất. | b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến. | c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện và đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất. | d. Cả a, b và c. | d
39 | Câu 39. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | b
40 | Câu 40. Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện bao gồm: 0.2đ | a. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ chức khác: Nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc; nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo; thay đổi người khi làm việc; kết thúc công việc, trao trả nơi làm việc, khoá phiếu và đóng điện. | b. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. | c. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. | d. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc. | a
41 | Câu 41. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? 0.2đ | a. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | b. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | a
42 | Câu 42. Trong các trường hợp dưới đây, phiếu công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc, phiếu công tác được giao trả lại người cấp phiếu để kiểm tra, lưu giữ ít nhất 1 tháng. | b. Thực hiện theo a cho cả những phiếu công tác đã cấp nhưng không thực hiện. | c. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì phiếu công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d. Cả a, b và c. | d
43 | Câu 43. Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? 0.2đ | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | c
44 | Câu 44. Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: 0.2đ | a. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | b. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | c. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | d. Câu a hoặc b đều đúng. | d
45 | Câu 45. Trước lúc giao ca 1 giờ nhân viên trực ca phải: 0.2đ | a. Giải thích những thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề họ chưa rõ. | b. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị sạch sẽ. | c. Thông báo một cách ngắn gọn những thay đổi trong ca | d. Chỉ thị mới đã thực hiện trong ca thì không cần nhắc cho ca sau. | a
46 | Câu 46. Quy định ký giao nhận ca: 0.2đ | a. Người giao ca ký tên giao ca khi người nhận ca có mặt | b. Người nhận ca ký tên ngay khi có mặt | c. Người nhận ca ký trước người giao ca ký sau | d. Người giao ca ký trước người nhận ca ký sau | c
47 | Câu 47. Trong thời gian trực ca VHV trực điện có trách nhiệm: 0.2đ | a. Đảm bào vận hành an toàn và ổn định | b. Đảm bảo vận hành kinh tế và ổn định | c. Đảm bảo vận hành an toàn, kinh tế và ổn định | d. Đảm bảo vận hành ổn định | c
48 | Câu 48. Trách nhiệm của VHV trực điện khi xử lý sự cố: 0.2đ | a. Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xử lý sự cố | b. Không chịu trách nhiệm khi có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Xử lý sự cố theo sự chỉ đạo của cán bộ quản lý kỹ thuật | d. Câu a và c đúng | a
49 | Câu 49. Điện áp bình Acquy định mức bao nhiêu? 0.2đ | a. 1,5V | b. 2.0V | c. 2.5V | d. 3.0V | b
50 | Câu 50. Đầu dò thủy ngân trên vòi phun sprinkler sẽ vỡ khi nhiệt độ: 0.2đ | a. Nhiệt độ môi trường là 60oC. | b. Nhiệt độ môi trường là 65oC. | c. Nhiệt độ môi trường là lớn hơn 68oC. | d. Tất cả đều đúng. | c

## De thi nang bac TKĐ 04
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống quạt làm mát GCB sẽ chuyển đổi sau bao nhiêu thời gian làm việc? 0.2đ | a. 24 giờ | b. 72 giờ | c. 1 tuần | d. 1 tháng | a
2 | Câu 2. Trong điều kiện làm việc bình thường, dãy điện áp làm việc của máy phát? 0.2đ | a. ± 5 % | b. ± 2 % | c. ± 10 % | d. ± 3 % | a
3 | Câu 3. Áp suất H2 trong máy phát phải lớn hơn áp suất nước làm mát cuộn dây stator với giá trị bao nhiêu? 0.2đ | a. 0.02 MPa | b. 0.04 MPa | c. 0.01 MPa | d. 0.005 MPa | b
4 | Câu 4. Giá trị cài đặt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng quá áp giá trị 120%. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 2s | b. 5s | c. 6s | d. 10s | b
5 | Câu 5. Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? 0.2đ | a. 10(20)BFA(B) (turbin 400v) | b. 10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B) (thiết yếu) | d. tất cả đều sai | c
6 | Câu 6. Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu? 0.2đ | a. 120% | b. 130% | c. 150% | d. 200% | c
7 | Câu 7. Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung? 0.2đ | a. 6 | b. 12 | c. 18 | d. 24 | b
8 | Câu 8. Trình tự đưa nguồn bộ UPS vào làm việc: 0.2đ | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | a
9 | Câu 9. Điện áp nạp nhanh của mỗi bộ acqui là: 0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 245 V | d. 380 V | c
10 | Câu 10. Cảnh báo "H2 liquid lower alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 15 cm | b. < 24 cm | c. < 30 cm | d. < 45 cm | b
11 | Câu 11. Cảnh báo "O2 liquid lower alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 15 cm | b. < 24 cm | c. < 30 cm | d. < 45 cm | b
12 | Câu 12. Cảnh báo "KOH flow lower alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | d
13 | Câu 13. Cảnh báo "KOH TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | a
14 | Câu 14. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? 0.2đ | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
15 | Câu 15. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng quá áp giá trị 130%. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 0s | b. 0.2s | c. 0.5s | d. 2s | c
16 | Câu 16. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp đến giá trị bao nhiêu thì xuất tín hiệu cảnh báo? 0.2đ | a. 49.0Hz | b. 48.5Hz | c. 48.0Hz | d. 47.5Hz | b
17 | Câu 17. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 48Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 300s | c
18 | Câu 18. Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d
19 | Câu 19. Trình tự cô lập nguồn bộ UPS: 0.2đ | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c
20 | Câu 20. Hiệu suất thiết kế của UPS tại 100% tải là bao nhiêu? 0.2đ | a. 85% | b. 90% | c. 95% | d. 94% | d
21 | Câu 21. Khi tiến hành kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ bằng que thăm, mức dầu thế nào là tốt? 0.2đ | a. Mức dầu nằm dưới vạch giới hạn dưới của que thăm. | b. Mức dầu nằm trên vạch giới hạn trên của que thăm. | c. Mức dầu nằm trong khoảng giữa vạch giới hạn dưới và vạch giới hạn trên của que thăm. | d. Tất cả đều đúng. | c
22 | Câu 22. Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất. 0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d
23 | Câu 23. Các bước chữa cháy bằng FM200, hãy chọn câu trả lời đúng? 0.2đ | a. Xác định khu vực cháy, chọn bình khí cấp, kích hoạt bằng tay bộ kích thích, kích hoạt bằng tay van điện từ cấp khí đến khu vực cần chữa cháy. | b. Tại tủ điều khiển chữa cháy bằng FM200 chọn chế độ Manual, ấn Manual Start để xả khí FM200. | c. Tác động vào nút ấn khẩn cấp khi phát hiện cháy. | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
24 | Câu 24. Hệ thống FM200 nhà trung tâm chữa cháy cho các khu vực nào sau đây: 0.2đ | a. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2. | b. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng điều khiển trung tâm; phòng C&I S1, S2. | c. Phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d
25 | Câu 25. Bảo vệ thanh cái 6.6kV sử dụng loại bảo vệ nào: 0.2đ | a. Bảo vệ thanh cái WDZ-5232 | b. Bảo vệ thanh cái WDZ-5231 | c. Bảo vệ thanh cái WDZ-5211 | d. Bảo vệ thanh cái WDZ-5311 | c
26 | Câu 26. Bảo vệ động cơ 6.6kV gồm loại bảo vệ nào? 0.2đ | a. WDZ-5231, WDZ-5232 | b. WDZ-5351, WDZ-5322 | c. Cả a và b điều đúng | d. Cả a và b đều sai | a
27 | Câu 27. Bảo vệ máy biến điện áp (PT): 0.2đ | a. WDZ-5371 | b. WDZ-5271 | c. WDT-5271 | d. WDZ-5273 | b
28 | Câu 28. Loại thiết bị đóng cắt sử dụng trong phòng phân phối điện 6.6kV là: 0.2đ | a. Cầu chì và contactor chân không CR193 | b. Máy cắt chân không VB2-PLUS-12 | c. Cả a, b đều đúng | d. Cả a, b đều sai. | c
29 | Câu 29. Công suất định mức của bơm cấp điện là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 6900kW | b. Công suất 6700kW | c. Công suất 6500kW | d. Công suất 6300kW | a
30 | Câu 30. Công suất MBA T1 (T2) 440MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c
31 | Câu 31. Công suất MBA T1 (T2) 530MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d
32 | Câu 32. Công suất MBA T1 (T2) 610MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 5 | d
33 | Câu 33. Công suất MBA T1 (T2) 680MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 6 | d
34 | Câu 34. Những người được giao nhiệm vụ nào sau đây hàng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật cấp Công ty (hoặc cấp tương đương) ra quyết định công nhận: 0.2đ | a. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | b. Cấp phiếu công tác, cho phép, giám sát an toàn điện, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | c. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác. | d. Tất cả các chức danh của phiếu công tác. | b
35 | Câu 35. Trong một phiếu công tác, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | a. Một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | b. Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
36 | Câu 36. Người cho phép phải là: 0.2đ | a. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | b. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | d. Cả a, b và c. | b
37 | Câu 37. Những trường hợp phải cử người giám sát an toàn điện riêng cho đơn vị công tác (không phải là người chỉ huy trực tiếp) là: 0.2đ | a. Đơn vị công tác làm các công việc nề, mộc, cơ khí ở nhà máy điện, trạm điện và người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác không có chuyên môn về điện. | b. Đơn vị công tác làm các công việc căng, kéo dây, lấy độ võng đường dây giao chéo ở phía dưới và gần đường dây đang có điện. | c. Đơn vị công tác làm việc ở những nơi đặc biệt nguy hiểm về điện. | d. Cả a, b và c. | d
38 | Câu 38. Người giám sát an toàn điện phải là: 0.2đ | a. Người có bậc 5 an toàn điện, được đơn vị QLVH cử để giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. | b. Người có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người giám sát an toàn điện", được đơn vị quản lý vận hành cử để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. | c. Người có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người giám sát an toàn điện"; được đơn vị làm công việc hoặc đơn vị quản lý vận hành cử để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
39 | Câu 39. Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát: 0.2đ | a. Có thể vắng mặt trong thời gian ngắn. | b. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, có thể làm thêm việc khác. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, không được làm thêm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a và c. | c
40 | Câu 40. Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện: 0.2đ | a. Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện. | b. Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện (cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không được làm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a, b và c. | d
41 | Câu 41. Quy định người lãnh đạo công việc là: 0.2đ | a. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh "Người lãnh đạo công việc"; được đơn vị làm công việc cử. | b. Là cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề - có đủ năng lực để làm nhiệm vụ, có trình độ an toàn bậc 5. | c. Đối với phiếu công tác làm việc trên thiết bị điện áp đến 1000 V thì không cần người lãnh đạo công việc. | d. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh "Người lãnh đạo công việc"; được đơn vị quản lý vận hành cử. | a
42 | Câu 42. Người chỉ huy trực tiếp trong PCT: 0.2đ | a. Phải có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người chỉ huy trực tiếp", được đơn vị làm công việc cử để thực hiện công việc; phải nắm vững thời gian, địa điểm, nội dung công việc được giao và các biện pháp an toàn phù hợp với yêu cầu của công việc. | b. Là những người có bậc 4 ATĐ trở lên được đơn vị làm công việc cử để thực hiện công việc. | c. Khi làm việc trên thiết bị điện cao áp, người CHTT phải có bậc 4 ATĐ trở lên, khi làm việc trên thiết bị điện hạ áp, trình độ an toàn người CHTT ít nhất bậc 3 - được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Công ty phê duyệt chức danh người CHTT. | d. Cả a, b và c. | a
43 | Câu 43. Trong các trường hợp dưới đây, lệnh công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc lệnh công tác phải được lưu giữ ít nhất 1 tháng (kể cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). | b. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì lệnh công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
44 | Câu 44. Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? 0.2đ | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 06 chức danh. | d. 07 chức danh. | b
45 | Câu 45. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để: 0.2đ | a. Hổ trợ ca trực vệ sinh thiết bị trước khi nhận ca | b. Tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị | c. Hổ trợ xử lý sự cố khi có sự cố trong lúc giao nhận ca | d. Cả a, b, c đúng | b
46 | Câu 46. Cấm giao nhận ca trong các trường hợp sau: 0.2đ | a. Người nhận ca không đúng chức danh vận hành | b. Người nhận ca không đến nhận ca trước 30 phút | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo Phân xưởng. | d. Câu a và c đúng | d
47 | Câu 47. Tất cả những đe dọa sự cố trong ca trước, mất mát tài sản thiết bị và tình trạng vệ sinh thiết bị ca trước không phát hiện thì: 0.2đ | a. Cả người giao ca và người nhận ca đều chịu trách nhiệm | b. Người nhận ca chịu trách nhiệm | c. Người giao ca chịu trách nhiệm do không báo cho người nhận ca biết | d. a và b đúng | b
48 | Câu 48. Khi không đồng ý mệnh lệnh nào đó thì VHV tực điện phải : 0.2đ | a. Giải thích rõ lý do và không thực hiện | b. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ nếu nó không đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | c. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ cho dù đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | d. Không thực hiện và báo Lãnh đạo PXVH | c
49 | Câu 49. Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15A | b. 20A | c. 25A | d. 30A | b
50 | Câu 50. Bảo vệ thấp áp thanh cái 27B tác động thì: 0.2đ | a. Hiển thị tín hiệu : "high voltage" trên màn hình role LCP 3599 | b. Gửi tín hiệu đến "DCS", báo chức năng " Busbar Under Voltage Protect" | c. Cả a, b đúng | d. Cả a, c sai | b

## De thi nang bac TKĐ 05
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Tuổi thọ cơ khí của máy cắt 901/902 là bao nhiêu lần đóng/cắt? 0.2đ | a. 1000 lần | b. 3000 lần | c. 10000 lần | d. 5000 lần | b
2 | Câu 2. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng quá áp giá trị 130%. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 0s | b. 0.2s | c. 0.5s | d. 2s | c
3 | Câu 3. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp đến giá trị bao nhiêu thì xuất tín hiệu cảnh báo? 0.2đ | a. 49.0Hz | b. 48.5Hz | c. 48.0Hz | d. 47.5Hz | b
4 | Câu 4. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 48Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 300s | c
5 | Câu 5. Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d
6 | Câu 6. Trình tự cô lập nguồn bộ UPS: 0.2đ | a. Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b. Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c. Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d. Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c
7 | Câu 7. Hiệu suất thiết kế của UPS tại 100% tải là bao nhiêu? 0.2đ | a. 85% | b. 90% | c. 95% | d. 94% | d
8 | Câu 8. Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu? 0.2đ | a. 10s | b. 15s | c. 25s | d. 35s | a
9 | Câu 9. Mỗi bộ Acqui hệ thống DC chính gồm có bao nhiêu bình? 0.2đ | a. 100 bình | b. 104 bình | c. 110 bình | d. 114 bình | b
10 | Câu 10. Cảnh báo "H2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c
11 | Câu 11. Cảnh báo "O2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c
12 | Câu 12. Giá trị cài đặt "System pressure interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,4 MPa | d. > 4,0 MPa | c
13 | Câu 13. Giá trị cài đặt "H2 liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 15 cm | b. > 20 cm | c. > 28 cm | d. > 30 cm | d
14 | Câu 14. Dòng điện kích từ định mức của hệ thống kích từ là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1599 A | b. 4284 A | c. 7200 A | d. 6000 A | b
15 | Câu 15. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 47Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 6s | b. 10s | c. 30s | d. 60s | a
16 | Câu 16. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số cao 51.5Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 120s | c
17 | Câu 17. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số cao 52.0Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 0s | b. 10s | c. 60s | d. 120s | b
18 | Câu 18. Có bao nhiêu tổ Acquy trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
19 | Câu 19. Công tắc tĩnh được thiết kế bằng? 0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | b
20 | Câu 20. Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng? 0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a
21 | Câu 21. Thời gian vận hành không tải của máy phát? 0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a
22 | Câu 22. Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp: 0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d
23 | Câu 23. Bơm bù áp Jockey sẽ khởi động và ngừng khi áp lực nước trong hệ thống đường ống chữa cháy là: 0.2đ | a. Nhỏ hơn 10.5 Bar và 12 Bar. | b. Nhỏ hơn 11 Bar và 13 Bar. | c. Nhỏ hơn 9.24 Bar và 10.55 Bar. | d. Nhỏ hơn 9 Bar và 11 Bar. | c
24 | Câu 24. Hệ thống Foam được sử dụng để chữa cháy: 0.2đ | a. Toàn bộ nhà máy. | b. Khu vực bồn dầu 5000m3. | c. Khu vực bồn dầu 300m3, cảng dầu. | d. Cả b và c đúng. | d
25 | Câu 25. Công suất định mức của máy nén khí vận chuyển tro bay là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 3500kW | b. Công suất 350kW | c. Công suất 650kW | d. Công suất 630kW | b
26 | Câu 26. Công suất định mức của máy nghiền than là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 2300kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 2600kW | d. Công suất 2400kW | a
27 | Câu 27. Công suất định mức của quạt gió cấp 1 là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 1600kW | d. Công suất 1500kW | c
28 | Câu 28. Công suất định mức của bơm nước ngưng là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 2100kW | b. Công suất 2200kW | c. Công suất 2300kW | d. Công suất 2400kW | a
29 | Câu 29. Công suất định mức của biến áp lò hơi là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 2600kVA | b. Công suất 2300kVA | c. Công suất 2200kVA | d. Công suất 2500kVA | d
30 | Câu 30. Công suất MBA T1 (T2) 750MVA bao nhiêu bộ làm mát làm việc? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 7 | d
31 | Câu 31. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? 0.2đ | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
32 | Câu 32. Hệ số quá tải 1.6, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? 0.2đ | a. 8 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | a
33 | Câu 33. Hệ số quá tải 1.7, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? 0.2đ | a. 16 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | a
34 | Câu 34. Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu như: | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c
35 | Câu 35. Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? 0.2đ | a. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | b. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | c. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d. Câu b, c đúng. | d
36 | Câu 36. Quy định chức danh người cho phép? 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | d
37 | Câu 37. Trách nhiệm của người cho phép: 0.2đ | a. Nhận lệnh công tác, làm thủ tục đăng ký, kiểm tra biện pháp an toàn và ghi vào Mục 2 của lệnh công tác. | b. Người cho phép 1, 2 nhận lệnh công, kiểm tra biện pháp an toàn và làm thủ tục cho phép làm việc để cho đơn vị công tác vào làm việc tại hiện trường. | c. Kiểm tra, xác định tại nơi làm việc đã hết điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng có cấp điện áp phù hợp với điện áp danh định của thiết bị cần thử, như bút điện, còi thử điện (trường hợp làm việc có cắt điện); | d. Cả ba câu trên đều đúng. | d
38 | Câu 38. Quy định ra lệnh công tác: 0.2đ | a. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. | b. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | c. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | d. Cả hai câu trên đều sai. | c
39 | Câu 39. Trường hợp nào áp dụng phiếu công tác điện: 0.2đ | a. Sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm các thiết bị điện cao áp. | b. Sửa chữa các thiết bị phụ của thiết bị điện cao áp mà phải án động điện thiết bị điện cao áp. | c. Trung tu, đại tu thiết bị theo kế hoạch. | d. Cả ba câu trên đúng. | d
40 | Câu 40. Người nào sau đây có quyền cấp phiếu: 0.2đ | a. Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | c. Trưởng ca vận hành. | d. Cả ba câu trên đúng. | d
41 | Câu 41. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: 0.2đ | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | a
42 | Câu 42. Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: 0.2đ | a. Người cho phép. | b. Người cấp phiếu. | c. Người chỉ huy trực tiếp. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | c
43 | Câu 43. Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: 0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | a
44 | Câu 44. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: 0.2đ | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Giám sát an toàn điện. | c. Người cho phép. | d. Người cấp phiếu. | c
45 | Câu 45. Quy định đối với người đến nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc của các thiết bị) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khoá phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ gọn gàng. | d. Cả a, b, c đúng | d
46 | Câu 46. Quy định đối với người giao ca: 0.2đ | a. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng). | b. Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca mình cùng những mệnh lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến vận hành trong ca mình. | c. Câu a, b đúng | d. Câu a, b sai | c
47 | Câu 47. Trong ca Trực phụ điện chịu sự quản lý, điều hành của: 0.2đ | a. Trưởng kíp điện, Trực chính điện | b. Trưởng ca, Trưởng kíp điện | c. Trưởng ca, Trưởng kíp điện, Trực chính điện | d. Trưởng ca, Trưởng kíp điện, Quản đốc, Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c
48 | Câu 48. Trong ca Trực chính điện chịu sự quản lý, điều hành của: 0.2đ | a. Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Trưởng ca, Trưởng kíp điện, Quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Trưởng ca, Trưởng kíp điện, Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | d. Trưởng ca, Trưởng kíp điện, Quản đốc, Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | a
49 | Câu 49. Trong vận hành có thể cho phép tách cùng lúc Acquy và bộ nạp trên cùng 1 nhánh không? 0.2đ | a. có | b. không |  |  | b
50 | Câu 50. Bao nhiêu quạt làm mát MBA TD912 (TD922)? 0.2đ | a. 2 | b. 6 | c. 8 | d. 10 | a

## De thi nang bac TKĐ 06
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Dòng điện kích từ định mức của hệ thống kích từ là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1599 A | b. 4284 A | c. 7200 A | d. 6000 A | b
2 | Câu 2. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số thấp 47Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 6s | b. 10s | c. 30s | d. 60s | a
3 | Câu 3. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số cao 51.5Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 10s | b. 30s | c. 60s | d. 120s | c
4 | Câu 4. Giá trị cài đạt relay bảo vệ máy phát S1, chức năng tần số cao 52.0Hz. Thời gian xuất tín hiệu trip? 0.2đ | a. 0s | b. 10s | c. 60s | d. 120s | b
5 | Câu 5. Có bao nhiêu tổ Acquy trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b
6 | Câu 6. Công tắc tĩnh được thiết kế bằng? 0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | b
7 | Câu 7. Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng? 0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a
8 | Câu 8. Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 5 | d
9 | Câu 9. Dung lượng của mỗi bộ acqui trong hệ thống DC chính của tổ máy là bao nhiêu? 0.2đ | a. 2000 mAh | b. 100 Ah | c. 1000 Ah | d. 2000 Ah | d
10 | Câu 10. Giá trị cài đặt "O2 liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 15 m | b. > 20 cm | c. > 28 cm | d. > 30 cm | d
11 | Câu 11. Giá trị cài đặt "H2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 22 cm | b. < 24 m | c. < 30 m | d. < 45 cm | a
12 | Câu 12. Giá trị cài đặt "O2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a
13 | Câu 13. Giá trị cài đặt "KOH flow lower interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | c
14 | Câu 14. Trong hệ thống kích từ, thiết bị tự động điện áp đầu cực máy phát không đổi trong điều kiện thay đổi liên tục của tải được gọi là? 0.2đ | a. FCR | b. CCM | c. AVR | d. ECT | c
15 | Câu 15. Giá trị bảo vệ lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator? 0.2đ | a. 90 m3/h | b. 80 m3/h | c. 70 m3/h | d. 66.7 m3/h | d
16 | Câu 16. Độ dẫn điện cho phép của nước làm mát cuộn dây stator máy phát? 0.2đ | a. 0.3 ≤ µS/cm | b. 0.5 ≤ µS/cm | c. 0.8 ≤ µS/cm | d. 1.0 ≤ µS/cm | a
17 | Câu 17. Khi bị hỏng 1 bộ nước làm mát H2 máy phát, phải giảm tải máy phát thế nào? 0.2đ | a. ≤ 80 % Sđm | b. ≤ 70 % Sđm | c. ≤ 50 % Sđm | d. ≤ 85 % Sđm | b
18 | Câu 18. Bình Acquy của hệ thống DC là loại gì? 0.2đ | a. Axit khô | b. Axit nước |  |  | a
19 | Câu 19. Điện áp nạp nổi của mỗi bộ acqui là: 0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 234 V | d. 380 V | c
20 | Câu 20. Giá trị cài đặt "KOH TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. 70oC | b. 80oC | c. 90oC | d. 100oC | b
21 | Câu 21. Điện áp kích từ máy phát diesel là: 0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c
22 | Câu 22. Dòng điện định mức máy phát diesel là: 0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai. | b
23 | Câu 23. Điện áp cấp cho bơm điện-bơm cấp nước chữa cháy là bao nhiêu: 0.2đ | a. 110 V. | b. 230 V | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | d
24 | Câu 24. Bơm điện chữa cháy sẽ tự động khởi động khi: 0.2đ | a. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 7.0 Bar. | b. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 8.5 Bar. | c. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 8.96 Bar. | d. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 10.5 Bar. | c
25 | Câu 25. Công suất định mức của máy biến áp tua bin là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 2500kW | b. Công suất 1500kVA | c. Công suất 3500kVA | d. Công suất 2500kVA | d
26 | Câu 26. Công suất định mức của bơm tuần hoàn là bao nhiêu: 0.2đ | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 2500kW | c. Công suất 3500kW | d. Công suất 3100kW | c
27 | Câu 27. Công suất định mức của động cơ quạt gió cấp 2 là: 0.2đ | a. Công suất 2000kW | b. Công suất 2100kW | c. Công suất 2300kW | d. Công suất 2500kW | a
28 | Câu 28. Công suất định mức của động cơ quạt khói là: 0.2đ | a. Công suất 2200kW | b. Công suất 2200kW | c. Công suất 2100kW | d. Công suất 5400kW | d
29 | Câu 29. Công suất định mức của bơm chữa cháy là: 0.2đ | a. Công suất 2600kW | b. Công suất 270kW | c. Công suất 360kW | d. Công suất 260kW | d
30 | Câu 30. Hệ số quá tải 1.4, nhiệt độ môi trường là 300 thời gian cho phép bao nhiêu? 0.2đ | a. 45 phút | b. 50 phút | c. 60 phút | d. 70 phút | a
31 | Câu 31. Công suất định mức MBA TD911 (TD921)? 0.2đ | a. 30/30/30 MVA | b. 56/38/38 MVA | c. 55/50/30 MVA | d. 76/36/26 MVA | b
32 | Câu 32. Công suất định mức MBA TD912 (TD922)? 0.2đ | a. 56 MVA | b. 28 MVA | c. 18 MVA | d. 10 MVA | b
33 | Câu 33. Nhiệt độ ngừng bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 55˚C | d. 75˚C | c
34 | Câu 34. Lệnh công tác được viết thành: 0.2đ | a. 01 bản do người CHTT giữ. | b. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | c. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
35 | Câu 35. Người ra lệnh công tác được quy định: 0.2đ | a. Người nắm vững về lưới điện do đơn vị mình trực tiếp quản lý, biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo an toàn điện khi tiến hành công việc; phải có bậc 5 an toàn điện, được công nhận chức danh "Người ra lệnh công tác". | b. Những người đã được công nhận chức danh người cấp phiếu công tác. | c. Lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất của đơn vị quản lý vận hành. | d. Cả a và b và c. | a
36 | Câu 36. Trách nhiệm của người ra lệnh công tác được quy định: 0.2đ | a. Trường hợp ra lệnh miệng truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, bộ đàm thì người ra lệnh công tác sổ LCT theo nội dung quy định. Nếu người ra lệnh không trực tiếp ghi được thì cho phép bỏ qua chế độ ghi chép. | b. Trường hợp ra lệnh miệng truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, bộ đàm thì người ra lệnh công tác không phải ghi chép vào phiếu LCT hoặc sổ LCT. | c. Khi thực hiện xong công việc, Người chỉ huy trực tiếp phải ghi kết quả, thời gian hoàn thành vào Lệnh công tác hoặc sổ của mình; báo cáo với Người ra lệnh để biết và ghi vào sổ lệnh công tác theo quy định. | d. Cả a và b và c. | c
37 | Câu 37. Người chỉ huy trực tiếp trong Lệnh công tác có trách nhiệm: 0.2đ | a. Có thể vắng mặt trong thời gian ngắn, nhưng phải uỷ quyền cho người có chức danh CHTT trong LCT hoặc công nhân bậc 4 AT điện trở lên thay thế. | b. Phải có mặt liên tục tại nơi làm việc để chỉ huy. | c. Nếu nhân viên trong đơn vị công tác có dấu hiệu vi phạm dẫn đến mất an toàn thì phải báo ngay cho người ra lệnh để họ nhắc nhở hoặc đình chỉ công việc của người đó | d. Cả a, b và c. | b
38 | Câu 38. Khi làm công việc theo Lệnh công tác, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | a. Lệnh công tác phải được đăng ký và đưa vào phương thức ngày. Đơn vị công tác phải thông báo nơi làm việc với đơn vị quản lý vận hành để cùng phối hợp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị (nếu không phải đơn vị quản lý vận hành cấp lệnh). | b. Lệnh công tác chỉ áp dụng cho đơn vị quản lý vận hành. | c. Lệnh công tác chỉ áp dụng cho cả đơn vị quản lý vận hành và đơn vị ngoài. | d. Cả a và b | d
39 | Câu 39. Tại hiện trường khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép phải thực hiện: 0.2đ | a. Chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên đơn vị công tác biết phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh. | b. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | c. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | d. Cả a, b và c. | d
40 | Câu 40. Tại hiện trường khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép phải thực hiện: 0.2đ | a. Chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên đơn vị công tác biết phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh. | b. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | c. Giao lại phiếu công tác (hoặc thông báo) cho Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) trực vận hành khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của người cấp phiếu. | d. Cả a, b và c. | d
41 | Câu 41. Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép chỉ dẫn về phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh cho những người nào? 0.2đ | a. Với người chỉ huy trực tiếp. | b. Với người lãnh đạo công việc. | c. Với người giám sát an toàn điện. | d. Với tất cả những người tham gia đơn vị công tác. | d
42 | Câu 42. Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc có cắt điện, người cho phép phải làm gì để chứng minh là không còn điện ở các phần đã được cắt điện? 0.2đ | a. Thông báo hết điện cho mọi người cùng nghe. | b. Thông báo hết điện cho người chỉ huy trực tiếp, người lãnh đạo công việc và người giám sát an toàn điện (nếu có) cùng nghe. | c. Dùng thiết bị thử chuyên dùng để khẳng định hết điện. | d. Sau khi đã đủ các biện pháp an toàn rồi thì không cần thử để chứng minh hết điện. | c
43 | Câu 43. Người chỉ huy trực tiếp thực hiện việc tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác của đơn vị công tác (nếu có) vào thời điểm nào? 0.2đ | a. Trước khi ký tiếp nhận nơi làm việc vào phiếu công tác. | b. Sau khi ký tiếp nhận nơi làm việc vào phiếu công tác. | c. Trước khi người cho phép ký vào mục 2 của phiếu công tác. | d. Trong khi cùng người cho phép kiểm tra các biện pháp an toàn. | a
44 | Câu 44. Khi thực hiện cho phép làm việc tại hiện trường, quy định nào sau đây đúng? 0.2đ | a. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | b. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | c. Giao lại Phiếu công tác (hoặc thông báo) cho Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) trực vận hành khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của Người cấp phiếu. | d. Cả a, b và c. | d
45 | Câu 45. Nhân viện trực điện có trách nhiệm quản lý vận hành: 0.2đ | a. Toàn bộ hệ thống thiết bị điện theo quy định phân cấp quản lý thiết bị do Phân xưởng Vận hành và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ban hành. | b. Tất cả các thiết bị điện trong nhà máy | c. Tất cả các thiết bị điện trong nhà máy và hệ thống chữa cháy | d. Cả a, b, c đúng | a
46 | Câu 46. Quy định về thao tác thiết bị: 0.2đ | a. Khi thao tác tại phòng trung tâm thì Trưởng ca giám sát Trưởng kíp thao tác | b. Khi thao tác tại phòng trung tâm thì Trưởng kíp (hoặc Trưởng ca) giám sát Trực chính thao tác | c. Khi thao tác tại phòng trung tâm thì Trưởng kíp giám sát Trực phụ thao tác | d. Cả a và b đúng | d
47 | Câu 47. Trong ca, nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì nhân viên trực điện phải: 0.2đ | a. Có thái độ niềm nở, thân thiện | b. Có ý kiến của Lãnh đạo cấp trên mới được cho vào khu vực vận hành | c. Hướng dẫn và yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn. | d. Câu a, b, c đúng | d
48 | Câu 48. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: 0.2đ | a. Có quyền không thực hiện, đông thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do | b. Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên | c. Có quyền không thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình | d. Câu a và c đúng | d
49 | Câu 49. Trong vận hành có cho phép 2 bộ Acquy làm việc song song lâu dài không? 0.2đ | a. có | b. không |  |  | b
50 | Câu 50. Tổn thất không tải MBA TD912 (TD922)? 0.2đ | a. 16.11 kW | b. 300 kW | c. 500 kW | d. 700 kW | a

## De thi nang bac TKĐ 07
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC TRƯỞNG KÍP ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong hệ thống kích từ, thiết bị tự động điện áp đầu cực máy phát không đổi trong điều kiện thay đổi liên tục của tải được gọi là? 0.2đ | a. FCR | b. CCM | c. AVR | d. ECT | c
2 | Câu 2. Giá trị bảo vệ lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator? 0.2đ | a. 90 m3/h | b. 80 m3/h | c. 70 m3/h | d. 66.7 m3/h | d
3 | Câu 3. Độ dẫn điện cho phép của nước làm mát cuộn dây stator máy phát? 0.2đ | a. 0.3 ≤ µS/cm | b. 0.5 ≤ µS/cm | c. 0.8 ≤ µS/cm | d. 1.0 ≤ µS/cm | a
4 | Câu 4. Khi bị hỏng 1 bộ nước làm mát H2 máy phát, phải giảm tải máy phát thế nào? 0.2đ | a. ≤ 80 % Sđm | b. ≤ 70 % Sđm | c. ≤ 50 % Sđm | d. ≤ 85 % Sđm | b
5 | Câu 5. Bình Acquy của hệ thống DC là loại gì? 0.2đ | a. Axit khô | b. Axit nước |  |  | a
6 | Câu 6. Điện áp nạp nổi của mỗi bộ acqui là: 0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 234 V | d. 380 V | c
7 | Câu 7. Giá trị cài đặt "KOH TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. 70oC | b. 80oC | c. 90oC | d. 100oC | b
8 | Câu 8. Giá trị cài đặt "H2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c
9 | Câu 9. Giá trị cài đặt "O2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c
10 | Câu 10. Dòng điện kích từ định mức máy phát diesel là: 0.2đ | a. 5 A | b. 2.5 A | c. 4 A | d. 2 A | b
11 | Câu 11. Mạch đóng cắt của GCB sẽ bị khoá khi áp suất SF6 có giá trị thấp hơn? 0.2đ | a. 730 kPa | b. 700 kPa | c. 850 kPa | d. 600 kPa | b
12 | Câu 12. Kiểu làm mát của máy phát điện S1 S2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1? 0.2đ | a. Nước-Hydro-Nước | b. Nước-Hydro-Hydro | c. Hydro-Hydro-Nước | d. Nước-Nước-Hydro | b
13 | Câu 13. Hệ số truyền nhiệt bề mặt của khí Hydro cao hơn bao nhiêu lần so với không khí? 0.2đ | a. 14 lần | b. 5 lần | c. 1.5 lần | d. 5 lần | c
14 | Câu 14. Loại khí nào là khí trung gian sử dụng trong quá trình thông thổi giữa khí Hydro và không khí trong thân máy phát? 0.2đ | a. 98% | b. 74% | c. 88% | d. 75% | a
15 | Câu 15. Có bao nhiêu hệ thống DC nhà máy? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 |  | b
16 | Câu 16. Có bao nhiêu hệ thống UPS nhà máy? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 |  | b
17 | Câu 17. Nguồn cấp cho hệ thống UPS được lấy từ? 0.2đ | a. Nguồn DC | b. Nguồn AC | c. Cả hai nguồn AC và DC |  | c
18 | Câu 18. Cấp cách điện máy của máy phát diesel là cấp gì? 0.2đ | a. Cấp F | b. Cấp E | c. Cấp H | d. Tất cả đều sai. | c
19 | Câu 19. Bơm diesel chữa cháy sẽ tự động khởi động khi: 0.2đ | a. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 7.0 Bar. | b. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 8.5 Bar. | c. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 8.0 Bar. | d. Áp lực nước trên hệ thống nhỏ hơn 9.5 Bar. | c
20 | Câu 20. Nguồn điện acquy khởi động bơm chữa cháy diesel cho phép số lần khởi động lặp lại liên tục? 0.2đ | a. 10 lần trong vòng 6 phút. | b. 12 lần trong vòng 6 phút. | c. 14 lần trong vòng 6 phút. | d. 16 lần trong vòng 6 phút. | b
21 | Câu 21. Liên động giữa dao tiếp đất và cửa tủ buồng cáp nào là đúng: 0.2đ | a. Chỉ khi dao tiếp đất ở trạng thái đóng thì mới có thể mở được cửa buồng cáp. | b. Chỉ khi cửa buồng cáp đóng thì mới có thể đóng dao tiếp đất. | c. Cả a và b đều sai | d. Cả a và b đều đúng. | d
22 | Câu 22. Liên động giữa máy cắt và dao tiếp địa? 0.2đ | a. Khi máy cắt ở vị trí service thì dao tiếp đất có thể đóng được. | b. Chỉ khi máy cắt ở vị trí Rack-out/test hoặc nó được đưa ra ngoài thì dao tiếp đất mới có thể đóng được. | c. Dao tiếp địa đóng thì không thể đưa máy cắt vào vị trí làm việc. | d. Cả b và c đều đúng | b
23 | Câu 23. Xác định trạng thái đóng cắt máy cắt dựa vào: 0.2đ | a. Tín hiệu trên DCS | b. Đồng hồ đo | c. Xác định theo vị trí cơ cấu truyền động của máy cắt | d. Cả a, b, c đều sai | c
24 | Câu 24. Khi bảo vệ quá dòng thanh cái 50/51 tác động thì: 0.2đ | a. Sáng đèn "50/51", đèn "Trip" tại rơ le | b. Gửi tín hiệu đến " DCS", báo chức năng " Overcurrent Protection" | c. Gửi tín hiệu " Overcurrent" trên màn hình role | d. Cả a, b, c đều đúng | d
25 | Câu 25. Bảo vệ quá dòng chạm đất thanh cái (51N) tác động kiểm tra sơ bộ thanh cái nếu không có hiện tượng gì bất thường thì cho phép đóng điện lại: 0.2đ | a. 1 lần | b. 2 lần | c. 3 lần | d. Không cho phép đóng lại | a
26 | Câu 26. Nhiệt độ ngừng bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 75˚C | d. 100˚C | c
27 | Câu 27. Nhiệt độ cảnh báo bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 100˚C | d. 150˚C | a
28 | Câu 28. Nhiệt độ trip bộ làm mát MBA TD911 (TD921)? 0.2đ | a. 40˚C | b. 45˚C | c. 120˚C | d. 150˚C | d
29 | Câu 29. Bao nhiêu quạt làm mát MBA TD911 (TD921)? 0.2đ | a. 4 | b. 6 | c. 8 | d. 10 | d
30 | Câu 30. Nếu để xảy ra mất an toàn do lỗi không thực hiện giám sát nhân viên đơn vị công tác trong khi tiến hành công việc thì người nào phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật? 0.2đ | a. Người chỉ huy trực tiếp. | b. Người giám sát an toàn điện (nếu có). | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | a
31 | Câu 31. Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào? 0.2đ | a. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | b. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | c. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | d. Cả a, b và c. | b
32 | Câu 32. Ở nơi có nhân viên trực vận hành thường xuyên, khi di chuyển đến vị trí làm việc tiếp theo trong một phiếu công tác, cần phải tổ chức cho phép như thế nào? 0.2đ | a. Không cần làm thủ tục cho phép. | b. Do người cho phép tiến hành thủ tục cho phép làm việc. | c. Có sự thống nhất giữa đơn vị làm công việc với đơn vị quản lý vận hành. | d. Cả a, b và c. | b
33 | Câu 33. Nghỉ hết ngày làm việc và khi bắt đầu công việc ngày tiếp theo thì: 0.2đ | a. Người CHTT phân công nhân viên vào vị trí làm việc. | b. Người cho phép kiểm tra lại các biện pháp an toàn và cho phép đơn vị công tác vào làm việc. | c. Người cho phép và người CHTT phải kiểm tra lại các biện pháp an toàn và thực hiện thủ tục cho phép làm việc, ghi và ký vào Mục 5 của Phiếu công tác. | d. Cả a, b và c. | c
34 | Câu 34. Khi làm xong công việc, người chỉ huy trực tiếp phải: 0.2đ | a. Ghi, ký vào mục 6.1, của Phiếu công tác, trao trả nơi làm việc và Phiếu công tác cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc. | b. Cho nhân viên đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc; Ghi, ký vào mục 6.1, của Phiếu công tác, trao trả nơi làm việc và Phiếu công tác cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc. | c. Cho đơn vị công tác thu dọn, vệ sinh nơi làm việc và kiểm tra, xem xét lại để hoàn thiện tất cả những việc có liên quan. Sau đó, chỉ huy tháo tiếp đất, rút những biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm (nếu có) và cho nhân viên đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc tập kết ở vị trí an toàn. Cuối cùng, người chỉ huy trực tiếp mới được ghi, ký vào mục 6.1, của Phiếu, trao trả nơi làm việc và Phiếu công tác cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
35 | Câu 35. Việc trao trả nơi làm việc, khóa phiếu và đóng điện phải thực hiện như thế nào là đúng quy định: 0.2đ | a. Bàn giao trao trả nơi làm việc, khóa phiếu phải được tiến hành trực tiếp giữa đơn vị công tác và đơn vị quản lý vận hành thiết bị. | b. Người chỉ huy trực tiếp ký vào mục 6.1 kết thúc công tác. Người cho phép sau khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn tiếp đất di động (nếu có) đảm bảo an toàn mới được ký khóa phiếu vào mục 6.2. | c. Người cho phép phải thực hiện những việc của nhân viên vận hành (nếu được giao), báo cáo Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) ca trực vận hành nội dung công việc đã thực hiện. | d. Cả a, b và c. | a
36 | Câu 36. Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc phải được thực hiện như thế nào là đúng quy định: 0.2đ | a. Đã khóa phiếu công tác, nếu thiết bị đóng điện có liên quan đến nhiều đơn vị công tác thì phải khóa tất cả các phiếu công tác, đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn. | b. Nơi (thiết bị) làm việc đã cất biển báo và rào chắn tạm thời khi làm việc (nếu có), đặt lại rào chắn cố định. | c. Tại nơi trực vận hành của đơn vị quản lý vận hành đã tháo hết các dấu hiệu báo có đơn vị công tác làm việc trên sơ đồ. Được phép đóng điện của cấp có quyền điều khiển thiết bị theo quy định. | d. Cả a, b và c. | c
37 | Câu 37. Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc được thực hiện khi: 0.2đ | a. Phiếu công tác đã được khóa. | b. Tất cả các phiếu công tác đã được khóa - nếu thiết bị đóng điện có liên quan đến nhiều đơn vị công tác. | c. Đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn. | d. Cả a, b và c. | b
38 | Câu 38. Biện pháp an toàn khi làm việc với ắc-quy, quy định nào sau đây đúng? 0.2đ | a. Cấm hút thuốc, sử dụng bật lửa, lò sưởi trong buồng chứa ắc-quy, cửa buồng ắc-quy phải đề rõ: "Buồng ắc-quy! Cấm lửa - Cấm hút thuốc". | b. Làm việc với axít do người chuyên nghiệp đảm nhiệm, vận chuyển bình axít phải có hai người, chú ý kiểm tra đường đi trước để tránh trơn, trượt ngã hoặc làm đổ bình. | c. Khi rót axít ra khỏi bình phải có phương tiện giữ bình để khỏi đổ vỡ. Bình chứa axít phải thật khô và sạch sẽ; Khi pha chế axít thành dung dịch phải rót từng tia nhỏ axít theo đũa thuỷ tinh vào bình nước cất và luôn luôn khuấy để toả nhiệt tốt; Cấm đổ nước cất vào axít để pha chế thành dung dịch. | d. Cả a, b và c. | d
39 | Câu 39. Người vào trạm biến áp một mình phải có: 0.2đ | a. Bậc 4 an toàn điện. | b. Bậc 5 an toàn điện. | c. Bậc 5 an toàn điện, đồng thời phải có tên trong danh sách đã được lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành duyệt. | d. Cả a, b và c. | d
40 | Câu 40. Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm biến áp làm việc: 0.2đ | a. Nhân viên đơn vị công tác vào trạm làm việc phải có bậc 2 an toàn điện trở lên, nếu làm công việc ở thiết bị điện thì người chỉ huy trực tiếp phải có bậc 4 an toàn điện trở lên (trừ những công việc nề, mộc, cơ khí ở nhà máy điện, trạm điện và người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác không có chuyên môn về điện). | b. Nhân viên đơn vị công tác phải có từ bậc 2 an toàn điện trở lên, nhóm trưởng phải có bậc 3 an toàn điện trở lên. | c. Không quy định. | d. Cả a, b và c đều sai. | d
41 | Câu 41. Trong khi giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải: 0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất | b. Có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | c. a và b đều đúng | d. a và b đều sai | d
42 | Câu 42. Quy định trong ca : 0.2đ | a. Có thể trực 2 ca liên tục | b. Không được làm việc riêng khi trực ca | c. Không được uống rượu bia khi trực ca | d. b và c đúng | c
43 | Câu 43. Không được nhận ca khi: 0.2đ | a. Sổ nhật ký vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được vệ sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố | d. a, b, c đúng | a
44 | Câu 44. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 15 phút | b. 20 phút | c. 30 phút | d. 40 phút | d
45 | Câu 45. Điện áp nạp nhanh cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a. 220V | b. 230V | c. 240V | d. 245V | a
46 | Câu 46. Điện áp nạp nổi cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a. 220V | b. 230V | c. 234V | d. 240V | d
47 | Câu 47. Khi làm công việc sửa chữa, lắp đặt thiết bị hoặc điều chỉnh rơle, đồng hồ ở các TBA thì: 0.2đ | a. Cho phép một người thực hiện. | b. Phải có hai người thực hiện. | c. Phải có hai người thực hiện; những người này chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép và đảm bảo khoảng cách đến phần có điện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 trong Quy trình an toàn điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | d
48 | Câu 48. Khi vào trạm biến áp làm việc, người làm nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị điện hạ áp phải có: 0.2đ | a. Bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Bậc 5 an toàn điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | d
49 | Câu 49. Nếu nghĩ việc 1 tháng liên tục thì trước khi vào làm việc phải: 0.2đ | a. Hỏi ý kiến của Phân xưởng trước khi vào làm việc | b. Phải liên hệ với Trưởng ca tổ mình để nắm bắt tình hình thiết bị | c. Phải sát hạch lại quy trình trước khi vào làm việc | d. Phải được kiểm tra sát hạch lại quy trình, và thực tập ở cấp phân xưởng, thời gian do Lãnh đạo phân xưởng quyết định. | b
50 | Câu 50. Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý phải: 0.2đ | a. Báo cáo ngay cho Lãnh đạo phân xưởng để đều người sửa chữa hoặc thay thế thiết bị mới | b. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt hành chính, hoặc pháp lý nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý | c. Cả a và b đúng | d. cả a và b sai. | a