## De thi nangbac XLN Khu khoang01
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 1 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | D
2 | Câu 2. Công suất bơm rửa RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | A
3 | Câu 3. Công suất bơm rửa hóa chất RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | C
4 | Câu 4. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1.6 m3. | A
5 | Câu 5. Bồn định lượng HCl hoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 0.63 m3. | D
6 | Câu 6. Bồn chứa NaOH thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
7 | Câu 7. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động ngừng? | a. ≤400mm. | b. ≤500mm. | c. ≤600mm. | d.≤700mm. | B
8 | Câu 8. Bồn chứa nước demin thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | D
9 | Câu 9. Công suất bơm có biến tần cấpnước demin lên bồn nước bổ sung là ? | a. 110 m3/h. | b. 112 m3/h. | c. 135 m3/h. | d.340 m3/h. | A
10 | Câu 10. Mixedbed hoạt động trên nguyên lý nào? | a. Trao đổi. | b. Hấp thụ. | c. Hấp phụ. | d. Lọc. | A
11 | Câu 11. Cation khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | B
12 | Câu 12. Mixedbed bao gồm những loại hạt gì? | a. Anion. | b. Cation. | c. Chỉ có 1 loại hạt. | d. Anion và cation. | D
13 | Câu 13. Công suất bơm tăng áp RO cấp 1: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d.112 m3/h. | C
14 | Câu 14. Số bước hoàn nguyên mixedbed là (theo QTVH): | a. 14 bước. | b. 15 bước. | c. 16 bước. | d.17 bước. | B
15 | Câu 15. Công suất của tháp khử khí là: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d. 112 m3/h. | D
16 | Câu 16. Thời gian rửa dự phòng vận hành RO là: | a. 05-10 phút. | b. 06-11 phút. | c. ≥05 phút. | d. ≤ 10 phút. | A
17 | Câu 17. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu dãy? | a. 01 dãy. | b. 02 dãy. | c. 03 dãy. | d. 04dãy. | B
18 | Câu 18. Lưu lượng bơm định lượng inhibitor cấp cho RO cấp 1: | a. 05 l/h. | b. 15 l/h. | c. 25 l/h. | d. 35 l/h. | C
19 | Câu 19. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 2 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98.5%. | d.99%. | C
20 | Câu 20. Công suất bơm cấp RO cấp 2 là? | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d.112 m3/h. | A
21 | Câu 21. Thời gian rửa trước vận hành RO là: | a. 05-10 phút. | b. 06-11 phút. | c. ≥05 phút. | d. ≤ 10 phút. | A
22 | Câu 22. Tiêu chuẩn độ dẫn nước đầu vào của RO cấp 1: | a.≤2500µS/cm. | b. ≤3500µS/cm. | c. ≤4500µS/cm.. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
23 | Câu 23. Tỷ lệ thu hồi nướccủa RO cấp 1 là: | a. ≥75%. | b.≥85%. | c.≥95%. | d.100%. | A
24 | Câu 24. Hệ thống RO cấp 1 và 2 có bao nhiêu tầng ? | a. 01tầng. | b. 02tầng. | c. 03 tầng. | d. 04tầng. | B
25 | Câu 25. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu ống lọc? | a. 09 ống. | b. 18 ống. | c. 27 ống. | d. 36 ống. | C
26 | Câu 26. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu dãy? | a. 01 dãy. | b. 02dãy. | c. 03 dãy. | d. 04dãy. | C
27 | Câu 27. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 2 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | C
28 | Câu 28. Công suất bơm chuyển NaOH là? | a. 1.2 m3/h. | b. 12 m3/h. | c. 120 m3/h. | d. 122 m3/h. | B
29 | Câu 29. Bồn chứa để rửa hóa chất RO thể tích là? | a. 0.63 m3. | b. 6.3 m3. | c. 63 m3. | d. Tất cả đều sai. | B
30 | Câu 30. Bồn định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2 thể tích là? | a. 1x1 m3. | b. 2x1 m3. | c. 1x10 m3. | d. 2x10 m3. | A
31 | Câu 31. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A
32 | Câu 32. Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | A
33 | Câu 33. Quy định đối với người làm việc trên cao: | a. Quần áo phải đúng quy định về trang phục, gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giầy an toàn, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm; không mắc dây đeo an toàn vào những bộ phận di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột. | b. Có thể sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô thay cho mũ an toàn; hoặc đội mũ an toàn nhưng không cần cài quai. | c. Về mùa hè có thể xăn tay áo, hoặc tay áo buông nhưng không cài cúc; sử dụng các loại giầy, dép bất kỳ nếu có. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
34 | Câu 34. Thời hạn thử tải trọng định kỳ của dây an toàn là bao nhiêu? | a. 01 tháng một lần. | b. 03 tháng một lần. | c. 06 tháng một lần. | d. 01 năm một lần. | C
35 | Câu 35. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | D
36 | Câu 36. Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: | a. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | b. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | c. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi acmôniắc, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | d. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | C | a.2-3-4-5
37 | Câu 37. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A
38 | Câu 38. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | a. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | b. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | c. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | d. Cả a, b và c sai. | A
39 | Câu 39. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa: | a. Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b. Phương pháp phải có hai người cứu. | c. Để nạn nhân nằm ngửa ở tư thế theo quy định. Nếu mồm mím chặt thì lấy que cứng (không sắc) để cậy ra. Người cứu ngồi phía đầu, cách đầu (20÷30) cm, 2 tay cầm lấy 2 tay nạn nhân (chỗ gần khuỷu), từ từ đưa lên phía trên đầu sao cho hai bàn tay nạn nhân gần chạm vào nhau. Sau (2÷3) giây nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân gập lại và lấy sức mình ép 2 tay nạn nhân lên ngực. Sau (2÷3) giây lặp lại các động tác trên và làm từ (16÷18) lần trong một phút. Làm thật đều và đếm "1-2-3" cho lúc hít vào, "4-5-6" cho lúc thở ra. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được bình thường hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. | d. Thực hiện cả b và c. | D
40 | Câu 40. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
41 | Câu 41. Công dụng bình CO2: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
42 | Câu 42. Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | b. 1-3-2-4.c. 1-4-3-2.d. 1-4-2-3.
43 | Câu 43. Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 550C. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | D
44 | Câu 44. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: | a. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do. | b. Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên | c. Có quyền không thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình | d. Câu a và c đúng | D
45 | Câu 45. Sau khi nghỉ việc liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận lại công tác vận hành viên XLN khử khoáng phải được thực tập và kiểm tra, sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng? | a. Từ 15 ngày trở lên. | b. Từ 30 ngày trở lên. | c. Từ 45 ngày trở lên. | d. Từ 60 ngày trở lên. | B
46 | Câu 46. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | a. 1 lần | b. 2 lần | c. 3 lần | d. 4 lần. | A
47 | Câu 47. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành. | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự. | c. Trưởng phòng an toàn. | d. Chánh văn phòng công ty. | B
48 | Câu 48. Về mặt hành chính, vận hành viên xử lý nước khử khoáng chịu sự quản lý của ai? | a. Trưởng kíp Lò-Máy. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành. | d. Giám đốc công ty. | C
49 | Câu 49. Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người thực hiện và chịu trách nhiệm xử lý sự cố? | a. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | b. Người đang trực ca đương nhiệm. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | B
50 | Câu 50. Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | a. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | b. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | c. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | d. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | B

## De thi nangbac XLN Khu khoang02
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu dãy? | a.01 dãy. | b.02dãy. | c.03 dãy. | d.04dãy. | C
2 | Câu 2. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu ống lọc? | a.09 ống. | b.18 ống. | c.27 ống. | d.36 ống. | C
3 | Câu 3. Hệ thống RO cấp 1 và 2 có bao nhiêu tầng ? | a.01tầng. | b.02tầng. | c.03 tầng. | d.04tầng. | B
4 | Câu 4. Tỷ lệ thu hồi nướccủa RO cấp 1 là: | a.≥75%. | b.≥85%. | c.≥95%. | d.100%. | A
5 | Câu 5. Tiêu chuẩn độ dẫn nước đầu vào của RO cấp 1: | a.≤2500µS/cm. | b.≤3500µS/cm. | c.≤4500µS/cm.. | d.Cả a,b và c đều sai. | A
6 | Câu 6. Thời gian rửa trước vận hành RO là: | a.05-10 phút. | b.06-11 phút. | c.≥05 phút. | d.≤ 10 phút. | A
7 | Câu 7. Công suất bơm cấp RO cấp 2 là? | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | A
8 | Câu 8. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 2 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98.5%. | d.99%. | C
9 | Câu 9. Lưu lượng bơm định lượng inhibitor cấp cho RO cấp 1: | a.05 l/h. | b.15 l/h. | c.25 l/h. | d.35 l/h. | C
10 | Câu 10. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu ống lọc? | a.04 ống. | b.09 ống. | c.14 ống. | d.27 ống. | C
11 | Câu 11. Tiêu chuẩn nồng độ CO2 đầu ra của tháp khử khí là: | a.≤3 ppm. | b.≤4 ppm | c.≤5 ppm | d.≤6 ppm (d.112 m3/h.) | C
12 | Câu 12. Công suất của mixedbed là: | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | D
13 | Câu 13. Tiêu chuẩn nước đầu ra mixedbed: | a.SiO2≥15µg/l,độ dẫn ≥0.1µS/cm. | b.SiO2≥15µg/l,độ dẫn ≥0.2µS/cm. | c.SiO2≥20µg/l,độ dẫn ≥0.1µS/cm. | d.SiO2≥20µg/l,độ dẫn ≥0.2µS/cm. | D
14 | Câu 14. Tiêu chuẩn Ph nước đầu vào RO cấp 2: | a.≤7. | b.≥7. | c.7-8. | d.≥8. | C
15 | Câu 15. Tỷ lệ hạt cation:anion trong mixedbed là? | a.400mm:1300mm. | b.500mm:1200mm. | c.400mm:1200mm. | d.500mm:1300mm. | D
16 | Câu 16. Anion khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a.H2SO4. | b.HCl. | c.HNO3. | d.NaOH. | D
17 | Câu 17. Có bao nhiêu bơm có biến tần cấp nước demin lên bồn nước bổ sung: | a.01 bơm. | b.02 bơm. | c.03 bơm. | d.04 bơm | B
18 | Câu 18. Bồn chứa nước sau khử khí thể tích là? | a.2x100 m3. | b.2x160 m3. | c.2x200 m3. | d.2x3000 m3. | B
19 | Câu 19. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động chạy? | a.≥1900mm. | b.≥2000mm. | c.≥2100mm. | d.≥2200mm. | C
20 | Câu 20. Hố chứa nước thải có thể tích là? | a.2x100 m3. | b.2x120 m3. | c.2x200 m3. | d.2x3000 m3. | B
21 | Câu 21. Bồn chứa HCl thể tích là? | a.2x1 m3. | b.2x10 m3. | c.2x100 m3. | d.2x1000 m3. | B
22 | Câu 22. Bồn định lượng NaOH hoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a.1 m3. | b.10 m3. | c.100 m3. | d.1.6 m3. | D
23 | Câu 23. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a.2x1 m3. | b.2x10 m3. | c.2x100 m3. | d.2x1.6 m3. | A
24 | Câu 24. Công suất bơm rửa hóa chất RO là? | a.108m3/h. | b.132 m3/h. | c.144 m3/h. | d.180 m3/h. | C
25 | Câu 25. Công suất bơm rửa RO là? | a.108m3/h. | b.132 m3/h. | c.144 m3/h. | d.180 m3/h. | A
26 | Câu 26. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 1 là? | a.22 kW. | b.32 kW. | c.75 kW. | d.132 kW. | D
27 | Câu 27. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 2 là? | a.22 kW. | b.32 kW. | c.75 kW. | d.132 kW. | C
28 | Câu 28. Công suất bơm chuyển NaOH là? | a.1.2 m3/h. | b.12 m3/h. | c.120 m3/h. | d.122 m3/h. | B
29 | Câu 29. Bồn chứa để rửa hóa chất RO thể tích là? | a.0.63 m3. | b.6.3 m3. | c.63 m3. | d.Tất cả đều sai. | B
30 | Câu 30. Bồn định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2 thể tích là? | a.1x1 m3. | b.2x1 m3. | c.1x10 m3. | d.2x10 m3. | A
31 | Câu 31. Trách nhiệm của người cho phép: | a.Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b.Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc,phạm vi được phép làm việc,những nơi (phần,thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c.Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp,người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d.Cả ba câu trên đều đúng. | D
32 | Câu 32. Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn,biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | a.Người cho phép. | b.Người cấp phiếu. | c.Người chỉ huy trực tiếp. | d.Nhân viên đơn vị công tác. | C
33 | Câu 33. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: | a.Chỉ huy trực tiếp. | b.Giám sát an toàn điện. | c.Người cho phép. | d.Người cấp phiếu. | C
34 | Câu 34. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn trong các trường hợp nào dưới đây là đúng: | a.Dây đeo an toàn phải được thử 3 tháng 01 lần,bằng cách treo trọng lượng hoặc thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng. | b.Trọng lượng thử đối với dây cũ là 225kg,dây mới là 300kg,thời gian thử 05 phút. | c.Với b,nhưng trước khi sử dụng phải kiểm tra khóa,móc,đường chỉ... xem có bị rỉ hoặc đứt không,nếu nghi ngờ thì phải thử trọng lượng ngay. | d.Cả a,b và c. | C
35 | Câu 35. Khi tiến hành thử dây đeo an toàn thì thì trọng lượng và thời gian thử là: | a.Dây cũ 225kg,dây mới 300kg- thời gian 5 phút. | b.Dây cũ 75kg,dây mới 225kg- thời gian 10 phút. | c.Dây cũ 200kg,dây mới 250kg- thời gian 5 phút. | d.Dây cũ 225kg,dây mới 300kg- thời gian 10 phút. | A
36 | Câu 36. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a.Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b.Dùng tay nắm áo,quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ,tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c.Có thể dùng kìm,dao,búa,rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d.Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B
37 | Câu 37. Hãy nêu cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở: | a.Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí,nới rộng quần áo,thắt lưng,moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra.Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. | b.Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí,nới rộng quần áo,thắt lưng,moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra.Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra.Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay.Phải làm liên tục,kiên trì ,đến khi có ý kiến của y,bác sĩ quyết định mới thôi. | c.Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay.Phải làm liên tục,kiên trì cho đến khi có ý kiến của y,bác sỹ quyết định mới thôi. | d.Làm theo trình tự a xong đến c. | D
38 | Câu 38. Cứu chữa người bị điện giật,theo thống kê,nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao.Khả năng cứu sống nạn nhân là: | a.Nếu cứu sống ở phút thứ nhất,khả năng cứu sống là 98%,đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b.Nếu cứu sống ở phút thứ nhất,khả năng cứu sống là 70%,đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c.Nếu cứu sống ở phút thứ nhất,khả năng cứu sống là 50%,đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d.Cả a,b và c sai. | A
39 | Câu 39. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp: | a.Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b.Phương pháp này thường được áp dụng khi có hai người cứu. | c.Người làm hô hấp ngồi trên lưng nạn nhân theo đúng tư thế,hai bàn tay để vào hai bên cạnh sườn,hai ngón tay cái để sát sống lưng,ấn tay đếm nhẩm "1-2-3" rồi lại từ từ thả tay,thẳng người đếm nhẩm "4-5-6".Cứ làm như vậy 12 lần trong 01 phút,đều đều theo nhịp thở của mình,làm cho đến khi thở được hoặc có ý kiến của y,bác sỹ mới thôi. | d.Thực hiện cả a và c. | D
40 | Câu 40. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: | a.Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt,1 người ép tim,phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b.Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút | c.Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt | d.Thực hiện cả a,b và c. | D
41 | Câu 41. Quy định chung về nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng đi ca theo lịch ca đã được phê duyệt.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải có nhiệm vụ chuẩn bị tốt về tinh thần và sức khỏe trước lúc nhận ca để có thể tiến hành điều khiển,vận hành chính xác các thiết bị trong dây chuyền sản xuất do mình phụ trách khi bình thường cũng như lúc có sự cố xảy ra. | b.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng là người trực tiếp vận hành đảm bảo an toàn,tin cậy,ổn định và kinh tế các thiết bị chính,phụ của hệ thống xử lý nước lò và phân tích,thí nghiệm,kiểm tra,xử lý các hạng mục thuộc về hơi,nước theo quy định trong ca vận hành. | c.Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ mà vi phạm quy trình để xảy ra sự cố chủ quan,tùy theo mức độ sẽ phải chịu hình thức xử lý và phải được sát hạch lại quy trình này.Nội dung và thời hạn kiểm tra do Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành quyết định. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
42 | Câu 42. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải luôn có mặt tại vị trí sản xuất trong thời gian trực ca,tập trung theo dõi tình hình vận hành của thiết bị do mình quản lý,phải duy trì chế độ làm việc của thiết bị,đảm bảo độ tin cậy và kinh tế theo đúng quy trình. | b.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng trong giờ trực ca phải thường xuyên kiểm tra đảm bảo thiết bị vận hành an toàn,không để xảy ra sự cố chủ quan,phát hiện sớm và xử lý kịp thời sự cố khách quan,bảo đảm vệ sinh thiết bị sạch sẽ,duy trì nơi làm việc gọn gàng,ngăn nắp. | c.Trong giờ trực ca,phải ghi chép đầy đủ,chính xác phương thức vận hành,các thông số vận hành của thiết bị,các hiện tượng không bình thường,các thao tác xử lý...,dụng cụ và các điều lưu ý cho ca sau vào sổ nhật ký vận hành. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
43 | Câu 43. Trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Chịu trách nhiệm thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có để đảm bảo sản xuất an toàn,liên tục và kinh tế. | b.Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị cứu hỏa được bố trí tại các vị trí vận hành do mình quản lý. | c.Phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn khi đưa thiết bị ra sửa chữa cũng như khi nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
44 | Câu 44. Chọn câu đúng nhất khi nói về quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Không ngừng học tập nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề,khả năng chuyên môn,phát huy sáng kiến,cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | b.Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | c.Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | d.Cả a,b,c đều sai. | B
45 | Câu 45. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a.20 điều. | b.15 điều. | c.10 điều. | d.05 điều. | A
46 | Câu 46.Trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều ? | a.20 điều. | b.15 điều. | c.10 điều. | d.05 điều. | D
47 | Câu 47. Trong thời gian trực ca,vận hành viên xử lý nước khử khoáng được phép rời khỏi vị trí khi nào? | a.Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b.Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c.Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d.Khi có sự cho phép của Trưởng ca,Trưởng kíp. | D
48 | Câu 48. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải? | a.Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b.Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c.Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy.Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d.Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
49 | Câu 49. Theo quy trình giao nhận ca,người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị,vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | a.Trước lúc giao ca 60 phút. | b.Trước lúc giao ca 45 phút. | c.Trước lúc giao ca 30 phút. | d.Trước lúc giao ca 15 phút. | A
50 | Câu 50. Khi xảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a.Người đến nhận ca. | b.Người trực ca đương nhiệm. | c.Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d.Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm.Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D

## De thi nangbac XLN Khu khoang03
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 1 là? | a.22 kW. | b.32 kW. | c.75 kW. | d.132 kW. | D
2 | Câu 2. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 2 là? | a.22 kW. | b.32 kW. | c.75 kW. | d.132 kW. | C
3 | Câu 3. Công suất bơm rửa hóa chất RO là? | a.108m3/h. | b.132 m3/h. | c.144 m3/h. | d.180 m3/h. | C
4 | Câu 4. Bồn chứa để rửa hóa chất RO thể tích là? | a.0.63 m3. | b.6.3 m3. | c.63 m3. | d.Tất cả đều sai. | B
5 | Câu 5. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a.2x1 m3. | b.2x10 m3. | c.2x100 m3. | d.2x1.6 m3. | A
6 | Câu 6. Bồn định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2 thể tích là? | a.1x1 m3. | b.2x1 m3. | c.1x10 m3. | d.2x10 m3. | A
7 | Câu 7. Bồn chứa NaOH thể tích là? | a.2x1 m3. | b.2x10 m3. | c.2x100 m3. | d.2x1000 m3. | B
8 | Câu 8. Bồn chứa HCl thể tích là? | a.2x1 m3. | b.2x10 m3. | c.2x100 m3. | d.2x1000 m3. | B
9 | Câu 9. Bồn chứa nước demin thể tích là? | a.2x100 m3. | b.2x160 m3. | c.2x200 m3. | d.2x3000 m3. | D
10 | Câu 10. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động chạy? | a.≥1900mm. | b.≥2000mm. | c.≥2100mm. | d.≥2200mm. | C
11 | Câu 11. Mixedbed hoạt động trên nguyên lý nào? | a.Trao đổi. | b.Hấp thụ. | c.Hấp phụ. | d.Lọc. | A
12 | Câu 12. Có bao nhiêu bơm có biến tần cấp nước demin lên bồn nước bổ sung: | a.01 bơm. | b.02 bơm. | c.03 bơm. | d.04 bơm. | B
13 | Câu 13. Mixedbed bao gồm những loại hạt gì? | a.Anion. | b.Cation. | c.Chỉ có 1 loại hạt. | d.Anion và cation. | D
14 | Câu 14. Tỷ lệ hạt cation:anion trong mixedbed là? | a.400mm:1300mm. | b.500mm:1200mm. | c.400mm:1200mm. | d.500mm:1300mm. | D
15 | Câu 15. Số bước hoàn nguyên mixedbed là (theo QTVH): | a.14 bước. | b.15 bước. | c.16 bước. | d.17 bước. | B
16 | Câu 16. Tiêu chuẩn nước đầu ra mixedbed: | a.SiO2≥15µg/l,độ dẫn ≥0.1µS/cm. | b.SiO2≥15µg/l,độ dẫn ≥0.2µS/cm. | c.SiO2≥20µg/l,độ dẫn ≥0.1µS/cm. | d.SiO2≥20µg/l,độ dẫn ≥0.2µS/cm. | D
17 | Câu 17. Thời gian rửa dự phòng vận hành RO là: | a.05-10 phút. | b.06-11 phút. | c.≥05 phút. | d.≤ 10 phút. | A
18 | Câu 18. Tiêu chuẩn nồng độ CO2 đầu ra của tháp khử khí là: | a.≤3 ppm. | b.≤4 ppm | c.≤5 ppm | d.≤6 ppm | C
19 | Câu 19. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu dãy? | a.01 dãy. | b.02 dãy. | c.03 dãy. | d.04dãy. | B
20 | Câu 20. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu ống lọc? | a.04 ống. | b.09 ống. | c.14 ống. | d.27 ống. | C
21 | Câu 21. Công suất và số lõi lọc của lọc an toàn RO cấp 1? | a.132m3/h và 05 lõi. | b.180 m3/h và 04 lõi. | c.132m3/h và 04 lõi. | d.180 m3/h và 05 lõi. | C
22 | Câu 22. Thời gian để đưa RO cấp 1 ra rửa hóa chất là: | a.01 tháng. | b.02 tháng. | c.Câu a đúng | d.Tất cả đểu sai | D
23 | Câu 23. Công suất bơm cấp RO cấp 2 là? | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | A
24 | Câu 24. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 1 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98%. | d.99%. | B
25 | Câu 25. Tiêu chuẩn độ dẫn nước đầu vào của RO cấp 1: | a.≤2500µS/cm. | b.≤3500µS/cm. | c.≤4500µS/cm.. | d.Cả a,b và c đều sai. | A
26 | Câu 26. Hệ thống RO cấp 1 và 2 có bao nhiêu tầng ? | a.01tầng. | b.02tầng. | c.03 tầng. | d.04tầng. | B
27 | Câu 27. Lưu lượngnước sạch đầu ra 01 dãy của RO cấp 1 là? | a.135 m3/h. | b.145m3/h. | c.155m3/h. | d.180m3/h. | A
28 | Câu 28. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu dãy? | a.01 dãy. | b.02dãy. | c.03 dãy. | d.04dãy. | C
29 | Câu 29. Công suất và số lõi lọc của lọc an toàn RO cấp1? | a.132m3/h và 05 lõi. | b.180 m3/h và 04 lõi. | c.132m3/h và 04 lõi. | d.180 m3/h và 05 lõi. | D
30 | Câu 30. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu ống lọc? | a.09 ống. | b.18 ống. | c.27 ống. | d.36 ống. | C
31 | Câu 31. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a.Từ 500V trở lên. | b.Đến 1000V. | c.Từ 1000V trở lên. | d.Trên 1000V. | C
32 | Câu 32. Người có trách nhiệm phân công công việc,chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a.Người lãnh đạo công việc. | b.Người cấp phiếu. | c.Người cho phép. | d.Người chỉ huy trực tiếp | D
33 | Câu 33. Người có kiến thức về an toàn điện,được huấn luyện,chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a.Người giám sát an toàn điện. | b.Người cấp phiếu. | c.Người cho phép. | d.Người chỉ huy trực tiếp. | A
34 | Câu 34. Để đảm bảo an toàn,khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác,có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị,người phát hiện phải: | a.Lập tức ngăn chặn. | b.Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c.Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d.Cả a và b. | D
35 | Câu 35. Thao tác đóng,cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a.Phải có 2 người thực hiện,một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b.Phải có 2 người thực hiện,một người thao tác và một người giám sátthao tác.Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên,người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c.Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d.Cả a,b và c đều sai. | B
36 | Câu 36. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a.Ít nhất 01 tháng. | b.Ít nhất 02 tháng. | c.Ít nhất 03 tháng. | d.Không quy định. | C
37 | Câu 37. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a.Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu,sau đó mới được phép thao tác. | b.Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu.Người thao tác phải nhắc lại,người giám sát thao tác ra lệnh "đóng" hoặc "cắt" người thao tác mới được làm động tác. | c.Mỗi động tác đã thực hiện xong,người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d.Cả b và c. | D
38 | Câu 38. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a.Trong khi thao tác,nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ,nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b.Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết.Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c.Cả a và b. | d.Cả a,b và c đều sai. | A
39 | Câu 39. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a.0,35m. | b.0,6m. | c.0,7m. | d.1m. | C
40 | Câu 40. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a.0,35m. | b.0,6m. | c.0,7m. | d.1m. | D
41 | Câu 41. Trong một phiếu công tác,quy định nào sau đây đúng: | a.Một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác,Người cho phép,Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác,Người cho phép,Người giám sát an toàn điện (nếu có). | b.Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. | c.Cả a và b. | d.Cả a,b và c đều sai. | C
42 | Câu 42. Lệnh công tác là gì? | a.Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b.Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại,bộ đàm,interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu như: | c.Cả hai câu trên đúng. | d.Cả hai câu trên sai. | C
43 | Câu 43. Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? | a.Thiết bị cơ,nhiệt,hóa. | b.Thiết bị hạ áp,thiết bị kiểm nhiệt. | c.Thiết bị đo lường,điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d.Câu b,c đúng. | D
44 | Câu 44. Chọn câu đúng nhất khi nói về nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | b.Tham gia công việc sửa chữa và nghiệm thu thiết bị định kỳ,diễn tập sự cố,diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của Phân xưởng Vận hành). | c.Phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn khi đưa thiết bị ra sửa chữa cũng như khi nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. | d.Cả a,b,c đều sai. | B
45 | Câu 45. Chọn câu đúng nhất khi nói về quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Không ngừng học tập nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề,khả năng chuyên môn,phát huy sáng kiến,cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | b.Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | c.Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | d.Cả a,b,c đều sai. | B
46 | Câu 46. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a.20 điều. | b.15 điều. | c.10 điều. | d.05 điều. | A
47 | Câu 47. Quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a.04 điều. | b.05 điều. | c.06 điều. | d.10 điều. | A
48 | Câu 48. Trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều ? | a.20 điều. | b.15 điều. | c.10 điều. | d.05 điều. | D
49 | Câu 49. Theo quy trình giao nhận ca,người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a.Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình,sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành,trình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình,sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành,trình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | c.Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình,sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành,trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | d.Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
50 | Câu 50. Theo quy trình giao nhận ca,người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị,vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | a.Trước lúc giao ca 60 phút. | b.Trước lúc giao ca 45 phút. | c.Trước lúc giao ca 30 phút. | d.Trước lúc giao ca 15 phút. | A

## De thi nangbac XLN Khu khoang04
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống RO cấp 1 và 2 có bao nhiêu tầng ? | a. 01tầng. | b. 02tầng. | c. 03 tầng. | d. 04tầng. | B
2 | Câu 2. Lưu lượngnước sạch đầu ra 01 dãy của RO cấp 1 là? | a. 135 m3/h. | b. 145m3/h. | c. 155m3/h. | d. 180m3/h. | A
3 | Câu 3. Tỷ lệ thu hồi nướccủa RO cấp 1 là: | a. ≥75%. | b.≥85%. | c.≥95%. | d.100%. | A
4 | Câu 4. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 1 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98%. | d.99%. | B
5 | Câu 5. Tiêu chuẩn độ dẫn nước đầu vào của RO cấp 1: | a.≤2500µS/cm. | b. ≤3500µS/cm. | c. ≤4500µS/cm.. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
6 | Câu 6. Tiêu chuẩn nước đầu vào RO cấp 1: | a. .Độ dẫn ≤2500µS/cm. | b. Nhiệt độ: 20-35oC. | c. Cl tự do≤01ppm và SDI≤4. | d. Cả a, b và c. | D
7 | Câu 7. Bồn định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2 thể tích là? | a. 1x1 m3. | b. 2x1 m3. | c. 1x10 m3. | d. 2x10 m3. | A
8 | Câu 8. Công suất bơm rửa hóa chất RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | C
9 | Câu 9. Bồn chứa để rửa hóa chất RO thể tích là? | a. 0.63 m3. | b. 6.3 m3. | c. 63 m3. | d. Tất cả đều sai. | B
10 | Câu 10. Công suất bơm rửa RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | A
11 | Câu 11. Công suất bơm chuyển NaOH là? | a. 1.2 m3/h. | b. 12 m3/h. | c. 120 m3/h. | d. 122 m3/h. | B
12 | Câu 12. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 1 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | D
13 | Câu 13. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 2 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | C
14 | Câu 14. Tỷ lệ hạt cation:anion trong mixedbed là? | a. 400mm:1300mm. | b. 500mm:1200mm. | c. 400mm:1200mm. | d. 500mm:1300mm. | D
15 | Câu 15. Cation khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | B
16 | Câu 16. Anion khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | D
17 | Câu 17. Mixedbed hoạt động trên nguyên lý nào? | a. Trao đổi. | b. Hấp thụ. | c. Hấp phụ. | d. Lọc. | A
18 | Câu 18. Có bao nhiêu bơm có biến tần cấp nước demin lên bồn nước bổ sung: | a. 01 bơm. | b. 02 bơm. | c. 03 bơm. | d. 04 bơm. | B
19 | Câu 19. Công suất bơm có biến tần cấpnước demin lên bồn nước bổ sung là ? | a. 110 m3/h. | b. 112 m3/h. | c. 135 m3/h. | d.340 m3/h. | A
20 | Câu 20. Bồn chứa nước sau khử khí thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d.2x3000 m3. | B
21 | Câu 21. Hố chứa nước thải có thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x120 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | B
22 | Câu 22. Bồn chứa NaOH thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
23 | Câu 23. Bồn chứa HCl thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
24 | Câu 24. Bồn định lượng HCl hoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 0.63 m3. | D
25 | Câu 25. Bồn định lượng NaOHhoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 1.6 m3. | D
26 | Câu 26. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1.6 m3. | A
27 | Câu 27. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu dãy? | a. 01 dãy. | b. 02dãy. | c. 03 dãy. | d. 04dãy. | C
28 | Câu 28. Công suất và số lõi lọc của lọc an toàn RO cấp1? | a. 132m3/h và 05 lõi. | b. 180 m3/h và 04 lõi. | c. 132m3/h và 04 lõi. | d. 180 m3/h và 05 lõi. | D
29 | Câu 29. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu ống lọc? | a. 09 ống. | b. 18 ống. | c. 27 ống. | d. 36 ống. | C
30 | Câu 30. Chênh áp tối đa cho phép của lọc an toàn RO là: | a. 0.04 MPa. | b. 0.06 MPa. | c. 0.08 MPa. | d. 0.10 MPa. | D
31 | Câu 31. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A
32 | Câu 32. Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | a. Người cho phép. | b. Người cấp phiếu. | c. Người chỉ huy trực tiếp. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | C
33 | Câu 33. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D
34 | Câu 34. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B
35 | Câu 35. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
36 | Câu 36. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
37 | Câu 37. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
38 | Câu 38. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
39 | Câu 39. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D
40 | Câu 40. Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: | a. Thang máy. | b. Cầu thang bộ. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d Cửa đi. | A
41 | Câu 41. Quy định chung về nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng đi ca theo lịch ca đã được phê duyệt. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải có nhiệm vụ chuẩn bị tốt về tinh thần và sức khỏe trước lúc nhận ca để có thể tiến hành điều khiển, vận hành chính xác các thiết bị trong dây chuyền sản xuất do mình phụ trách khi bình thường cũng như lúc có sự cố xảy ra. | b. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng là người trực tiếp vận hành đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế các thiết bị chính, phụ của hệ thống xử lý nước lò và phân tích, thí nghiệm, kiểm tra, xử lý các hạng mục thuộc về hơi, nước theo quy định trong ca vận hành. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ mà vi phạm quy trình để xảy ra sự cố chủ quan, tùy theo mức độ sẽ phải chịu hình thức xử lý và phải được sát hạch lại quy trình này. Nội dung và thời hạn kiểm tra do Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành quyết định. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
42 | Câu 42. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải nắm vững? | a. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của sơ đồ công nghệ các thiết bị chính, phụ của hệ thống xử lý nước lò hơi và tình trạng vận hành thực tế của các thiết bị. | b. Vị trí thực tế, tính năng tác dụng, thông số kỹ thuật và các chế độ vận hành của thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý, phương thức khởi động, ngừng thiết bị và cách điều chỉnh thông số bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và kinh tế của thiết bị. | c. Tiêu chuẩn nghiệm thu các thiết bị sau khi sửa chữa và đưa vào vận hành. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
43 | Câu 43. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải luôn có mặt tại vị trí sản xuất trong thời gian trực ca, tập trung theo dõi tình hình vận hành của thiết bị do mình quản lý, phải duy trì chế độ làm việc của thiết bị, đảm bảo độ tin cậy và kinh tế theo đúng quy trình. | b. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng trong giờ trực ca phải thường xuyên kiểm tra đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố chủ quan, phát hiện sớm và xử lý kịp thời sự cố khách quan, bảo đảm vệ sinh thiết bị sạch sẽ, duy trì nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp. | c. Trong giờ trực ca, phải ghi chép đầy đủ, chính xác phương thức vận hành, các thông số vận hành của thiết bị, các hiện tượng không bình thường, các thao tác xử lý..., dụng cụ và các điều lưu ý cho ca sau vào sổ nhật ký vận hành. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
44 | Câu 44. Quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị hoặc gây tai nạn cho người lao động, nhưng sau đó phải báo cáo Trưởng kíp hoặc Trưởng ca trực nhật. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không có phận sự ra khỏi khu vực có thiết bị và phạm vi do mình quản lý. | c. Có quyền không thực hiện mệnh lệnh của cấp trên nếu thấy điều đó đe dọa đến an toàn tính mạng của con người và thiết bị. Khi không chấp hành có quyền giải thích, đồng thời báo cáo với cấp trên của người ra lệnh một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
45 | Câu 45. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a. 20 điều. | b. 15 điều. | c. 10 điều. | d. 05 điều. | A
46 | Câu 46. Quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a. 04 điều. | b. 05 điều. | c. 06 điều. | d. 10 điều. | A
47 | Câu 47. Trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều ? | a. 20 điều. | b. 15 điều. | c. 10 điều. | d. 05 điều. | D
48 | Câu 48. Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải? | a. Không thực hiện. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | c. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó báo trưởng ca, trưởng kíp. | d. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D
49 | Câu 49. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
50 | Câu 50. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B

## De thi nangbac XLN Khu khoang05
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hố chứa nước thải có thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x120 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | B
2 | Câu 2. Bồn chứa NaOH thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
3 | Câu 3. Bồn chứa HCl thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
4 | Câu 4. Bồn định lượng HCl hoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 0.63 m3. | D
5 | Câu 5. Bồn định lượng NaOHhoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 1.6 m3. | D
6 | Câu 6. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1.6 m3. | A
7 | Câu 7. Bồn định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2 thể tích là? | a. 1x1 m3. | b. 2x1 m3. | c. 1x10 m3. | d. 2x10 m3. | A
8 | Câu 8. Công suất bơm rửa hóa chất RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | C
9 | Câu 9. Bồn chứa để rửa hóa chất RO thể tích là? | a. 0.63 m3. | b. 6.3 m3. | c. 63 m3. | d. Tất cả đều sai. | B
10 | Câu 10. Công suất bơm rửa RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | A
11 | Câu 11. Công suất bơm chuyển NaOH là? | a. 1.2 m3/h. | b. 12 m3/h. | c. 120 m3/h. | d. 122 m3/h. | B
12 | Câu 12. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 1 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | D
13 | Câu 13. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 2 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | C
14 | Câu 14. Cation khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | B
15 | Câu 15. Anion khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | D
16 | Câu 16. Mixedbed hoạt động trên nguyên lý nào? | a. Trao đổi. | b. Hấp thụ. | c. Hấp phụ. | d. Lọc. | A
17 | Câu 17. Có bao nhiêu bơm có biến tần cấp nước demin lên bồn nước bổ sung: | a. 01 bơm. | b. 02 bơm. | c. 03 bơm. | d. 04 bơm. | B
18 | Câu 18. Công suất bơm có biến tần cấpnước demin lên bồn nước bổ sung là ? | a. 110 m3/h. | b. 112 m3/h. | c. 135 m3/h. | d.340 m3/h. | A
19 | Câu 19. Bồn chứa nước sau khử khí thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d.2x3000 m3. | B
20 | Câu 20. Bồn chứa nước demin thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | D
21 | Câu 21. Công suất của tháp khử khí là: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d. 112 m3/h. | D
22 | Câu 22. Công suất của mixedbed là: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d. 112 m3/h. | D
23 | Câu 23. Số bước hoàn nguyên mixedbed là (theo QTVH): | a. 14 bước. | b. 15 bước. | c. 16 bước. | d.17 bước. | B
24 | Câu 24. Tiêu chuẩn nước đầu ra mixedbed: | a. SiO2≥15µg/l, độ dẫn ≥0.1µS/cm. | b. SiO2≥15µg/l, độ dẫn ≥0.2µS/cm. | c.SiO2≥20µg/l, độ dẫn ≥0.1µS/cm. | d. SiO2≥20µg/l, độ dẫn ≥0.2µS/cm. | D
25 | Câu 25. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu ống lọc? | a. 04 ống. | b. 09 ống. | c. 14 ống. | d. 27 ống. | C
26 | Câu 26. Lưu lượng bơm định lượng inhibitor cấp cho RO cấp 1: | a. 05 l/h. | b. 15 l/h. | c. 25 l/h. | d. 35 l/h. | C
27 | Câu 27. Thời gian để đưa RO cấp 1 ra rửa hóa chất là: | a.01 tháng. | b.02 tháng. | c. Câu a đúng | d. Tất cả đểu sai | D
28 | Câu 28. Công suất bơm cấp RO cấp 2 là? | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d.112 m3/h. | A
29 | Câu 29. Tỷ lệ thu hồi nước của RO cấp 2 là: | a. ≥75%. | b. ≥85%. | c. ≥95%. | d. 100%. | B
30 | Câu 30. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 2 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98.5%. | d.99%. | C
31 | Câu 31. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | D
32 | Câu 32. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B
33 | Câu 33. Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: | a. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | b. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | c. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi acmôniắc, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | d. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | C
34 | Câu 34. Hãy nêu cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở: | a. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. | b. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì , đến khi có ý kiến của y, bác sĩ quyết định mới thôi. | c. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | d. Làm theo trình tự a xong đến c. | D
35 | Câu 35. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A
36 | Câu 36. Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | A
37 | Câu 37. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | a. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | b. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | c. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | d. Cả a, b và c sai. | A
38 | Câu 38. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Giám sát an toàn điện. | c. Người cho phép. | d. Người cấp phiếu. | C
39 | Câu 39. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A
40 | Câu 40. Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | C
41 | Câu 41. Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người thực hiện và chịu trách nhiệm xử lý sự cố? | a. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | b. Người đang trực ca đương nhiệm. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | B
42 | Câu 42. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. Vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẻ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
43 | Câu 43. Về mặt hành chính, vận hành viên xử lý nước khử khoáng chịu sự quản lý của ai? | a. Trưởng kíp Lò-Máy. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành. | d. Giám đốc công ty. | C
44 | Câu 44. Trong lúc trực ca, vận hành viên xử lý nước khử khoáng chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | a. Trưởng kíp | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành. | d. Giám đốc công ty. | A
45 | Câu 45. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành. | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự. | c. Trưởng phòng an toàn. | d. Chánh văn phòng công ty. | B
46 | Câu 46. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành. | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự. | c. Trưởng phòng an toàn. | d. Chánh văn phòng công ty. | A
47 | Câu 47. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | a. Trước lúc giao ca 60 phút. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
48 | Câu 48. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
49 | Câu 49. Chọn câu đúng nhất khi nói về quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Không ngừng học tập nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề, khả năng chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | b. Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | c. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | d. Cả a, b, c đều sai. | B
50 | Câu 50. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải nắm vững? | a. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của sơ đồ công nghệ các thiết bị chính, phụ của hệ thống xử lý nước lò hơi và tình trạng vận hành thực tế của các thiết bị. | b. Vị trí thực tế, tính năng tác dụng, thông số kỹ thuật và các chế độ vận hành của thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý, phương thức khởi động, ngừng thiết bị và cách điều chỉnh thông số bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và kinh tế của thiết bị. | c. Tiêu chuẩn nghiệm thu các thiết bị sau khi sửa chữa và đưa vào vận hành. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D

## De thi nangbac XLN Khu khoang06
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Tỷ lệ hạt cation:anion trong mixedbed là? | a. 400mm:1300mm. | b. 500mm:1200mm. | c. 400mm:1200mm. | d. 500mm:1300mm. | D
2 | Câu 2. Cation khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | B
3 | Câu 3. Anion khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | D
4 | Câu 4. Mixedbed hoạt động trên nguyên lý nào? | a. Trao đổi. | b. Hấp thụ. | c. Hấp phụ. | d. Lọc. | A
5 | Câu 5. Có bao nhiêu bơm có biến tần cấp nước demin lên bồn nước bổ sung: | a. 01 bơm. | b. 02 bơm. | c. 03 bơm. | d. 04 bơm. | B
6 | Câu 6. Công suất bơm có biến tần cấpnước demin lên bồn nước bổ sung là ? | a. 110 m3/h. | b. 112 m3/h. | c. 135 m3/h. | d.340 m3/h. | A
7 | Câu 7. Bồn chứa nước sau khử khí thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d.2x3000 m3. | B
8 | Câu 8. Bồn chứa nước demin thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | D
9 | Câu 9. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động chạy? | a. ≥1900mm. | b. ≥2000mm. | c. ≥2100mm. | d.≥2200mm. | C
10 | Câu 10. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động ngừng? | a. ≤400mm. | b. ≤500mm. | c. ≤600mm. | d.≤700mm. | B
11 | Câu 11. Hố chứa nước thải có thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x120 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | B
12 | Câu 12. Bồn chứa NaOH thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
13 | Câu 13. Bồn chứa HCl thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
14 | Câu 14. Bồn định lượng HCl hoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 0.63 m3. | D
15 | Câu 15. Bồn định lượng NaOHhoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 1.6 m3. | D
16 | Câu 16. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1.6 m3. | A
17 | Câu 17. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu dãy? | a. 01 dãy. | b. 02dãy. | c. 03 dãy. | d. 04dãy. | C
18 | Câu 18. Công suất và số lõi lọc của lọc an toàn RO cấp1? | a. 132m3/h và 05 lõi. | b. 180 m3/h và 04 lõi. | c. 132m3/h và 04 lõi. | d. 180 m3/h và 05 lõi. | D
19 | Câu 19. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu ống lọc? | a. 09 ống. | b. 18 ống. | c. 27 ống. | d. 36 ống. | C
20 | Câu 20. Chênh áp tối đa cho phép của lọc an toàn RO là: | a. 0.04 MPa. | b. 0.06 MPa. | c. 0.08 MPa. | d. 0.10 MPa. | D
21 | Câu 21. Hệ thống RO cấp 1 và 2 có bao nhiêu tầng ? | a. 01tầng. | b. 02tầng. | c. 03 tầng. | d. 04tầng. | B
22 | Câu 22. Lưu lượngnước sạch đầu ra 01 dãy của RO cấp 1 là? | a. 135 m3/h. | b. 145m3/h. | c. 155m3/h. | d. 180m3/h. | A
23 | Câu 23. Tỷ lệ thu hồi nướccủa RO cấp 1 là: | a. ≥75%. | b.≥85%. | c.≥95%. | d.100%. | A
24 | Câu 24. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 1 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98%. | d.99%. | B
25 | Câu 25. Tiêu chuẩn độ dẫn nước đầu vào của RO cấp 1: | a.≤2500µS/cm. | b. ≤3500µS/cm. | c. ≤4500µS/cm.. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
26 | Câu 26. Tiêu chuẩn nước đầu vào RO cấp 1: | a. .Độ dẫn ≤2500µS/cm. | b. Nhiệt độ: 20-35oC. | c. Cl tự do≤01ppm và SDI≤4. | d. Cả a, b và c. | D
27 | Câu 27. Thời gian rửa trước vận hành RO là: | a. 05-10 phút. | b. 06-11 phút. | c. ≥05 phút. | d. ≤ 10 phút. | A
28 | Câu 28. Thời gian để đưa RO cấp 1 ra rửa hóa chất là: | a.01 tháng. | b.02 tháng. | c. Câu a đúng | d. Tất cả đểu sai | D
29 | Câu 29. Công suất bơm cấp RO cấp 2 là? | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d.112 m3/h. | A
30 | Câu 30. Tỷ lệ thu hồi nước của RO cấp 2 là: | a. ≥75%. | b. ≥85%. | c. ≥95%. | d. 100%. | B
31 | Câu 31. Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | B
32 | Câu 32. Điều nào sau đây đúng khi sử dụng bình bột xách tay để chữa một đám cháy: | a. Khi phát hiện đám cháy, dùng tay xách bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 1 m thì dừng lại. | b. Dùng một tay nắm vào quai xách, tay kia để bình và dốc ngược bình 1800 từ 3 - 5 lần, sau đó đặt bình xuống, rút chốt ra. | c. Tay trái cầm vòi phun xoay lỗ phun hướng ia bọt vào đám cháy, đồng thời tay phải bóp cò, phun bột quét vào mép dưới ngọn lửa (gốc lửa). | d. Cả a, b, c. | D
33 | Câu 33. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | B
34 | Câu 34. Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to "cháy, cháy, cháy" và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | B
35 | Câu 35. Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: | a. 113 | b. 114 | c. 115 | d. 116 | B
36 | Câu 36. Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | D
37 | Câu 37. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D
38 | Câu 38. Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: | a. Thang máy. | b. Cầu thang bộ. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d Cửa đi. | A
39 | Câu 39. Các nguyên tắc phòng ngừa nguy hại do hóa chất gây ra: | a. Thay thế. | b. Tạo khoảng cách và che chắn. | c. Thông gió, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D
40 | Câu 40. Khi làm việc với axit sulfuric đậm đặc cần chú ý: | a. Nếu vào da, lập tức cởi bỏ quần áo, giày, rửa với vòi nước ít nhất 15 phút, không dùng bất kì hóa chất có tính kiềm nào để trung hòa. | b. Nếu hóa chất bắn vào mắt, rửa mắt với vòi nước ít nhất 30 phút. Hỏi ý kiến bác sỹ để được hướng dẫn. | c. Khi bị axit sulfuric đậm đặc bắn da, mắt, phải lập tức đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất. | d. Các câu a, b là đúng. | D
41 | Câu 41. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. Vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẻ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
42 | Câu 42. Về mặt hành chính, vận hành viên xử lý nước khử khoáng chịu sự quản lý của ai? | a. Trưởng kíp Lò-Máy. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành. | d. Giám đốc công ty. | C
43 | Câu 43. Trong lúc trực ca, vận hành viên xử lý nước khử khoáng chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | a. Trưởng kíp | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành. | d. Giám đốc công ty. | A
44 | Câu 44. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành. | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự. | c. Trưởng phòng an toàn. | d. Chánh văn phòng công ty. | B
45 | Câu 45. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành. | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự. | c. Trưởng phòng an toàn. | d. Chánh văn phòng công ty. | A
46 | Câu 46. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | a. 1 lần | b. 2 lần | c. 3 lần | d. 4 lần. | A
47 | Câu 47. Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. Không quá 15 ngày | b. Không quá 30 ngày | c. Không quá 45 ngày | d. Tất cả đều sai. | B
48 | Câu 48. Sau khi nghỉ việc liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận lại công tác vận hành viên XLN khử khoáng phải được thực tập và kiểm tra, sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng? | a. Từ 15 ngày trở lên. | b. Từ 30 ngày trở lên. | c. Từ 45 ngày trở lên. | d. Từ 60 ngày trở lên. | B
49 | Câu 49. Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý phải: | a. Báo cáo ngay cho Lãnh đạo phân xưởng để đều người sửa chữa hoặc thay thế thiết bị mới | b. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt hành chính, hoặc pháp lý nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý | c. Cả a và b đúng | d. cả a và b sai | B
50 | Câu 50. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: | a. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do. | b. Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên | c. Có quyền không thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình | d. Câu a và c đúng | D

## De thi nangbac XLN Khu khoang07
BỘ ĐỀ SÁT NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Công suất của tháp khử khí là: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d. 112 m3/h. | D
2 | Câu 2. Công suất của mixedbed là: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d. 112 m3/h. | D
3 | Câu 3. Số bước hoàn nguyên mixedbed là (theo QTVH): | a. 14 bước. | b. 15 bước. | c. 16 bước. | d.17 bước. | B
4 | Câu 4. Tiêu chuẩn nước đầu ra mixedbed: | a. SiO2≥15µg/l, độ dẫn ≥0.1µS/cm. | b. SiO2≥15µg/l, độ dẫn ≥0.2µS/cm. | c.SiO2≥20µg/l, độ dẫn ≥0.1µS/cm. | d. SiO2≥20µg/l, độ dẫn ≥0.2µS/cm. | D
5 | Câu 5. Công suất bơm tăng áp RO cấp 1: | a. 132 m3/h. | b. 135 m3/h. | c. 180 m3/h. | d.112 m3/h. | C
6 | Câu 6. Tiêu chuẩn Ph nước đầu vào RO cấp 2: | a. ≤7. | b. ≥7. | c. 7-8. | d.≥8. | C
7 | Câu 7. Mixedbed bao gồm những loại hạt gì? | a. Anion. | b. Cation. | c. Chỉ có 1 loại hạt. | d. Anion và cation. | D
8 | Câu 8. Tỷ lệ hạt cation:anion trong mixedbed là? | a. 400mm:1300mm. | b. 500mm:1200mm. | c. 400mm:1200mm. | d. 500mm:1300mm. | D
9 | Câu 9. Cation khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | B
10 | Câu 10. Anion khi hết tiêu chuẩn hoàn nguyên bằng hóa chất gì? | a. H2SO4. | b. HCl. | c. HNO3. | d. NaOH. | D
11 | Câu 11. Mixedbed hoạt động trên nguyên lý nào? | a. Trao đổi. | b. Hấp thụ. | c. Hấp phụ. | d. Lọc. | A
12 | Câu 12. Có bao nhiêu bơm có biến tần cấp nước demin lên bồn nước bổ sung: | a. 01 bơm. | b. 02 bơm. | c. 03 bơm. | d. 04 bơm. | B
13 | Câu 13. Công suất bơm có biến tần cấpnước demin lên bồn nước bổ sung là ? | a. 110 m3/h. | b. 112 m3/h. | c. 135 m3/h. | d.340 m3/h. | A
14 | Câu 14. Bồn chứa nước sau khử khí thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d.2x3000 m3. | B
15 | Câu 15. Bồn chứa nước demin thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x160 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | D
16 | Câu 16. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động chạy? | a. ≥1900mm. | b. ≥2000mm. | c. ≥2100mm. | d.≥2200mm. | C
17 | Câu 17. Ở chế độ remote hố chứa nước thải cao bao nhiêu bơm chuyển nước thảitự động ngừng? | a. ≤400mm. | b. ≤500mm. | c. ≤600mm. | d.≤700mm. | B
18 | Câu 18. Hố chứa nước thải có thể tích là? | a. 2x100 m3. | b. 2x120 m3. | c. 2x200 m3. | d. 2x3000 m3. | B
19 | Câu 19. Bồn chứa NaOH thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
20 | Câu 20. Bồn chứa HCl thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1000 m3. | B
21 | Câu 21. Bồn định lượng HCl hoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 0.63 m3. | D
22 | Câu 22. Bồn định lượng NaOHhoàn nguyên mixedbed thể tích là? | a. 1 m3. | b. 10 m3. | c. 100 m3. | d. 1.6 m3. | D
23 | Câu 23. Bồn định lượng inhibitor thể tích là? | a. 2x1 m3. | b. 2x10 m3. | c. 2x100 m3. | d. 2x1.6 m3. | A
24 | Câu 24. Bồn định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2 thể tích là? | a. 1x1 m3. | b. 2x1 m3. | c. 1x10 m3. | d. 2x10 m3. | A
25 | Câu 25. Công suất bơm rửa hóa chất RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | C
26 | Câu 26. Bồn chứa để rửa hóa chất RO thể tích là? | a. 0.63 m3. | b. 6.3 m3. | c. 63 m3. | d. Tất cả đều sai. | B
27 | Câu 27. Công suất bơm rửa RO là? | a. 108m3/h. | b. 132 m3/h. | c. 144 m3/h. | d. 180 m3/h. | A
28 | Câu 28. Công suất bơm chuyển NaOH là? | a. 1.2 m3/h. | b. 12 m3/h. | c. 120 m3/h. | d. 122 m3/h. | B
29 | Câu 29. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 1 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | D
30 | Câu 30. Công suất điên bơm tăng áp RO cấp 2 là? | a. 22 kW. | b. 32 kW. | c. 75 kW. | d. 132 kW. | C
31 | Câu 31. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A
32 | Câu 32. Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | a. Người cho phép. | b. Người cấp phiếu. | c. Người chỉ huy trực tiếp. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | C
33 | Câu 33. Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | A
34 | Câu 34. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Giám sát an toàn điện. | c. Người cho phép. | d. Người cấp phiếu. | C
35 | Câu 35. Quy định đối với người làm việc trên cao: | a. Quần áo phải đúng quy định về trang phục, gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giầy an toàn, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm; không mắc dây đeo an toàn vào những bộ phận di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột. | b. Có thể sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô thay cho mũ an toàn; hoặc đội mũ an toàn nhưng không cần cài quai. | c. Về mùa hè có thể xăn tay áo, hoặc tay áo buông nhưng không cài cúc; sử dụng các loại giầy, dép bất kỳ nếu có. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
36 | Câu 36. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn trong các trường hợp nào dưới đây là đúng: | a. Dây đeo an toàn phải được thử 3 tháng 01 lần, bằng cách treo trọng lượng hoặc thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng. | b. Trọng lượng thử đối với dây cũ là 225kg, dây mới là 300kg, thời gian thử 05 phút. | c. Với b, nhưng trước khi sử dụng phải kiểm tra khóa, móc, đường chỉ… xem có bị rỉ hoặc đứt không, nếu nghi ngờ thì phải thử trọng lượng ngay. | d. Cả a, b và c. | C
37 | Câu 37. Thời hạn thử tải trọng định kỳ của dây an toàn là bao nhiêu? | a. 01 tháng một lần. | b. 03 tháng một lần. | c. 06 tháng một lần. | d. 01 năm một lần. | C
38 | Câu 38. Khi tiến hành thử dây đeo an toàn thì thì trọng lượng và thời gian thử là: | a. Dây cũ 225kg, dây mới 300kg- thời gian 5 phút. | b. Dây cũ 75kg, dây mới 225kg- thời gian 10 phút. | c. Dây cũ 200kg, dây mới 250kg- thời gian 5 phút. | d. Dây cũ 225kg, dây mới 300kg- thời gian 10 phút. | A
39 | Câu 39. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | D
40 | Câu 40. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B
41 | Câu 41. Chọn câu đúng nhất khi nói về nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | b. Tham gia công việc sửa chữa và nghiệm thu thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của Phân xưởng Vận hành). | c. Phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn khi đưa thiết bị ra sửa chữa cũng như khi nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. | d. Cả a, b, c đều sai. | B
42 | Câu 42. Chọn câu đúng nhất khi nói về quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Không ngừng học tập nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề, khả năng chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | b. Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | c. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | d. Cả a, b, c đều sai. | B
43 | Câu 43. Chọn câu đúng nhất khi nói về trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong ca, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng phân công. | b. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không có phận sự ra khỏi khu vực có thiết bị và phạm vi do mình quản lý | d. Cả a, b, c đều sai. | B
44 | Câu 44. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a. 20 điều. | b. 15 điều. | c. 10 điều. | d. 05 điều. | A
45 | Câu 45. Quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a. 04 điều. | b. 05 điều. | c. 06 điều. | d. 10 điều. | A
46 | Câu 46. Trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều ? | a. 20 điều. | b. 15 điều. | c. 10 điều. | d. 05 điều. | D
47 | Câu 47. Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại khu vực xử lý nước khử khoáng? | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
48 | Câu 48. Trong thời gian trực ca, vận hành viên xử lý nước khử khoáng được phép rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của Trưởng ca, Trưởng kíp. | D
49 | Câu 49. Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải? | a. Không thực hiện. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | c. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó báo trưởng ca, trưởng kíp. | d. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D
50 | Câu 50. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D