## De thi giu bac XL nuoc loc 01
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu dãy? | a.01 dãy. | b.02dãy. | c.03 dãy. | d.04dãy. | B
2 | Câu 2. Công suất và số lõi lọc của lọc an toàn RO cấp1? | a.132m3/h và 05 lõi. | b.180 m3/h và 04 lõi. | c.132m3/h và 04 lõi. | d.180 m3/h và 05 lõi. | C
3 | Câu 3. Hệ thống RO cấp 1 có bao nhiêu ống lọc? | a.09 ống. | b.18 ống. | c.27 ống. | d.36 ống. | B
4 | Câu 4. Chênh áp tối đa cho phép của lọc an toàn RO là: | a.0.04 MPa. | b.0.06 MPa. | c.0.08 MPa. | d.0.10 MPa. | B
5 | Câu 5. Hệ thống RO cấp 1 và 2 có bao nhiêu tầng ? | a.01tầng. | b.02tầng. | c.03 tầng. | d.04tầng. | C
6 | Câu 6. Lưu lượngnước sạch đầu ra 01 dãy của RO cấp 1 là? | a.135 m3/h. | b.145m3/h. | c.155m3/h. | d.180m3/h. | C
7 | Câu 7. Tỷ lệ thu hồi nướccủa RO cấp 1 là: | a.≥75%. | b.≥85%. | c.≥95%. | d.100%. | B
8 | Câu 8. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 1 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98%. | d.99%. | B
9 | Câu 9. Tiêu chuẩn độ dẫn nước đầu vào của RO cấp 1: | a.≤2500µS/cm. | b.≤3500µS/cm. | c.≤4500µS/cm.. | d.Cả a,b và c đều sai. | C
10 | Câu 10. Tiêu chuẩn nước đầu vào RO cấp 1: | a..Độ dẫn ≤2500µS/cm. | b.Nhiệt độ: 20-35oC. | c.Cl tự do≤01ppm và SDI≤4. | d.Cả a,b và c. | C
11 | Câu 11. Thời gian rửa trước vận hành RO là: | a.05-10 phút. | b.06-11 phút. | c.≥05 phút. | d.≤ 10 phút. | C
12 | Câu 12. Thời gian để đưa RO cấp 1 ra rửa hóa chất là: | a.01 tháng. | b.02 tháng. | c.Câu a đúng | d.Tất cả đểu sai | B
13 | Câu 13. Công suất bơm cấp RO cấp 2 là? | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | B
14 | Câu 14. Tỷ lệ thu hồi nước của RO cấp 2 là: | a.≥75%. | b.≥85%. | c. ≥95%. | d.100%. | C
15 | Câu 15. Tỷ lệ khử muối của RO cấp 2 lúc ban đầu là: | a.96%. | b.97%. | c.98.5%. | d.99%. | C
16 | Câu 16. Công suất và số lõi lọc của lọc an toàn RO cấp 1? | a.132m3/h và 05 lõi. | b.180 m3/h và 04 lõi. | c.132m3/h và 04 lõi. | d.180 m3/h và 05 lõi. | C
17 | Câu 17. Lưu lượng bơm định lượng inhibitor cấp cho RO cấp 1: | a.05 l/h. | b.15 l/h. | c.25 l/h. | d.35 l/h. | A
18 | Câu 18. Lưu lượng bơm định lượng NaOH cấp cho RO cấp 2: | a.0.45 l/h. | b.4.5 l/h. | c.45 l/h. | d.450 l/h. | B
19 | Câu 19. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu dãy? | a.01 dãy. | b.02 dãy. | c.03 dãy. | d.04dãy. | B
20 | Câu 20. Hệ thống RO cấp 2 có bao nhiêu ống lọc? | a.04 ống. | b.09 ống. | c.14 ống. | d.27 ống. | A
21 | Câu 21. Thời gian rửa dự phòng vận hành RO là: | a.05-10 phút. | b.06-11 phút. | c.≥05 phút. | d.≤ 10 phút. | D
22 | Câu 22. Tiêu chuẩn nồng độ CO2 đầu ra của tháp khử khí là: | a.≤3 ppm. | b.≤4 ppm | c.≤5 ppm | d.≤6 ppm | C
23 | Câu 23. Công suất của tháp khử khí là: | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | C
24 | Câu 24. Công suất của mixedbed là: | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | C
25 | Câu 25. Số bước hoàn nguyên mixedbed là (theo QTVH): | a.14 bước. | b.15 bước. | c.16 bước. | d.17 bước. | D
26 | Câu 26. Tiêu chuẩn nước đầu ra mixedbed: | a.SiO2≥15µg/l,độ dẫn ≥0.1µS/cm. | b.SiO2≥15µg/l,độ dẫn ≥0.2µS/cm. | c.SiO2≥20µg/l,độ dẫn ≥0.1µS/cm. | d.SiO2≥20µg/l,độ dẫn ≥0.2µS/cm. | D
27 | Câu 27. Công suất bơm tăng áp RO cấp 1: | a.132 m3/h. | b.135 m3/h. | c.180 m3/h. | d.112 m3/h. | D
28 | Câu 28. Tiêu chuẩn Ph nước đầu vào RO cấp 2: | a.≤7. | b.≥7. | c.7-8. | d.≥8. | A
29 | Câu 29. Mixedbed bao gồm những loại hạt gì? | a.Anion. | b.Cation. | c.Chỉ có 1 loại hạt. | d.Anion và cation. | C
30 | Câu 30. Tỷ lệ hạt cation:anion trong mixedbed là? | a.400mm:1300mm. | b.500mm:1200mm. | c.400mm:1200mm. | d.500mm:1300mm. | A
31 | Câu 31. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a.Từ 500V trở lên. | b.Đến 1000V. | c.Từ 1000V trở lên. | d.Trên 1000V. | C
32 | Câu 32. Người có trách nhiệm phân công công việc,chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a.Người lãnh đạo công việc. | b.Người cấp phiếu. | c.Người cho phép. | d.Người chỉ huy trực tiếp. | A
33 | Câu 33. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a.Là người của đơn vị công tác. | b.Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c.Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d.Tất cả đều sai. | C
34 | Câu 34. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a.Người lãnh đạo công việc. | b.Người cấp phiếu. | c.Người cho phép. | d.Người chỉ huy trực tiếp. | C
35 | Câu 35. Người có kiến thức về an toàn điện,được huấn luyện,chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a.Người giám sát an toàn điện. | b.Người cấp phiếu. | c.Người cho phép. | d.Người chỉ huy trực tiếp. | A
36 | Câu 36. Để đảm bảo an toàn,khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác,có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị,người phát hiện phải: | a.Lập tức ngăn chặn. | b.Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c.Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d.Cả a và b. | D
37 | Câu 37. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a.Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b.Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện,lập biên bản,đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ,đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c.Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ,đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d.Cả a,b và c | B
38 | Câu 38. Thao tác đóng,cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a.Phải có 2 người thực hiện,một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b.Phải có 2 người thực hiện,một người thao tác và một người giám sátthao tác.Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên,người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c.Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d.Cả a,b và c đều sai. | C
39 | Câu 39. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a.Ít nhất 01 tháng. | b.Ít nhất 02 tháng. | c.Ít nhất 03 tháng. | d.Không quy định. | D
40 | Câu 40. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố,tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a.Ít nhất 03 tháng. | b.Ít nhất 24 tháng. | c.Ít nhất 24 tháng. | d.Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố,tai nạn lao động của đơn vị. | B
41 | Câu 41. Quy định chung về nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng đi ca theo lịch ca đã được phê duyệt.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải có nhiệm vụ chuẩn bị tốt về tinh thần và sức khỏe trước lúc nhận ca để có thể tiến hành điều khiển,vận hành chính xác các thiết bị trong dây chuyền sản xuất do mình phụ trách khi bình thường cũng như lúc có sự cố xảy ra. | b.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng là người trực tiếp vận hành đảm bảo an toàn,tin cậy,ổn định và kinh tế các thiết bị chính,phụ của hệ thống xử lý nước lò và phân tích,thí nghiệm,kiểm tra,xử lý các hạng mục thuộc về hơi,nước theo quy định trong ca vận hành. | c.Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ mà vi phạm quy trình để xảy ra sự cố chủ quan,tùy theo mức độ sẽ phải chịu hình thức xử lý và phải được sát hạch lại quy trình này.Nội dung và thời hạn kiểm tra do Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành quyết định. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
42 | Câu 42. Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải nắm vững? | a.Cấu tạo,nguyên lý làm việc của sơ đồ công nghệ các thiết bị chính,phụ của hệ thống xử lý nước lò hơi và tình trạng vận hành thực tế của các thiết bị. | b.Vị trí thực tế,tính năng tác dụng,thông số kỹ thuật và các chế độ vận hành của thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý,phương thức khởi động,ngừng thiết bị và cách điều chỉnh thông số bảo đảm vận hành ổn định,an toàn và kinh tế của thiết bị. | c.Tiêu chuẩn nghiệm thu các thiết bị sau khi sửa chữa và đưa vào vận hành. | d.Cả a,b,c đều đúng. | C
43 | Câu 43. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng phải luôn có mặt tại vị trí sản xuất trong thời gian trực ca,tập trung theo dõi tình hình vận hành của thiết bị do mình quản lý,phải duy trì chế độ làm việc của thiết bị,đảm bảo độ tin cậy và kinh tế theo đúng quy trình. | b.Vận hành viên xử lý nước khử khoáng trong giờ trực ca phải thường xuyên kiểm tra đảm bảo thiết bị vận hành an toàn,không để xảy ra sự cố chủ quan,phát hiện sớm và xử lý kịp thời sự cố khách quan,bảo đảm vệ sinh thiết bị sạch sẽ,duy trì nơi làm việc gọn gàng,ngăn nắp. | c.Trong giờ trực ca,phải ghi chép đầy đủ,chính xác phương thức vận hành,các thông số vận hành của thiết bị,các hiện tượng không bình thường,các thao tác xử lý...,dụng cụ và các điều lưu ý cho ca sau vào sổ nhật ký vận hành. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
44 | Câu 44. Quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị hoặc gây tai nạn cho người lao động,nhưng sau đó phải báo cáo Trưởng kíp hoặc Trưởng ca trực nhật. | b.Có quyền yêu cầu những người lạ mặt,những người không có phận sự ra khỏi khu vực có thiết bị và phạm vi do mình quản lý. | c.Có quyền không thực hiện mệnh lệnh của cấp trên nếu thấy điều đó đe dọa đến an toàn tính mạng của con người và thiết bị.Khi không chấp hành có quyền giải thích,đồng thời báo cáo với cấp trên của người ra lệnh một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
45 | Câu 45. Trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Chịu trách nhiệm thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có để đảm bảo sản xuất an toàn,liên tục và kinh tế. | b.Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị cứu hỏa được bố trí tại các vị trí vận hành do mình quản lý. | c.Phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn khi đưa thiết bị ra sửa chữa cũng như khi nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. | d.Cả a,b,c đều đúng. | D
46 | Câu 46. Chọn câu đúng nhất khi nói về nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | b.Tham gia công việc sửa chữa và nghiệm thu thiết bị định kỳ,diễn tập sự cố,diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của Phân xưởng Vận hành). | c.Phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn khi đưa thiết bị ra sửa chữa cũng như khi nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. | d.Cả a,b,c đều sai. | A
47 | Câu 47. Chọn câu đúng nhất khi nói về quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Không ngừng học tập nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề,khả năng chuyên môn,phát huy sáng kiến,cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | b.Được trực tiếp vận hành và xử lý những trường hợp không bình thường các thiết bị trong hệ thống xử lý nước lò hơi thuộc phạm vi quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ của kíp vận hành. | c.Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | d.Cả a,b,c đều sai. | C
48 | Câu 48. Chọn câu đúng nhất khi nói về trách nhiệm vận hành viên xử lý nước khử khoáng? | a.Tham gia phong trào thi đua lao động trong ca,đảm bảo sản xuất an toàn,hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng phân công. | b.Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | c.Có quyền yêu cầu những người lạ mặt,những người không có phận sự ra khỏi khu vực có thiết bị và phạm vi do mình quản lý | d.Cả a,b,c đều sai. | A
49 | Câu 49. Nhiệm vụ vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a.20 điều. | b.15 điều. | c.10 điều. | d.05 điều. | B
50 | Câu 50. Quyền hạn vận hành viên xử lý nước khử khoáng có bao nhiêu điều? | a.04 điều. | b.05 điều. | c.06 điều. | d.10 điều. | A

## De thi giu bac XL nuoc loc 02
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Đầu vào 2 bể nước thô 5000m3 cấp những loại hóa chất nào sau đây? | a. PAC (Polyaluniumcloride) | b. PAM (Polyacrylamide) | c. NaOCl (Sodium hypochlorite) | d. NaOH (Natrihydroxit ) | C
2 | Câu 2. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm nước thô bao nhiêu? | a. 390m3/h | b. 400m3/h | c. 410m3/h | d. 420m3/h | B
3 | Câu 3. Đầu vào bể pư-lắng cấp những loại hóa chất nào sau đây? | a. PAC (Polyaluniumcloride) | b. PAM (Polyacrylamide) | c. NaOCl (Sodium hypochlorite) | d. Tất cả đáp án trên đều đúng. | D
4 | Câu 4. Đầu ra 2 bể phản ứng lắng có những thiết bị đo nào sau đây? | a. Đo áp | b. Đo độ đục | c. Đo chênh áp | d. Đo lưu lượng | B
5 | Câu 5. Chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra bể pư-lắng bao nhiêu là đạt? | a. ≤ 5NTU | b. ≤ 6 NTU | c. ≤ 7 NTU | d. ≤ 8 NTU | A
6 | Câu 6. Chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra bồn trọng lực của nước thô bao nhiêu là đạt? | a. ≤ 3 NTU | b. ≤ 4 NTU | c . ≤ 5 NTU | d . ≤ 6 NTU | A
7 | Câu 7. Hệ thống XLN – Lọc bao gồm bao nhiêu bồn lọc trọng lực ? | a. 03 bồn | b. 04 bồn | c. 05 bồn | d. 06 bồn | B
8 | Câu 8. Trong hệ thống XLN- Lọc, lưu lượng lọc qua bồn lọc trọng lực là bao nhiêu ? | a. 190m3/h | b. 200m3/h | c. 210m3/h | d. 220m3/h | B
9 | Câu 9. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp cát lọc trọng lực là bao nhiêu? | a. 0.5m | b. 0.6m | c. 0.7m | d. 0.8m | C
10 | Câu 10. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm chuyển bùn loãng? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
11 | Câu 11. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm bùn loãng là bao nhiêu? | a. 20m3/h | b. 30m3/h | c. 40m3 /h | d. 50m3/h | B
12 | Câu 12. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu quạt sục khí cho bồn lọc trọng lực? | a. 01 quạt | b. 02 quạt | c. 03 quạt | d. 04 quạt | B
13 | Câu 13. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng khí, quạt sục khí lọc trọng lực là bao nhiêu? | a. 26.5m3/phút | b. 27.5m3/ phút | c. 28.5m3 / phút | d. 29.5m3 / phút | A
14 | Câu 14. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu hố chứa nước trung gian? | a. 01 hố | b. 02 hố | c. 03 hố | d. 04 hố | A
15 | Câu 15. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển nước từ hố xả trung gian là bao nhiêu? | a. 80m3/h | b. 90m3/h | c. 100m3/h | d. 110m3/h | C
16 | Câu 16. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm chuyển nước từ hố xả trung gian? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
17 | Câu 17. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể chứa nước lọc trong? | a. 01 bể | b. 02 bể | c. 03 bể | d. 04 bể | A
18 | Câu 18. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích chứa bể chứa nước lọc trong là bao nhiêu? | a. 190m3 | b. 200m3 | c. 210m3 | d. 220m3 | B
19 | Câu 19. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
20 | Câu 20. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
21 | Câu 21. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
22 | Câu 22. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
23 | Câu 23. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
24 | Câu 24. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
25 | Câu 25. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a.Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b.Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c.Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c | D
26 | Câu 26. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B
27 | Câu 27. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | C
28 | Câu 28. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D
29 | Câu 29. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a,b và c. | D
30 | Câu 30. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tác. | b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. | c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d. Cả b và c. | D
31 | Câu 31. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
32 | Câu 32. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1)Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | B
33 | Câu 33. Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | a.2-3-4-5 b.2-5-3-4 c.1-3-4-5 d.1-5-3-4
34 | Câu 34. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | C
35 | Câu 35. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D
36 | Câu 36. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B
37 | Câu 37. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B
38 | Câu 38. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là: | a. 0,7m. | b. 1m. | c. 1,5m. | d. 2m. | C
39 | Câu 39. Trong thời gian trực ca, vận hành viên xử lý nước lọc được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp. | D
40 | Câu 40. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
41 | Câu 41. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
42 | Câu 42. Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A
43 | Câu 43. Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
44 | Câu 44. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D
45 | Câu 45. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D
46 | Câu 46. Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì: | a. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện | b. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành | c. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn | d. Cả A và B | D
47 | Câu 47. Vận hành viên xử lý nước lọc do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A
48 | Câu 48. Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. Không quá 15 ngày | b. Không quá 30 ngày | c. Không quá 45 ngày | d. Tất cả đều sai. | B
49 | Câu 49. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên xử lý nước lọc phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B
50 | Câu 50. Quy trình giao nhân ca đối với người nhận ca: | a. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng lam việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng lam việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất lúc giao ca. | d. Người nhận ca có mặt ở vị trí sản xuất lúc nào cũng được. | A

## De thi giu bac XL nuoc loc 03
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm nước thô bao nhiêu? | a. 390m3/h | b. 400m3/h | c. 410m3/h | d. 420m3/h | B
2 | Câu 2. Đầu ra 2 bể phản ứng lắng có những thiết bị đo nào sau đây? | a. Đo áp | b. Đo độ đục | c. Đo chênh áp | d. Đo lưu lượng | B
3 | Câu 3. Chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra bồn trọng lực của nước thô bao nhiêu là đạt? | a. ≤ 3 NTU | b. ≤ 4 NTU | c . ≤ 5 NTU | d . ≤ 6 NTU | A
4 | Câu 4. Trong hệ thống XLN- Lọc, lưu lượng lọc qua bồn lọc trọng lực là bao nhiêu ? | a. 190m3/h | b. 200m3/h | c. 210m3/h | d. 220m3/h | B
5 | Câu 5. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm chuyển bùn loãng? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
6 | Câu 6. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu quạt sục khí cho bồn lọc trọng lực? | a. 01 quạt | b. 02 quạt | c. 03 quạt | d. 04 quạt | B
7 | Câu 7. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu hố chứa nước trung gian? | a. 01 hố | b. 02 hố | c. 03 hố | d. 04 hố | A
8 | Câu 8. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm chuyển nước từ hố xả trung gian? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
9 | Câu 9. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích chứa bể chứa nước lọc trong là bao nhiêu? | a. 190m3 | b. 200m3 | c. 210m3 | d. 220m3 | B
10 | Câu 10. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển dung dịch PAC là bao nhiêu? | a. 4.3m3/h | b. 5.3m3/h | c. 6.3m3 /h | d. 7.3m3/h | C
11 | Câu 11. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bể hòa trộn dung dịch PAC là bao nhiêu? | a. 4m3 | b. 5m3 | c. 6m3 | d. 7m3 | B
12 | Câu 12. Lưu lượng bơm định lượng PAC bao nhiêu lít/h? | a. 215 l/h | b. 225 l/h | c. 235 l/h | d. 245 l/h | C
13 | Câu 13. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bể hòa trộn dung dịch PAM là bao nhiêu? | a . 4m3 | b . 5m3 | c . 6m3 | d . 7m3 | B
14 | Câu 14. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng, bơm định lượng PAM bao nhiêu lít/h? | a. 215 l/h | b. 225 l/h | c. 235 l/h | d. 245 l/h | C
15 | Câu 15. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn chứa dung dịch NaOCl? | a. 01 bồn | b. 02 bồn | c. 03 bồn | d. 04 bồn | B
16 | Câu 16.Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm định lượng NaOCl? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
17 | Câu 17. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển dung dịch NaOH là bao nhiêu? | a. 4.3 m3/h | b. 5.3 m3/h | c. 6.3 m3 /h | d. 7.3 m3/h | C
18 | Câu 18. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bồn chứa dung dịch NaOH là bao nhiêu? | a. 9 m3 | b. 10 m3 | c. 11 m3 | d. 12 m3 | B
19 | Câu 19. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
20 | Câu 20. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
21 | Câu 21. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
22 | Câu 22. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B
23 | Câu 23. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D
24 | Câu 24. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tác. | b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. | c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d. Cả b và c. | D
25 | Câu 25. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1)Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | B
26 | Câu 26. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | C
27 | Câu 27. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B
28 | Câu 28. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là: | a. 0,7m. | b. 1m. | c. 1,5m. | d. 2m. | C
29 | Câu 29. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
30 | Câu 30. Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | C
31 | Câu 31. Lệnh công tác là gì? | a. Là lệnh được viết theo mẫu “Lệnh công tác”. | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | C
32 | Câu 32. Quy định chức danh người cho phép? | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | D
33 | Câu 33. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A
34 | Câu 34. Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | A
35 | Câu 35. Quy định đối với người làm việc trên cao: | a. Quần áo phải đúng quy định về trang phục, gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giầy an toàn, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm; không mắc dây đeo an toàn vào những bộ phận di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột. | b. Có thể sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô thay cho mũ an toàn; hoặc đội mũ an toàn nhưng không cần cài quai. | c. Về mùa hè có thể xăn tay áo, hoặc tay áo buông nhưng không cài cúc; sử dụng các loại giầy, dép bất kỳ nếu có. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
36 | Câu 36. Thời hạn thử tải trọng định kỳ của dây an toàn là bao nhiêu? | a. 01 tháng một lần. | b. 03 tháng một lần. | c. 06 tháng một lần. | d. 01 năm một lần. | C
37 | Câu 37. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | D
38 | Câu 38. Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: | a. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | b. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | c. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi acmôniắc, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | d. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | C
39 | Câu 39. VHV xử lý nước lọc phải sát hạch quy trình nhiệm vụ, quy trình quy phạm về kỹ thuật an toàn các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý bao lâu 1 lần: | a. 6 tháng | b. 1 năm | c. 2 năm | d. 8 tháng | D
40 | Câu 40. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? | a. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | b. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | A
41 | Câu 41. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
42 | Câu 42. Khi xảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | C
43 | Câu 43. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D
44 | Câu 44. Vận hành viên xử lý nước lọc do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A
45 | Câu 45. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên xử lý nước lọc phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B
46 | Câu 46. VHV xử lý nước lọc phải nắm rõ các quy trình sau: | a. Quy trình nhiệm vụ VHV xử lý nước lọc | b. Quy trình PCCC | c. Sơ đồ vận hành của hệ thống và các dây chuyền khác có liên quan đến việc vận hành hệ thống | d. Tất cả a, b và c | D
47 | Câu 47. Trong giờ trực ca, vận hành viên xử lý nước lọc phải? | a. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sãn sàng của thiết bị. | b. Kiểm tra một lần các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sãn sàng của thiết bị. | c. Không phải kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sãn sàng của thiết bị. | d. Tất cả đều sai. | A
48 | Câu 48. Trong giờ gian trực ca, vận hành viên xử lý nước lọc có được phép rời khỏi vị trí không? | a. Không được phép. | b. Được phép. | c. Có thể rời vị trí nếu được phép của Trưởng kíp, Trưởng ca để tiến hành công việc kiểm tra, sữa chữa, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho Trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi đến để tiện liên lạc. | d. Có thể rời vị trí nếu được phép của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng. | C
49 | Câu 49. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên xử lý nước lọc phải? | a. Tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo Trưởng kíp, Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. | b. Nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường. | c. Báo Trưởng kíp, Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. | d. Xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển. | A
50 | Câu 50. Đáp án nào sau đây là đúng? | a. Vận hành viên xử lý nước lọc không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | b. Vận hành viên xử lý nước lọc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xử lý sự cố, bất kể lúc đó có hoặc không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật, phải tự mình quyết định và thực hiện. | c. Vận hành viên xử lý nước lọc không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Trưởng kíp, Trưởng ca. | d. Vận hành viên xử lý nước lọc không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | B

## De thi giu bac XL nuoc loc 04
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm định lượng NaOH? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
2 | Câu 2.Lưu lượng bơm định lượng NaOH bao nhiêu lít/h? | a. 70 l/h | b. 80 l/h | c. 90 l/h | d. 100 l/h | C
3 | Câu 3. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể chứa nước dịch vụ? | a. 01 bể | b. 02 bể | c. 03 bể | d. 04 bể | B
4 | Câu 4. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích chứa bể chứa nước dịch vụ là bao nhiêu? | a. 2000 m3 | b. 3000 m3 | c. 4000 m3 | d. 5000 m3 | B
5 | Câu 5. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm dịch vụ? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
6 | Câu 6. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm dịch vụ là bao nhiêu? | a. 338-525 m3/h | b. 338-535 m3/h | c. 338-545 m3 /h | d. 338-555 m3/h | B
7 | Câu 7. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm sinh hoạt? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d . 04 bơm | C
8 | Câu 8. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm sinh hoạt là bao nhiêu? | a. 40 m3/h | b. 50 m3/h | c. 60 m3 /h | d. 70 m3/h | B
9 | Câu 9. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn lọc cát 2 ngăn? | a. 04 bồn | b. 05 bồn | c. 06 bồn | d. 07 bồn | B
10 | Câu 10. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng lọc qua bồn lọc cát 2 ngăn là bao nhiêu? | a. 55 m3/h | b. 58 m3/h | c. 63 m3/h | d. 67 m3/h | B
11 | Câu 11. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp cát lọc cát 2 ngăn là bao nhiêu? | a. 0.5 m | b. 0.6 m | c. 0.7 m | d. 0.8 m | D
12 | Câu 12. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn lọc than hoạt tính? | a. 04 bồn | b. 05 bồn | c. 06 bồn | d. 07 bồn | C
13 | Câu 13. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng lọc qua bồn lọc than hoạt tính là bao nhiêu? | a. 78.5 m3/h | b. 83.5 m3/h | c. 87.5 m3/h | d. 93.5 m3/h | C
14 | Câu 14. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp than lọc than hoạt tính là bao nhiêu? | a. 0.5 m | b. 1 m | c. 1.5 m | d. 2 m | D
15 | Câu 15. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm nước lọc? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
16 | Câu 16. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm nước lọc là bao nhiêu? | a. 165 m3/h | b. 175 m3/h | c. 185 m3 /h | d. 195 m3/h | B
17 | Câu 17. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm nước xới ngược? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | d . 04 bơm |  | B
18 | Câu 18. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm nước xới ngược là bao nhiêu? | a. 320 m3/h | b. 340 m3/h | c. 360 m3 /h | d. 380 m3/h | B
19 | Câu 19. Hãy nêu cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở: | a. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. | b. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì , đến khi có ý kiến của y, bác sĩ quyết định mới thôi. | c. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | d. Làm theo trình tự a xong đến c. | D
20 | Câu 20. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A
21 | Câu 21. Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | A
22 | Câu 22. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | a. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | b. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | c. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | d. Cả a, b và c sai. | A
23 | Câu 23. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp: | a. Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b. Phương pháp này thường được áp dụng khi có hai người cứu. | c. Người làm hô hấp ngồi trên lưng nạn nhân theo đúng tư thế, hai bàn tay để vào hai bên cạnh sườn, hai ngón tay cái để sát sống lưng, ấn tay đếm nhẩm “1-2-3” rồi lại từ từ thả tay, thẳng người đếm nhẩm “4-5-6”. Cứ làm như vậy 12 lần trong 01 phút, đều đều theo nhịp thở của mình, làm cho đến khi thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi. | d. Thực hiện cả a và c. | D
24 | Câu 24. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa: | a. Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b. Phương pháp phải có hai người cứu. | c. Để nạn nhân nằm ngửa ở tư thế theo quy định. Nếu mồm mím chặt thì lấy que cứng (không sắc) để cậy ra. Người cứu ngồi phía đầu, cách đầu (20÷30) cm, 2 tay cầm lấy 2 tay nạn nhân (chỗ gần khuỷu), từ từ đưa lên phía trên đầu sao cho hai bàn tay nạn nhân gần chạm vào nhau. Sau (2÷3) giây nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân gập lại và lấy sức mình ép 2 tay nạn nhân lên ngực. Sau (2÷3) giây lặp lại các động tác trên và làm từ (16÷18) lần trong một phút. Làm thật đều và đếm “1-2-3” cho lúc hít vào, “4-5-6” cho lúc thở ra. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được bình thường hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. | d. Thực hiện cả b và c. | D
25 | Câu 25. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt | d. Thực hiện cả a, b và c. | D
26 | Câu 26. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
27 | Câu 27. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 a và b. | d. Cả 02 câu A và B đều sai. | C
28 | Câu 28. Công dụng bình CO2: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
29 | Câu 29. Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | D
30 | Câu 30. Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | a. 1-2-3-4.b. 1-3-2-4.c. 1-4-3-2.d. 1-4-2-3.
31 | Câu 31. Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | D
32 | Câu 32. Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 550C. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | D
33 | Câu 33. Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | B
34 | Câu 34. Điều nào sau đây đúng khi sử dụng bình bột xách tay để chữa một đám cháy: | a. Khi phát hiện đám cháy, dùng tay xách bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 1 m thì dừng lại. | b. Dùng một tay nắm vào quai xách, tay kia để bình và dốc ngược bình 1800 từ 3 – 5 lần, sau đó đặt bình xuống, rút chốt ra. | c. Tay trái cầm vòi phun xoay lỗ phun hướng ia bọt vào đám cháy, đồng thời tay phải bóp cò, phun bột quét vào mép dưới ngọn lửa (gốc lửa). | d. Cả a, b, c. | D
35 | Câu 35. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | B
36 | Câu 36. Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to “cháy, cháy, cháy” và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | B
37 | Câu 37. Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: | a. 113 | b. 114 | c. 115 | d. 116 | B
38 | Câu 38. Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | D
39 | Câu 39. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải? | a. Thông qua Quản đốc phân xưởng vận hành và phải được Quản đốc phân xưởng vận hành đồng ý mới được thi hành. | b. Thông qua Cán bộ an toàn và phải được Cán bộ an toàn đồng ý mới được thi hành. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thông qua Cán bộ quản lý kỹ thuật và phải được Cán bộ quản lý kỹ thuật đồng ý mới được thi hành. | C
40 | Câu 40. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng nhận ca để kịp thời xử lý sự cố. | b. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu. | c. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất. | d. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất và không được hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | B
41 | Câu 41. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất? | a. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…). | C
42 | Câu 42. Khi làm thủ tục giao nhận ca, người nhận ca phải? | a. Ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau khi người trực ca trước ký. | b. Ký tên vào sổ nhật ký vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. | c. Cả a và b đều đúng. | d. Cả a và b đều sai. | B
43 | Câu 43. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, trang bị, vật liệu, chìa khóa các phòng tủ, các sổ sách và quy trình ; kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ gọn gàng. | d. Cả a, b và c. | D
44 | Câu 44. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Tìm hiểu mọi điều ghi chép trong nhật ký vận hành và so sánh với thực tế xem có khớp không, nếu chỗ nào chưa rõ thì yêu cầu trực ca đương nhiệm giải thích cụ thể, chỉ dẫn tận nơi và tìm hiểu các mệnh lệnh đã được ban hành từ ca trước gần nhất của mình. | b. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, trang bị, vật liệu, chìa khóa các phòng tủ, các sổ sách và quy trình ; kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ gọn gàng. | d. Cả a, b và c. | D
45 | Câu 45. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Chỉ được phép giao nhận ca khi được sự cho phép của Trưởng ca. Làm thủ tục giao nhận ca : ký tên vào sổ nhật ký vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca, phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Trưởng kíp biết. | b. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | d. Cả a, b và c. | D
46 | Câu 46. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Tất cả những đe dọa sự cố, mất mát tài sản thiết bị và tình trạng vệ sinh thiết bị trong ca trước mà không phát hiện trong khi giao nhận ca dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì người nhận ca phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. | b. Chỉ được phép giao nhận ca khi được sự cho phép của Trưởng ca. Làm thủ tục giao nhận ca : ký tên vào sổ nhật ký vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca, phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Trưởng kíp biết. | c. Tìm hiểu mọi điều ghi chép trong nhật ký vận hành và so sánh với thực tế xem có khớp không, nếu chỗ nào chưa rõ thì yêu cầu trực ca đương nhiệm giải thích cụ thể, chỉ dẫn tận nơi và tìm hiểu các mệnh lệnh đã được ban hành từ ca trước gần nhất của mình. | d. Cả a, b và c. | D
47 | Câu 47. Quy trình giao nhận ca, đối với người giao ca phải? | a. Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | b. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca, khi đó phải báo cáo trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b và c. | D
48 | Câu 48. Quy trình giao nhận ca, đối với người giao ca phải? | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, vận hành viên xử lý nước lọc phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ. | b. Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca, khi đó phải báo cáo trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả a, b và c. | D
49 | Câu 49. Những trường hợp cấm giao nhận ca? | a. Giao, nhận ca không đúng nơi quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b và c. | D
50 | Câu 50. Những trường hợp cấm giao nhận ca? | a. Giao, nhận ca không đúng nơi quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng kíp. | c. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | d. Cả a, b và c. | D

## De thi giu bac XL nuoc loc 05
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Đầu vào 2 bể nước thô 5000m3 cấp những loại hóa chất nào sau đây? | a PAC (Polyaluniumcloride) | b. PAM (Polyacrylamide) | c. NaOCl (Sodium hypochlorite) | d. NaOH (Natrihydroxit ) | C
2 | Câu 2. Đầu vào bể pư-lắng cấp những loại hóa chất nào sau đây? | a. PAC (Polyaluniumcloride) | b. PAM (Polyacrylamide) | c. NaOCl (Sodium hypochlorite) | d. Tất cả đáp án trên đều đúng. | D
3 | Câu 3. Chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra bể pư-lắng bao nhiêu là đạt? | a. ≤ 5NTU | b. ≤ 6 NTU | c. ≤ 7 NTU | d. ≤ 8 NTU | A
4 | Câu 4. Hệ thống XLN – Lọc bao gồm bao nhiêu bồn lọc trọng lực ? | a . 03 bồn | b . 04 bồn | c . 05 bồn | d . 06 bồn | B
5 | Câu 5. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp cát lọc trọng lực là bao nhiêu? | a . 0.5m | b . 0.6m | c . 0.7m | d . 0.8m | C
6 | Câu 6. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm bùn loãng là bao nhiêu? | a. 20m3/h | b. 30m3/h | c. 40m3 /h | d. 50m3/h | B
7 | Câu 7. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng khí, quạt sục khí lọc trọng lực là bao nhiêu? | a. 26.5m3/phút | b. 27.5m3/ phút | c. 28.5m3 / phút | d. 29.5m3 / phút | A
8 | Câu 8. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển nước từ hố xả trung gian là bao nhiêu? | a. 80m3/h | b. 90m3/h | c. 100m3/h | d. 110m3/h | C
9 | Câu 9. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể chứa nước lọc trong? | a. 01 bể | b. 02 bể | c. 03 bể | d. 04 bể | A
10 | Câu 10. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm chuyển dung dịch PAC? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
11 | Câu 11. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể hòa trộn dung dịch PAC? | a. 01 bồn | b. 02 bồn | c. 03 bồn | d. 04 bồn | B
12 | Câu 12. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm định lượng PAC? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
13 | Câu 13. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể hòa trộn dung dịch PAM? | a. 01 bồn | b. 02 bồn | c. 03 bồn | d. 04 bồn | B
14 | Câu 14. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm định lượng PAM? | a. 01 bơm | b . 02 bơm | c . 03 bơm | d . 04 bơm | C
15 | Câu 15. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển dung dịch NaOCl là bao nhiêu? | a. 4.3 m3/h | b. 5.3 m3/h | c. 6.3 m3 /h | d. 7.3 m3/h | C
16 | Câu 16. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bồn chứa dung dịch NaOCl là bao nhiêu? | a. 4 m3 | b. 5 m3 | c. 6 m3 | d. 7 m3 | B
17 | Câu 17. Lưu lượng bơm định lượng NaOCl bao nhiêu lít/h? | a. 70 l/h | b. 80 l/h | c. 90 l/h | d. 100 l/h | C
18 | Câu 18. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn chứa dung dịch NaOH? | a. 01 bồn | b. 02 bồn | c. 03 bồn | d. 04 bồn | A
19 | Câu 19. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
20 | Câu 20. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
21 | Câu 21. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
22 | Câu 22. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a.Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c | D
23 | Câu 23. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | C
24 | Câu 24. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a,b và c. | D
25 | Câu 25. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
26 | Câu 26. Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. a.2-3-4-5b.2-5-3-4c.1-3-4-5
27 | Câu 27. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D
28 | Câu 28. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B
29 | Câu 29. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 2m. | b. 2,5m. | c. 3m. | d. 4,5m. | B
30 | Câu 30. Trong các trường hợp dưới đây, phiếu công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: | a. Sau khi hoàn thành công việc, phiếu công tác được giao trả lại người cấp phiếu để kiểm tra, lưu giữ ít nhất 1 tháng. | b. Thực hiện theo a cho cả những phiếu công tác đã cấp nhưng không thực hiện. | c. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì phiếu công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d. Cả a, b và c. | D
31 | Câu 31. Trong một phiếu công tác, quy định nào sau đây đúng: | a.Một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | b.Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. | c. Cả a và b. |  | C
32 | Câu 32. Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? | a. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | b. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | c. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d. Câu b, c đúng. | D
33 | Câu 33. Trách nhiệm của người cho phép: | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c. Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | D
34 | Câu 34. Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | a. Người cho phép. | b. Người cấp phiếu. | c. Người chỉ huy trực tiếp. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | C
35 | Câu 35. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Giám sát an toàn điện. | c. Người cho phép. | d. Người cấp phiếu. | C
36 | Câu 36. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn trong các trường hợp nào dưới đây là đúng: | a. Dây đeo an toàn phải được thử 3 tháng 01 lần, bằng cách treo trọng lượng hoặc thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng. | b. Trọng lượng thử đối với dây cũ là 225kg, dây mới là 300kg, thời gian thử 05 phút. | c. Với b, nhưng trước khi sử dụng phải kiểm tra khóa, móc, đường chỉ… xem có bị rỉ hoặc đứt không, nếu nghi ngờ thì phải thử trọng lượng ngay. | d. Cả a, b và c. | C
37 | Câu 37. Khi tiến hành thử dây đeo an toàn thì thì trọng lượng và thời gian thử là: | a. Dây cũ 225kg, dây mới 300kg- thời gian 5 phút. | b. Dây cũ 75kg, dây mới 225kg- thời gian 10 phút. | c. Dây cũ 200kg, dây mới 250kg- thời gian 5 phút. | d. Dây cũ 225kg, dây mới 300kg- thời gian 10 phút. | A
38 | Câu 38. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B
39 | Câu 39. Trong thời gian trực ca, vận hành viên xử lý nước lọc được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp. | D
40 | Câu 40. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
41 | Câu 41. Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
42 | Câu 42. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D
43 | Câu 43. Vận hành viên xử lý nước lọc do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A
44 | Câu 44. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên xử lý nước lọc phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B
45 | Câu 45. VHV xử lý nước lọc phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây: | a. Nhật ký vận hành, bảng ghi thông số | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | c. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca | d. Cả a,b và c | D
46 | Câu 46. Quyền hạn của VHV xử lý nước lọc: | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi mà thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý | b. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của bơm và các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác cùng một lúc trên nhiều thiết bị thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn | c. Khi nhận lệnh cấp trên nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ ràng cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên 1 cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình | d. Cả a,b và c | D
47 | Câu 47. Trước giờ giao ca VHV xử lý nước lọc đang trực ca phải: | a. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của Phân xưởng). Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca | b. Thông báo 1 cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca mình cùng những mệnh lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến vận hành trong ca mình. Giải thích thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề họ chưa rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước | d. Cả a,b và c | D
48 | Câu 48. VHV xử lý nước lọc phải nắm rõ các quy trình sau: | a. Quy trình nhiệm vụ VHV xử lý nước lọc | b. Quy trình PCCC | c. Sơ đồ vận hành của hệ thống và các dây chuyền khác có liên quan đến việc vận hành hệ thống | d. Tất cả a, b và c | D
49 | Câu 49. Trong giờ gian trực ca, vận hành viên xử lý nước lọc có được phép rời khỏi vị trí không? | a. Không được phép. | b. Được phép. | c. Có thể rời vị trí nếu được phép của Trưởng kíp, Trưởng ca để tiến hành công việc kiểm tra, sữa chữa, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho Trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi đến để tiện liên lạc. | d. Có thể rời vị trí nếu được phép của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng. | C
50 | Câu 50. Đáp án nào sau đây là đúng? | a. Vận hành viên xử lý nước lọc không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | b. Vận hành viên xử lý nước lọc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xử lý sự cố, bất kể lúc đó có hoặc không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật, phải tự mình quyết định và thực hiện. | c. Vận hành viên xử lý nước lọc không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Trưởng kíp, Trưởng ca. | d. Vận hành viên xử lý nước lọc không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | B

## De thi giu bac XL nuoc loc 06
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Lưu lượng bơm định lượng NaOH bao nhiêu lít/h? | a. 70 l/h | b. 80 l/h | c. 90 l/h | d. 100 l/h | C
2 | Câu 2. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích chứa bể chứa nước dịch vụ là bao nhiêu? | a. 2000 m3 | b. 3000 m3 | c. 4000 m3 | d. 5000 m3 | B
3 | Câu 3. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm dịch vụ là bao nhiêu? | a. 338-525 m3/h | b. 338-535 m3/h | c. 338-545 m3 /h | d. 338-555 m3/h | B
4 | Câu 4. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm sinh hoạt là bao nhiêu? | a. 40 m3/h | b. 50 m3/h | c. 60 m3 /h | d. 70 m3/h | B
5 | Câu 5. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng lọc qua bồn lọc cát 2 ngăn là bao nhiêu? | a. 55 m3/h | b. 58 m3/h | c. 63 m3/h | d. 67 m3/h | B
6 | Câu 6. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn lọc than hoạt tính? | a. 04 bồn | b. 05 bồn | c. 06 bồn | d. 07 bồn | C
7 | Câu 7. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp than lọc than hoạt tính là bao nhiêu? | a. 0.5 m | b. 1 m | c. 1.5 m | d. 2 m | D
8 | Câu 8. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm nước lọc là bao nhiêu? | a. 165 m3/h | b. 175 m3/h | c. 185 m3 /h | d. 195 m3/h | B
9 | Câu 9. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm nước xới ngược là bao nhiêu? | a. 320 m3/h | b. 340 m3/h | c. 360 m3 /h | d . 380 m3/h | B
10 | Câu 10. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển dung dịch PAC là bao nhiêu? | a. 4.3m3/h | b. 5.3m3/h | c. 6.3m3 /h | d. 7.3m3/h | C
11 | Câu 11. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bể hòa trộn dung dịch PAC là bao nhiêu? | a. 4m3 | b. 5m3 | c. 6m3 | d. 7m3 | B
12 | Câu 12. Lưu lượng bơm định lượng PAC bao nhiêu lít/h? | a. 215 l/h | b. 225 l/h | c. 235 l/h | d. 245 l/h | C
13 | Câu 13. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bể hòa trộn dung dịch PAM là bao nhiêu? | a. 4m3 | b. 5m3 | c. 6m3 | d. 7m3 | B
14 | Câu 14. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng, bơm định lượng PAM bao nhiêu lít/h? | a. 215 l/h | b. 225 l/h | c. 235 l/h | d. 245 l/h | C
15 | Câu 15. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn chứa dung dịch NaOCl? | a . 01 bồn | b . 02 bồn | c . 03 bồn | d . 04 bồn | B
16 | Câu 16.Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm định lượng NaOCl? | a . 01 bơm | b . 02 bơm | c . 03 bơm | d . 04 bơm | C
17 | Câu 17. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển dung dịch NaOH là bao nhiêu? | a . 4.3 m3/h | b . 5.3 m3/h | c . 6.3 m3 /h | d. 7.3 m3/h | C
18 | Câu 18. Trong hệ thống XLN- Lọc thể tích bồn chứa dung dịch NaOH là bao nhiêu? | a. 9 m3 | b. 10 m3 | c. 11 m3 | d. 12 m3 | B
19 | Câu 19. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A
20 | Câu 20. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | a. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | b. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | c. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | d. Cả a, b và c sai. | A
21 | Câu 21. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa: | a. Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b. Phương pháp phải có hai người cứu. | c. Để nạn nhân nằm ngửa ở tư thế theo quy định. Nếu mồm mím chặt thì lấy que cứng (không sắc) để cậy ra. Người cứu ngồi phía đầu, cách đầu (20÷30) cm, 2 tay cầm lấy 2 tay nạn nhân (chỗ gần khuỷu), từ từ đưa lên phía trên đầu sao cho hai bàn tay nạn nhân gần chạm vào nhau. Sau (2÷3) giây nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân gập lại và lấy sức mình ép 2 tay nạn nhân lên ngực. Sau (2÷3) giây lặp lại các động tác trên và làm từ (16÷18) lần trong một phút. Làm thật đều và đếm “1-2-3” cho lúc hít vào, “4-5-6” cho lúc thở ra. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được bình thường hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. | d. Thực hiện cả b và c. | D
22 | Câu 22. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
23 | Câu 23. Công dụng bình CO2: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
24 | Câu 24. Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | b. 1-3-2-4.c. 1-4-3-2.d. 1-4-2-3.
25 | Câu 25. Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 550C. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | D
26 | Câu 26. Điều nào sau đây đúng khi sử dụng bình bột xách tay để chữa một đám cháy: | a. Khi phát hiện đám cháy, dùng tay xách bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 1 m thì dừng lại. | b. Dùng một tay nắm vào quai xách, tay kia để bình và dốc ngược bình 1800 từ 3 – 5 lần, sau đó đặt bình xuống, rút chốt ra. | c. Tay trái cầm vòi phun xoay lỗ phun hướng ia bọt vào đám cháy, đồng thời tay phải bóp cò, phun bột quét vào mép dưới ngọn lửa (gốc lửa). | d. Cả a, b, c. | D
27 | Câu 27. Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to “cháy, cháy, cháy” và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | B
28 | Câu 28. Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | D
29 | Câu 29. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng nhận ca để kịp thời xử lý sự cố. | b. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu. | c. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất. | d. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất và không được hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | B
30 | Câu 30. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
31 | Câu 31. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
32 | Câu 32. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
33 | Câu 33. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B
34 | Câu 34. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D
35 | Câu 35. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tác. | b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. | c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d. Cả b và c. | D
36 | Câu 36. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1)Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | B
37 | Câu 37. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | C
38 | Câu 38. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B
39 | Câu 39. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng nhận ca để kịp thời xử lý sự cố. | b. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu. | c. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất. | d. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất và không được hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | B
40 | Câu 40. Khi làm thủ tục giao nhận ca, người nhận ca phải? | a. Ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau khi người trực ca trước ký. | b. Ký tên vào sổ nhật ký vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. | c. Cả a và b đều đúng. | d. Cả a và b đều sai. | B
41 | Câu 41. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Tìm hiểu mọi điều ghi chép trong nhật ký vận hành và so sánh với thực tế xem có khớp không, nếu chỗ nào chưa rõ thì yêu cầu trực ca đương nhiệm giải thích cụ thể, chỉ dẫn tận nơi và tìm hiểu các mệnh lệnh đã được ban hành từ ca trước gần nhất của mình. | b. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, trang bị, vật liệu, chìa khóa các phòng tủ, các sổ sách và quy trình ; kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ gọn gàng. | d. Cả a, b và c. | D
42 | Câu 42. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Tất cả những đe dọa sự cố, mất mát tài sản thiết bị và tình trạng vệ sinh thiết bị trong ca trước mà không phát hiện trong khi giao nhận ca dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì người nhận ca phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. | b. Chỉ được phép giao nhận ca khi được sự cho phép của Trưởng ca. Làm thủ tục giao nhận ca : ký tên vào sổ nhật ký vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca, phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Trưởng kíp biết. | c. Tìm hiểu mọi điều ghi chép trong nhật ký vận hành và so sánh với thực tế xem có khớp không, nếu chỗ nào chưa rõ thì yêu cầu trực ca đương nhiệm giải thích cụ thể, chỉ dẫn tận nơi và tìm hiểu các mệnh lệnh đã được ban hành từ ca trước gần nhất của mình. | d. Cả a, b và c. | D
43 | Câu 43. Quy trình giao nhận ca, đối với người giao ca phải? | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, vận hành viên xử lý nước lọc phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ. | b. Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca, khi đó phải báo cáo trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả a, b và c. | D
44 | Câu 44. Những trường hợp cấm giao nhận ca? | a. Giao, nhận ca không đúng nơi quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng kíp. | c. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | d. Cả a, b và c. | D
45 | Câu 45. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? | a. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | b. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | A
46 | Câu 46. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
47 | Câu 47. Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
48 | Câu 48. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D
49 | Câu 49. Vận hành viên xử lý nước lọc do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A
50 | Câu 50. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên xử lý nước lọc phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B

## De thi giu bac XL nuoc loc 07
BỘ ĐỀ SÁT GIỮ BẬC XỬ LÝ NƯỚC LỌC VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bơm định lượng NaOH? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
2 | Câu 2. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể chứa nước dịch vụ? | a. 01 bể | b. 02 bể | c. 03 bể | d. 04 bể | B
3 | Câu 3. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm dịch vụ? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
4 | Câu 4. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm sinh hoạt? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
5 | Câu 5. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bồn lọc cát 2 ngăn? | a. 04 bồn | b. 05 bồn | c. 06 bồn | d. 07 bồn | B
6 | Câu 6. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp cát lọc cát 2 ngăn là bao nhiêu? | a. 0.5 m | b. 0.6 m | c. 0.7 m | d. 0.8 m | D
7 | Câu 7. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng lọc qua bồn lọc than hoạt tính là bao nhiêu? | a. 78.5 m3/h | b. 83.5 m3/h | c. 87.5 m3/h | d. 93.5 m3/h | C
8 | Câu 8. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm nước lọc? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | C
9 | Câu 9. Hệ thống XLN – Lọc có bao nhiêu bơm nước xới ngược? | a. 01 bơm | b. 02 bơm | c. 03 bơm | d. 04 bơm | B
10 | Câu 10. Đầu vào 2 bể nước thô 5000m3 cấp những loại hóa chất nào sau đây? | a PAC (Polyaluniumcloride) | b. PAM (Polyacrylamide) | c. NaOCl (Sodium hypochlorite) | d. NaOH (Natrihydroxit ) | C
11 | Câu 11. Đầu vào bể pư-lắng cấp những loại hóa chất nào sau đây? | a. PAC (Polyaluniumcloride) | b. PAM (Polyacrylamide) | c. NaOCl (Sodium hypochlorite) | d. Tất cả đáp án trên đều đúng. | D
12 | Câu 12. Chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra bể pư-lắng bao nhiêu là đạt? | a. ≤ 5NTU | b. ≤ 6 NTU | c. ≤ 7 NTU | d. ≤ 8 NTU | A
13 | Câu 13. Hệ thống XLN – Lọc bao gồm bao nhiêu bồn lọc trọng lực ? | a . 03 bồn | b . 04 bồn | c . 05 bồn | d . 06 bồn | B
14 | Câu 14. Trong hệ thống XLN- Lọc chiều cao lớp cát lọc trọng lực là bao nhiêu? | a . 0.5m | b . 0.6m | c . 0.7m | d . 0.8m | C
15 | Câu 15. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm bùn loãng là bao nhiêu? | a. 20m3/h | b. 30m3/h | c. 40m3 /h | d. 50m3/h | B
16 | Câu 16. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng khí, quạt sục khí lọc trọng lực là bao nhiêu? | a. 26.5m3/phút | b. 27.5m3/ phút | c. 28.5m3 / phút | d. 29.5m3 / phút | A
17 | Câu 17. Trong hệ thống XLN- Lọc lưu lượng bơm chuyển nước từ hố xả trung gian là bao nhiêu? | a. 80m3/h | b. 90m3/h | c. 100m3/h | d. 110m3/h | C
18 | Câu 18. Trong hệ thống XLN- Lọc có bao nhiêu bể chứa nước lọc trong? | a. 01 bể | b. 02 bể | c. 03 bể | d. 04 bể | A
19 | Câu 19. Hãy nêu cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở: | a. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. | b. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì , đến khi có ý kiến của y, bác sĩ quyết định mới thôi. | c. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | d. Làm theo trình tự a xong đến c. | D
20 | Câu 20. Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | A
21 | Câu 21. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp: | a. Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b. Phương pháp này thường được áp dụng khi có hai người cứu. | c. Người làm hô hấp ngồi trên lưng nạn nhân theo đúng tư thế, hai bàn tay để vào hai bên cạnh sườn, hai ngón tay cái để sát sống lưng, ấn tay đếm nhẩm “1-2-3” rồi lại từ từ thả tay, thẳng người đếm nhẩm “4-5-6”. Cứ làm như vậy 12 lần trong 01 phút, đều đều theo nhịp thở của mình, làm cho đến khi thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi. | d. Thực hiện cả a và c. | D
22 | Câu 22. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt | d. Thực hiện cả a, b và c. | D
23 | Câu 23. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 a và b. | d. Cả 02 câu A và B đều sai. | C
24 | Câu 24. Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | D
25 | Câu 25. Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | D
26 | Câu 26. Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | B
27 | Câu 27. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | B
28 | Câu 28. Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: | a. 113 | b. 114 | c. 115 | d. 116 | B
29 | Câu 29. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
30 | Câu 30. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
31 | Câu 31. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
32 | Câu 32. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: |  |  |  |  | D
33 | Câu 33. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | C
34 | Câu 34. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a,b và c. | D
35 | Câu 35. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
36 | Câu 36. Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | a.2-3-4-5 | c.1-3-4-5
37 | Câu 37. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D
38 | Câu 38. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B |  | d.1-5-3-4
39 | Câu 39. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải? | a. Thông qua Quản đốc phân xưởng vận hành và phải được Quản đốc phân xưởng vận hành đồng ý mới được thi hành. | b. Thông qua Cán bộ an toàn và phải được Cán bộ an toàn đồng ý mới được thi hành. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thông qua Cán bộ quản lý kỹ thuật và phải được Cán bộ quản lý kỹ thuật đồng ý mới được thi hành. | C
40 | Câu 40. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất? | a. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…). | C
41 | Câu 41. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, trang bị, vật liệu, chìa khóa các phòng tủ, các sổ sách và quy trình ; kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ gọn gàng. | d. Cả a, b và c. | D
42 | Câu 42. Quy trình giao nhận ca, đối với người nhận ca phải? | a. Chỉ được phép giao nhận ca khi được sự cho phép của Trưởng ca. Làm thủ tục giao nhận ca : ký tên vào sổ nhật ký vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca, phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Trưởng kíp biết. | b. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | d. Cả a, b và c. | D
43 | Câu 43. Quy trình giao nhận ca, đối với người giao ca phải? | a. Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | b. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca, khi đó phải báo cáo trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b và c. | D
44 | Câu 44. Những trường hợp cấm giao nhận ca? | a. Giao, nhận ca không đúng nơi quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b và c. | D
45 | Câu 45. Trong thời gian trực ca, vận hành viên xử lý nước lọc được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp. | D
46 | Câu 46. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
47 | Câu 47. Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
48 | Câu 48. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D
49 | Câu 49. Vận hành viên xử lý nước lọc do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A
50 | Câu 50. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên xử lý nước lọc phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B