## De thi nâng bậc XL nước thải 01
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Thể tích 4 bể chứa nước thải công nghiệp là: | a. 3000m3 | b. 3500m3 | c. 3 bể 3000m3 và 1 bể 2000m3 | d. 3 bể 3000m3 và 1 bể 1500m3 | D
2 | Câu 2. Thể tích bể tái sử dụng của hệ thống nước thải công nghiệp là | a. 200m3 | b. 300m3 | c. 350m3 | d. 400m3 | C
3 | Câu 3. Thể tích bể trung gian của hệ thống nước thải công nghiệp | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | B
4 | Câu 4. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
5 | Câu 5. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
6 | Câu 6. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
7 | Câu 7. Thời gian phản ứng keo tụ của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | C
8 | Câu 8. Thời gian lắng của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 25 phút | b. 35 phút | c. 45 phút | d. 55 phút | C
9 | Câu 9. Thời gian rửa ngược của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5-8 phút | b. 5-10 phút | c. 5-15 phút | d. 5-20 phút | A
10 | Câu 10. Bể chứa tái sử dụng nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 100m3 | b. 110 m3 | c. 120 m3 | d. 130 m3 | A
11 | Câu 11. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
12 | Câu 12. Lưu lượng của bơm tái sử dụng nước thải nhiễm than là | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 20 m3/h | d. 15 m3/h | C
13 | Câu 13. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than sử dụng loại hóa chất nào | a. PAC | b. PAM | c. NaOH | d. Cả A và B | D
14 | Câu 14. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm rửa ngược | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
15 | Câu 15. Theo thiết kế thì hệ thống nước thải sinh hoạt có…… quạt sục khí dùng để xới ngược và có…… quạt cấp khí để nuôi vi sinh | a.1 và 1 | b.2 và 2 | c.3 và 3 | d.2 và 3 | B
16 | Câu 16. Theo thiết kế thì hệ thống nước thải sinh hoạt được khử khuẩn bằng cách: | a. Vận hành viên cấp NaOCl trực tiếp vào bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Vận hành viên cấp NaOCl trực tiếp vào bể khử khuẩn | c. Hệ thống có hệ thống cấp ClO2 vào bể khử khuẩn trước khi tái sử dụng | d. Đáp án a và c | C
17 | Câu 17. Yêu cầu chất lượng nước sau xử lý khi vận hành bình thường (tài liệu của nhà thầu cung cấp): | a. pH là 7 | b. pH là 9 | c. pH 6-9 | d. không có tiêu chuẩn pH | C
18 | Câu 18. Bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt khi vận hành khoảng 12h thì xả đáy. Khi đó lượng nước này được đưa đến nơi nào: | a. Bể chứa nước thải sinh hoạt để xứ lý lại | b. Theo thiết kế thì đem đi tưới cây | c. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp | d. Đáp a và c | C
19 | Câu 19. Điều kiện khi đem bồn lọc vi sinh ra xới rửa theo tài liệu của nhà thầu: | a. Sau 72h vận hành | b. Sau khi vận hành 12h | c. Chất lượng nước đầu ra không đạt tiêu chuẩn | d. b và c | D
20 | Câu 20. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào là bao nhiêu ? | a. Hàm lượng dầu <= 2000mg/l | b. Hàm lượng dầu <= 3000mg/l | c. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | d. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | A
21 | Câu 21. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra là bao nhiêu? | a. Hàm lượng dầu <=5mg/l | b. Hàm lượng dầu >=5mg/l | c. Hàm lượng dầu <=10mg/l | d. Hàm lượng dầu >=10mg/l | A
22 | Câu 22. Bể trách dầu mặt có thể tích là bao nhiêu? | a. 74.52 m3 | b. 74.25 m3 | c. 74.52 m3 | d. 75.25 m3 | B
23 | Câu 23. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
24 | Câu 24. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm dầu là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | B
25 | Câu 25. Thiết bị trách dầu có bao nhiêu bộ | a. 2 bộ | b. 3 bộ | c. 4 bộ | d. 5 bộ | A
26 | Câu 26. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bồn chứa dầu đặc | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | A
27 | Câu 27. Hố chứa nước thải SumpWell có thể tích bao nhiêu | a. 1 m3 | b. 2 m3 | c. 3 m3 | d. 4 m3 | B
28 | Câu 28. Dầu đặc được bơm chuyển đi đâu | a. Bơm vào bồn chứa dầu 5000m3 | b. Bơm vào bồn chứa dầu 300m3 | c. Bơm vào bồn chứa dầu DO | d. Cả B và C | A
29 | Câu 29. Nước thải đã xử lý đáp ứng theo yêu cầu chất thải loại mấy trong tiêu chuẩn việt nam | a. A | b. B | c. C | d. Cả A và C | B
30 | Câu 30. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
31 | Câu 31. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
32 | Câu 32. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
33 | Câu 33. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
34 | Câu 34. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c | D
35 | Câu 35. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B
36 | Câu 36. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | C
37 | Câu 37. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D
38 | Câu 38. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a,b và c. | D
39 | Câu 39. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tác. | b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. | c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d. Cả b và c. | D
40 | Câu 40. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
41 | Câu 41. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B
42 | Câu 42. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B
43 | Câu 43. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là: | a. 0,7m. | b. 1m. | c. 1,5m. | d. 2m. | C
44 | Câu 44. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 2m. | b. 2,5m. | c. 3m. | d. 4,5m. | B
45 | Câu 45. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên xử lý nước thải phải? | a. Tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo Trưởng kíp, Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. | b. Nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường. | c. Báo Trưởng kíp, Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. | d. Xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển. | A
46 | Câu 46. Đáp án nào sau đây là đúng? | a. Vận hành viên xử lý nước thải không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | b. Vận hành viên xử lý nước thải phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xử lý sự cố, bất kể lúc đó có hoặc không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật, phải tự mình quyết định và thực hiện. | c. Vận hành viên xử lý nước thải không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Trưởng kíp, Trưởng ca. | d. Vận hành viên xử lý nước thải không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | B
47 | Câu 47. Vận hành viên xử lý nước thải không được phép? | a. Trực ca liên tục 13 giờ. | b. Trực ca liên tục 12 giờ. | c. Trực ca liên tục 11 giờ. | d. Trực ca liên tục 10 giờ. | A
48 | Câu 48. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải? | a. Thông qua Quản đốc phân xưởng vận hành và phải được Quản đốc phân xưởng vận hành đồng ý mới được thi hành. | b. Thông qua Cán bộ an toàn và phải được Cán bộ an toàn đồng ý mới được thi hành. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thông qua Cán bộ quản lý kỹ thuật và phải được Cán bộ quản lý kỹ thuật đồng ý mới được thi hành. | C
49 | Câu 49. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải? | a. Nhanh chóng nhận ca để kịp thời xử lý sự cố. | a. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu. | b. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất. | c. Nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất và không được hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | B
50 | Câu 50. Trong quan hệ công tác của VHV xử lý nước thải, đáp án nào sau đây là đúng? | a. Trong ca, nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì phải có thái độ niềm nở, thân thiện; phải có ý kiến của Lãnh đạo cấp trên mới được cho vào khu vực vận hành. | b. Nếu các nhân viên hành chính, sự vụ của Công ty đến các vị trí vận hành thì phải có ý kiến của Lãnh đạo Phân xưởng, Trưởng ca, Trưởng kíp mới được vào vị trí vận hành. | c. VHV xử lý nước thải hướng dẫn và yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn. | d. Cả b và c. | D

## De thi nâng bậc XL nước thải 02
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Theo thiết kế thì Bơm tái sử dụng (Reuse water pump) của hệ thống nước thải sinh hoạt có lưu lượng là | a.5m3/h | b.7m3/h | c.8m3/h | d.12m3/h | A
2 | Câu 2. Theo thiết kế thì bể chứa nước xới ngược (Backwash water pit) của hệ thống nước thải sinh hoạt có thể tích là | a.8 m3 | b.10 m3 | c.11 m3 | d.54 m3 | D
3 | Câu 3. Theo thiết kế thì Bể khử khuẩn (Disinfecting pit) của hệ thống nước thải sinh hoạt có thể tích là | a.30 m3 | b.35.5 m3 | c.45 m3 | d.58.5 m3 | D
4 | Câu 4. Theo thiết kế thì hệ thống nước thải sinh hoạt có…… quạt sục khí dùng để xới ngược và có…… quạt cấp khí để nuôi vi sinh | a.1 và 1 | b.2 và 2 | c.3 và 3 | d.2 và 3 | B
5 | Câu 5. Theo thiết kế thì hệ thống nước thải sinh hoạt được khử khuẩn bằng cách: | a. Vận hành viên cấp NaOCl trực tiếp vào bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Vận hành viên cấp NaOCl trực tiếp vào bể khử khuẩn | c. Hệ thống có hệ thống cấp ClO2 vào bể khử khuẩn trước khi tái sử dụng | d. Đáp án a và c | C
6 | Câu 6. Yêu cầu chất lượng nước sau xử lý khi vận hành bình thường (tài liệu của nhà thầu cung cấp): | a. pH là 7 | b. pH là 9 | c. pH 6-9 | d. không có tiêu chuẩn pH | C
7 | Câu 7. Bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt khi vận hành khoảng 12h thì xả đáy. Khi đó lượng nước này được đưa đến nơi nào: | a. Bể chứa nước thải sinh hoạt để xứ lý lại | b. Theo thiết kế thì đem đi tưới cây | c. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp | d. Đáp a và c | C
8 | Câu 8. Điều kiện khi đem bồn lọc vi sinh ra xới rửa theo tài liệu của nhà thầu: | a. Sau 72h vận hành | b. Sau khi vận hành 12h | c. Chất lượng nước đầu ra không đạt tiêu chuẩn | d. b và c | D
9 | Câu 9. Nhiệm vụ của quạt sục khí (A0GRC01/03AN001) trong hệ thống thải sinh hoạt: | a. Sục khí xới ngược bồn lọc vi sinh | b. Sục khí bể chứa nước thải sinh hoạt | c. Sục khí cho bồn lắng sơ cấp | d. a, b | D
10 | Câu 10. Vì sao quạt cấp khí trong hệ thống nước thải sinh hoạt vận hành liên tục | a. Nuôi vi sinh cho bể lắng sơ cấp | b. Nuôi vi sinh cho bồn lọc sinh | c. Nuôi vi sinh bể chứa nước thải sinh hoạt | d. Cả câu b, c đều đúng. | B
11 | Câu 11. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp xử lý bao nhiêu nguồn nước thải: | a. Nước thải từ lò máy (boiler) và tua bin | b. Nước thải từ nhà hóa (chủ yếu là khu vực khử khoáng), nhà điều chế Clo, trạm NH3; | c. Nước thải từ nhà hóa là chủ yếu | d. a, b đúng | D
12 | Câu 12. Có bao nhiêu loại hóa chất sử dụng trong hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC, PAM | b. NaOH, HCl | c. NaOH, HCl, Clo | d. a, b đúng | D
13 | Câu 13. Hóa chất PAC được cấp ở bể nào trong hệ thống nước thải công nghiệp | a. Bể điều chỉnh pH | b. Bể trung hòa lần cuối | c. Bể hòa trộn | d. Bể lắng nghiêng | C
14 | Câu 14. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. b, c đúng. | D
15 | Câu 15. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
16 | Câu 16. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
17 | Câu 17. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
18 | Câu 18. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
19 | Câu 19. Giá trị pH đạt tiêu chuẩn ở bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là bao nhiêu: | a. Trên 7.0 | b. 7.0-9,0 | c. 5.5-9.0 | d. Trên 9.0 | C
20 | Câu 20. Trong hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
21 | Câu 21. Nước được sử dụng trong nhà pha hóa chất của nước thải công nghiệp được lấy từ đâu? | a. Bể tái sử dụng nước thải công nghiệp | b. Bể tái sử dụng của nước thải sinh hoạt | c. Bể nước dịch vụ của hệ thống xử lý nước lọc | d. Tất cả các nguồn trên | C
22 | Câu 22. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào là bao nhiêu ? | a. Hàm lượng dầu <= 2000mg/l | b. Hàm lượng dầu <= 3000mg/l | c. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | d. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | A
23 | Câu 23. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra là bao nhiêu? | a. Hàm lượng dầu <=5mg/l | b. Hàm lượng dầu >=5mg/l | c. Hàm lượng dầu <=10mg/l | d. Hàm lượng dầu >=10mg/l | A
24 | Câu 24. Bể trách dầu mặt có thể tích là bao nhiêu? | a. 74.52 m3 | b. 74.25 m3 | c. 74.52 m3 | d. 75.25 m3 | B
25 | Câu 25. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
26 | Câu 26. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm dầu là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | B
27 | Câu 27. Thiết bị trách dầu có bao nhiêu bộ | a. 2 bộ | b. 3 bộ | c. 4 bộ | d. 5 bộ | A
28 | Câu 28. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bồn chứa dầu đặc | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | A
29 | Câu 29. Hố chứa nước thải SumpWell có thể tích bao nhiêu | a. 1 m3 | b. 2 m3 | c. 3 m3 | d. 4 m3 | B
30 | Câu 30. Hố chứa nước thải SumpWell có bao nhiêu bơm | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
31 | Câu 31. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
32 | Câu 32. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
33 | Câu 33. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
34 | Câu 34. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
35 | Câu 35. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
36 | Câu 36. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
37 | Câu 37. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c | D
38 | Câu 38. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn trong các trường hợp nào dưới đây là đúng: | a. Dây đeo an toàn phải được thử 3 tháng 01 lần, bằng cách treo trọng lượng hoặc thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng. | b. Trọng lượng thử đối với dây cũ là 225kg, dây mới là 300kg, thời gian thử 05 phút. | c. Với b, nhưng trước khi sử dụng phải kiểm tra khóa, móc, đường chỉ… xem có bị rỉ hoặc đứt không, nếu nghi ngờ thì phải thử trọng lượng ngay. | d. Cả a, b và c. | C
39 | Câu 39. Thời hạn thử tải trọng định kỳ của dây an toàn là bao nhiêu? | a. 01 tháng một lần. | b. 03 tháng một lần. | c. 06 tháng một lần. | d. 01 năm một lần. | C
40 | Câu 40. Khi tiến hành thử dây đeo an toàn thì thì trọng lượng và thời gian thử là: | a. Dây cũ 225kg, dây mới 300kg- thời gian 5 phút. | b. Dây cũ 75kg, dây mới 225kg- thời gian 10 phút. | c. Dây cũ 200kg, dây mới 250kg- thời gian 5 phút. | d. Dây cũ 225kg, dây mới 300kg- thời gian 10 phút. | A
41 | Câu 41. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | D
42 | Câu 42. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B
43 | Câu 43. Làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa: | a. Phương pháp này thường được áp dụng khi chỉ có một người cứu. | b. Phương pháp phải có hai người cứu. | c. Để nạn nhân nằm ngửa ở tư thế theo quy định. Nếu mồm mím chặt thì lấy que cứng (không sắc) để cậy ra. Người cứu ngồi phía đầu, cách đầu (20÷30) cm, 2 tay cầm lấy 2 tay nạn nhân (chỗ gần khuỷu), từ từ đưa lên phía trên đầu sao cho hai bàn tay nạn nhân gần chạm vào nhau. Sau (2÷3) giây nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân gập lại và lấy sức mình ép 2 tay nạn nhân lên ngực. Sau (2÷3) giây lặp lại các động tác trên và làm từ (16÷18) lần trong một phút. Làm thật đều và đếm “1-2-3” cho lúc hít vào, “4-5-6” cho lúc thở ra. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được bình thường hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. | d. Thực hiện cả b và c. | D
44 | Câu 44. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt | d. Thực hiện cả a, b và c. | D
45 | Câu 45. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
46 | Câu 46. Những trường hợp cấm giao nhận ca? | a. Vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | b. Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng kíp. | c. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | d. Tất cả đều đúng | D
47 | Câu 47. Trong quan hệ công tác của vận hành viên xử lý nước thải, đáp án nào sau đây là đúng? | a. Trong ca chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ Trưởng kíp. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên xử lý nước thải thông qua Trưởng kíp để giải quyết mọi vấn đề liên quan tới vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b và c. | D
48 | Câu 48. Trong quan hệ công tác của vận hành viên xử lý nước thải, đáp án nào sau đây là đúng? | a. Trong ca, nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì phải có thái độ niềm nở, thân thiện; phải có ý kiến của Lãnh đạo cấp trên mới được cho vào khu vực vận hành. | b. Nếu các nhân viên hành chính, sự vụ của Công ty đến các vị trí vận hành thì phải có ý kiến của Lãnh đạo Phân xưởng, Trưởng ca, Trưởng kíp mới được vào vị trí vận hành. | c. Vận hành viên xử lý nước thải hướng dẫn và yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn. | d. Cả a, b và c. | D
49 | Câu 49. VHV xử lý nước thải phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào? | a. Nhật kí vận hành hệ thống xử lý nước thải, sổ ghi chép tình trạng các thiết bị trong ca | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | c. Sổ theo dõi các thông số: bơm, động cơ, van, hóa chất, thiết bị phòng chống cháy nổ,... theo quy định. | d. Tất cả đều đúng | D
50 | Câu 50. VHV xử lý nước thải có quyền hạn gì? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị xử lý nước thải để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ làm việc của thiết bị. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Tất cả đều đúng | D

## De thi nâng bậc XL nước thải 03
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
2 | Câu 2. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm than là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | D
3 | Câu 3. Bể chứa nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 4560 m3 | b. 4750m3 | c. 4570 m3 | d. 5470 m3 | B
4 | Câu 4. Thời gian phản ứng keo tụ của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | C
5 | Câu 5. Thời gian lắng của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 25 phút | b. 35 phút | c. 45 phút | d. 55 phút | C
6 | Câu 6. Thời gian rửa ngược của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5-8 phút | b. 5-10 phút | c. 5-15 phút | d. 5-20 phút | A
7 | Câu 7. Bể chứa tái sử dụng nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 100m3 | b. 110 m3 | c. 120 m3 | d. 130 m3 | A
8 | Câu 8. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
9 | Câu 9. Lưu lượng của bơm tái sử dụng nước thải nhiễm than là | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 20 m3/h | d. 15 m3/h | C
10 | Câu 10. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm dầu là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | B
11 | Câu 11. Thiết bị trách dầu có bao nhiêu bộ | a. 2 bộ | b. 3 bộ | c. 4 bộ | d. 5 bộ | A
12 | Câu 12. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bồn chứa dầu đặc | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | A
13 | Câu 13. Hố chứa nước thải SumpWell có thể tích bao nhiêu | a. 1 m3 | b. 2 m3 | c. 3 m3 | d. 4 m3 | B
14 | Câu 14. Hố chứa nước thải SumpWell có bao nhiêu bơm | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
15 | Câu 15. Hố chứa nước thải nhiễm dầu đã xử lý có thể tích bao nhiêu | a. 10 m3 | b. 15 m3 | c. 20 m3 | d. 30 m3 | A
16 | Câu 16. Nước thải nhiễm dầu đã xử lý xả về đâu | a. Xả về bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Xả về bể chứa nước thải nhiễm than | c. Xả về bể nước thải công nghiệp | d. Xả về bể trung gian | D
17 | Câu 17. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bơm chuyển dầu đặc | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
18 | Câu 18. Hố chứa nước thải nhiễm dầu có thể tích bao nhiêu | a. 115 m3 | b. 125 m3 | c. 135 m3 | d. 145 m3 | C
19 | Câu 19. Điều kiện vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dâu | a. Bể chứa nước thải nhiễm dầu ở mức thấp | b. Bể chứa nước thải trung gian không ở mức cao | c. Bể chứa dầu đặc không ở mức cao | d. Cả 3 ý trên | D
20 | Câu 20. Dầu đặc được bơm chuyển đi đâu | a. Bơm vào bồn chứa dầu 5000m3 | b. Bơm vào bồn chứa dầu 300m3 | c. Bơm vào bồn chứa dầu DO | d. Cả B và C | A
21 | Câu 21. Nước thải đã xử lý đáp ứng theo yêu cầu chất thải loại mấy trong tiêu chuẩn việt nam | a. A | b. B | c. C | d. Cả A và C | B
22 | Câu 22. Hóa chất PAC được cấp ở bể nào trong hệ thống nước thải công nghiệp | a. Bể điều chỉnh pH | b. Bể trung hòa lần cuối | c. Bể hòa trộn | d. Bể lắng nghiêng | C
23 | Câu 23. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. b, c đúng. | D
24 | Câu 24. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
25 | Câu 25. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
26 | Câu 26. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
27 | Câu 27. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
28 | Câu 28. Giá trị pH đạt tiêu chuẩn ở bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là bao nhiêu: | a. Trên 7.0 | b. 7.0-9,0 | c. 5.5-9.0 | d. Trên 9.0 | C
29 | Câu 29. Trong hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
30 | Câu 30. Nước được sử dụng trong nhà pha hóa chất của nước thải công nghiệp được lấy từ đâu? | a. Bể tái sử dụng nước thải công nghiệp | b. Bể tái sử dụng của nước thải sinh hoạt | c. Bể nước dịch vụ của hệ thống xử lý nước lọc | d. Tất cả các nguồn trên | C
31 | Câu 31. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
32 | Câu 32. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
33 | Câu 33. Để đảm bảo an toàn,bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c | D
34 | Câu 34. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B
35 | Câu 35. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | B
36 | Câu 36. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | C
37 | Câu 37. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a,b và c. | D
38 | Câu 38. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tác. | b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tác. | c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu. | d. Cả b và c. | D
39 | Câu 39. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
40 | Câu 40. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1) Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | B
41 | Câu 41. Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | D
42 | Câu 42. Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | b. 1-3-2-4.c. 1-4-3-2.d. 1-4-2-3 | .
43 | Câu 43. Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | D
44 | Câu 44. Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 550C. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | D
45 | Câu 45. Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | B
46 | Câu 46. VHV xử lý nước thải phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào? | a. Nhật kí vận hành hệ thống xử lý nước thải, sổ ghi chép tình trạng các thiết bị trong ca | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | c. Sổ theo dõi các thông số: bơm, động cơ, van, hóa chất, thiết bị phòng chống cháy nổ,... theo quy định. | d. Tất cả đều đúng | D
47 | Câu 47. VHV xử lý nước thải có quyền hạn gì? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị xử lý nước thải để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ làm việc của thiết bị. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Tất cả đều đúng | D
48 | Câu 48. VHV xử lý nước thải có trách nhiệm như thế nào? | a. Thực hiện tốt tất cả những quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình nhiệm vụ VHV xử lý nước thải và những quyền hạn có trong các nội quy của Phân xưởng | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. VHV xử lý nước thải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Tất cả đều đúng | D
49 | Câu 49. VHV xử lý nước thải phải sát hạch quy trình nhiệm vụ, quy trình quy phạm về kỹ thuật an toàn các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý bao lâu 1 lần: | a. 3 tháng | b. 6 tháng | c. 9 tháng | d. 1 năm | D
50 | Câu 50. VHV xử lý nước thải chấp hành mệnh lệnh của Trưởng ca: | a. Chấp hành một cách nhanh chóng | b. Chấp hành nghiêm túc | c. Không bàn cãi | d. Tất cả đều đúng | D

## De thi nâng bậc XL nước thải 04
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp xử lý bao nhiêu nguồn nước thải: | a. Nước thải từ lò máy (boiler) và tua bin | b. Nước thải từ nhà hóa (chủ yếu là khu vực khử khoáng), nhà điều chế Clo, trạm NH3; | c. Nước thải từ nhà hóa là chủ yếu | d. a, b đúng | D
2 | Câu 2. Có bao nhiêu loại hóa chất sử dụng trong hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC, PAM | b. NaOH, HCl | c. NaOH, HCl, Clo | d. a, b đúng | D
3 | Câu 3. Hóa chất PAC được cấp ở bể nào trong hệ thống nước thải công nghiệp | a. Bể điều chỉnh pH | b. Bể trung hòa lần cuối | c. Bể hòa trộn | d. Bể lắng nghiêng | C
4 | Câu 4. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. b, c đúng. | D
5 | Câu 5. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
6 | Câu 6. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
7 | Câu 7.Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
8 | Câu 8. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
9 | Câu 9. Giá trị pH đạt tiêu chuẩn ở bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là bao nhiêu: | a. Trên 7.0 | b. 7.0-9,0 | c. 5.5-9.0 | d. Trên 9.0 | C
10 | Câu 10. Trong hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
11 | Câu 11. Nước được sử dụng trong nhà pha hóa chất của nước thải công nghiệp được lấy từ đâu? | a. Bể tái sử dụng nước thải công nghiệp | b. Bể tái sử dụng của nước thải sinh hoạt | c. Bể nước dịch vụ của hệ thống xử lý nước lọc | d. Tất cả các nguồn trên | C
12 | Câu 12. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bồn chứa dầu đặc | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | A
13 | Câu 13. Hố chứa nước thải SumpWell có thể tích bao nhiêu | a. 1 m3 | b. 2 m3 | c. 3 m3 | d. 4 m3 | B
14 | Câu 14. Hố chứa nước thải SumpWell có bao nhiêu bơm | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
15 | Câu 15. Hố chứa nước thải nhiễm dầu đã xử lý có thể tích bao nhiêu | a. 10 m3 | b. 15 m3 | c. 20 m3 | d. 30 m3 | A
16 | Câu 16. Nước thải nhiễm dầu đã xử lý xả về đâu | a. Xả về bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Xả về bể chứa nước thải nhiễm than | c. Xả về bể nước thải công nghiệp | d. Xả về bể trung gian | D
17 | Câu 17. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
18 | Câu 18. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm than là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | D
19 | Câu 19. Bể chứa nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 4560 m3 | b. 4750m3 | c. 4570 m3 | d. 5470 m3 | B
20 | Câu 20. Thời gian phản ứng keo tụ của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | C
21 | Câu 21. Thời gian rửa ngược của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5-8 phút | b. 5-10 phút | c. 5-15 phút | d. 5-20 phút | A
22 | Câu 22. Bể chứa tái sử dụng nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 100m3 | b. 110 m3 | c. 120 m3 | d. 130 m3 | A
23 | Câu 23. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
24 | Câu 24. Lưu lượng của bơm tái sử dụng nước thải nhiễm than là | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 20 m3/h | d. 15 m3/h | C
25 | Câu 25. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than sử dụng loại hóa chất nào | a. PAC | b. PAM | c. NaOH | d. Cả A và B | D
26 | Câu 26. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm rửa ngược | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
27 | Câu 27. Lưu lượng của bơm rửa ngược là bao nhiêu? | a. 50 m3/h | b. 100 m3/h | c. 150 m3/h | d. 80 m3/h | B
28 | Câu 28. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bồn định lượng PAC | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | B
29 | Câu 29. Thể tích của bồn định lượng PAC là | a. 1 m3/h | b. 2 m3/h | c. 3 m3/h | d. 4 m3/h | C
30 | Câu 30. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. đúng. | D
31 | Câu 31. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
32 | Câu 32. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
33 | Câu 33. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
34 | Câu 34. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
35 | Câu 35. Giá trị pH đạt tiêu chuẩn ở bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là bao nhiêu: | a. Trên 7.0 | b. 7.0-9,0 | c. 5.5-9.0 | d. Trên 9.0 | C
36 | Câu 36. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
37 | Câu 37. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
38 | Câu 38. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
39 | Câu 39. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
40 | Câu 40. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
41 | Câu 41. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D
42 | Câu 42. Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: | a. Thang máy. | b. Cầu thang bộ. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d Cửa đi. | A
43 | Câu 43. Các nguyên tắc phòng ngừa nguy hại do hóa chất gây ra: | a. Thay thế. | b. Tạo khoảng cách và che chắn. | c. Thông gió, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D
44 | Câu 44. Khi làm việc với axit sulfuric đậm đặc cần chú ý: | a. Nếu vào da, lập tức cởi bỏ quần áo, giày, rửa với vòi nước ít nhất 15 phút, không dùng bất kì hóa chất có tính kiềm nào để trung hòa. | b. Nếu hóa chất bắn vào mắt, rửa mắt với vòi nước ít nhất 30 phút. Hỏi ý kiến bác sỹ để được hướng dẫn. | c. Khi bị axit sulfuric đậm đặc bắn da, mắt, phải lập tức đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất. | d. Các câu a, b là đúng. | D
45 | Câu 45. Đặc tính của dung dịch xút đậm đặc là | a. Ăn mòn, ăn da mạnh có thể dẫn tới bỏng nặng khi tiếp xúc với liều lượng lớn. | b. Dung dịch sánh, không màu hoặc vàng nhạt, tan tốt trong nước. | c. Gây tổn hại hệ hô hấp, viêm phổi khi hít phải. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D
46 | Câu 46. VHV xử lý nước thải chấp hành mệnh lệnh của Trưởng ca: | a. Chấp hành một cách nhanh chóng | b. Chấp hành nghiêm túc | c. Không bàn cãi | d. Tất cả đều đúng | D
47 | Câu 47. Trong giờ gian trực ca, VHV xử lý nước thải có được phép rời khỏi vị trí không? | a. Không được phép. | b. Được phép. | c. Có thể rời vị trí nếu được phép của Trưởng kíp, Trưởng ca để tiến hành công việc kiểm tra, sữa chữa, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho Trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi đến để tiện liên lạc. | d. Có thể rời vị trí nếu được phép của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng | C
48 | Câu 48. Câu nào sau đây đúng về quy định chung trong giờ trực ca | a. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và không cần hỗ trợ xử lý sự cố; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và có thể được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | b. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | c. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và có thể từ chối hỗ trợ xử lý sự cố khi trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca không cần cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | d. Tất cả đều sai | B
49 | Câu 49. Chọn đáp án chính xác nhất | Đối với người giao ca: | a.Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên Xử lý nước thải phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Trưởng kíp Điện trước giờ giao ca 15 phút. | b.Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c.Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | D
50 | Câu 50. VHV xử lý nước thải phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 1 giờ | b. 2 giờ | c. 3 giờ | d. 4 giờ | A

## De thi nâng bậc XL nước thải 05
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Theo thiết kế thì bơm nước xới ngược (Backwash water pump) của hệ thống nước thải sinh hoạt có lưu lượng là | a. 5m3/h | b. 7m3/h | c. 8m3/h | d. 12m3/h | D
2 | Câu 2. Theo thiết kế thì Bơm tái sử dụng (Reuse water pump) của hệ thống nước thải sinh hoạt có lưu lượng là | a.5m3/h | b.7m3/h | c.8m3/h | d.12m3/h | A
3 | Câu 3. Theo thiết kế thì bể chứa nước xới ngược (Backwash water pit) của hệ thống nước thải sinh hoạt có thể tích là | a.8 m3 | b.10 m3 | c.11 m3 | d.54 m3 | D
4 | Câu 4. Theo thiết kế thì Bể khử khuẩn (Disinfecting pit) của hệ thống nước thải sinh hoạt có thể tích là | a.30 m3 | b.35.5 m3 | c.45 m3 | d.58.5 m3 | D
5 | Câu 5. Theo thiết kế thì hệ thống nước thải sinh hoạt có…… quạt sục khí dùng để xới ngược và có…… quạt cấp khí để nuôi vi sinh | a.1 và 1 | b.2 và 2 | c.3 và 3 | d.2 và 3 | B
6 | Câu 6. Theo thiết kế thì hệ thống nước thải sinh hoạt được khử khuẩn bằng cách: | a. Vận hành viên cấp NaOCl trực tiếp vào bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Vận hành viên cấp NaOCl trực tiếp vào bể khử khuẩn | c. Hệ thống có hệ thống cấp ClO2 vào bể khử khuẩn trước khi tái sử dụng | d. Đáp án a và c | C
7 | Câu 7. Yêu cầu chất lượng nước sau xử lý khi vận hành bình thường (tài liệu của nhà thầu cung cấp): | a. pH là 7 | b. pH là 9 | c. pH 6-9 | d. không có tiêu chuẩn pH | C
8 | Câu 8. Thể tích 4 bể chứa nước thải công nghiệp là: | a. 3000m3 | b. 3500m3 | c. 3 bể 3000m3 và 1 bể 2000m3 | d. 3 bể 3000m3 và 1 bể 1500m3 | D
9 | Câu 9. Thể tích bể tái sử dụng của hệ thống nước thải công nghiệp là | a. 200m3 | b. 300m3 | c. 350m3 | d. 400m3 | C
10 | Câu 10. Thể tích bể trung gian của hệ thống nước thải công nghiệp | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | B
11 | Câu 11. Thể tích bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là: | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | D
12 | Câu 12. Hóa chất PAC được cấp ở bể nào trong hệ thống nước thải công nghiệp | a. Bể điều chỉnh pH | b. Bể trung hòa lần cuối | c. Bể hòa trộn | d. Bể lắng nghiêng | C
13 | Câu 13. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. b, c đúng. | D
14 | Câu 14. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
15 | Câu 15. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
16 | Câu 16. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
17 | Câu 17. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
18 | Câu 18. Giá trị pH đạt tiêu chuẩn ở bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là bao nhiêu: | a. Trên 7.0 | b. 7.0-9,0 | c. 5.5-9.0 | d. Trên 9.0 | C
19 | Câu 19. Trong hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
20 | Câu 20. Nước được sử dụng trong nhà pha hóa chất của nước thải công nghiệp được lấy từ đâu? | a. Bể tái sử dụng nước thải công nghiệp | b. Bể tái sử dụng của nước thải sinh hoạt | c. Bể nước dịch vụ của hệ thống xử lý nước lọc | d. Tất cả các nguồn trên | C
21 | Câu 21.Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào là bao nhiêu ? | a. Hàm lượng dầu <= 2000mg/l | b. Hàm lượng dầu <= 3000mg/l | c. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | d. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | A
22 | Câu 22.Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra là bao nhiêu? | a. Hàm lượng dầu <=5mg/l | b. Hàm lượng dầu >=5mg/l | c. Hàm lượng dầu <=10mg/l | d. Hàm lượng dầu >=10mg/l | A
23 | Câu 23. Bể trách dầu mặt có thể tích là bao nhiêu? | a. 74.52 m3 | b. 74.25 m3 | c. 74.52 m3 | d. 75.25 m3 | B
24 | Câu 24. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
25 | Câu 25. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
26 | Câu 26. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm than là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | D
27 | Câu 27. Bể chứa nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 4560 m3 | b. 4750m3 | c. 4570 m3 | d. 5470 m3 | B
28 | Câu 28. Thời gian phản ứng keo tụ của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | C
29 | Câu 29. Thời gian lắng của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 25 phút | b. 35 phút | c. 45 phút | d. 55 phút | C
30 | Câu 30. Thời gian rửa ngược của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5-8 phút | b. 5-10 phút | c. 5-15 phút | d. 5-20 phút | A
31 | Câu 31. Bể chứa tái sử dụng nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 100m3 | b. 110 m3 | c. 120 m3 | d. 130 m3 | A
32 | Câu 32. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
33 | Câu 33. Lưu lượng của bơm tái sử dụng nước thải nhiễm than là | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 20 m3/h | d. 15 m3/h | C
34 | Câu 34. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than sử dụng loại hóa chất nào | a. PAC | b. PAM | c. NaOH | d. Cả A và B | D
35 | Câu 35. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm rửa ngược | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
36 | Câu 36. Lưu lượng của bơm rửa ngược là bao nhiêu? | a. 50 m3/h | b. 100 m3/h | c. 150 m3/h | d. 80 m3/h | B
37 | Câu 37. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bồn định lượng PAC | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | B
38 | Câu 38. Thể tích của bồn định lượng PAC là | a. 1 m3/h | b. 2 m3/h | c. 3 m3/h | d. 4 m3/h | C
39 | Câu 39. Tiêu chuẩn BOD5 của nước thải nhiễm than đã xử lý là bao nhiêu | a. 50 mg/l | b. 60mg/l | c. 70 mg/l | d. 80 mg/l | A
40 | Câu 40. Tiêu chuẩn COD của nước thải nhiễm than đã xử lý là bao nhiêu | a. 50 mg/l | b. 80mg/l | c. 90 mg/l | d. 100 mg/l | D
41 | Câu 41. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | C
42 | Câu 42. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D
43 | Câu 43. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B
44 | Câu 44. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B
45 | Câu 45. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là: | a. 0,7m. | b. 1m. | c. 1,5m. | d. 2m. | C
46 | Câu 46. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 2m. | b. 2,5m. | c. 3m. | d. 4,5m. | B
47 | Câu 47. Trong giờ trực ca, vận hành viên xử lý nước thải phải? | a. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sãn sàng của thiết bị. | b. Kiểm tra một lần các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sãn sàng của thiết bị. | c. Không phải kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sãn sàng của thiết bị. | d. Tất cả đều sai. | A
48 | Câu 48. Trong giờ gian trực ca, vận hành viên xử lý nước thải có được phép rời khỏi vị trí không? | a. Không được phép. | b. Được phép. | c. Có thể rời vị trí nếu được phép của Trưởng kíp, Trưởng ca để tiến hành công việc kiểm tra, sữa chữa, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho Trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi đến để tiện liên lạc. | d. Có thể rời vị trí nếu được phép của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng. | C
49 | Câu 49. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên xử lý nước thải phải? | a. Tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo Trưởng kíp, Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. | b. Nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường. | c. Báo Trưởng kíp, Trưởng ca, Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. | d. Xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển. | A
50 | Câu 50. Đáp án nào sau đây là đúng? | a. Vận hành viên xử lý nước thải không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | b. Vận hành viên xử lý nước thải phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xử lý sự cố, bất kể lúc đó có hoặc không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật, phải tự mình quyết định và thực hiện. | c. Vận hành viên xử lý nước thải không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi có mặt Trưởng kíp, Trưởng ca. | d. Vận hành viên xử lý nước thải không phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sự cố khi không có mặt Cán bộ quản lý kỹ thuật. | B

## De thi nâng bậc XL nước thải 06
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Nhiệm vụ của quạt sục khí (A0GRC01/03AN001) trong hệ thống thải sinh hoạt: | a. Sục khí xới ngược bồn lọc vi sinh | b. Sục khí bể chứa nước thải sinh hoạt | c. Sục khí cho bồn lắng sơ cấp | d. a, b | D
2 | Câu 2. Vì sao quạt cấp khí trong hệ thống nước thải sinh hoạt vận hành liên tục | a. Nuôi vi sinh cho bể lắng sơ cấp | b. Nuôi vi sinh cho bồn lọc sinh | c. Nuôi vi sinh bể chứa nước thải sinh hoạt | d. Cả câu b, c đều đúng. | B
3 | Câu 3. Thể tích 4 bể chứa nước thải công nghiệp là: | a. 3000m3 | b. 3500m3 | c. 3 bể 3000m3 và 1 bể 2000m3 | d. 3 bể 3000m3 và 1 bể 1500m3 | D
4 | Câu 4. Thể tích bể tái sử dụng của hệ thống nước thải công nghiệp là | a. 200m3 | b. 300m3 | c. 350m3 | d. 400m3 | C
5 | Câu 5. Thể tích bể trung gian của hệ thống nước thải công nghiệp | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | B
6 | Câu 6. Thể tích bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là: | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | D
7 | Câu 7. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp xử lý bao nhiêu nguồn nước thải: | a. Nước thải từ lò máy (boiler) và tua bin | b. Nước thải từ nhà hóa (chủ yếu là khu vực khử khoáng), nhà điều chế Clo, trạm NH3; | c. Nước thải từ nhà hóa là chủ yếu | d. a, b đúng | D
8 | Câu 8. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. b, c đúng. | D
9 | Câu 9. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
10 | Câu 10. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
11 | Câu 11. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
12 | Câu 12. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
13 | Câu 13. Giá trị pH đạt tiêu chuẩn ở bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là bao nhiêu: | a. Trên 7.0 | b. 7.0-9,0 | c. 5.5-9.0 | d. Trên 9.0 | C
14 | Câu 14. Trong hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
15 | Câu 15. Nước được sử dụng trong nhà pha hóa chất của nước thải công nghiệp được lấy từ đâu? | a. Bể tái sử dụng nước thải công nghiệp | b. Bể tái sử dụng của nước thải sinh hoạt | c. Bể nước dịch vụ của hệ thống xử lý nước lọc | d. Tất cả các nguồn trên | C
16 | Câu 16. Bị trách dầu có bao nhiêu bộ | a. 2 bộ | b. 3 bộ | c. 4 bộ | d. 5 bộ | A
17 | Câu 17. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bồn chứa dầu đặc | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | A
18 | Câu 18. Hố chứa nước thải SumpWell có thể tích bao nhiêu | a. 1 m3 | b. 2 m3 | c. 3 m3 | d. 4 m3 | B
19 | Câu 19. Hố chứa nước thải SumpWell có bao nhiêu bơm | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
20 | Câu 20. Hố chứa nước thải nhiễm dầu đã xử lý có thể tích bao nhiêu | a. 10 m3 | b. 15 m3 | c. 20 m3 | d. 30 m3 | A
21 | Câu 21. Nước thải nhiễm dầu đã xử lý xả về đâu | a. Xả về bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Xả về bể chứa nước thải nhiễm than | c. Xả về bể nước thải công nghiệp | d. Xả về bể trung gian | D
22 | Câu 22. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bơm chuyển dầu đặc | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
23 | Câu 23. Hố chứa nước thải nhiễm dầu có thể tích bao nhiêu | a. 115 m3 | b. 125 m3 | c. 135 m3 | d. 145 m3 | C
24 | Câu 24. Điều kiện vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dâu | a. Bể chứa nước thải nhiễm dầu ở mức thấp | b. Bể chứa nước thải trung gian không ở mức cao | c. Bể chứa dầu đặc không ở mức cao | d. Cả 3 ý trên | D
25 | Câu 25. Dầu đặc được bơm chuyển đi đâu | a. Bơm vào bồn chứa dầu 5000m3 | b. Bơm vào bồn chứa dầu 300m3 | c. Bơm vào bồn chứa dầu DO | d. Cả B và C | A
26 | Câu 26. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm rửa ngược | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
27 | Câu 27. Lưu lượng của bơm rửa ngược là bao nhiêu? | a. 50 m3/h | b. 100 m3/h | c. 150 m3/h | d. 80 m3/h | B
28 | Câu 28. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bồn định lượng PAC | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | B
29 | Câu 29. Thể tích của bồn định lượng PAC là | a. 1 m3/h | b. 2 m3/h | c. 3 m3/h | d. 4 m3/h | C
30 | Câu 30. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bồn định lượng PAM | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | B
31 | Câu 31. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C
32 | Câu 32. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
33 | Câu 33. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
34 | Câu 34. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
35 | Câu 35. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
36 | Câu 36. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
37 | Câu 37. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 a và b. | d. Cả 02 câu A và B đều sai. | C
38 | Câu 38. Công dụng bình CO2: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
39 | Câu 39. Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | D
40 | Câu 40. Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | b. 1-3-2-4. | c. 1-4-3-2. | d. 1-4-2-3.
41 | Câu 41. Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | D
42 | Câu 42. Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 550C. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | D
43 | Câu 43. Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. |  |  | B
44 | Câu 44. Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: | a. 113 | b. 114 | c. 115 | d. 116 | B
45 | Câu 45. Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | D
46 | Câu 46. VHV xử lý nước thải chấp hành mệnh lệnh của Trưởng ca: | a. Chấp hành một cách nhanh chóng | b. Chấp hành nghiêm túc | c. Không bàn cãi | d. Tất cả đều đúng | D
47 | Câu 47. Trong giờ gian trực ca, VHV xử lý nước thải có được phép rời khỏi vị trí không? | a. Không được phép. | b. Được phép. | c. Có thể rời vị trí nếu được phép của Trưởng kíp, Trưởng ca để tiến hành công việc kiểm tra, sữa chữa, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho Trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi đến để tiện liên lạc. | d. Có thể rời vị trí nếu được phép của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng | C
48 | Câu 48. Câu nào sau đây đúng về quy định chung trong giờ trực ca | a. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và không cần hỗ trợ xử lý sự cố; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và có thể được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | b. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | c. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và có thể từ chối hỗ trợ xử lý sự cố khi trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca không cần cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | d. Tất cả đều sai | B
49 | Câu 49. Chọn đáp án chính xác nhất | Đối với người giao ca: | a.Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên Xử lý nước thải phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Trưởng kíp Điện trước giờ giao ca 15 phút. | b.Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c.Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | D
50 | Câu 50. VHV xử lý nước thải phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 1 giờ | b. 2 giờ | c. 3 giờ | d. 4 giờ | A

## De thi nâng bậc XL nước thải 07
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Thể tích 4 bể chứa nước thải công nghiệp là: | a. 3000m3 | b. 3500m3 | c. 3 bể 3000m3 và 1 bể 2000m3 | d. 3 bể 3000m3 và 1 bể 1500m3 | D
2 | Câu 2. Thể tích bể tái sử dụng của hệ thống nước thải công nghiệp là | a. 200m3 | b. 300m3 | c. 350m3 | d. 400m3 | C
3 | Câu 3. Thể tích bể trung gian của hệ thống nước thải công nghiệp | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | B
4 | Câu 4. Thể tích bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp là: | a. 200m3 | b. 270m3 | c. 300m3 | d. 350m3 | D
5 | Câu 5. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp xử lý bao nhiêu nguồn nước thải: | a. Nước thải từ lò máy (boiler) và tua bin | b. Nước thải từ nhà hóa (chủ yếu là khu vực khử khoáng), nhà điều chế Clo, trạm NH3; | c. Nước thải từ nhà hóa là chủ yếu | d. a, b đúng | D
6 | Câu 6. Có bao nhiêu loại hóa chất sử dụng trong hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC, PAM | b. NaOH, HCl | c. NaOH, HCl, Clo | d. a, b đúng | D
7 | Câu 7. Hóa chất PAC được cấp ở bể nào trong hệ thống nước thải công nghiệp | a. Bể điều chỉnh pH | b. Bể trung hòa lần cuối | c. Bể hòa trộn | d. Bể lắng nghiêng | C
8 | Câu 8. Hóa chất PAM được cấp ở vị trí nào trong hệ thống nước thải công nghiệp? | a. Bể trung hòa lần cuối | b. Máy ép bùn | c. Bể phản ứng | d. b, c đúng. | D
9 | Câu 9. Đầu ra của lọc không van của hệ thống nước thải công nghiệp được gắn thiết bị đo: | a. Lưu lượng | b. Độ đục | c. pH | d. a, b đúng | B
10 | Câu 10. Tại bể trung hòa lần cuối của hệ thống nước thải công nghiệp ta có thể cấp loại hóa chất nào: | a. NaOH | b. PAC | c. PAM | d. NaOH, HCl | D
11 | Câu 11. Hóa chất nào được sử dụng khi vận hành máy ép bùn của hệ thống nước thải công nghiệp: | a. PAC | b. PAM | c. PAC, PAM | d. NaOH | B
12 | Câu 12. Bể tích bùn của hệ thống nước thải công nghiệp có bao nhiêu nguồn đổ về: | a. Khi xả đáy bể lắng nghiêng của hệ thống nước thải công nghiệp | b. Khi xả đáy bể lắng sơ cấp của hệ thống nước thải sinh hoạt | c. Khi xả đáy bể lắng-phản ứng của hệ thống xử lý nước lọc | d. a, b.c | D
13 | Câu 13. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào là bao nhiêu ? | a. Hàm lượng dầu <= 2000mg/l | b. Hàm lượng dầu <= 3000mg/l | c. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | d. Hàm lượng dầu >= 2000mg/l | A
14 | Câu 14. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra là bao nhiêu? | a. Hàm lượng dầu <=5mg/l | b. Hàm lượng dầu >=5mg/l | c. Hàm lượng dầu <=10mg/l | d. Hàm lượng dầu >=10mg/l | A
15 | Câu 15. Bể trách dầu mặt có thể tích là bao nhiêu? | a. 74.52 m3 | b. 74.25 m3 | c. 74.52 m3 | d. 75.25 m3 | B
16 | Câu 16. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
17 | Câu 17. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm dầu là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | B
18 | Câu 18. Thiết bị trách dầu có bao nhiêu bộ | a. 2 bộ | b. 3 bộ | c. 4 bộ | d. 5 bộ | A
19 | Câu 19. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bồn chứa dầu đặc | a. 1 bồn | b. 2 bồn | c. 3 bồn | d. 4 bồn | A
20 | Câu 20. Hố chứa nước thải SumpWell có thể tích bao nhiêu | a. 1 m3 | b. 2 m3 | c. 3 m3 | d. 4 m3 | B
21 | Câu 21. Hố chứa nước thải SumpWell có bao nhiêu bơm | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
22 | Câu 22. Hố chứa nước thải nhiễm dầu đã xử lý có thể tích bao nhiêu | a. 10 m3 | b. 15 m3 | c. 20 m3 | d. 30 m3 | A
23 | Câu 23. Nước thải nhiễm dầu đã xử lý xả về đâu | a. Xả về bể chứa nước thải sinh hoạt | b. Xả về bể chứa nước thải nhiễm than | c. Xả về bể nước thải công nghiệp | d. Xả về bể trung gian | D
24 | Câu 24. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu có bao nhiêu bơm chuyển dầu đặc | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
25 | Câu 25. Hố chứa nước thải nhiễm dầu có thể tích bao nhiêu | a. 115 m3 | b. 125 m3 | c. 135 m3 | d. 145 m3 | C
26 | Câu 26. Điều kiện vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dâu | a. Bể chứa nước thải nhiễm dầu ở mức thấp | b. Bể chứa nước thải trung gian không ở mức cao | c. Bể chứa dầu đặc không ở mức cao | d. Cả 3 ý trên | D
27 | Câu 27. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than có mấy bơm chuyển nước thải | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | C
28 | Câu 28. Lưu lượng của bơm chuyển nước thải nhiễm than là bao nhiêu? | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 15 m3/h | d. 20 m3/h | D
29 | Câu 29. Bể chứa nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 4560 m3 | b. 4750m3 | c. 4570 m3 | d. 5470 m3 | B
30 | Câu 30. Thời gian phản ứng keo tụ của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5 phút | b. 10 phút | c. 15 phút | d. 20 phút | C
31 | Câu 31. Thời gian lắng của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 25 phút | b. 35 phút | c. 45 phút | d. 55 phút | C
32 | Câu 32. Thời gian rửa ngược của thiết bị xử lý là bao lâu | a. 5-8 phút | b. 5-10 phút | c. 5-15 phút | d. 5-20 phút | A
33 | Câu 33. Bể chứa tái sử dụng nước thải nhiễm than có thể tích là bao nhiêu? | a. 100m3 | b. 110 m3 | c. 120 m3 | d. 130 m3 | A
34 | Câu 34. Hệ thống nước thải nhiễm than có mấy bơm tái sử dụng | a. 1 bơm | b. 2 bơm | c. 3 bơm | d. 4 bơm | B
35 | Câu 35. Lưu lượng của bơm tái sử dụng nước thải nhiễm than là | a. 5 m3/h | b. 10 m3/h | c. 20 m3/h | d. 15 m3/h | C
36 | Câu 36. Lệnh công tác là gì? | a. Là lệnh được viết theo mẫu “Lệnh công tác”. | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | C
37 | Câu 37. Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? | a. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | b. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | c. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d. Câu b, c đúng. | D
38 | Câu 38. Quy định chức danh người cho phép? | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | D
39 | Câu 39. Trách nhiệm của người cho phép: | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c. Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | D
40 | Câu 40. Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A
41 | Câu 41. Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | a. Người cho phép. | b. Người cấp phiếu. | c. Người chỉ huy trực tiếp. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | C
42 | Câu 42. Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | A
43 | Câu 43. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Giám sát an toàn điện. | c. Người cho phép. | d. Người cấp phiếu. | C
44 | Câu 44. Quy định đối với người làm việc trên cao: | a. Quần áo phải đúng quy định về trang phục, gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giầy an toàn, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm; không mắc dây đeo an toàn vào những bộ phận di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột. | b. Có thể sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô thay cho mũ an toàn; hoặc đội mũ an toàn nhưng không cần cài quai. | c. Về mùa hè có thể xăn tay áo, hoặc tay áo buông nhưng không cài cúc; sử dụng các loại giầy, dép bất kỳ nếu có. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
45 | Câu 45. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn trong các trường hợp nào dưới đây là đúng: | a. Dây đeo an toàn phải được thử 3 tháng 01 lần, bằng cách treo trọng lượng hoặc thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng. | b. Trọng lượng thử đối với dây cũ là 225kg, dây mới là 300kg, thời gian thử 05 phút. | c. Với b, nhưng trước khi sử dụng phải kiểm tra khóa, móc, đường chỉ… xem có bị rỉ hoặc đứt không, nếu nghi ngờ thì phải thử trọng lượng ngay. | d. Cả a, b và c. | C
46 | Câu 46. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất? | a. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc…). | C
47 | Câu 47. Quy trình giao nhận ca, đối với người giao ca phải? | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, vận hành viên xử lý nước lọc phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ. | b. Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca, khi đó phải báo cáo trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả a, b và c. | D
48 | Câu 48. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực ca. | D
49 | Câu 49. Trước giờ giao ca VHV xử lý nước thải đang trực ca phải: | a. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của Phân xưởng). Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca | b. Thông báo 1 cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca mình cùng những mệnh lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến vận hành trong ca mình. Giải thích thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề họ chưa rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước | d. Cả a,b và c | D
50 | Câu 50. Trong quan hệ công tác của VHV xử lý nước thải, đáp án nào sau đây là đúng? | a. Trong ca chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ Trưởng kíp. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên xử lý nước lọc thông qua Trưởng kíp để giải quyết mọi vấn đề liên quan tới vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b và c. | D