## Đề thi nâng bậc nhà dầu 1
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Công suất bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 8.0KW. | b. 8.5KW. | c. 7.5KW. | d. 9.0KW. | C | 3
2 | Câu 2. Bề mặt trao đổi nhiệt bộ làm mát dầu hồi là bao nhiêu: | a. 70m2. | b. 60m2. | c. 50m2. | d. 40m2. | D | 4
3 | Câu 3. Nhiệt độ dầu sau làm dầu hồi lò hơi phụ bao nhiêu: | a. 400C | b. 450C | c. 500C | d. 550C | C | 3
4 | Câu 4. Gia nhiệt dầu trong bồn dầu 50m3 bằng gì: | a. Bằng hơi tự dùng. | b. Bằng điện trở. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
5 | Câu 5. Bơm dầu DO nhận dầu từ đâu: | a. Nhận dầu từ cảng. | b. Nhận dầu từ xe. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
6 | Câu 6. Bơm dầu DO cấp cho thiết bị nào sauđây: | a. Bồn dầu 5m3 lò hơi phụ. | b. Cấp cho máy phát diêzel. | c. Câu a và b sai. | d. Câu a và b đúng. | D | 4
7 | Câu 7. Hàm lượng nước theo thể tích dầu FO là bao nhiêu %: | a. Nhỏ hơn hoặc bằn1% | b. Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5% | c. Nhỏ hơn hoặc bằng 2% | d. Nhỏ hơn hoặc bằng 2.5% | A | 1
8 | Câu 8. Lò hơi phụ của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được đốt bằng nhiên liệu gì? | a. Dầu nặng HFO và dầu nhẹ DO. | b. Dầu nặng HFO. | c. Than. | d. Dầu nhẹ DO | A | 1
9 | Câu 9. Thể tích bồn dầu HFO cấp cho lò hơi phụ? | a. 300m3. | b. 200m3. | c. 100m3. | d. 50m3. | D | 4
10 | Câu 10. Thể tích bồn dầu nhẹ Do cấp cho lò hơi phụ ? | a. 10m3. | b. 5m3. | c. 15m3. | d. 20m3. | B | 2
11 | Câu 11. Trước khi vào vòi đốt dầu nặng HFO được gia nhiệt bao nhiêu độ ? | a. 800C - 900C. | b. 1000C - 1100C. | c. 1100C - 1200C. | d. 1200C - 1300C. | C | 3
12 | Câu 12. Áp suất hơi hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 1.27 Mpa. | b. 1.2 Mpa. | c. 0.9 Mpa. | d. 0.8 Mpa. | A | 1
13 | Câu 13. Lưu hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 35 t/h. | b. 30 t/h. | c. 25 t/h. | d. 15 t/h. | A | 1
14 | Câu 14. Hệ thống lò hơi phụ gồm các thiết bị chính nào ? | a. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | b. Các thiết bị bao gồm: bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | c. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | d. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | A | 1
15 | Câu 15. Lò hơi phụ có bao nhiêu vòi đốt? | a. 1 vòi. | b. 2 vòi | c. 3 vòi | d. 4 vòi. | A | 1
16 | Câu 16. Nước được cấp cho lò hơi phụ là nước gì? | a. Là nước đã được khử muối tới từ trạm xử lý nước. | b. Là nước dịch vụ của nhà máy | c. Là nước mạch kính của nhà máy. | d. Là nước cứu hỏa của nhà máy. | A | 1
17 | Câu 17. Câu nào sau đây là đúng? | a. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | b. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trực tiếp ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | c. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước , sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | d. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ đi trực tiếp vào ống góp hơi tự dùng, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | A | 1
18 | Câu 18. Nhiệt độ chớp cháy của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 56oC | b. 660 C | c. 760 C | d. 860 C | B | 2
19 | Câu 19. Nhiệt độ dông đặc của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 230 C | b. 240 C | c. 250 C | d. 260 C | B | 2
20 | Câu 20. Áp suất lớn nhất của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 2,4Mpa | b. 2,5Mpa | c. 2,6Mpa | d. 2,7Mpa | D | 4
21 | Câu 21. Lưu lượng dầu qua bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 62,18m3 /h | b. 63,18m3 /h | c. 64,18m3 /h | d. 65,18m3 /h | A | 1
22 | Câu 22. Lưu lượng Dầu qua bộ lọc Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 67m3 /h | b. 68m3 /h | c. 69m3 /h | d. 70m3 /h | B | 2
23 | Câu 23. Thông thường bộ lọc dầu 300m3 làm việc theo chế độ nào? | a. 1 làm việc - 3 dự phòng | b. làm việc song song | c. làm việc so le | d. 3 làm việc - 1 dự phòng | C | 3
24 | Câu 24. Diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị gia nhiệt là bao nhiêu? | a. 354m2 | b. 355m2 | c. 356m2 | d. 357m2 | D | 4
25 | Câu 25. Áp suất thiết kế phía vỏ/ống của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
26 | Câu 26. Van an toàn phía Dầu tại Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 2.7Mpa | b. 3.0Mpa | c. 3.5Mpa | d. 4.0Mpa | A | 1
27 | Câu 27. Van an toàn phía hơi sấy Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 0,65Mpa | b. 0,75Mpa | c. 0,85Mpa | d. 0,95Mpa | C | 3
28 | Câu 28. Áp suất thiết kế phía phía vỏ/ống Bình làm Mát Dầu hồi là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
29 | Câu 29. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
30 | Câu 30. Áp suất lớn nhất của bơm nước làm mát là bao nhiêu? | a. 0,2Mpa | b. 0,3Mpa | c. 0,4Mpa | d. 0,5Mpa | A | 1
31 | Câu 31. Dòng điện của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 156,5A | b. 157,5A | c. 158,5A | d. 159,5A | C | 3
32 | Câu 32. Lưu lượng của bơm nước làm mát tháp giải nhiệt là: | a. 150 m3 /h | b. 160 m3 /h | c. 170m3 /h | d. 180m3 /h | B | 2
33 | Câu 33. Nhiệt độ bình thường của bồn Dầu 300m3 là bao nhiêu thì tốt nhất? | a. 40-500 C | b. 50-600 C | c. 60-700 C | d. 70-800 C | B | 2
34 | Câu 34. Nhiệt độ Dầu sau khi gia nhiệt cấp lên lò hơi chính là bao nhiêu là tốt nhất? | a. 70-800 C | b. 80-900 C | c. 90-1000 C | d. 100-1100 C | D | 4
35 | Câu 35. Áp suất liên động giữa 2 bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 0,8Mpa | b. 0,9Mpa | c. 1,0Mpa | d. 1,1Mpa | C | 3
36 | Câu 36. Nguyên nhân nào dẫn đến gối đỡ trục bơm Dầu bị rung giật? | a. Do lỏng các bu lông | b. Do mòn vòng bi | c. Lệch tâm giũa bơm và động cơ | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
37 | Câu 37. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ Dầu HFO báo thấp? | a. Do không cấp hơi vào gia nhiệt | b. Do lỗi van điếu chỉnh hơi gia nhiệt Dầu và lỗi tín hiệu | c. Do rò rỉ hơi trên đường hơi gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng báo thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
38 | Câu 38. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
39 | Câu 39. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
40 | Câu 40. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: | a. Thực hiện nghiêm túc và phải cẩn thận | b. Không thực hiện vì không an toàn | c. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không thực hiện và phải báo cáo lên cấp trên. | C | 3
41 | Câu 41. Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì: | a. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết | c. Báo bảo vệ công ty xử lý | d. Cả B và C. | A | 1
42 | Câu 42. Nhiệm vụ chính của vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO là: | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống bơm tuần hoàn | b. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành | c. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | d. Tất cả A, B, C đều đúng. | C | 3
43 | Câu 43. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng,hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
44 | Câu 44. Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm dầu FO, DO? | a. Phòng an toàn | b. Vận hành viên trạm bơm dầu FO,DO | c. An toàn vệ sinh viên | d. Phân xưởng vận hành. | B | 2
45 | Câu 45. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò - máy. | D | 4
46 | Câu 46. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | d. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
47 | Câu 47. Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
48 | Câu 48. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trong coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
49 | Câu 49. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B | 2
50 | Câu 50. Trách nhiệm của người lãnh đạo công việc: | a. Khi tiếp nhận nơi làm việc hoặc khi trực tiếp làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc, người LĐCV phải chịu trách nhiệm ngang người cho phép vào làm việc về chuẩn bị nơi làm việc, về các biện pháp an toàn cũng như các điều kiện đặc biệt ghi trong phiếu. | b. Chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc. | c. Chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các đơn vị công tác, khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện theo các phiếu công tác để đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | C | 3

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 2
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Nhiệt độ chớp cháy của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 56oC | b. 660 C | c. 760 C | d. 860 C | B | 2
2 | Câu 2. Nhiệt độ dông đặc của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 230 C | b. 240 C | c. 250 C | d. 260 C | B | 2
3 | Câu 3. Áp suất lớn nhất của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 2,4Mpa | b. 2,5Mpa | c. 2,6Mpa | d. 2,7Mpa | D | 4
4 | Câu 4. Lưu lượng dầu qua bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 62,18m3 /h | b. 63,18m3 /h | c. 64,18m3 /h | d. 65,18m3 /h | A | 1
5 | Câu 5. Lưu lượng Dầu qua bộ lọc Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 67m3 /h | b. 68m3 /h | c. 69m3 /h | d. 70m3 /h | B | 2
6 | Câu 6. Thông thường bộ lọc dầu 300m3 làm việc theo chế độ nào? | a. 1 làm việc - 3 dự phòng | b. làm việc song song | c. làm việc so le | d. 3 làm việc - 1 dự phòng | C | 3
7 | Câu 7. Diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị gia nhiệt là bao nhiêu? | a. 354m2 | b. 355m2 | c. 356m2 | d. 357m2 | D | 4
8 | Câu 8. Áp suất thiết kế phía vỏ/ống của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
9 | Câu 9. Van an toàn phía Dầu tại Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 2.7Mpa | b. 3.0Mpa | c. 3.5Mpa | d. 4.0Mpa | A | 1
10 | Câu 10. Van an toàn phía hơi sấy Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 0,65Mpa | b. 0,75Mpa | c. 0,85Mpa | d. 0,95Mpa | C | 3
11 | Câu 11. Áp suất thiết kế phía phía vỏ/ống Bình làm Mát Dầu hồi là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
12 | Câu 12. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
13 | Câu 13. Áp suất lớn nhất của bơm nước làm mát là bao nhiêu? | a. 0,2Mpa | b. 0,3Mpa | c. 0,4Mpa | d. 0,5Mpa | A | 1
14 | Câu 14. Dòng điện của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 156,5A | b. 157,5A | c. 158,5A | d. 159,5A | A | 1
15 | Câu 15. Lưu lượng của bơm nước làm mát tháp giải nhiệt là: | a. 150 m3 /h | b. 160 m3 /h | c. 170m3 /h | d. 180m3 /h | B | 2
16 | Câu 16. Nhiệt độ bình thường của bồn Dầu 300m3 là bao nhiêu thì tốt nhất? | a. 40-500 C | b. 50-600 C | c. 60-700 C | d. 70-800 C | B | 2
17 | Câu 17. Nhiệt độ Dầu sau khi gia nhiệt cấp lên lò hơi chính là bao nhiêu là tốt nhất? | a. 70-800 C | b. 80-900 C | c. 90-1000 C | d. 100-1100 C | D | 4
18 | Câu 18. Áp suất liên động giữa 2 bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 0,8Mpa | b. 0,9Mpa | c. 1,0Mpa | d. 1,1Mpa | C | 3
19 | Câu 19. Nguyên nhân nào dẫn đến gối đỡ trục bơm Dầu bị rung giật? | a. Do lỏng các bu lông | b. Do mòn vòng bi | c. Lệch tâm giũa bơm và động cơ | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
20 | Câu 20. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ Dầu HFO báo thấp? | a. Do không cấp hơi vào gia nhiệt | b. Do lỗi van điếu chỉnh hơi gia nhiệt Dầu và lỗi tín hiệu | c. Do rò rỉ hơi trên đường hơi gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng báo thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
21 | Câu 21. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
22 | Câu 22. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
23 | Câu 23. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu lọt vào hơi tự dùng? | a. Do lủng đường ống Dầu trong Bình Gia Nhiệt | b. Do lủng dàn ống gia nhiệt trong bồn Dầu | c. Do các van thông thổi đóng không kín | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
24 | Câu 24. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu chảy ra tháp giải nhiệt? | a. Lủng ống trao đổi nhiệt trong Bình Làm Mát | b. Lủng ống trong Bình Gia Nhiệt | c. Dầu lọt vào trong ống hơi tự dùng | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
25 | Câu 25. Điều kiện nào cần thiết để khởi động bơm Dầu? | a. Mức bồn Dầu phải cao | b. Van đầu thoát bơm và van Dầu hồi,van pypass phải được mở | c. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động < 850 C | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
26 | Câu 26. Điều kiện nào dẫn đén trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động cao | b. Bơm Dầu đang chạy mà van vào BLM và van đầu thoát tự động đóng lại | c. Mức bồn Dầu thấp đến mức cảnh báo | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
27 | Câu 27. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | a) 1000 C | b) 1100 C | c) 1200 C | d) 1300 C | D | 4
28 | Câu 28. Nhiệt độ thiết kế phía (Vỏ) hơi của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 2800 C | b. 2900 C | c. 3000 C | d. 3100 C | C | 3
29 | Câu 29. Điều kiện khởi động bơm 5000m3 nào sau đây là đúng: | a) Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | b) Mức dầu trong bồn dầu > 0.75m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | c) Mức dầu trong bồn dầu > 0.5m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | d) Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 950C. | A | 1
30 | Câu 30. Điều kiện trip bơm dầu 5000m3 . | a. Mức dầu trong bồn dầu < 0.5m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 950C. | b. Mức dầu trong bồn dầu < 0.375m, Bơm chạy 15s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | c. Mức dầu trong bồn dầu < 1m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | d. Mức dầu trong bồn dầu <0.375m, Bơm chạy 20s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 1000C. | B | 2
31 | Câu 31. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng,hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
32 | Câu 32. Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm dầu FO, DO? | a. Phòng an toàn | b. Vận hành viên trạm bơm dầu FO,DO | c. An toàn vệ sinh viên | d. Phân xưởng vận hành. | B | 2
33 | Câu 33. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò - máy. | D | 4
34 | Câu 34. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | d. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
35 | Câu 35. Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
36 | Câu 36. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trong coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
37 | Câu 37. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B | 2
38 | Câu 38. Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
39 | Câu 39. Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca | b. Người trực ca đương nhiệm | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
40 | Câu 40. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
41 | Câu 41. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C | 3
42 | Câu 42. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
43 | Câu 43. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
44 | Câu 44. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | a.Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b.Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c.Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d.Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
45 | Câu 45. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa- là: | a. Làm việc có cắt điện một phần. | b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | c. Làm việc có điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
46 | Câu 46. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. d.Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
47 | Câu 47. Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng: | a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ. | b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ. | d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | D | 4
48 | Câu 48. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1)Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1)Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. (1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | B | 2
49 | Câu 49. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D | 4
50 | Câu 50. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B | 2

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 3
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Áp suất lớn nhất của bơm nước làm mát là bao nhiêu? | a. 0,2Mpa | b. 0,3Mpa | c. 0,4Mpa | d. 0,5Mpa | A | 1
2 | Câu 2. Dòng điện của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 156,5A | b. 157,5A | c. 158,5A | d. 159,5A | C | 3
3 | Câu 3. Lưu lượng của bơm nước làm mát tháp giải nhiệt là: | a. 150 m3 /h | b. 160 m3 /h | c. 170m3 /h | d. 180m3 /h | B | 2
4 | Câu 4. Nhiệt độ bình thường của bồn Dầu 300m3 là bao nhiêu thì tốt nhất? | a. 40-500 C | b. 50-600 C | c. 60-700 C | d. 70-800 C | B | 2
5 | Câu 5. Nhiệt độ Dầu sau khi gia nhiệt cấp lên lò hơi chính là bao nhiêu là tốt nhất? | a. 70-800 C | b. 80-900 C | c. 90-1000 C | d. 100-1100 C | D | 4
6 | Câu 6. Áp suất liên động giữa 2 bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 0,8Mpa | b. 0,9Mpa | c. 1,0Mpa | d. 1,1Mpa | C | 3
7 | Câu 7. Nguyên nhân nào dẫn đến gối đỡ trục bơm Dầu bị rung giật? | a. Do lỏng các bu lông | b. Do mòn vòng bi | c. Lệch tâm giũa bơm và động cơ | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
8 | Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ Dầu HFO báo thấp? | a. Do không cấp hơi vào gia nhiệt | b. Do lỗi van điếu chỉnh hơi gia nhiệt Dầu và lỗi tín hiệu | c. Do rò rỉ hơi trên đường hơi gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng báo thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
9 | Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
10 | Câu 10. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
11 | Câu 11. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu lọt vào hơi tự dùng? | a. Do lủng đường ống Dầu trong Bình Gia Nhiệt | b. Do lủng dàn ống gia nhiệt trong bồn Dầu | c. Do các van thông thổi đóng không kín | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
12 | Câu 12. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu chảy ra tháp giải nhiệt? | a. Lủng ống trao đổi nhiệt trong Bình Làm Mát | b. Lủng ống trong Bình Gia Nhiệt | c. Dầu lọt vào trong ống hơi tự dùng | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
13 | Câu 13. Điều kiện nào cần thiết để khởi động bơm Dầu? | a. Mức bồn Dầu phải cao | b. Van đầu thoát bơm và van Dầu hồi,van pypass phải được mở | c. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động < 850 C | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
14 | Câu 14. Điều kiện nào dẫn đén trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động cao | b. Bơm Dầu đang chạy mà van vào BLM và van đầu thoát tự động đóng lại | c. Mức bồn Dầu thấp đến mức cảnh báo | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
15 | Câu 15. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | a. 1000 C | b. 1100 C | c. 1200 C | d. 1300 C | D | 4
16 | Câu 16. Nhiệt độ thiết kế phía (Vỏ) hơi của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 2800 C | b. 2900 C | c. 3000 C | d. 3100 C | C | 3
17 | Câu 17. Điều kiện khởi động bơm 5000m3 nào sau đây là đúng: | a. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | b. Mức dầu trong bồn dầu > 0.75m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | c. Mức dầu trong bồn dầu > 0.5m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | d. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 950C. | A | 1
18 | Câu 18. Điều kiện trip bơm dầu 5000m3 . | a. Mức dầu trong bồn dầu < 0.5m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 950C. | b. Mức dầu trong bồn dầu < 0.375m, Bơm chạy 15s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | c. Mức dầu trong bồn dầu < 1m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | d. Mức dầu trong bồn dầu <0.375m, Bơm chạy 20s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 1000C. | B | 2
19 | Câu 19. Lưu lượng bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. Q =110 m3 /h | b. Q =120 m3 /h | c. Q =125 m3 /h | d. Q =130 m3 /h | A | 1
20 | Câu 20. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=1.5MPa | b. H=1MPa | c. H=0.7MPa | d. H=0.85MPa | C | 3
21 | Câu 21. Công suất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 80KW. | b. 85KW. | c. 75KW. | d. 90KW. | C | 3
22 | Câu 22. Dòng điện bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 140.7 A | b. 140.9A | c. 132.9A | d. 132.7A | D | 4
23 | Câu 23. Bộ lọc dầu 5000m3 chạy như thế nào là đúng nhất: | a. Chạy đơn. | b. Chạy chéo. | c. Chạy song song. | d. Chạy ba. | B | 2
24 | Câu 24. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 có mấy cách cấp dầu: | a. 1 cách | b. 2 cách | c. 3 cách | d. 4 cách | B | 2
25 | Câu 25. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 bằng đường nào là đúng: | a. Cấp bằng đường tái tuầnhoàn bồn dầu 5000m3 với mức dầu trong bồn dầu cao. | b. Chạy bơm dầu 5000m3. | c. Câu a và b điềusai. | d. Câu a và b điềuđúng. | D | 4
26 | Câu 26. Bồn dầu 5000m3 gia nhiệt bằng gì: | a. Bằng điện trở. | b. Bằng hơi tự dùng. | c. Câu a và b đúng . | d. Câu a và b sai | B | 2
27 | Câu 27. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 120m3/h | b. 130m3/h | c. 140m3/h | d. 150m3/h | A | 1
28 | Câu 28. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 4m3/h | b. 5m3/h | c. 6m3/h | d. 7m3/h | A | 1
29 | Câu 29. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=2.71MPa | b. H=2.81MPa | c. H=2.61MPa | d. H=2.91MPa | C | 3
30 | Câu 30. Công suất bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 8.0KW. | b. 8.5KW. | c. 7.5KW. | d. 9.0KW. | C | 3
31 | Câu 31. Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì: | a. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện | b. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành | c. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn | d. Cả A và B | D | 4
32 | Câu 32. Yêu cầu chung đối với vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO là gì? | a. Có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp | b. Được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyên môn | c. Phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do công ty tổ chức | d. Cả A, B và C. | D | 4
33 | Câu 33. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | B | 2
34 | Câu 34. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A | 1
35 | Câu 35. Vận hành trạm bơm dầu FO, DO mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | a. 1 lần | b. 2 lần | c. 3 lần | d. 4 lần. | A | 1
36 | Câu 36. Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. Không quá 15 ngày | b. Không quá 30 ngày | c. Không quá 45 ngày | d. Tất cả đều sai. | B | 2
37 | Câu 37. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B | 2
38 | Câu 38. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? | a. Nhật ký vận hành trạm bơm dầu FO,DO, Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca | c. Sổ theo dõi các thông số: bơm dầu, bình làm mát, các bồn dầu....và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả A, B và C. | D | 4
39 | Câu 39. Những trường hợp nào vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất? | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất | c. Khi có nhân viê quy phạm quy trình | d. Cả A, B và C. | D | 4
40 | Câu 40. Khi nào thì vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải thông kê sổ sách dụng cụ,.. tại cương vị của mình? | a. Ca sáng, ngày thứ 6 | b. Ca chiều, ngày thứ 6 | c. Ca sáng, ngày chủ nhật | d. Ca chiều, ngày chủ nhật | B | 2
41 | Câu 41. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B | 2
42 | Câu 42. Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào? | a. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 an toàn trở lên. | b. Khi lắp tiếp đất phải đấu một đầu dây tiếp đất với đất trước, sau đó dùng sào cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại vào dây dẫn. Tháo tiếp đất làm ngược lại. | c. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông, cấm vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 1,0m để làm tiếp đất. | d. Cả a, b và c. | D | 4
43 | Câu 43. Chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc thì phương pháp làm rào chắn như thế nào là đúng: | a. Rào chắn tạm thời để ngăn cách phần thiết bị có điện với nơi làm việc phải làm bằng vật liệu khô và chắc chắn, như tre, gỗ, nhựa, tấm vật liệu cách điện... Khoảng cách từ rào chắn tạm thời đến phần có điện phụ thuộc vào từng cấp điện áp. | b. Trường hợp đặc biệt, ở thiết bị điện cấp điện áp đến 15kV, rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện. Rào chắn như vậy phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và thử nghiệm dụng cụ an toàn dùng ở thiết bị điện. Khi làm rào chắn loại này phải đeo găng cách điện, đi ủng cách điện hoặc đứng trên tấm thảm cách điện và thực hiện dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện. | c. Rào chắn tạm thời phải đặt sao cho khi có nguy hiểm người làm việc dễ dàng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
44 | Câu 44. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? | a. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | b. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | A | 1
45 | Câu 45. Trong các trường hợp dưới đây, phiếu công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: | a. Sau khi hoàn thành công việc, phiếu công tác được giao trả lại người cấp phiếu để kiểm tra, lưu giữ ít nhất 1 tháng. | b. Thực hiện theo a cho cả những phiếu công tác đã cấp nhưng không thực hiện. | c. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì phiếu công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d. Cả a, b và c. | D | 4
46 | Câu 46. Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác? | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | C | 3
47 | Câu 47. Trách nhiệm của người cho phép: | a. Kiểm tra, xác định nơi làm việc đã hết điện; Kiểm tra việc thực hiện (hoặc thực hiện nếu được người cấp phiếu giao) đúng, đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường thuộc trách nhiệm của mình để chuẩn bị chỗ làm việc cho đơn vị công tác. | b. Thông báo cho người CHTT tự kiểm tra, xác định nơi làm việc đã hết điện và tự kiểm tra việc thực hiện đúng, đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường để cùng với người cho phép làm thủ tục cho đơn vị công tác vào làm việc. | c. Yêu cầu đơn vị công tác cắt điện và làm các biện pháp an toàn để chuẩn bị chỗ làm việc. | d. Cả a, b và c. | A | 1
48 | Câu 48. Trách nhiệm của người cho phép: | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc; phạm vi được phép làm việc, những nơi có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây mất an toàn trong khi làm việc. | b. Chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ của nhân viên đơn vị công tác. | c. Sau khi chuẩn bị xong các biện pháp an toàn tại hiện trường thì cho phép đơn vị công tác vào làm việc, không cần kiểm tra, chỉ dẫn gì thêm đối với đơn vị công tác. | d. Cả a, b và c. | A | 1
49 | Câu 49. Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện: | a.Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện. | b. Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện (cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không được làm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a, b và c. | D | 4
50 | Câu 50. Quy định người lãnh đạo công việc là: | a. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh "Người lãnh đạo công việc"; được đơn vị làm công việc cử. | b. Là cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề- có đủ năng lực để làm nhiệm vụ, có trình độ an toàn bậc 5. | c. Đối với phiếu công tác làm việc trên thiết bị điện áp đến 1000V thì không cần người lãnh đạo công việc. | d. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh "Người lãnh đạo công việc"; được đơn vị quản lý vận hành cử. | A | 1

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 4
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Áp suất thiết kế phía phía vỏ/ống Bình làm Mát Dầu hồi là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
2 | Câu 2. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
3 | Câu 3. Áp suất lớn nhất của bơm nước làm mát là bao nhiêu? | a. 0,2Mpa | b. 0,3Mpa | c. 0,4Mpa | d. 0,5Mpa | A | 1
4 | Câu 4. Dòng điện của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 156,5A | b. 157,5A | c. 158,5A | d. 159,5A | C | 3
5 | Câu 5. Lưu lượng của bơm nước làm mát tháp giải nhiệt là: | a. 150 m3 /h | b. 160 m3 /h | c. 170m3 /h | d. 180m3 /h | B | 2
6 | Câu 6. Nhiệt độ bình thường của bồn Dầu 300m3 là bao nhiêu thì tốt nhất? | a. 40-500 C | b. 50-600 C | c. 60-700 C | d. 70-800 C | B | 2
7 | Câu 7. Nhiệt độ Dầu sau khi gia nhiệt cấp lên lò hơi chính là bao nhiêu là tốt nhất? | a. 70-800 C | b. 80-900 C | c. 90-1000 C | d. 100-1100 C | D | 4
8 | Câu 8. Áp suất liên động giữa 2 bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 0,8Mpa | b. 0,9Mpa | c. 1,0Mpa | d. 1,1Mpa | C | 3
9 | Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến gối đỡ trục bơm Dầu bị rung giật? | a. Do lỏng các bu lông | b. Do mòn vòng bi | c. Lệch tâm giũa bơm và động cơ | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
10 | Câu 10. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ Dầu HFO báo thấp? | a. Do không cấp hơi vào gia nhiệt | b. Do lỗi van điếu chỉnh hơi gia nhiệt Dầu và lỗi tín hiệu | c. Do rò rỉ hơi trên đường hơi gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng báo thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
11 | Câu 11. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
12 | Câu 12. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
13 | Câu 13. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu lọt vào hơi tự dùng? | a. Do lủng đường ống Dầu trong Bình Gia Nhiệt | b. Do lủng dàn ống gia nhiệt trong bồn Dầu | c. Do các van thông thổi đóng không kín | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
14 | Câu 14. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu chảy ra tháp giải nhiệt? | a. Lủng ống trao đổi nhiệt trong Bình Làm Mát | b. Lủng ống trong Bình Gia Nhiệt | c. Dầu lọt vào trong ống hơi tự dùng | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
15 | Câu 15. Điều kiện nào cần thiết để khởi động bơm Dầu? | a. Mức bồn Dầu phải cao | b. Van đầu thoát bơm và van Dầu hồi,van pypass phải được mở | c. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động < 850 C | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
16 | Câu 16. Điều kiện nào dẫn đén trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động cao | b. Bơm Dầu đang chạy mà van vào BLM và van đầu thoát tự động đóng lại | c. Mức bồn Dầu thấp đến mức cảnh báo | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
17 | Câu 17. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | a. 1000 C | b. 1100 C | c. 1200 C | d. 1300 C | D | 4
18 | Câu 18. Nhiệt độ thiết kế phía (Vỏ) hơi của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 2800 C | b. 2900 C | c. 3000 C | d. 3100 C | C | 3
19 | Câu 19. Điều kiện khởi động bơm 5000m3 nào sau đây là đúng: | a. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | b. Mức dầu trong bồn dầu > 0.75m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | c. Mức dầu trong bồn dầu > 0.5m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | d. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 950C. | A | 1
20 | Câu 20. Điều kiện trip bơm dầu 5000m3 . | a. Mức dầu trong bồn dầu < 0.5m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 950C. | b. Mức dầu trong bồn dầu < 0.375m, Bơm chạy 15s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | c. Mức dầu trong bồn dầu < 1m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | d. Mức dầu trong bồn dầu <0.375m, Bơm chạy 20s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 1000C. | B | 2
21 | Câu 21. Lưu lượng bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. Q =110 m3 /h | b. Q =120 m3 /h | c. Q =125 m3 /h | d. Q =130 m3 /h | A | 1
22 | Câu 22. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=1.5MPa | b. H=1MPa | c. H=0.7MPa | d. H=0.85MPa | C | 3
23 | Câu 23. Công suất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 80KW. | b. 85KW. | c. 75KW. | d. 90KW. | C | 3
24 | Câu 24. Dòng điện bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 140.7 A | b. 140.9A | c. 132.9A | d. 132.7A | D | 4
25 | Câu 25. Bộ lọc dầu 5000m3 chạy như thế nào là đúng nhất: | a. Chạy đơn. | b. Chạy chéo. | c. Chạy song song. | d. Chạy ba. | B | 2
26 | Câu 26. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 có mấy cách cấp dầu: | a. 1 cách | b. 2 cách | c. 3 cách | d. 4 cách | B | 2
27 | Câu 27. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 bằng đường nào là đúng: | a. Cấp bằng đường tái tuầnhoàn bồn dầu 5000m3 với mức dầu trong bồn dầu cao. | b. Chạy bơm dầu 5000m3. | c. Câu a và b điềusai. | d. Câu a và b điềuđúng. | D | 4
28 | Câu 28. Bồn dầu 5000m3 gia nhiệt bằng gì: | a. Bằng điện trở. | b. Bằng hơi tự dùng. | c. Câu a và b đúng . | d. Câu a và b sai | B | 2
29 | Câu 29. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 120m3/h | b. 130m3/h | c. 140m3/h | d. 150m3/h | A | 1
30 | Câu 30. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 4m3/h | b. 5m3/h | c. 6m3/h | d. 7m3/h | A | 1
31 | Câu 31. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | a. Trước lúc giao ca 1 giờ | b. Trước lúc giao ca 45 phút | c. Trước lúc giao ca 30 phút | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A | 1
32 | Câu 32. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng, Trưởng kíp khi nào? | a. Trước giờ giao ca 1 giờ | b. Trước giờ giao ca 30 phút | c. Trước giờ giao ca 15 phút | d. Ngay lúc giao ca. | C | 3
33 | Câu 33. Khi sảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
34 | Câu 34. Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | a. Giao nhận ca bình thường | b. Không được giao nhận ca | c. Giao, nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường hoặc Giao, nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D | 4
35 | Câu 35. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
36 | Câu 36. Về hành chính, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu sự quản lý của ai? | a. Lò trưởng, trưởng kíp | b. Trưởng ca | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | d. Giám đốc. | C | 3
37 | Câu 37. Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | a. Lò trưởng | b. Trưởng ca | c. Trưởng kíp | d. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
38 | Câu 38. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | a. Lò trưởng, trưởng kíp | b. Giám đốc , phó giám đốc | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
39 | Câu 39. Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì: | a. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện | b. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành | c. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn | d. Cả A và B | D | 4
40 | Câu 40. Yêu cầu chung đối với vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO là gì? | a. Có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp | b. Được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyên môn | c. Phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do công ty tổ chức | d. Cả A, B và C. | D | 4
41 | Câu 41. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B | 2
42 | Câu 42. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B | 2
43 | Câu 43. Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào? | a. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 an toàn trở lên. | b. Khi lắp tiếp đất phải đấu một đầu dây tiếp đất với đất trước, sau đó dùng sào cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại vào dây dẫn. Tháo tiếp đất làm ngược lại. | c. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông, cấm vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 1,0m để làm tiếp đất. | d. Cả a, b và c. | D | 4
44 | Câu 44. Chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc thì phương pháp làm rào chắn như thế nào là đúng: | a. Rào chắn tạm thời để ngăn cách phần thiết bị có điện với nơi làm việc phải làm bằng vật liệu khô và chắc chắn, như tre, gỗ, nhựa, tấm vật liệu cách điện... Khoảng cách từ rào chắn tạm thời đến phần có điện phụ thuộc vào từng cấp điện áp. | b. Trường hợp đặc biệt, ở thiết bị điện cấp điện áp đến 15kV, rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện. Rào chắn như vậy phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và thử nghiệm dụng cụ an toàn dùng ở thiết bị điện. Khi làm rào chắn loại này phải đeo găng cách điện, đi ủng cách điện hoặc đứng trên tấm thảm cách điện và thực hiện dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện. | c. Rào chắn tạm thời phải đặt sao cho khi có nguy hiểm người làm việc dễ dàng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
45 | Câu 45. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? | a. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | b. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | A | 1
46 | Câu 46. Trong các trường hợp dưới đây, phiếu công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: | a. Sau khi hoàn thành công việc, phiếu công tác được giao trả lại người cấp phiếu để kiểm tra, lưu giữ ít nhất 1 tháng. | b. Thực hiện theo a cho cả những phiếu công tác đã cấp nhưng không thực hiện. | c. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì phiếu công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d. Cả a, b và c. | D | 4
47 | Câu 47. Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác? | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | C | 3
48 | Câu 48. Trách nhiệm của người cho phép: | a. Kiểm tra, xác định nơi làm việc đã hết điện; Kiểm tra việc thực hiện (hoặc thực hiện nếu được người cấp phiếu giao) đúng, đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường thuộc trách nhiệm của mình để chuẩn bị chỗ làm việc cho đơn vị công tác. | b. Thông báo cho người CHTT tự kiểm tra, xác định nơi làm việc đã hết điện và tự kiểm tra việc thực hiện đúng, đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường để cùng với người cho phép làm thủ tục cho đơn vị công tác vào làm việc. | c. Yêu cầu đơn vị công tác cắt điện và làm các biện pháp an toàn để chuẩn bị chỗ làm việc. | d. Cả a, b và c. | A | 1
49 | Câu 49. Trách nhiệm của người cho phép: | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc; phạm vi được phép làm việc, những nơi có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây mất an toàn trong khi làm việc. | b. Chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ của nhân viên đơn vị công tác. | c. Sau khi chuẩn bị xong các biện pháp an toàn tại hiện trường thì cho phép đơn vị công tác vào làm việc, không cần kiểm tra, chỉ dẫn gì thêm đối với đơn vị công tác. | d. Cả a, b và c. | A | 1
50 | Câu 50. Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện: | a. a.Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện. | b. Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện (cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không được làm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a, b và c. | D | 4

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 5
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Công suất bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 8.0KW. | b. 8.5KW. | c. 7.5KW. | d. 9.0KW. | C | 3
2 | Câu 2. Bề mặt trao đổi nhiệt bộ làm mát dầu hồi là bao nhiêu: | a. 70m2. | b. 60m2. | c. 50m2. | d. 40m2. | D | 4
3 | Câu 3. Nhiệt độ dầu sau làm dầu hồi lò hơi phụ bao nhiêu: | a. 400C | b. 450C | c. 500C | d. 550C | C | 3
4 | Câu 4. Gia nhiệt dầu trong bồn dầu 50m3 bằng gì: | a. Bằng hơi tự dùng. | b. Bằng điện trở. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
5 | Câu 5. Bơm dầu DO nhận dầu từ đâu: | a. Nhận dầu từ cảng. | b. Nhận dầu từ xe. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
6 | Câu 6. Bơm dầu DO cấp cho thiết bị nào sauđây: | a. Bồn dầu 5m3lò hơi phụ. | b. Cấp cho máy phát diêzel. | c. Câu a và b sai. | d. Câu a và b đúng. | D | 4
7 | Câu 7. Hàm lượng nước theo thể tích dầu FO là bao nhiêu %: | a. Nhỏ hơn hoặc bằn1% | b. Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5% | c. Nhỏ hơn hoặc bằng 2% | d. Nhỏ hơn hoặc bằng 2.5% | A | 1
8 | Câu 8. Lò hơi phụ của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được đốt bằng nhiên liệu gì? | a. Dầu nặng HFO và dầu nhẹ DO. | b. Dầu nặng HFO. | c. Than. | d. Dầu nhẹ DO | A | 1
9 | Câu 9. Thể tích bồn dầu HFO cấp cho lò hơi phụ? | a. 300m3. | b. 200m3. | c. 100m3. | d. 50m3. | D | 4
10 | Câu 10. Thể tích bồn dầu nhẹ Do cấp cho lò hơi phụ ? | a. 10m3. | b. 5m3. | c. 15m3. | d. 20m3. | B | 2
11 | Câu 11. Trước khi vào vòi đốt dầu nặng HFO được gia nhiệt bao nhiêu độ ? | a. 800C - 900C. | b. 1000C - 1100C. | c. 1100C - 1200C. | d. 1200C - 1300C. | C | 3
12 | Câu 12. Áp suất hơi hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 1.27 Mpa. | b. 1.2 Mpa. | c. 0.9 Mpa. | d. 0.8 Mpa. | A | 1
13 | Câu 13. Lưu hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 35 t/h. | b. 30 t/h. | c. 25 t/h. | d. 15 t/h. | A | 1
14 | Câu 14. Hệ thống lò hơi phụ gồm các thiết bị chính nào ? | a. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | b. Các thiết bị bao gồm: bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | c. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | d. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | A | 1
15 | Câu 15. Lò hơi phụ có bao nhiêu vòi đốt? | a. 1 vòi. | b. 2 vòi | c. 3 vòi | d. 4 vòi. | A | 1
16 | Câu 16. Nước được cấp cho lò hơi phụ là nước gì? | a. Là nước đã được khử muối tới từ trạm xử lý nước. | b. Là nước dịch vụ của nhà máy | c. Là nước mạch kính của nhà máy. | d. Là nước cứu hỏa của nhà máy. | A | 1
17 | Câu 17. Câu nào sau đây là đúng? | a. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | b. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trực tiếp ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | c. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước , sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | d. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ đi trực tiếp vào ống góp hơi tự dùng, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | A | 1
18 | Câu 18. Nhiệt độ chớp cháy của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 56oC | b. 660 C | c. 760 C | d. 860 C | B | 2
19 | Câu 19. Nhiệt độ dông đặc của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 230 C | b. 240 C | c. 250 C | d. 260 C | B | 2
20 | Câu 20. Áp suất lớn nhất của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 2,4Mpa | b. 2,5Mpa | c. 2,6Mpa | d. 2,7Mpa | D | 4
21 | Câu 21. Lưu lượng dầu qua bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 62,18m3 /h | b. 63,18m3 /h | c. 64,18m3 /h | d. 65,18m3 /h | A | 1
22 | Câu 22. Lưu lượng Dầu qua bộ lọc Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 67m3 /h | b. 68m3 /h | c. 69m3 /h | d. 70m3 /h | B | 2
23 | Câu 23. Thông thường bộ lọc dầu 300m3 làm việc theo chế độ nào? | a. 1 làm việc - 3 dự phòng | b. làm việc song song | c. làm việc so le | d. 3 làm việc - 1 dự phòng | C | 3
24 | Câu 24. Diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị gia nhiệt là bao nhiêu? | a. 354m2 | b. 355m2 | c. 356m2 | d. 357m2 | D | 4
25 | Câu 25. Áp suất thiết kế phía vỏ/ống của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
26 | Câu 26. Van an toàn phía Dầu tại Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 2.7Mpa | b. 3.0Mpa | c. 3.5Mpa | d. 4.0Mpa | A | 1
27 | Câu 27. Van an toàn phía hơi sấy Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 0,65Mpa | b. 0,75Mpa | c. 0,85Mpa | d. 0,95Mpa | C | 3
28 | Câu 28. Áp suất thiết kế phía phía vỏ/ống Bình làm Mát Dầu hồi là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
29 | Câu 29. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
30 | Câu 30. : Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca | b. Người trực ca đương nhiệm | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
31 | Câu 31. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
32 | Câu 32. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | a. Trước lúc giao ca 1 giờ | b. Trước lúc giao ca 45 phút | c. Trước lúc giao ca 30 phút | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A | 1
33 | Câu 33. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng, Trưởng kíp khi nào? | a. Trước giờ giao ca 1 giờ | b. Trước giờ giao ca 30 phút | c. Trước giờ giao ca 15 phút | d. Ngay lúc giao ca. | C | 3
34 | Câu 34. Khi sảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
35 | Câu 35. Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | a. Giao nhận ca bình thường | b. Không được giao nhận ca | c. Giao, nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường hoặc Giao, nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D | 4
36 | Câu 36. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
37 | Câu 37. Về hành chính, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu sự quản lý của ai? | a. Lò trưởng, trưởng kíp | b. Trưởng ca | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | d. Giám đốc. | C | 3
38 | Câu 38. Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | a. Lò trưởng | b. Trưởng ca | c. Trưởng kíp | d. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
39 | Câu 39. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | a. Lò trưởng, trưởng kíp | b. Giám đốc , phó giám đốc | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
40 | Câu 40. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
41 | Câu 41. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
42 | Câu 42. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | a.Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b.Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c.Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d.Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
43 | Câu 43. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa- là: | a. Làm việc có cắt điện một phần. | b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | c. Làm việc có điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
44 | Câu 44. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d.Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
45 | Câu 45. Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng: | a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ. | b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ. | d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ. | D | 4
46 | Câu 46. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: | a. (1)Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | b.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | c. (1)Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | B | 2
47 | Câu 47. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là: | a. 0,35m. | b. 0,6m. | c. 0,7m. | d. 1m. | D | 4
48 | Câu 48. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220kV là: | a. 1,5m. | b. 2,5m. | c. 3,5m. | d. 4,5m. | B | 2
49 | Câu 49. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2m. | b. 0,35m. | c. 0,6m. | d. 0,7m. | B | 2
50 | Câu 50. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B | 2

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 6
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
2 | Câu 2. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
3 | Câu 3. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu lọt vào hơi tự dùng? | a. Do lủng đường ống Dầu trong Bình Gia Nhiệt | b. Do lủng dàn ống gia nhiệt trong bồn Dầu | c. Do các van thông thổi đóng không kín | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
4 | Câu 4. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu chảy ra tháp giải nhiệt? | a. Lủng ống trao đổi nhiệt trong Bình Làm Mát | b. Lủng ống trong Bình Gia Nhiệt | c. Dầu lọt vào trong ống hơi tự dùng | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
5 | Câu 5. Điều kiện nào cần thiết để khởi động bơm Dầu? | a. Mức bồn Dầu phải cao | b. Van đầu thoát bơm và van Dầu hồi,van pypass phải được mở | c. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động < 850 C | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
6 | Câu 6. Điều kiện nào dẫn đén trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động cao | b. Bơm Dầu đang chạy mà van vào BLM và van đầu thoát tự động đóng lại | c. Mức bồn Dầu thấp đến mức cảnh báo | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
7 | Câu 7. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | a) 1000 C | b) 1100 C | c) 1200 C | d) 1300 C | D | 4
8 | Câu 8. Nhiệt độ thiết kế phía (Vỏ) hơi của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 2800 C | b. 2900 C | c. 3000 C | d. 3100 C | C | 3
9 | Câu 9. Điều kiện khởi động bơm 5000m3 nào sau đây là đúng: | a) Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | b) Mức dầu trong bồn dầu > 0.75m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | c) Mức dầu trong bồn dầu > 0.5m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | d) Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 950C. | A | 1
10 | Câu 10. Điều kiện trip bơm dầu 5000m3 . | a. Mức dầu trong bồn dầu < 0.5m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 950C. | b. Mức dầu trong bồn dầu < 0.375m, Bơm chạy 15s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | c. Mức dầu trong bồn dầu < 1m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | d. Mức dầu trong bồn dầu <0.375m, Bơm chạy 20s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 1000C. | B | 2
11 | Câu 11. Lưu lượng bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. Q =110 m3 /h | b. Q =120 m3 /h | c. Q =125 m3 /h | d. Q =130 m3 /h | A | 1
12 | Câu 12. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=1.5MPa | b. H=1MPa | c. H=0.7MPa | d. H=0.85MPa | C | 3
13 | Câu 13. Công suất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 80KW. | b. 85KW. | c. 75KW. | d. 90KW. | C | 3
14 | Câu 14. Dòng điện bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 140.7 A | b. 140.9A | c. 132.9A | d. 132.7A | D | 4
15 | Câu 15. Bộ lọc dầu 5000m3 chạy như thế nào là đúng nhất: | a. Chạy đơn. | b. Chạy chéo. | c. Chạy song song. | d. Chạy ba. | B | 2
16 | Câu 16. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 có mấy cách cấp dầu: | a. 1 cách | b. 2 cách | c. 3 cách | d. 4 cách | B | 2
17 | Câu 17. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 bằng đường nào là đúng: | a. Cấp bằng đường tái tuầnhoàn bồn dầu 5000m3 với mức dầu trong bồn dầu cao. | b. Chạy bơm dầu 5000m3. | c. Câu a và b điềusai. | d. Câu a và b điềuđúng. | D | 4
18 | Câu 18. Bồn dầu 5000m3 gia nhiệt bằng gì: | a. Bằng điện trở. | b. Bằng hơi tự dùng. | c. Câu a và b đúng . | d. Câu a và b sai | B | 2
19 | Câu 19. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 120m3/h | b. 130m3/h | c. 140m3/h | d. 150m3/h | A | 1
20 | Câu 20. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 4m3/h | b. 5m3/h | c. 6m3/h | d. 7m3/h | A | 1
21 | Câu 21. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=2.71MPa | b. H=2.81MPa | c. H=2.61MPa | d. H=2.91MPa | C | 3
22 | Câu 22. Công suất bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 8.0KW. | b. 8.5KW. | c. 7.5KW. | d. 9.0KW. | C | 3
23 | Câu 23. Bề mặt trao đổi nhiệt bộ làm mát dầu hồi là bao nhiêu: | a. 70m2. | b. 60m2. | c. 50m2. | d. 40m2. | D | 4
24 | Câu 24. Nhiệt độ dầu sau làm dầu hồi lò hơi phụ bao nhiêu: | a. 400C | b. 450C | c. 500C | d. 550C | C | 3
25 | Câu 25. Gia nhiệt dầu trong bồn dầu 50m3 bằng gì: | a. Bằng hơi tự dùng. | b. Bằng điện trở. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
26 | Câu 26. Bơm dầu DO nhận dầu từ đâu: | a. Nhận dầu từ cảng. | b. Nhận dầu từ xe. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
27 | Câu 27. Bơm dầu DO cấp cho thiết bị nào sauđây: | a. Bồn dầu 5m3lò hơi phụ. | b. Cấp cho máy phát diêzl. | c. Câu a và b sai. | d. Câu a và b đúng. | D | 4
28 | Câu 28. Hàm lượng nước theo thể tích dầu FO là bao nhiêu %: | a) Nhỏ hơn hoặc bằn1% | b) Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5% | c) Nhỏ hơn hoặc bằng 2% | d) Nhỏ hơn hoặc bằng 2.5% | A | 1
29 | Câu 29. Lò hơi phụ của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được đốt bằng nhiên liệu gì? | a) Dầu nặng HFO và dầu nhẹ DO. | b) Dầu nặng HFO. | c) Than. | d) Dầu nhẹ DO | A | 1
30 | Câu 30. Thể tích bồn dầu HFO cấp cho lò hơi phụ? | a. 300m3. | b. 200m3. | c. 100m3. | d. 50m3. | D | 4
31 | Câu 31. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | B | 2
32 | Câu 32. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A | 1
33 | Câu 33. Vận hành trạm bơm dầu FO, DO mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | a. 1 lần | b. 2 lần | c. 3 lần | d. 4 lần. | A | 1
34 | Câu 34. Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. Không quá 15 ngày | b. Không quá 30 ngày | c. Không quá 45 ngày | d. Tất cả đều sai. | B | 2
35 | Câu 35. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B | 2
36 | Câu 36. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? | a. Nhật ký vận hành trạm bơm dầu FO,DO, Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca | c. Sổ theo dõi các thông số: bơm dầu, bình làm mát, các bồn dầu....và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả A, B và C. | D | 4
37 | Câu 37. Những trường hợp nào vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất? | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất | c. Khi có nhân viê quy phạm quy trình | d. Cả A, B và C. | D | 4
38 | Câu 38. Khi nào thì vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải thông kê sổ sách dụng cụ,.. tại cương vị của mình? | a. Ca sáng, ngày thứ 6 | b. Ca chiều, ngày thứ 6 | c. Ca sáng, ngày chủ nhật | d. Ca chiều, ngày chủ nhật | B | 2
39 | Câu 39. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: | a. Thực hiện nghiêm túc và phải cẩn thận | b. Không thực hiện vì không an toàn | c. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không thực hiện và phải báo cáo lên cấp trên. | C | 3
40 | Câu 40. Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì: | a. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết | c. Báo bảo vệ công ty xử lý | d. Cả B và C. | A | 1
41 | Câu 41. Quy định người lãnh đạo công việc là: | a. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh "Người lãnh đạo công việc"; được đơn vị làm công việc cử. | b. Là cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề- có đủ năng lực để làm nhiệm vụ, có trình độ an toàn bậc 5. | c. Đối với phiếu công tác làm việc trên thiết bị điện áp đến 1000V thì không cần người lãnh đạo công việc. | d. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh "Người lãnh đạo công việc"; được đơn vị quản lý vận hành cử. | A | 1
42 | Câu 42. Trách nhiệm của người lãnh đạo công việc: | a. Khi tiếp nhận nơi làm việc hoặc khi trực tiếp làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc, người LĐCV phải chịu trách nhiệm ngang người cho phép vào làm việc về chuẩn bị nơi làm việc, về các biện pháp an toàn cũng như các điều kiện đặc biệt ghi trong phiếu. | b. Chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc. | c. Chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các đơn vị công tác, khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện theo các phiếu công tác để đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | C | 3
43 | Câu 43. Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác trong PCT: | a. Tự kiểm tra và bảo đảm đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. | b. Khi đến nơi làm việc, sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ công việc, phạm vi được phép làm việc, các yếu tố nguy hiểm cần phòng tránh, có thể hỏi lại người chỉ huy trực tiếp về những nội dung chưa rõ; nếu thấy các điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy trực tiếp để xem xét giải quyết. | c. Khi xảy ra tai nạn phải tìm cách cứu chữa người bị nạn. | d. Cả a, b và c. | D | 4
44 | Câu 44. Trong các trường hợp dưới đây, lệnh công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: | a. Sau khi hoàn thành công việc lệnh công tác phải được lưu giữ ít nhất 1 tháng (kể cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). | b. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì lệnh công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
45 | Câu 45. Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 06 chức danh. | d. 07 chức danh. | C | 3
46 | Câu 46. Ai là người ra lệnh công tác: | a. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. | b. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | c. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | d. Cả hai câu trên đều sai. | C | 3
47 | Câu 47. Trường hợp nào áp dụng phiếu công tác: | a. Sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm các thiết bị điện cao áp. | b. Sửa chữa các thiết bị phụ của thiết bị điện cao áp mà phải án động điện thiết bị điện cao áp. | c. Trung tu, đại tu thiết bị theo kế hoạch. | d. Cả ba câu trên đúng. | D | 4
48 | Câu 48. Ai là người cấp phiếu công tác: | a. Quản đốc phân xưởng Vận hành. | b. Phó quản đốc phân xưởng Vận hành. | c. Trưởng ca vận hành. | d. Cả ba câu trên đúng. | D | 4
49 | Câu 49. Người có quyền cử nhân viên đơn vị công tác: | a. Quản đốc phân xưởng Điện - Tự động. | b. Phó quản đốc phân xưởng Điện - Tự động. | c. Tổ trưởng tổ sản xuất phân xưởng Điện - Tự động. | d. Câu a, b đúng. | D | 4
50 | Câu 50. Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | A | 1

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 7
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 7
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
2 | Câu 2. Áp suất lớn nhất của bơm nước làm mát là bao nhiêu? | a. 0,2Mpa | b. 0,3Mpa | c. 0,4Mpa | d. 0,5Mpa | A | 1
3 | Câu 3. Dòng điện của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 156,5A | b. 157,5A | c. 158,5A | d. 159,5A | C | 3
4 | Câu 4. Lưu lượng của bơm nước làm mát tháp giải nhiệt là: | a. 150 m3 /h | b. 160 m3 /h | c. 170m3 /h | d. 180m3 /h | B | 2
5 | Câu 5. Nhiệt độ bình thường của bồn Dầu 300m3 là bao nhiêu thì tốt nhất? | a. 40-500 C | b. 50-600 C | c. 60-700 C | d. 70-800 C | B | 2
6 | Câu 6. Nhiệt độ Dầu sau khi gia nhiệt cấp lên lò hơi chính là bao nhiêu là tốt nhất? | a. 70-800 C | b. 80-900 C | c. 90-1000 C | d. 100-1100 C | D | 4
7 | Câu 7. Áp suất liên động giữa 2 bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 0,8Mpa | b. 0,9Mpa | c. 1,0Mpa | d. 1,1Mpa | C | 3
8 | Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến gối đỡ trục bơm Dầu bị rung giật? | a. Do lỏng các bu lông | b. Do mòn vòng bi | c. Lệch tâm giũa bơm và động cơ | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
9 | Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ Dầu HFO báo thấp? | a. Do không cấp hơi vào gia nhiệt | b. Do lỗi van điếu chỉnh hơi gia nhiệt Dầu và lỗi tín hiệu | c. Do rò rỉ hơi trên đường hơi gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng báo thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
10 | Câu 10. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
11 | Câu 11. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
12 | Câu 12. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu lọt vào hơi tự dùng? | a. Do lủng đường ống Dầu trong Bình Gia Nhiệt | b. Do lủng dàn ống gia nhiệt trong bồn Dầu | c. Do các van thông thổi đóng không kín | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
13 | Câu 13. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu chảy ra tháp giải nhiệt? | a. Lủng ống trao đổi nhiệt trong Bình Làm Mát | b. Lủng ống trong Bình Gia Nhiệt | c. Dầu lọt vào trong ống hơi tự dùng | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
14 | Câu 14. Điều kiện nào cần thiết để khởi động bơm Dầu? | a. Mức bồn Dầu phải cao | b. Van đầu thoát bơm và van Dầu hồi,van pypass phải được mở | c. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động < 850 C | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
15 | Câu 15. Điều kiện nào dẫn đén trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động cao | b. Bơm Dầu đang chạy mà van vào BLM và van đầu thoát tự động đóng lại | c. Mức bồn Dầu thấp đến mức cảnh báo | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
16 | Câu 16. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | a. 1000 C | b. 1100 C | c. 1200 C | d. 1300 C | D | 4
17 | Câu 17. Nhiệt độ thiết kế phía (Vỏ) hơi của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 2800 C | b. 2900 C | c. 3000 C | d. 3100 C | C | 3
18 | Câu 18. Điều kiện khởi động bơm 5000m3 nào sau đây là đúng: | a. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | b. Mức dầu trong bồn dầu > 0.75m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | c. Mức dầu trong bồn dầu > 0.5m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | d. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 950C. | A | 1
19 | Câu 19. Điều kiện trip bơm dầu 5000m3 . | a. Mức dầu trong bồn dầu < 0.5m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 950C. | b. Mức dầu trong bồn dầu < 0.375m, Bơm chạy 15s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | c. Mức dầu trong bồn dầu < 1m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | d. Mức dầu trong bồn dầu <0.375m, Bơm chạy 20s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 1000C. | B | 2
20 | Câu 20. Lưu lượng bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. Q =110 m3 /h | b. Q =120 m3 /h | c. Q =125 m3 /h | d. Q =130 m3 /h | A | 1
21 | Câu 21. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=1.5MPa | b. H=1MPa | c. H=0.7MPa | d. H=0.85MPa | C | 3
22 | Câu 22. Công suất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 80KW. | b. 85KW. | c. 75KW. | d. 90KW. | C | 3
23 | Câu 23. Dòng điện bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 140.7 A | b. 140.9A | c. 132.9A | d. 132.7A | D | 4
24 | Câu 24. Bộ lọc dầu 5000m3 chạy như thế nào là đúng nhất: | a. Chạy đơn. | b. Chạy chéo. | c. Chạy song song. | d. Chạy ba. | B | 2
25 | Câu 25. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 có mấy cách cấp dầu: | a. 1 cách | b. 2 cách | c. 3 cách | d. 4 cách | B | 2
26 | Câu 26. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 bằng đường nào là đúng: | a. Cấp bằng đường tái tuầnhoàn bồn dầu 5000m3 với mức dầu trong bồn dầu cao. | b. Chạy bơm dầu 5000m3. | c. Câu a và b điềusai. | d. Câu a và b điềuđúng. | D | 4
27 | Câu 27. Bồn dầu 5000m3 gia nhiệt bằng gì: | a. Bằng điện trở. | b. Bằng hơi tự dùng. | c. Câu a và b đúng . | d. Câu a và b sai | B | 2
28 | Câu 28. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 120m3/h | b. 130m3/h | c. 140m3/h | d. 150m3/h | A | 1
29 | Câu 29. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 4m3/h | b. 5m3/h | c. 6m3/h | d. 7m3/h | A | 1
30 | Câu 30. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=2.71MPa | b. H=2.81MPa | c. H=2.61MPa | d. H=2.91MPa | C | 3
31 | Câu 31. Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì: | a. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết | c. Báo bảo vệ công ty xử lý | d. Cả B và C. | A | 1
32 | Câu 32. Nhiệm vụ chính của vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO là: | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống bơm tuần hoàn | b. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành | c. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | d. Tất cả A, B, C đều đúng. | C | 3
33 | Câu 33. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng,hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
34 | Câu 34. Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm dầu FO, DO? | a. Phòng an toàn | b. Vận hành viên trạm bơm dầu FO,DO | c. An toàn vệ sinh viên | d. Phân xưởng vận hành. | B | 2
35 | Câu 35. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò - máy. | D | 4
36 | Câu 36. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | d. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
37 | Câu 37. Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
38 | Câu 38. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trong coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
39 | Câu 39. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B | 2
40 | Câu 40. Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
41 | Câu 41. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D | 4
42 | Câu 42. Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: | a. Thang máy. | b. Cầu thang bộ. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d. Cửa đi. | A | 1
43 | Câu 43. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt đông phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | D | 4
44 | Câu 44. Người vào trạm biến áp một mình phải có: | a. Bậc 4 an toàn điện. | b. Bậc 5 an toàn điện. | c. Bậc 5 an toàn điện, đồng thời phải có tên trong danh sách đã được lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành duyệt. | d. Cả a, b và c. | C | 3
45 | Câu 45. Khi làm công việc sửa chữa, lắp đặt thiết bị hoặc điều chỉnh rơle, đồng hồ ở các TBA thì: | a. Cho phép một người thực hiện. | b. Phải có hai người thực hiện. | c. Phải có hai người thực hiện; những người này chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép và đảm bảo khoảng cách đến phần có điện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 trong Quy trình an toàn điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
46 | Câu 46. Khi dùng ampe kìm để đo dòng điện thiết bị điện hạ áp thì phải có trang bị an toàn như thế nào? | a. Dùng găng cách điện. | b. Người đo không cần mang trang bị an toàn. | c. Dùng găng cách điện, ủng cách điện hoặc ghế cách điện phù hợp cấp điện áp. | d. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
47 | Câu 47. Khi dùng ampe kìm để đo dòng điện thiết bị điện cao áp thì phải có trang bị an toàn như thế nào? | a. Sào cách điện và găng cách điện. | b. Người đo không cần mang thiết bị an toàn. | c. Dùng găng cách điện, ủng cách điện hoặc ghế cách điện phù hợp cấp điện áp. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
48 | Câu 48. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Chuẩn bị ngay các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết, đặc biệt là nước Oresol để bù đắp mất nước cho nạn nhân. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Gọi điện ngay cho đội cấp cứu theo số điện thoại 114 hoặc cơ quan y tế gần nhất để tiến hành cứu chữa kịp thời, tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân. | d. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha để làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
49 | Câu 49. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
50 | Câu 50. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500V trở lên. | b. Đến 1000V. | c. Từ 1000V trở lên. | d. Trên 1000V. | C | 3

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 8
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 8
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Thể tích bồn dầu nhẹ Do cấp cho lò hơi phụ ? | a. 10m3. | b. 5m3. | c. 15m3. | d. 20m3. | B | 2
2 | Câu 2. Trước khi vào vòi đốt dầu nặng HFO được gia nhiệt bao nhiêu độ ? | a. 800C - 900C. | b. 1000C - 1100C. | c. 1100C - 1200C. | d. 1200C - 1300C. | C | 3
3 | Câu 3. Áp suất hơi hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 1.27 Mpa. | b. 1.2 Mpa. | c. 0.9 Mpa. | d. 0.8 Mpa. | A | 1
4 | Câu 4. Lưu hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 35 t/h. | b. 30 t/h. | c. 25 t/h. | d. 15 t/h. | A | 1
5 | Câu 5. Hệ thống lò hơi phụ gồm các thiết bị chính nào ? | a. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | b. Các thiết bị bao gồm: bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | c. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | d. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | A | 1
6 | Câu 6. Lò hơi phụ có bao nhiêu vòi đốt? | a. 1 vòi. | b. 2 vòi | c. 3 vòi | d. 4 vòi. | A | 1
7 | Câu 7. Nước được cấp cho lò hơi phụ là nước gì? | a. Là nước đã được khử muối tới từ trạm xử lý nước. | b. Là nước dịch vụ của nhà máy | c. Là nước mạch kính của nhà máy. | d. Là nước cứu hỏa của nhà máy. | A | 1
8 | Câu 8. Câu nào sau đây là đúng? | a. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | b. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trực tiếp ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | c. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước , sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | d. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ đi trực tiếp vào ống góp hơi tự dùng, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | A | 1
9 | Câu 9. Nhiệt độ chớp cháy của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 56oC | b. 660 C | c. 760 C | d. 860 C | B | 2
10 | Câu 10. Nhiệt độ dông đặc của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 230 C | b. 240 C | c. 250 C | d. 260 C | B | 2
11 | Câu 11. Áp suất lớn nhất của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 2,4Mpa | b. 2,5Mpa | c. 2,6Mpa | d. 2,7Mpa | D | 4
12 | Câu 12. Lưu lượng dầu qua bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 62,18m3 /h | b. 63,18m3 /h | c. 64,18m3 /h | d. 65,18m3 /h | A | 1
13 | Câu 13. Lưu lượng Dầu qua bộ lọc Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 67m3 /h | b. 68m3 /h | c. 69m3 /h | d. 70m3 /h | B | 2
14 | Câu 14. Thông thường bộ lọc dầu 300m3 làm việc theo chế độ nào? | a. 1 làm việc - 3 dự phòng | b. làm việc song song | c. làm việc so le | d. 3 làm việc - 1 dự phòng | C | 3
15 | Câu 15. Diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị gia nhiệt là bao nhiêu? | a. 354m2 | b. 355m2 | c. 356m2 | d. 357m2 | D | 4
16 | Câu 16. Áp suất thiết kế phía vỏ/ống của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
17 | Câu 17. Van an toàn phía Dầu tại Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 2.7Mpa | b. 3.0Mpa | c. 3.5Mpa | d. 4.0Mpa | A | 1
18 | Câu 18. Van an toàn phía hơi sấy Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 0,65Mpa | b. 0,75Mpa | c. 0,85Mpa | d. 0,95Mpa | C | 3
19 | Câu 19. Áp suất thiết kế phía phía vỏ/ống Bình làm Mát Dầu hồi là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
20 | Câu 20. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
21 | Câu 21. Áp suất lớn nhất của bơm nước làm mát là bao nhiêu? | a. 0,2Mpa | b. 0,3Mpa | c. 0,4Mpa | d. 0,5Mpa | A | 1
22 | Câu 22. Dòng điện của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 156,5A | b. 157,5A | c. 158,5A | d. 159,5A | C | 3
23 | Câu 23. Lưu lượng của bơm nước làm mát tháp giải nhiệt là: | a. 150 m3 /h | b. 160 m3 /h | c. 170m3 /h | d. 180m3 /h | B | 2
24 | Câu 24. Nhiệt độ bình thường của bồn Dầu 300m3 là bao nhiêu thì tốt nhất? | a. 40-500 C | b. 50-600 C | c. 60-700 C | d. 70-800 C | B | 2
25 | Câu 25. Nhiệt độ Dầu sau khi gia nhiệt cấp lên lò hơi chính là bao nhiêu là tốt nhất? | a. 70-800 C | b. 80-900 C | c. 90-1000 C | d. 100-1100 C | D | 4
26 | Câu 26. Áp suất liên động giữa 2 bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 0,8Mpa | b. 0,9Mpa | c. 1,0Mpa | d. 1,1Mpa | C | 2
27 | Câu 27. Nguyên nhân nào dẫn đến gối đỡ trục bơm Dầu bị rung giật? | a. Do lỏng các bu lông | b. Do mòn vòng bi | c. Lệch tâm giũa bơm và động cơ | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
28 | Câu 28. Nguyên nhân nào dẫn đến nhiệt độ Dầu HFO báo thấp? | a. Do không cấp hơi vào gia nhiệt | b. Do lỗi van điếu chỉnh hơi gia nhiệt Dầu và lỗi tín hiệu | c. Do rò rỉ hơi trên đường hơi gia nhiệt và nhiệt độ hơi tự dùng báo thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
29 | Câu 29. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
30 | Câu 30. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
31 | Câu 31. Nhiệm vụ chính của vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO là: | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống bơm tuần hoàn | b. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành | c. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | d. Tất cả A, B, C đều đúng. | C | 3
32 | Câu 32. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng,hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
33 | Câu 33. Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm dầu FO, DO? | a. Phòng an toàn | b. Vận hành viên trạm bơm dầu FO,DO | c. An toàn vệ sinh viên | d. Phân xưởng vận hành. | B | 2
34 | Câu 34. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO được rời khỏi vị trí khi nào? | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò - máy. | D | 4
35 | Câu 35. Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của Lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | d. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
36 | Câu 36. Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải: | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
37 | Câu 37. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trong coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
38 | Câu 38. Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B | 2
39 | Câu 39. Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
40 | Câu 40. Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | a. Người đến nhận ca | b. Người trực ca đương nhiệm | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
41 | Câu 41. Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc: | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Giám sát an toàn điện. | c. Người cho phép. | d. Người cấp phiếu. | C | 3
42 | Câu 42. Lệnh công tác được viết thành: | a. 01 bản do người CHTT giữ. | b. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | c. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
43 | Câu 43. Người ra lệnh công tác được quy định: | a. Người nắm vững về lưới điện do đơn vị mình trực tiếp quản lý, biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo an toàn điện khi tiến hành công việc; phải có bậc 5 an toàn điện, được công nhận chức danh "Người ra lệnh công tác". | b. Những người đã được công nhận chức danh người cấp phiếu công tác. | c. Lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất của đơn vị quản lý vận hành. | d. Cả a và b và c. | A | 1
44 | Câu 44. Trách nhiệm của người ra lệnh công tác được quy định: | a. Đề ra biện pháp an toàn cần thiết, phân công người LĐCV, người CHTT (khi công tác với điện hạ áp), người GSAT điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn. | b. Khi ra lệnh công tác phải ghi đầy đủ các nội dung trong phần A và Mục 1 phần B của Lệnh công tác, trực tiếp ký và giao Lệnh công tác cho người chỉ huy trực tiếp; tiếp nhận lại Lệnh công tác, kiểm tra, ký sau khi hoàn thành công việc. | c. Cả a và b. | d. Cả a và b và c đều sai. | B | 2
45 | Câu 45. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a,b và c. | D | 4
46 | Câu 46. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành. | b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mới. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
47 | Câu 47. Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện bao gồm: | a. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ chức khác: Nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc; nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo; thay đổi người khi làm việc; kết thúc công việc, trao trả nơi làm việc, khoá phiếu và đóng điện. | b. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. | c. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. | d. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc. | A | 1
48 | Câu 48. Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát: | a. Có thể vắng mặt trong thời gian ngắn. | b. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ GSAT điện, có thể làm thêm việc khác. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, không được làm thêm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a và c. | C | 3
49 | Câu 49. Trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp trong PCT: | a. Phải có mặt liên tục tại nơi làm việc để chỉ huy, phối hợp, kiểm tra, giám sát tất cả các nhân viên của đơn vị công tác trong suốt quá trình làm việc để đảm bảo an toàn. | b. Được phép vắng mặt tại nơi làm việc trong thời gian ngắn. | c. Được phép giao lại nhiệm vụ chỉ huy nhóm công tác cho người có bậc an toàn điện bậc 4 trở lên khi cần thiết. | d. Cả a, b và c | A | 1
50 | Câu 50. Trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp trong PCT: | a. Khi có nhân viên đơn vị công tác được bổ sung trong quá trình làm việc thì phải phổ biến cho nhân viên này biết nhiệm vụ, nội dung công việc, điều kiện an toàn, các yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng tránh để biết và thực hiện, đồng thời báo cho người cho phép biết để ghi vào bản Phiếu công tác mà người cho phép giữ. | b. Khi công việc hoàn thành, chỉ huy kiểm tra chất lượng công việc, thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc, rút biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm (nếu có và biện pháp an toàn này khi rút đi không gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác khác). | c. Cho nhân viên đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc tập kết ở vị trí an toàn, nhắc nhở nhân viên đơn vị công tác không tự ý trở lạikhu vực làm việc và tiếp xúc với thiết bị. | d. Cả a, b và c. | D | 4

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 9
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 9
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=2.71MPa | b. H=2.81MPa | c. H=2.61MPa | d. H=2.91MPa | C | 3
2 | Câu 2. Công suất bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 8.0KW. | b. 8.5KW. | c. 7.5KW. | d. 9.0KW. | C | 3
3 | Câu 3. Bề mặt trao đổi nhiệt bộ làm mát dầu hồi là bao nhiêu: | a. 70m2. | b. 60m2. | c. 50m2. | d. 40m2. | D | 4
4 | Câu 4. Nhiệt độ dầu sau làm dầu hồi lò hơi phụ bao nhiêu: | a. 400C | b. 450C | c. 500C | d. 550C | C | 3
5 | Câu 5. Gia nhiệt dầu trong bồn dầu 50m3 bằng gì: | a. Bằng hơi tự dùng. | b. Bằng điện trở. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
6 | Câu 6. Bơm dầu DO nhận dầu từ đâu: | a. Nhận dầu từ cảng. | b. Nhận dầu từ xe. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
7 | Câu 7. Bơm dầu DO cấp cho thiết bị nào sauđây: | a. Bồn dầu 5m3lò hơi phụ. | b. Cấp cho máy phát diêzel. | c. Câu a và b sai. | d. Câu a và b đúng. | D | 4
8 | Câu 8. Hàm lượng nước theo thể tích dầu FO là bao nhiêu %: | a. Nhỏ hơn hoặc bằn1% | b. Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5% | c. Nhỏ hơn hoặc bằng 2% | d. Nhỏ hơn hoặc bằng 2.5% | A | 1
9 | Câu 9. Lò hơi phụ của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được đốt bằng nhiên liệu gì? | a. Dầu nặng HFO và dầu nhẹ DO. | b. Dầu nặng HFO. | c. Than. | d. Dầu nhẹ DO | A | 1
10 | Câu 10. Thể tích bồn dầu HFO cấp cho lò hơi phụ? | a. 300m3. | b. 200m3. | c. 100m3. | d. 50m3. | D | 4
11 | Câu 11. Thể tích bồn dầu nhẹ Do cấp cho lò hơi phụ ? | a. 10m3. | b. 5m3. | c. 15m3. | d. 20m3. | B | 2
12 | Câu 12. Trước khi vào vòi đốt dầu nặng HFO được gia nhiệt bao nhiêu độ ? | a. 800C - 900C. | b. 1000C - 1100C. | c. 1100C - 1200C. | d. 1200C - 1300C. | C | 3
13 | Câu 13. Áp suất hơi hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 1.27 Mpa. | b. 1.2 Mpa. | c. 0.9 Mpa. | d. 0.8 Mpa. | A | 1
14 | Câu 14. Lưu hơi quá nhiệt định mức của lò hơi phụ ? | a. 35 t/h. | b. 30 t/h. | c. 25 t/h. | d. 15 t/h. | A | 1
15 | Câu 15. Hệ thống lò hơi phụ gồm các thiết bị chính nào ? | a. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | b. Các thiết bị bao gồm: bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | c. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bể chứa nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | d. Các thiết bị bao gồm: vòi đốt, bộ hâm nước, bơm nước cấp, thiết bị lấy mẫu, các bộ bù trừ dãn nở, quạt gió, quạt khói, bể dầu nhẹ và bơm dầu. | A | 1
16 | Câu 16. Lò hơi phụ có bao nhiêu vòi đốt? | a. 1 vòi. | b. 2 vòi | c. 3 vòi | d. 4 vòi. | A | 1
17 | Câu 17. Nước được cấp cho lò hơi phụ là nước gì? | a. Là nước đã được khử muối tới từ trạm xử lý nước. | b. Là nước dịch vụ của nhà máy | c. Là nước mạch kính của nhà máy. | d. Là nước cứu hỏa của nhà máy. | A | 1
18 | Câu 18. Câu nào sau đây là đúng? | a. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | b. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trực tiếp ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | c. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước , sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ được vào thiết bị phân chia, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | d. Nước cấp đầu tiên sẽ được gia nhiệt trong bộ hâm nước và sau đó là ở buồng lửa, sẽ có một phần nước được gia nhiệt thành hơi.Sau đó, hỗn hợp hơi và nước sẽ đi trực tiếp vào ống góp hơi tự dùng, hơi được tách sẽ đi tới bộ quá nhiệt, tại thời điểm đó, nước sẽ trở lại tuần hoàn một lần nữa. | A | 1
19 | Câu 19. Nhiệt độ chớp cháy của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 56oC | b. 660 C | c. 760 C | d. 860 C | B | 2
20 | Câu 20. Nhiệt độ dông đặc của Dầu HFO là bao nhiêu? | a. 230 C | b. 240 C | c. 250 C | d. 260 C | B | 2
21 | Câu 21. Áp suất lớn nhất của bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu? | a. 2,4Mpa | b. 2,5Mpa | c. 2,6Mpa | d. 2,7Mpa | D | 4
22 | Câu 22. Lưu lượng dầu qua bơm Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 62,18m3 /h | b. 63,18m3 /h | c. 64,18m3 /h | d. 65,18m3 /h | A | 1
23 | Câu 23. Lưu lượng Dầu qua bộ lọc Dầu 300m3 là bao nhiêu m3 /h? | a. 67m3 /h | b. 68m3 /h | c. 69m3 /h | d. 70m3 /h | B | 2
24 | Câu 24. Thông thường bộ lọc dầu 300m3 làm việc theo chế độ nào? | a. 1 làm việc - 3 dự phòng | b. làm việc song song | c. làm việc so le | d. 3 làm việc - 1 dự phòng | C | 3
25 | Câu 25. Diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị gia nhiệt là bao nhiêu? | a. 354m2 | b. 355m2 | c. 356m2 | d. 357m2 | D | 4
26 | Câu 26. Áp suất thiết kế phía vỏ/ống của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
27 | Câu 27. Van an toàn phía Dầu tại Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 2.7Mpa | b. 3.0Mpa | c. 3.5Mpa | d. 4.0Mpa | A | 1
28 | Câu 28. Van an toàn phía hơi sấy Bình Gia Nhiệt áp suất bao nhiêu thì tác động? | a. 0,65Mpa | b. 0,75Mpa | c. 0,85Mpa | d. 0,95Mpa | C | 3
29 | Câu 29. Áp suất thiết kế phía phía vỏ/ống Bình làm Mát Dầu hồi là bao nhiêu? | a. 0,8/2,8Mpa | b. 0,9/2,9Mpa | c. 1,0/3,0Mpa | d. 1,1/3,1Mpa | C | 3
30 | Câu 30. Diện tích trao đổi nhiệt của Bình Làm Mát là bao nhiêu? | a. 780m2 | b. 781m2 | c. 782m2 | d. 783m2 | A | 1
31 | Câu 31. Yêu cầu chung đối với vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO là gì? | a. Có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp | b. Được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyên môn | c. Phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do công ty tổ chức | d. Cả A, B và C. | D | 4
32 | Câu 32. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | B | 2
33 | Câu 33. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | a. Quản đốc phân xưởng vận hành | b. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | c. Trưởng phòng an toàn | d. Chánh văn phòng công ty. | A | 1
34 | Câu 34. Vận hành trạm bơm dầu FO, DO mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | a. 1 lần | b. 2 lần | c. 3 lần | d. 4 lần. | A | 1
35 | Câu 35. Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. Không quá 15 ngày | b. Không quá 30 ngày | c. Không quá 45 ngày | d. Tất cả đều sai. | B | 2
36 | Câu 36. Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | a. 15 ngày | b. 30 ngày | c. 45 ngày | d. 60 ngày. | B | 2
37 | Câu 37. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? | a. Nhật ký vận hành trạm bơm dầu FO,DO, Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca | c. Sổ theo dõi các thông số: bơm dầu, bình làm mát, các bồn dầu....và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả A, B và C. | D | 4
38 | Câu 38. Những trường hợp nào vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất? | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất | c. Khi có nhân viê quy phạm quy trình | d. Cả A, B và C. | D | 4
39 | Câu 39. Khi nào thì vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO phải thông kê sổ sách dụng cụ,.. tại cương vị của mình? | a. Ca sáng, ngày thứ 6 | b. Ca chiều, ngày thứ 6 | c. Ca sáng, ngày chủ nhật | d. Ca chiều, ngày chủ nhật | B | 2
40 | Câu 40. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: | a. Thực hiện nghiêm túc và phải cẩn thận | b. Không thực hiện vì không an toàn | c. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không thực hiện và phải báo cáo lên cấp trên. | C | 3
41 | Câu 41. Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | D | 4
42 | Câu 42. Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: | a. 113 | b. 114 | c. 115 | d. 116 | B | 2
43 | Câu 43. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật, trình tự nào đúng? | a. Ép tim khoảng 60 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | b. Ép tim khoảng 70 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | c. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | d. Ép tim khoảng 100 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | C | 3
44 | Câu 44. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A | 1
45 | Câu 45. Hãy nêu những phương pháp tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào cơ thể nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Có thể dùng kìm cách điện, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Cả a, b và c đều sai. | D | 4
46 | Câu 46. Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: | a. Người thực hiện thao tác cắt điện phải treo biển: "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" ở các bộ phận truyền động của các máy cắt, dao cách ly... mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc. | b. Với các dao cách ly một pha phải treo biển báo ở từng pha, chỉ có người treo biển hoặc người được chỉ định thay thế mới được tháo các biển báo này. | c. Khi làm việc trên đường dây thì ở dao cách ly đường dây treo biển "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc trên dây dẫn". | d. Cả a, b và c. | D | 4
47 | Câu 47. Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào? | a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất. | b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến. | c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện và đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất. | d. Cả a, b và c. | D | 4
48 | Câu 48. Những người được giao nhiệm vụ nào sau đây hàng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật cấp Công ty (hoặc cấp tương đương) ra quyết định công nhận: | a. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | b. Cấp phiếu công tác, cho phép, giám sát an toàn điện, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | c. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác. | d. Tất cả các chức danh của phiếu công tác. | B | 2
49 | Câu 49. Ai là người làm chức danh người cho phép? | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | D | 4
50 | Câu 50. Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lang. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | D | 4

## Đề thi nâng bậc nhà dầu 10
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC NHÀ DẦU VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 10
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn đến trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ ổ đỡ bơm cao vượt quá 950C | b. Lỗi van đầu thoát tự đóng lại | c. Mức bồn Dầu xuống thấp | d. Cả 3 đáp án trên đều đúng | D | 4
2 | Câu 2. Nguyên nhân nào dẫn đến nhảy van an toàn phía hơi Bình Gia Nhiệt? | a. Van an toàn cài đặt sai giá trị | b. Mức nước đọng trong Bình Gia Nhiệt quá cao | c. Do mở van điều chỉnh hơi quá lớn dẫn đến áp suất hơi cao | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
3 | Câu 3. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu lọt vào hơi tự dùng? | a. Do lủng đường ống Dầu trong Bình Gia Nhiệt | b. Do lủng dàn ống gia nhiệt trong bồn Dầu | c. Do các van thông thổi đóng không kín | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
4 | Câu 4. Nguyên nhân nào dẫn đến Dầu chảy ra tháp giải nhiệt? | a. Lủng ống trao đổi nhiệt trong Bình Làm Mát | b. Lủng ống trong Bình Gia Nhiệt | c. Dầu lọt vào trong ống hơi tự dùng | d. Tất cả các đáp án trên | D | 4
5 | Câu 5. Điều kiện nào cần thiết để khởi động bơm Dầu? | a. Mức bồn Dầu phải cao | b. Van đầu thoát bơm và van Dầu hồi,van pypass phải được mở | c. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động < 850 C | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
6 | Câu 6. Điều kiện nào dẫn đén trip bơm Dầu? | a. Nhiệt độ phía dẫn động và không dẫn động cao | b. Bơm Dầu đang chạy mà van vào BLM và van đầu thoát tự động đóng lại | c. Mức bồn Dầu thấp đến mức cảnh báo | d. Cả 3 đáp án trên | D | 4
7 | Câu 7. Nhiệt độ thiết kế phía ống Dầu của thiết bị làm mát là bao nhiêu độ? | a. 1000 C | b. 1100 C | c. 1200 C | d. 1300 C | D | 4
8 | Câu 8. Nhiệt độ thiết kế phía (Vỏ) hơi của Bình Gia Nhiệt là bao nhiêu? | a. 2800 C | b. 2900 C | c. 3000 C | d. 3100 C | C | 3
9 | Câu 9. Điều kiện khởi động bơm 5000m3 nào sau đây là đúng: | a. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | b. Mức dầu trong bồn dầu > 0.75m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | c. Mức dầu trong bồn dầu > 0.5m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 850C. | d. Mức dầu trong bồn dầu > 1m, Van đầu thoát mở, Nhiệt độ ỗ đỡ < 950C. | A | 1
10 | Câu 10. Điều kiện trip bơm dầu 5000m3 . | a. Mức dầu trong bồn dầu < 0.5m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 950C. | b. Mức dầu trong bồn dầu < 0.375m, Bơm chạy 15s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | c. Mức dầu trong bồn dầu < 1m, Bơm chạy 30s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ >950C. | d. Mức dầu trong bồn dầu <0.375m, Bơm chạy 20s van đầu thoát không mở, Nhiệt độ ổ đỡ > 1000C. | B | 2
11 | Câu 11. Lưu lượng bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. Q =110 m3 /h | b. Q =120 m3 /h | c. Q =125 m3 /h | d. Q =130 m3 /h | A | 1
12 | Câu 12. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=1.5MPa | b. H=1MPa | c. H=0.7MPa | d. H=0.85MPa | C | 3
13 | Câu 13. Công suất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 80KW. | b. 85KW. | c. 75KW. | d. 90KW. | C | 3
14 | Câu 14. Dòng điện bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 140.7 A | b. 140.9A | c. 132.9A | d. 132.7A | D | 4
15 | Câu 15. Bộ lọc dầu 5000m3 chạy như thế nào là đúng nhất: | a. Chạy đơn. | b. Chạy chéo. | c. Chạy song song. | d. Chạy ba. | B | 2
16 | Câu 16. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 có mấy cách cấp dầu: | a. 1 cách | b. 2 cách | c. 3 cách | d. 4 cách | B | 2
17 | Câu 17. Cấp dầu từ bồn dầu 5000m3 sang bồn dầu 300m3 bằng đường nào là đúng: | a. Cấp bằng đường tái tuầnhoàn bồn dầu 5000m3 với mức dầu trong bồn dầu cao. | b. Chạy bơm dầu 5000m3. | c. Câu a và b điềusai. | d. Câu a và b điềuđúng. | D | 4
18 | Câu 18. Bồn dầu 5000m3 gia nhiệt bằng gì: | a. Bằng điện trở. | b. Bằng hơi tự dùng. | c. Câu a và b đúng . | d. Câu a và b sai | B | 2
19 | Câu 19. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. 120m3/h | b. 130m3/h | c. 140m3/h | d. 150m3/h | A | 1
20 | Câu 20. Lưu lượng bộ lọc bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 4m3/h | b. 5m3/h | c. 6m3/h | d. 7m3/h | A | 1
21 | Câu 21. Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
22 | Câu 22. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | a. Trước lúc giao ca 1 giờ | b. Trước lúc giao ca 45 phút | c. Trước lúc giao ca 30 phút | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A | 1
23 | Câu 23. Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng, Trưởng kíp khi nào? | a. Trước giờ giao ca 1 giờ | b. Trước giờ giao ca 30 phút | c. Trước giờ giao ca 15 phút | d. Ngay lúc giao ca. | C | 3
24 | Câu 24. Khi sảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
25 | Câu 25. Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | a. Giao nhận ca bình thường | b. Không được giao nhận ca | c. Giao, nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường hoặc Giao, nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D | 4
26 | Câu 26. Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | d. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
27 | Câu 27. Về hành chính, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu sự quản lý của ai? | a. Lò trưởng, trưởng kíp | b. Trưởng ca | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | d. Giám đốc. | C | 3
28 | Câu 28. Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | a. Lò trưởng | b. Trưởng ca | c. Trưởng kíp | d. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
29 | Câu 29. Vận hành viên trạm bơm dầu FO, DO thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | a. Lò trưởng, trưởng kíp | b. Giám đốc , phó giám đốc | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | d. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
30 | Câu 30. Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì: | a. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện | b. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành | c. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn | d. Cả A và B | D | 4
31 | Câu 31. Trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp trong PCT: | a. Khi có nhân viên đơn vị công tác được bổ sung trong quá trình làm việc thì phải phổ biến cho nhân viên này biết nhiệm vụ, nội dung công việc, điều kiện an toàn, các yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng tránh để biết và thực hiện, đồng thời báo cho người cho phép biết để ghi vào bản Phiếu công tác mà người cho phép giữ. | b. Khi công việc hoàn thành, chỉ huy kiểm tra chất lượng công việc, thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc, rút biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm (nếu có và biện pháp an toàn này khi rút đi không gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác khác). | c. Cho nhân viên đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc tập kết ở vị trí an toàn, nhắc nhở nhân viên đơn vị công tác không tự ý trở lạikhu vực làm việc và tiếp xúc với thiết bị. | d. Cả a, b và c. | D | 4
32 | Câu 32. Lệnh công tác là gì? | a. Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu như: | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | C | 3
33 | Câu 33. Người chỉ huy trực tiếp trong Lệnh công tác có trách nhiệm: | a. Nhận LCT từ người ra lệnh. Trường hợp nhận lệnh miệng được truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, bộ đàm phải ghi âm (nếu có điều kiện) và ghi vào sổ nhật ký. Trong sổ nhật ký phải ghi rõ: Người ra lệnh, nơi làm việc, thời gian bắt đầu, kết thúc, họ tên người CHTT, người GSAT điện(nếu có) và nhân viên đơn vị công tác,đồng thời dành một mục để ghi việc kết thúc công việc. Phải đọc kỹ nội dung LCT, nếu thấy bất thường hoặc chưa rõ thì phải hỏi lại ngay người ra lệnh. | b. Nhận LCT từ kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, lãnh đạo đơn vị. Nếu nhận lệnh miệng thì phải ghi chép đầy đủ nội dung theo quy định vào sổ nhật ký. | c. Trường hợp nhận LCT lệnh miệng, nếu không thể trực tiếp ghi chép được thì cho phép bỏ qua chế độ ghi chép. | d. Cả a, b và c. | A | 1
34 | Câu 34. Tại hiện trường khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép phải thực hiện: | a. Chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên đơn vị công tác biết phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh. | b. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | c. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | d. Cả a, b và c. | D | 4
35 | Câu 35. Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc có cắt điện, người cho phép phải làm gì để chứng minh là không còn điện ở các phần đã được cắt điện? | a. Thông báo hết điện cho mọi người cùng nghe. | b. Thông báo hết điện cho người chỉ huy trực tiếp, người lãnh đạo công việc và người giám sát an toàn điện (nếu có) cùng nghe. | c. Dùng thiết bị thử chuyên dùng để khẳng định hết điện. | d. Sau khi đã đủ các biện pháp an toàn rồi thì không cần thử để chứng minh hết điện. | C | 3
36 | Câu 36. Nếu để xảy ra mất an toàn do lỗi không thực hiện giám sát nhân viên đơn vị công tác trong khi tiến hành công việc thì người nào phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật? | a. Người chỉ huy trực tiếp. | b. Người giám sát an toàn điện (nếu có). | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
37 | Câu 37. Nghỉ hết ngày làm việc và khi bắt đầu công việc ngày tiếp theo thì: | a. Người CHTT phân công nhân viên vào vị trí làm việc. | b. Người cho phép kiểm tra lại các biện pháp an toàn và cho phép đơn vị công tác vào làm việc. | c. Người cho phép và người CHTT phải kiểm tra lại các biện pháp an toàn và thực hiện thủ tục cho phép làm việc, ghi và ký vào Mục 5 của Phiếu công tác. | d. Cả a, b và c. | C | 3
38 | Câu 38. Sau khi đã ký khóa phiếu để nhận lại nơi làm việc, người cho phép còn có nhiệm vụ gì? | a. Đã hoàn thành nhiệm vụ. | b. Báo cáo trưởng ca ca trực vận hành nội dung công việc đã thực hiện. | c. Đóng cầu dao hoặc máy cắt khôi phục lại điện vào thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành. | d. Đóng cầu dao hoặc máy cắt khôi phục lại điện vào thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành sau khi đã kiểm tra cùng với người chỉ huy trực tiếp. | B | 2
39 | Câu 39. Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, quy định nào sau đây đúng? | a. Khi chuẩn bị tiến hành công việc phải cử người nắm vững công tác quản lý vận hành thiết bị, phối hợp với đơn vị làm công việc và các đơn vị liên quan khảo sát, lập biên bản hiện trường (trừ những công việc đơn giản, ít yếu tố nguy hiểm về an toàn điện). | b. Cử nhân viên vận hành thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm việc. Nếu thao tác cắt điện thuộc các đơn vị quản lý vận hành khác thì chủ động phối hợp với Điều độ cắt điện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian làm việc. | c. Cử người cho phép là nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả a, b và c. | D | 4
40 | Câu 40. Khi thử cáp, quy định nào sau đây đúng? | a. Cả hai đầu đoạn cáp phải treo biển: "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc". Nếu đầu cáp bên kia nằm trong nhà mà nơi đó có người đang làm việc khác thì trong thời gian thí nghiệm phải cử người đứng gác, đồng thời phải đặt rào chắn và treo biển "Dừng lại! Điện cao áp". | b. Cả hai đầu đoạn cáp phải treo biển: "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc". Nếu đầu cáp bên kia nằm trong nhà mà nơi đó có người đang làm việc khác thì phải nhắc nhở trước khi thử nghiệm, đồng thời phải đặt rào chắn và treo biển "Dừng lại! Điện cao áp". | c. Phải đeo găng tay cách điện, đi ủng cách điện hoặc đứng trên thảm cao su cách điện. | d. Thực hiện theo cả a và c. | D | 4
41 | Câu 41. Cột áp lớn nhất bơm dầu 5000m3 bao nhiêu là đúng: | a. H=2.71MPa | b. H=2.81MPa | c. H=2.61MPa | d. H=2.91MPa | C | 3
42 | Câu 42. Công suất bơm dầu 50m3 bao nhiêu là đúng: | a. 8.0KW. | b. 8.5KW. | c. 7.5KW. | d. 9.0KW. | C | 3
43 | Câu 43. Bề mặt trao đổi nhiệt bộ làm mát dầu hồi là bao nhiêu: | a. 70m2. | b. 60m2. | c. 50m2. | d. 40m2. | D | 4
44 | Câu 44. Nhiệt độ dầu sau làm dầu hồi lò hơi phụ bao nhiêu: | a. 400C | b. 450C | c. 500C | d. 550C | C | 3
45 | Câu 45. Gia nhiệt dầu trong bồn dầu 50m3 bằng gì: | a. Bằng hơi tự dùng. | b. Bằng điện trở. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
46 | Câu 46. Bơm dầu DO nhận dầu từ đâu: | a. Nhận dầu từ cảng. | b. Nhận dầu từ xe. | c. Câu a và b đúng. | d. Câu a và b sai. | B | 2
47 | Câu 47. Bơm dầu DO cấp cho thiết bị nào sauđây: | a. Bồn dầu 5m3lò hơi phụ. | b. Cấp cho máy phát diezel. | c. Câu a và b sai. | d. Câu a và b đúng. | D | 4
48 | Câu 48. Hàm lượng nước theo thể tích dầu FO là bao nhiêu %: | a. Nhỏ hơn hoặc bằn1% | b. Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5% | c. Nhỏ hơn hoặc bằng 2% | d. Nhỏ hơn hoặc bằng 2.5% | A | 1
49 | Câu 49. Lò hơi phụ của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được đốt bằng nhiên liệu gì? | a. Dầu nặng HFO và dầu nhẹ DO. | b. Dầu nặng HFO. | c. Than. | d. Dầu nhẹ DO | A | 1
50 | Câu 50. Thể tích bồn dầu HFO cấp cho lò hơi phụ? | a. 300m3. | b. 200m3. | c. 100m3. | d. 50m3. | D | 4