## De thi Sat hach ESP1
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
2 | Câu 2: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
3 | Câu 3: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
4 | Câu 4: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
5 | Câu 5: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
6 | Câu 6: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
7 | Câu 7: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
8 | Câu 8: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
9 | Câu 9: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
10 | Câu 10: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
11 | Câu 11: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
12 | Câu 12: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
13 | Câu 13: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
14 | Câu 14: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
15 | Câu 15: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
16 | Câu 16: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
17 | Câu 17: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
18 | Câu 18: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
19 | Câu 19: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
20 | Câu 20: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
21 | Câu 21: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
22 | Câu 22: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
23 | Câu 23: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
24 | Câu 24: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
25 | Câu 25: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
26 | Câu 26: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
27 | Câu 27: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
28 | Câu 28: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
29 | Câu 29: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
30 | Câu 30: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
31 | Câu 31: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
32 | Câu 32: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
33 | Câu 33: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
34 | Câu 34: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
35 | Câu 35: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
36 | Câu 36: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
37 | Câu 37: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
38 | Câu 38: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
39 | Câu 39: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
40 | Câu 40: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
41 | Câu 41: Điện cao áp được quy định bao nhiêu Vôn (V) là đúng:0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C
42 | Câu 42: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4.
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
47 | Câu 47: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm?0.2đ | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
48 | Câu 48: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C
50 | Câu 50: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP2
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được phân làm mấy nhánh? 0.2đ | a. Chỉ có 1 nhánh. | b. Có hai nhanh A, B. | c. Có 3 nhánh A, B, C. | d. Có 4 nhánh A, B,C, D. | B
2 | Câu 2: Hệ thống lọc bụi của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu trường và tương ứng là bao nhiêu phễu tro:0.2đ | a. 4 trường và 40 phễu tro. | b. 5 trường và 56 phễu tro. | c. 4 trường và 56 phễu tro. | d. 5 trường và 40 phễu tro. | D
3 | Câu 3: Các cực phóng và cực lắng đặt cách nhau và ………… với nhau theo chiều đi của khói thải. Cực phóng nối với ………, cực lắng nối với………..0.2đ | a. Vuông góc - cực âm - cực dương. | b. Vuông góc - cực dương - cực âm. | c. Song song - cực âm - cực dương. | d. Song song - cực dương - cực âm. | C
4 | Câu 4: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu máy biến áp trường (chọn câu trả lời đúng nhất):0.2đ | a. 16 máy biến áp. | b. 20 máy biến áp. | c. 16 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | d. 20 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | C
5 | Câu 5: Lưu lượng khói lớn nhất đi vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế là bao nhiêu?0.2đ | a. Theo thiết kế: 3176882 m3/h. | b. Theo thiết kế: 3567882 m3/h. | c. Theo thiết kế: 4076828 m3/h. | d. Theo thiết kế: 5067828 m3/h. | A
6 | Câu 6: Kiểu máy biến áp của trường số 1 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | A
7 | Câu 7: Kiểu máy biến áp của trường số 2,3,4 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | C
8 | Câu 8: Kiểu máy biến áp của trường số 5 là:0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | D
9 | Câu 9: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 trong quá trình vận hành bình thường lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | C
10 | Câu 10: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 khi trường 1 bị sự cố lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | B
11 | Câu 11: Trong quá trình vận hành máy biến áp trường ta thay đổi giá trị “current limit” trên màn hình DCS tức là thay đổi % giá trị:0.2đ | a. Điện áp ngõ vào. | b. Dòng điện ngõ vào. | c. Điện áp ngõ ra. | d. Dòng điện ngõ ra. | D
12 | Câu 12: Máy biến áp trường số 1 có tần số cộng hưởng bao nhiêu:0.2đ | a. 20 Hz. | b. 50 Hz. | c. >= 20 kHz. | d. >= 50 kHz. | C
13 | Câu 13: Khi lò ngừng, sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói thì thời gian tối thiểu là bao lâu có thể ngừng hệ thống búa rung:0.2đ | a. Ngừng ngay sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói. | b. 30 phút sau khi quạt gió chính và quạt khói ngừng. | c. 2h-3h. | d. Không thể ngừng, cho vận hành liên tục. | C
14 | Câu 14: Trước khi đưa máy biến áp trường vào vận hành thì dao tiếp địa phải chuyển về vị trí:0.2đ | a. Ground. | b. Field. | c. Chọn “ground” hoặc “field”. | d. Không cần phải chọn. | B
15 | Câu 15: Nhiệt độ dầu máy biến áp trường 2, 3, 4, 5 tăng đến giá trị nào sẽ Trip máy biến áp trường:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | C
16 | Câu 16: Lượng tro bay sinh ra với loại than trong thiết kế là than Vietnam trong một tổ máy với công suất 622,5 MW là:0.2đ | a. 92,24 tấn/ giờ. | b. 116,68 tấn/ giờ. | c. 184,47 tấn/ giờ. | d. 233,36 tấn/ giờ. | A
17 | Câu 17: Áp suất khí nén vận chuyển tro bay là bao nhiêu thì hệ thống vận chuyển tro bay mới chạy tự động được:0.2đ | a. >350 kPa. | b. >=400 kPa. | c. >450 kPa. | d. >500 kPa. | B
18 | Câu 18: Điều kiện để ngừng 1 đường ống vận chuyển tro ở chế độ tự động là:0.2đ | a. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa. | b. Thời gian vận chuyển phải >= 4 phút 7 giây. | c. Áp suất khí vận chuyển tro <=150 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | d. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | D
19 | Câu 19: Giá trị áp suất cài đặt khi suất hiện cảnh báo tắc tro “Pipe plug” trên 1 đường ống vận chuyển tro là bao nhiêu:0.2đ | a. 380 kPa. | b. 350 kPa. | c. 280 kPa. | d. 220 kPa. | A
20 | Câu 20: Trong một đường ống vận chuyển tro đang vận hành ở chế độ tự động thì 1 lần có thể vận chuyển được bao nhiêu “unit”:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả các “unit” trong một đường ống. | A
21 | Câu 21: Tốc độ của động cơ quạt khói là bao nhiêu vòng/ phút:0.2đ | a. 630. | b. 635. | c. 740. | d. 745. | D
22 | Câu 22: Giá trị nhiệt độ cài đặt của ổ đở động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) và ổ đỡ của quạt là bao nhiêu thì cho phép khởi động quạt khói:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | A
23 | Câu 23: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
24 | Câu 24: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
25 | Câu 25: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
26 | Câu 26: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải:0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
27 | Câu 27: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào?0.2đ | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
28 | Câu 28: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng?0.2đ | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A
29 | Câu 29: Khi xảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm?0.2đ | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
30 | Câu 30: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì?0.2đ | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca. | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành. | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp. | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D
31 | Câu 31: Về hành chính, vận hành viên ESP chịu sự quản lý của ai?0.2đ | a. Lò trưởng, trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. | d. Giám đốc. | C
32 | Câu 32: Trong lúc trực ca, vận hành viên ESP chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai?0.2đ | a. Lò trưởng, trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | A
33 | Câu 33: Vận hành viên ESP thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành?0.2đ | a. Lò trưởng, trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | A
34 | Câu 34: Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì:0.2đ | a. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. | b. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành. | c. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn. | d. Cả a và b. | D
35 | Câu 35: Yêu cầu chung đối với vận hành viên ESP là gì?0.2đ | a. Có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp. | b. Được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyên môn. | c. Phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do công ty tổ chức. | d. Cả a, b và c. | D
36 | Câu 36: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
37 | Câu 37: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
38 | Câu 38: Khi nào thì vận hành viên ESP phải thông kê sổ sách dụng cụ tại cương vị của mình?0.2đ | a. Ca sáng, ngày thứ 6. | b. Ca chiều, ngày thứ 6. | c. Ca sáng, ngày chủ nhật. | d. Ca chiều, ngày chủ nhật. | B
39 | Câu 39: Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì:0.2đ | a. Thực hiện nghiêm túc và phải cẩn thận. | b. Không thực hiện vì không an toàn. | c. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không thực hiện và phải báo cáo lên cấp trên. | C
40 | Câu 40: Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì:0.2đ | a. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết. | c. Báo bảo vệ công ty xử lý. | d. Cả B và C. | A
41 | Câu 41: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
42 | Câu 42: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: 0.2đ | a. 0,7 m. | b. 1 m. | c. 1,5 m. | d. 2 m. | C
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 2 m. | b. 2,5 m. | c. 3 m. | d. 4,5 m. | B
44 | Câu 44: Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện:0.2đ | a. Phần thiết bị tiến hành công việc phải được nhìn thấy rõ đã cách ly khỏi các phần có điện từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chì, tháo đầu cáp, tháo thanh cái (trừ trạm GIS). | b. Cấm cắt điện để làm việc chỉ bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động tự động. | c. Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. | d. Thực hiện theo cả a, b và c. | D
45 | Câu 45: Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: 0.2đ | a. Đối với những máy phát điện diesel hoặc những máy phát điện bằng nguồn năng lượng sơ cấp khác khi hoạt động phải tách riêng rẽ, hoàn toàn độc lập (kể cả phần trung tính) với phần thiết bị không có người làm việc | b. Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | D
46 | Câu 46: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: 0.2đ | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C
47 | Câu 47: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là:0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C
48 | Câu 48: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: 0.2đ | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A
49 | Câu 49: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng:0.2đ | a. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công | B
50 | Câu 50: Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng:0.2đ | a. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | b. Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | c. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP3
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
2 | Câu 2: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
3 | Câu 3: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
4 | Câu 4: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
5 | Câu 5: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
6 | Câu 6: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
7 | Câu 7: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
8 | Câu 8: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
9 | Câu 9: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
10 | Câu 10: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
11 | Câu 11: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
12 | Câu 12: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
13 | Câu 13: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
14 | Câu 14: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
15 | Câu 15: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
16 | Câu 16: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
17 | Câu 17: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
18 | Câu 18: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
19 | Câu 19: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
20 | Câu 20: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
21 | Câu 21: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
22 | Câu 22: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
23 | Câu 23: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
24 | Câu 24: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
25 | Câu 25: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
26 | Câu 26: Nhiệm vụ chính của vận hành viên ESP là:0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống ESP. | b. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành. | c. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | d. Tất cả A, B, C đều đúng. | C
27 | Câu 27: Những quy định chung mà vận hành viên ESP cần thực hiện gồm có mấy điều?0.2đ | a. 6 điều. | b. 5 điều. | c. 7 điều. | d. 9 điều. | D
28 | Câu 28: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên ESP trong ca trực chịu sự quản lý của ai?0.2đ | a. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | b. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | c. Trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lò trưởng Phân xưởng vận hành. | d. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C
29 | Câu 29: Anh chị hãy chọn câu đúng nhất nội dung trong điều 1 của những quy định chung?0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền lò trưởng, trực tiếp thao tác và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | b. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền máy trưởng, trực tiếp thao tác và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | c. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền lò trưởng, trưởng ca , trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | d. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền lò trưởng, trưởng kíp lò máy trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | A
30 | Câu 30: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo:0.2đ | a. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy. | b. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy. | c. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | d. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng. | C
31 | Câu 31: Điều 16 trong mục 1 của phần nhiệm vụ có nội dung gì?0.2đ | a. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | c. Thường xuyên theo dõi tiêu hao vật tư, kiểm tra hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | d. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố. | B
32 | Câu 32: Chương II trong phần nội dung nhiệm vụ của quy trình nhiệm vụ vận hành viên ESP có mấy điều?0.2đ | a. 14 điều. | b. 13 điều. | c. 12 điều. | d. 15 điều. | A
33 | Câu 33: Quy trình giao nhân ca đối với người nhận ca:0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng lam việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng lam việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất lúc giao ca. | d. Người nhận ca có mặt ở vị trí sản xuất lúc nào cũng được. | A
34 | Câu 34: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
35 | Câu 35: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
36 | Câu 36: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
37 | Câu 37: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
38 | Câu 38: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
39 | Câu 39: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải:0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
40 | Câu 40: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào?0.2đ | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
41 | Câu 41: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạch có điện vẫn mở cửa - là:0.2đ | a. Làm việc có cắt điện một phần. | b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | c. Làm việc có điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
42 | Câu 42: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là:0.2đ | a. Làm việc có cắt điện một phần. | b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | c. Làm việc có điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
43 | Câu 43: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải:0.2đ | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D
44 | Câu 44: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác?0.2đ | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 06 chức danh. | d. 07 chức danh. | B
45 | Câu 45: Lệnh công tác là gì?0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu “Lệnh công tác”. | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | C
46 | Câu 46: Quy định ra lệnh công tác:0.2đ | a. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. | b. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | c. Trong giờ hành chính, Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | d. Cả ba câu trên đều sai. | C
47 | Câu 47: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào?0.2đ | a. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | b. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | c. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | d. Cả a, b và c. | A
48 | Câu 48: Ở nơi có nhân viên trực vận hành thường xuyên, khi di chuyển đến vị trí làm việc tiếp theo trong một phiếu công tác, cần phải tổ chức cho phép như thế nào?0.2đ | a. Không cần làm thủ tục cho phép. | b. Do người cho phép tiến hành thủ tục cho phép làm việc. | c. Có sự thống nhất giữa đơn vị làm công việc với đơn vị quản lý vận hành | d. Cả a, b và c. | B
49 | Câu 49: Khi di chuyển mà ở nơi làm việc tiếp theo không được cắt điện hoặc phải thực hiện cắt điện, hay có cấp điện áp khác, thì phải làm thủ tục như thế nào?0.2đ | a. Do người cho phép tiến hành thủ tục cho phép làm việc. | b. Cho phép làm việc theo phiếu công tác mới. | c. Có sự thống nhất giữa đơn vị làm công việc với đơn vị quản lý vận hành. | d. Có sự thống nhất giữa đơn vị làm công việc với đơn vị quản lý vận hành về những nơi (vị trí) sẽ di chuyển trong quá trình làm công việc và phải được sự chỉ dẫn chi tiết từ ban đầu của người cho phép. | B
50 | Câu 50: Nếu công việc phải kéo dài nhiều ngày thì sau mỗi ngày làm việc đơn vị công tác phải:0.2đ | a. Thu dọn nơi làm việc, lối đi; tháo gỡ biển báo, rào chắn, nối (tiếp) đất. | b. Thu dọn nơi làm việc, lối đi; giữ nguyên biển báo, rào chắn, nối (tiếp) đất. Trong mọi trường hợp người CHTT được giữ lại Phiếu công tác. | c. Thu dọn nơi làm việc, lối đi; giữ nguyên biển báo, rào chắn, nối (tiếp) đất. Người CHTT phải giao lại Phiếu công tác và những việc liên quan cho người cho phép, đồng thời hai bên phải cùng ký vào phiếu. | d. Cả a, b và c. | C
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP4
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được phân làm mấy nhánh? 0.2đ | a. Chỉ có 1 nhánh. | b. Có hai nhanh A, B. | c. Có 3 nhánh A, B, C. | d. Có 4 nhánh A, B,C, D. | B
2 | Câu 2: Hệ thống lọc bụi của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu trường và tương ứng là bao nhiêu phễu tro:0.2đ | a. 4 trường và 40 phễu tro. | b. 5 trường và 56 phễu tro. | c. 4 trường và 56 phễu tro. | d. 5 trường và 40 phễu tro. | D
3 | Câu 3: Các cực phóng và cực lắng đặt cách nhau và ………… với nhau theo chiều đi của khói thải. Cực phóng nối với ………, cực lắng nối với………..0.2đ | a. Vuông góc - cực âm - cực dương. | b. Vuông góc - cực dương - cực âm. | c. Song song - cực âm - cực dương. | d. Song song - cực dương - cực âm. | C
4 | Câu 4: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu máy biến áp trường (chọn câu trả lời đúng nhất):0.2đ | a. 16 máy biến áp. | b. 20 máy biến áp. | c. 16 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | d. 20 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | C
5 | Câu 5: Lưu lượng khói lớn nhất đi vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế là bao nhiêu?0.2đ | a. Theo thiết kế: 3176882 m3/h. | b. Theo thiết kế: 3567882 m3/h. | c. Theo thiết kế: 4076828 m3/h. | d. Theo thiết kế: 5067828 m3/h. | A
6 | Câu 6: Kiểu máy biến áp của trường số 1 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | A
7 | Câu 7: Kiểu máy biến áp của trường số 2,3,4 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | C
8 | Câu 8: Kiểu máy biến áp của trường số 5 là:0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | D
9 | Câu 9: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 trong quá trình vận hành bình thường lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | C
10 | Câu 10: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 khi trường 1 bị sự cố lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | B
11 | Câu 11: Trong quá trình vận hành máy biến áp trường ta thay đổi giá trị “current limit” trên màn hình DCS tức là thay đổi % giá trị:0.2đ | a. Điện áp ngõ vào. | b. Dòng điện ngõ vào. | c. Điện áp ngõ ra. | d. Dòng điện ngõ ra. | D
12 | Câu 12: Máy biến áp trường số 1 có tần số cộng hưởng bao nhiêu:0.2đ | a. 20 Hz. | b. 50 Hz. | c. >= 20 kHz. | d. >= 50 kHz. | C
13 | Câu 13: Khi lò ngừng, sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói thì thời gian tối thiểu là bao lâu có thể ngừng hệ thống búa rung:0.2đ | a. Ngừng ngay sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói. | b. 30 phút sau khi quạt gió chính và quạt khói ngừng. | c. 2h-3h. | d. Không thể ngừng, cho vận hành liên tục. | C
14 | Câu 14: Trước khi đưa máy biến áp trường vào vận hành thì dao tiếp địa phải chuyển về vị trí:0.2đ | a. Ground. | b. Field. | c. Chọn “ground” hoặc “field”. | d. Không cần phải chọn. | B
15 | Câu 15: Nhiệt độ dầu máy biến áp trường 2, 3, 4, 5 tăng đến giá trị nào sẽ Trip máy biến áp trường:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | C
16 | Câu 16: Lượng tro bay sinh ra với loại than trong thiết kế là than Vietnam trong một tổ máy với công suất 622,5 MW là:0.2đ | a. 92,24 tấn/ giờ. | b. 116,68 tấn/ giờ. | c. 184,47 tấn/ giờ. | d. 233,36 tấn/ giờ. | A
17 | Câu 17: Áp suất khí nén vận chuyển tro bay là bao nhiêu thì hệ thống vận chuyển tro bay mới chạy tự động được:0.2đ | a. >350 kPa. | b. >=400 kPa. | c. >450 kPa. | d. >500 kPa. | B
18 | Câu 18: Điều kiện để ngừng 1 đường ống vận chuyển tro ở chế độ tự động là:0.2đ | a. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa. | b. Thời gian vận chuyển phải >= 4 phút 7 giây. | c. Áp suất khí vận chuyển tro <=150 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | d. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | D
19 | Câu 19: Giá trị áp suất cài đặt khi suất hiện cảnh báo tắc tro “Pipe plug” trên 1 đường ống vận chuyển tro là bao nhiêu:0.2đ | a. 380 kPa. | b. 350 kPa. | c. 280 kPa. | d. 220 kPa. | A
20 | Câu 20: Trong một đường ống vận chuyển tro đang vận hành ở chế độ tự động thì 1 lần có thể vận chuyển được bao nhiêu “unit”:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả các “unit” trong một đường ống. | A
21 | Câu 21: Tốc độ của động cơ quạt khói là bao nhiêu vòng/ phút:0.2đ | a. 630. | b. 635. | c. 740. | d. 745. | D
22 | Câu 22: Giá trị nhiệt độ cài đặt của ổ đở động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) và ổ đỡ của quạt là bao nhiêu thì cho phép khởi động quạt khói:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | A
23 | Câu 23: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
24 | Câu 24: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
25 | Câu 25: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
26 | Câu 26: Điều 16 trong mục 1 của phần nhiệm vụ có nội dung gì?0.2đ | a. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | c. Thường xuyên theo dõi tiêu hao vật tư, kiểm tra hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | d. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố. | B
27 | Câu 27: Điều 24 trong mục 2 của phần quyền hạn có nội dung gì?0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống ESP để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Nộp lại bảng ghi thông số hằng ngày trước 6h00 trước khi ra ca đêm | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A
28 | Câu 28: Chọn nội dung nào không đúng trong mục 2 của phần quyền hạn?0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống ESP để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | D
29 | Câu 29: Hãy chọn câu đúng nhất trong phần trách nhiệm của VHV ESP nêu dưới đây?0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của Phân xưởng. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A
30 | Câu 30: Quyền hạn của vận hành viên ESP được quy định rõ từ điều mấy đến điều mấy?0.2đ | a. Điều 24 đến điều 27. | b. Điều 24 đến điều 28. | c. Điều 23 đến điều 26. | d. Điều 23 đến điều 27. | B
31 | Câu 31: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải:0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
32 | Câu 32: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào?0.2đ | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
33 | Câu 33: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng?0.2đ | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A
34 | Câu 34: Khi xảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm?0.2đ | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
35 | Câu 35: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì?0.2đ | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca. | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành. | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp. | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D
36 | Câu 36: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
37 | Câu 37: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
38 | Câu 38: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
39 | Câu 39: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
40 | Câu 40: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
41 | Câu 41: Quy định chức danh người cho phép?0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | D
42 | Câu 42: Trách nhiệm của người cho phép:0.2đ | a. Nhận lệnh công tác, làm thủ tục đăng ký, kiểm tra biện pháp an toàn và ghi vào Mục 2 của lệnh công tác. | b. Người cho phép 1, 2 nhận lệnh công tác, kiểm tra biện pháp an toàn và làm thủ tục cho phép làm việc để cho đơn vị công tác vào làm việc tại hiện trường. | c. Kiểm tra, xác định tại nơi làm việc đã hết điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng có cấp điện áp phù hợp với điện áp danh định của thiết bị cần thử, như bút thử điện, còi thử điện (trường hợp làm việc có cắt điện); | d. Cả ba câu trên đều đúng. | D
43 | Câu 43: Trách nhiệm của người cho phép:0.2đ | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c. Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | D
44 | Câu 44: Trách nhiệm của người cho phép:0.2đ | a. Ký tên vào Mục 2.2 của lệnh công tác; giao hiện trường công tác cho người chỉ huy trực tiếp sau khi người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) đã kiểm tra lại những biện pháp an toàn theo Mục 2.1; giữ lệnh công tác trong suốt thời gian công tác. | b. Đối với nhân viên vận hành: tiếp nhận lại hiện trường do người chỉ huy trực tiếp bàn giao; kiểm tra nội dung công việc, nơi làm việc, tổ chức nghiệm thu theo yêu cầu của người chỉ huy trực tiếp (ký tên vào Mục 3.3 phần VHV); ký tên vào Mục 4 sau khi đã nghiệm thu xong, giao trả lệnh công tác cho người chỉ huy trực tiếp. Đối với trưởng ca, trưởng kíp: ký tên, khóa phiếu và giao trả lại lệnh công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | c. Trong một lệnh công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: người ra lệnh công tác, người cho phép, người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát an toàn điện. Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | D
45 | Câu 45: Quy định ra lệnh công tác:0.2đ | a. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. | b. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | c. Trong giờ hành chính, Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. |  | C
46 | Câu 46: Việc thay đổi nhân viên đơn vị công tác do: 0.2đ | a. Người cấp phiếu công tác hoặc người lãnh đạo công việc quyết định. Khi những người này vắng mặt thì do người có quyền cấp phiếu công tác quyết định. | b. Đối với các đơn vị trực thuộc, các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhân viên đơn vị công tác do người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhân viên của đơn vị làm công việc cử. Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị khác nhân viên đơn vị công tác do người sử dụng lao động (hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền) của đơn vị làm công việc cử. | c. ATVSV quyết định, đồng thời phải thông báo với người CHTT và người cấp Phiếu công tác. | d. Cả a, b và c đều sai. | B
47 | Câu 47: Khi làm xong công việc, người chỉ huy trực tiếp phải:0.2đ | a. Ghi, ký vào mục 6.1, của Phiếu công tác, trao trả nơi làm việc và Phiếu cô ng tác cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc. | b. Cho nhân viên đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc; Ghi, ký vào mục 6.1, của Phiếu công tác, trao trả nơi làm việc và Phiếu công tác cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc. | c. Cho đơn vị công tác thu dọn, vệ sinh nơi làm việc và kiểm tra, xem xét lại để hoàn thiện tất cả những việc có liên quan. Sau đó, chỉ huy tháo tiếp đất, rút những biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm (nếu có) và cho nhân viên đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc tập kết ở vị trí an toàn. Cuối cùng, người chỉ huy trực tiếp mới được ghi, ký vào mục 6.1, của Phiếu, trao trả nơi làm việc và Phiếu công tác cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
48 | Câu 48: Khi kết thúc công việc, nếu đã có lệnh tháo tiếp đất thì:0.2đ | a. Cấm mọi người trong đơn vị công tác tự ý vào nơi làm việc và tiếp xúc với thiết bị để làm bất cứ việc gì. | b. Nhân viên đơn vị công tác có thể tự vào nơi làm việc và tiếp xúc với thiết bị để lấy dụng cụ, phương tiện bỏ quên rồi ra ngay. | c. Nhân viên đơn vị công tác có thể tự vào nơi làm việc và tiếp xúc với thiết bị nếu phát hiện thấy thiếu sót phải sửa chữa lại ngay. | d. Cả a, b và c đều sai. | A
49 | Câu 49: Việc trao trả nơi làm việc, khóa phiếu và đóng điện phải thực hiện như thế nào là đúng quy định:0.2đ | a. Bàn giao trao trả nơi làm việc, khóa phiếu phải được tiến hành trực tiếp giữa đơn vị công tác và đơn vị quản lý vận hành thiết bị. | b. Người chỉ huy trực tiếp ký vào mục 6.1 kết thúc công tác. Người cho phép sau khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn tiếp đất di động (nếu có) đảm bảo an toàn mới được ký khóa phiếu vào mục 6.2. | c. Người cho phép phải thực hiện những việc của nhân viên vận hành (nếu được giao), báo cáo Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) ca trực vận hành nội dung công việc đã thực hiện. | d. Cả a, b và c. | D
50 | Câu 50: Khi nhận lại nơi làm việc, người cho phép ký khóa phiếu công tác lúc nào?0.2đ | a. Trước khi tháo tiếp đất di động. | b. Sau khi đã đặt lại đủ rào chắn cố định và biển báo vận hành. | c. Trước khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn tiếp đất di động, đảm bảo an toàn. | d. Sau khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn tiếp đất di động, đảm bảo an toàn. | D
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP5
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
2 | Câu 2: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
3 | Câu 3: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
4 | Câu 4: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
5 | Câu 5: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
6 | Câu 6: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
7 | Câu 7: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
8 | Câu 8: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
9 | Câu 9: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
10 | Câu 10: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
11 | Câu 11: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
12 | Câu 12: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
13 | Câu 13: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
14 | Câu 14: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
15 | Câu 15: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
16 | Câu 16: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
17 | Câu 17: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
18 | Câu 18: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
19 | Câu 19: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
20 | Câu 20: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
21 | Câu 21: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
22 | Câu 22: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
23 | Câu 23: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
24 | Câu 24: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
25 | Câu 25: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
26 | Câu 26: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
27 | Câu 27: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
28 | Câu 28: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
29 | Câu 29: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
30 | Câu 30: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
31 | Câu 31: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
32 | Câu 32: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
33 | Câu 33: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
34 | Câu 34: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
35 | Câu 35: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
36 | Câu 36: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
37 | Câu 37: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
38 | Câu 38: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
39 | Câu 39: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
40 | Câu 40: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
41 | Câu 41: Khi nhận lại nơi làm việc, người cho phép ký khóa phiếu công tác lúc nào?0.2đ | a. Trước khi tháo tiếp đất di động. | b. Sau khi đã đặt lại đủ rào chắn cố định và biển báo vận hành. | c. Trước khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn tiếp đất di động, đảm bảo an toàn. | d. Sau khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn tiếp đất di động, đảm bảo an toàn. | D
42 | Câu 42: Sau khi đã ký khóa phiếu để nhận lại nơi làm việc, người cho phép còn có nhiệm vụ gì?0.2đ | a. Đã hoàn thành nhiệm vụ. | b. Báo cáo trưởng ca ca trực vận hành nội dung công việc đã thực hiện. | c. Đóng cầu dao hoặc máy cắt khôi phục lại điện vào thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành. | d. Đóng cầu dao hoặc máy cắt khôi phục lại điện vào thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành sau khi đã kiểm tra cùng với người chỉ huy trực tiếp. | B
43 | Câu 43: Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc được thực hiện khi:0.2đ | a. Phiếu công tác đã được khóa. | b. Tất cả các phiếu công tác đã được khóa - Nếu thiết bị đóng điện có liên quan đến nhiều đơn vị công tác. | c. Đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn. | d. Cả a, b và c. | D
44 | Câu 44: Việc cử người cho phép làm việc, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm:0.2đ | a. Cử nhân viên vận hành để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | b. Cử ATVSV hoặc Tổ trưởng sản xuất để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | c. Cử người cho phép là nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả a, b và c. | C
45 | Câu 45: Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: 0.2đ | a. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | b. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | c. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | d. Cả a, b và c | D
46 | Câu 46: Những lưu lý khi sử dụng bình CO2:0.2đ | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 | c. chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | d. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D
47 | Câu 47: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách:0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | D
48 | Câu 48: Công dụng của bình bột chữa cháy:0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. d. Cả b và c. | B
49 | Câu 49: Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách:0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | B
50 | Câu 50: Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải:0.2đ | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to “cháy, cháy, cháy” và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | B
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP6
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được phân làm mấy nhánh? 0.2đ | a. Chỉ có 1 nhánh. | b. Có hai nhanh A, B. | c. Có 3 nhánh A, B, C. | d. Có 4 nhánh A, B,C, D. | B
2 | Câu 2: Hệ thống lọc bụi của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu trường và tương ứng là bao nhiêu phễu tro:0.2đ | a. 4 trường và 40 phễu tro. | b. 5 trường và 56 phễu tro. | c. 4 trường và 56 phễu tro. | d. 5 trường và 40 phễu tro. | D
3 | Câu 3: Các cực phóng và cực lắng đặt cách nhau và ………… với nhau theo chiều đi của khói thải. Cực phóng nối với ………, cực lắng nối với………..0.2đ | a. Vuông góc - cực âm - cực dương. | b. Vuông góc - cực dương - cực âm. | c. Song song - cực âm - cực dương. | d. Song song - cực dương - cực âm. | C
4 | Câu 4: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu máy biến áp trường (chọn câu trả lời đúng nhất):0.2đ | a. 16 máy biến áp. | b. 20 máy biến áp. | c. 16 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | d. 20 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | C
5 | Câu 5: Lưu lượng khói lớn nhất đi vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế là bao nhiêu?0.2đ | a. Theo thiết kế: 3176882 m3/h. | b. Theo thiết kế: 3567882 m3/h. | c. Theo thiết kế: 4076828 m3/h. | d. Theo thiết kế: 5067828 m3/h. | A
6 | Câu 6: Kiểu máy biến áp của trường số 1 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | A
7 | Câu 7: Kiểu máy biến áp của trường số 2,3,4 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | C
8 | Câu 8: Kiểu máy biến áp của trường số 5 là:0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | D
9 | Câu 9: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 trong quá trình vận hành bình thường lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | C
10 | Câu 10: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 khi trường 1 bị sự cố lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | B
11 | Câu 11: Trong quá trình vận hành máy biến áp trường ta thay đổi giá trị “current limit” trên màn hình DCS tức là thay đổi % giá trị:0.2đ | a. Điện áp ngõ vào. | b. Dòng điện ngõ vào. | c. Điện áp ngõ ra. | d. Dòng điện ngõ ra. | D
12 | Câu 12: Máy biến áp trường số 1 có tần số cộng hưởng bao nhiêu:0.2đ | a. 20 Hz. | b. 50 Hz. | c. >= 20 kHz. | d. >= 50 kHz. | C
13 | Câu 13: Khi lò ngừng, sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói thì thời gian tối thiểu là bao lâu có thể ngừng hệ thống búa rung:0.2đ | a. Ngừng ngay sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói. | b. 30 phút sau khi quạt gió chính và quạt khói ngừng. | c. 2h-3h. | d. Không thể ngừng, cho vận hành liên tục. | C
14 | Câu 14: Trước khi đưa máy biến áp trường vào vận hành thì dao tiếp địa phải chuyển về vị trí:0.2đ | a. Ground. | b. Field. | c. Chọn “ground” hoặc “field”. | d. Không cần phải chọn. | B
15 | Câu 15: Nhiệt độ dầu máy biến áp trường 2, 3, 4, 5 tăng đến giá trị nào sẽ Trip máy biến áp trường:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | C
16 | Câu 16: Lượng tro bay sinh ra với loại than trong thiết kế là than Vietnam trong một tổ máy với công suất 622,5 MW là:0.2đ | a. 92,24 tấn/ giờ. | b. 116,68 tấn/ giờ. | c. 184,47 tấn/ giờ. | d. 233,36 tấn/ giờ. | A
17 | Câu 17: Áp suất khí nén vận chuyển tro bay là bao nhiêu thì hệ thống vận chuyển tro bay mới chạy tự động được:0.2đ | a. >350 kPa. | b. >=400 kPa. | c. >450 kPa. | d. >500 kPa. | B
18 | Câu 18: Điều kiện để ngừng 1 đường ống vận chuyển tro ở chế độ tự động là:0.2đ | a. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa. | b. Thời gian vận chuyển phải >= 4 phút 7 giây. | c. Áp suất khí vận chuyển tro <=150 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | d. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | D
19 | Câu 19: Giá trị áp suất cài đặt khi suất hiện cảnh báo tắc tro “Pipe plug” trên 1 đường ống vận chuyển tro là bao nhiêu:0.2đ | a. 380 kPa. | b. 350 kPa. | c. 280 kPa. | d. 220 kPa. | A
20 | Câu 20: Trong một đường ống vận chuyển tro đang vận hành ở chế độ tự động thì 1 lần có thể vận chuyển được bao nhiêu “unit”:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả các “unit” trong một đường ống. | A
21 | Câu 21: Tốc độ của động cơ quạt khói là bao nhiêu vòng/ phút:0.2đ | a. 630. | b. 635. | c. 740. | d. 745. | D
22 | Câu 22: Giá trị nhiệt độ cài đặt của ổ đở động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) và ổ đỡ của quạt là bao nhiêu thì cho phép khởi động quạt khói:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | A
23 | Câu 23: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
24 | Câu 24: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
25 | Câu 25: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
26 | Câu 26: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải:0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
27 | Câu 27: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào?0.2đ | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
28 | Câu 28: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng?0.2đ | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A
29 | Câu 29: Khi xảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm?0.2đ | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
30 | Câu 30: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì?0.2đ | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca. | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành. | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp. | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D
31 | Câu 31: Về hành chính, vận hành viên ESP chịu sự quản lý của ai?0.2đ | a. Lò trưởng, trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. | d. Giám đốc. | C
32 | Câu 32: Trong lúc trực ca, vận hành viên ESP chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai?0.2đ | a. Lò trưởng, trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | A
33 | Câu 33: Vận hành viên ESP thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành?0.2đ | a. Lò trưởng, trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | A
34 | Câu 34: Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì:0.2đ | a. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. | b. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành. | c. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn. | d. Cả a và b. | D
35 | Câu 35: Yêu cầu chung đối với vận hành viên ESP là gì?0.2đ | a. Có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp. | b. Được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyên môn. | c. Phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do công ty tổ chức. | d. Cả a, b và c. | D
36 | Câu 36: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
37 | Câu 37: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
38 | Câu 38: Khi nào thì vận hành viên ESP phải thông kê sổ sách dụng cụ tại cương vị của mình?0.2đ | a. Ca sáng, ngày thứ 6. | b. Ca chiều, ngày thứ 6. | c. Ca sáng, ngày chủ nhật. | d. Ca chiều, ngày chủ nhật. | B
39 | Câu 39: Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì:0.2đ | a. Thực hiện nghiêm túc và phải cẩn thận. | b. Không thực hiện vì không an toàn. | c. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không thực hiện và phải báo cáo lên cấp trên. | C
40 | Câu 40: Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì:0.2đ | a. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết. | c. Báo bảo vệ công ty xử lý. | d. Cả B và C. | A
41 | Câu 41: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng:0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A
42 | Câu 42: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của:0.2đ | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
43 | Câu 43: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy:0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | D
44 | Câu 44: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm:0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | D
45 | Câu 45: Công dụng bình CO2:0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
46 | Câu 46: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy:0.2đ | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D
47 | Câu 47: Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào?0.2đ | a. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | b. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | c. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | d. Tất cả câu trên đều đúng. | D
48 | Câu 48: Khi dán nhãn chất thải nguy hại, các thông tin cần có là gi?0.2đ | a. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo”, mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra. | b. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ vận chuyển chất thải, mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo”, ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | c. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ nguồn thải, ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | d. Câu a và c đúng. | D
49 | Câu 49: Câu nào là ĐÚNG khi nói về nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định trong Điều 4 Chương I Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005?0.2đ | a. Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. | b. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước. (Điều 4) | c. Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường là chính. | d. Bảo vệ môi trường có thể không cần phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. | B
50 | Câu 50: Anh Chị hãy cho biết trong những cách phân loại chất thải nguy hại sau, cách nào SAI?0.2đ | a. Không để lẫn CTNH với chất thải khác. | b. Bố trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn. | c. Có thể chứa các loại CTNH cùng thể (rắn/ lỏng/ bùn) với nhau trong dụng cụ chứa. | d. Đóng gói, bảo quản tất cả các CTNH trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng và dán nhãn chất thải nguy hại. | C
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP7
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
2 | Câu 2: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
3 | Câu 3: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
4 | Câu 4: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
5 | Câu 5: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
6 | Câu 6: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
7 | Câu 7: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
8 | Câu 8: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
9 | Câu 9: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
10 | Câu 10: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
11 | Câu 11: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
12 | Câu 12: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
13 | Câu 13: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
14 | Câu 14: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
15 | Câu 15: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
16 | Câu 16: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
17 | Câu 17: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
18 | Câu 18: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
19 | Câu 19: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
20 | Câu 20: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
21 | Câu 21: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
22 | Câu 22: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
23 | Câu 23: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
24 | Câu 24: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
25 | Câu 25: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
26 | Câu 26: Nhiệm vụ chính của vận hành viên ESP là:0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống ESP. | b. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành. | c. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | d. Tất cả A, B, C đều đúng. | C
27 | Câu 27: Những quy định chung mà vận hành viên ESP cần thực hiện gồm có mấy điều?0.2đ | a. 6 điều. | b. 5 điều. | c. 7 điều. | d. 9 điều. | D
28 | Câu 28: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên ESP trong ca trực chịu sự quản lý của ai?0.2đ | a. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | b. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | c. Trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lò trưởng Phân xưởng vận hành. | d. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C
29 | Câu 29: Anh chị hãy chọn câu đúng nhất nội dung trong điều 1 của những quy định chung?0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền lò trưởng, trực tiếp thao tác và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | b. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền máy trưởng, trực tiếp thao tác và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | c. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền lò trưởng, trưởng ca , trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | d. Vận hành viên hệ thống ESP là chức danh dưới quyền lò trưởng, trưởng kíp lò máy trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị ESP trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | A
30 | Câu 30: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo:0.2đ | a. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy. | b. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy. | c. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | d. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng. | C
31 | Câu 31: Điều 16 trong mục 1 của phần nhiệm vụ có nội dung gì?0.2đ | a. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | c. Thường xuyên theo dõi tiêu hao vật tư, kiểm tra hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | d. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố. | B
32 | Câu 32: Chương II trong phần nội dung nhiệm vụ của quy trình nhiệm vụ vận hành viên ESP có mấy điều?0.2đ | a. 14 điều. | b. 13 điều. | c. 12 điều. | d. 15 điều. | A
33 | Câu 33: Quy trình giao nhân ca đối với người nhận ca:0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng lam việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng lam việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Người nhận ca phải có mặt ở vị trí sản suất lúc giao ca. | d. Người nhận ca có mặt ở vị trí sản xuất lúc nào cũng được. | A
34 | Câu 34: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
35 | Câu 35: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
36 | Câu 36: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
37 | Câu 37: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
38 | Câu 38: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
39 | Câu 39: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải:0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
40 | Câu 40: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào?0.2đ | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
41 | Câu 41: Câu nào là ĐÚNG khi nói về nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định trong Điều 4 Chương I Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005?0.2đ | a. Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. | b. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước. (Điều 4) | c. Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường là chính. | d. Bảo vệ môi trường có thể không cần phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. | B
42 | Câu 42: Anh Chị hãy cho biết trong những cách phân loại chất thải nguy hại sau, cách nào SAI?0.2đ | a. Không để lẫn CTNH với chất thải khác. | b. Bố trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn. | c. Có thể chứa các loại CTNH cùng thể (rắn/ lỏng/ bùn) với nhau trong dụng cụ chứa. | d. Đóng gói, bảo quản tất cả các CTNH trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng và dán nhãn chất thải nguy hại. | C
43 | Câu 43: Hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua các đường:0.2đ | a. Hô hấp, tiêu hóa và hấp thụ qua da. | b. Hô hấp, tiêu hóa và thị giác. | c. Hô hấp, tiêu hóa và xúc giác. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D
44 | Câu 44: Hóa chất gây tác hại tới hệ thống các cơ quan trong cơ thể:0.2đ | a. Tổn thương da. | b. Tổn thương nội tạng. | c. Tổn thương hệ thần kinh. | d. Các ý đều đúng. | D
45 | Câu 45: Khi làm việc với nhiêu liệu dầu, gas cần chú ý gì sau đây?0.2đ | a. Tắt nguồn các máy điện thoại di động; không hút thuốc hoặc bất cứ thao tác nào sinh ra nguồn nhiệt, tia lửa. | b. Chất chữa cháy phù hợp luôn sẵn có và khả dụng. | c. Dùng vật dụng bàng kim loại màu để tránh sinh tia lửa. | d. Tất cả các ý đều đúng. | A
46 | Câu 46: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm:0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | D
47 | Câu 47: Công dụng bình CO2:0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
48 | Câu 48: Những lưu lý khi sử dụng bình CO2:0.2đ | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 | c. chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | d. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D
49 | Câu 49: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách:0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | D
50 | Câu 50: Công dụng của bình bột chữa cháy:0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. d. Cả b và c. | B
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP8
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 08
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được phân làm mấy nhánh? 0.2đ | a. Chỉ có 1 nhánh. | b. Có hai nhanh A, B. | c. Có 3 nhánh A, B, C. | d. Có 4 nhánh A, B,C, D. | B
2 | Câu 2: Hệ thống lọc bụi của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu trường và tương ứng là bao nhiêu phễu tro:0.2đ | a. 4 trường và 40 phễu tro. | b. 5 trường và 56 phễu tro. | c. 4 trường và 56 phễu tro. | d. 5 trường và 40 phễu tro. | D
3 | Câu 3: Các cực phóng và cực lắng đặt cách nhau và ………… với nhau theo chiều đi của khói thải. Cực phóng nối với ………, cực lắng nối với………..0.2đ | a. Vuông góc - cực âm - cực dương. | b. Vuông góc - cực dương - cực âm. | c. Song song - cực âm - cực dương. | d. Song song - cực dương - cực âm. | C
4 | Câu 4: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu máy biến áp trường (chọn câu trả lời đúng nhất):0.2đ | a. 16 máy biến áp. | b. 20 máy biến áp. | c. 16 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | d. 20 máy biến áp thường và 4 máy biến áp cao tần. | C
5 | Câu 5: Lưu lượng khói lớn nhất đi vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế là bao nhiêu?0.2đ | a. Theo thiết kế: 3176882 m3/h. | b. Theo thiết kế: 3567882 m3/h. | c. Theo thiết kế: 4076828 m3/h. | d. Theo thiết kế: 5067828 m3/h. | A
6 | Câu 6: Kiểu máy biến áp của trường số 1 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | A
7 | Câu 7: Kiểu máy biến áp của trường số 2,3,4 là: 0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | C
8 | Câu 8: Kiểu máy biến áp của trường số 5 là:0.2đ | a. GGYAj-1,4A/72kV. | b. GGYAj-1,8A/72kV. | c. GGAj-1,8A/72kV. | d. GGAj-1,4A/72kV. | D
9 | Câu 9: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 trong quá trình vận hành bình thường lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | C
10 | Câu 10: Hiệu suất thu bụi của các trường lọc bụi 1, 2, 3, 4, 5 khi trường 1 bị sự cố lần lượt là (tấn/ giờ):0.2đ | a. 90,1 _7,2_1,8 _0,5 _ 0,15. | b. 10,11_81,88 _6,8 _1,72 _ 0,43. | c. 90,97_ 7,56_1,91_0,48_0,12. | d. 89,5 _ 6,9_ 2,1 _ 0,6_0,12. | B
11 | Câu 11: Trong quá trình vận hành máy biến áp trường ta thay đổi giá trị “current limit” trên màn hình DCS tức là thay đổi % giá trị:0.2đ | a. Điện áp ngõ vào. | b. Dòng điện ngõ vào. | c. Điện áp ngõ ra. | d. Dòng điện ngõ ra. | D
12 | Câu 12: Máy biến áp trường số 1 có tần số cộng hưởng bao nhiêu:0.2đ | a. 20 Hz. | b. 50 Hz. | c. >= 20 kHz. | d. >= 50 kHz. | C
13 | Câu 13: Khi lò ngừng, sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói thì thời gian tối thiểu là bao lâu có thể ngừng hệ thống búa rung:0.2đ | a. Ngừng ngay sau khi ngừng quạt gió chính và quạt khói. | b. 30 phút sau khi quạt gió chính và quạt khói ngừng. | c. 2h-3h. | d. Không thể ngừng, cho vận hành liên tục. | C
14 | Câu 14: Trước khi đưa máy biến áp trường vào vận hành thì dao tiếp địa phải chuyển về vị trí:0.2đ | a. Ground. | b. Field. | c. Chọn “ground” hoặc “field”. | d. Không cần phải chọn. | B
15 | Câu 15: Nhiệt độ dầu máy biến áp trường 2, 3, 4, 5 tăng đến giá trị nào sẽ Trip máy biến áp trường:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | C
16 | Câu 16: Lượng tro bay sinh ra với loại than trong thiết kế là than Vietnam trong một tổ máy với công suất 622,5 MW là:0.2đ | a. 92,24 tấn/ giờ. | b. 116,68 tấn/ giờ. | c. 184,47 tấn/ giờ. | d. 233,36 tấn/ giờ. | A
17 | Câu 17: Áp suất khí nén vận chuyển tro bay là bao nhiêu thì hệ thống vận chuyển tro bay mới chạy tự động được:0.2đ | a. >350 kPa. | b. >=400 kPa. | c. >450 kPa. | d. >500 kPa. | B
18 | Câu 18: Điều kiện để ngừng 1 đường ống vận chuyển tro ở chế độ tự động là:0.2đ | a. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa. | b. Thời gian vận chuyển phải >= 4 phút 7 giây. | c. Áp suất khí vận chuyển tro <=150 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | d. Áp suất khí vận chuyển tro <=155 kPa và thời gian vận chuyển tro phải >=4phút 7 giây. | D
19 | Câu 19: Giá trị áp suất cài đặt khi suất hiện cảnh báo tắc tro “Pipe plug” trên 1 đường ống vận chuyển tro là bao nhiêu:0.2đ | a. 380 kPa. | b. 350 kPa. | c. 280 kPa. | d. 220 kPa. | A
20 | Câu 20: Trong một đường ống vận chuyển tro đang vận hành ở chế độ tự động thì 1 lần có thể vận chuyển được bao nhiêu “unit”:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả các “unit” trong một đường ống. | A
21 | Câu 21: Tốc độ của động cơ quạt khói là bao nhiêu vòng/ phút:0.2đ | a. 630. | b. 635. | c. 740. | d. 745. | D
22 | Câu 22: Giá trị nhiệt độ cài đặt của ổ đở động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) và ổ đỡ của quạt là bao nhiêu thì cho phép khởi động quạt khói:0.2đ | a. 650C. | b. 700C. | c. 750C. | d. 800C. | A
23 | Câu 23: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
24 | Câu 24: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
25 | Câu 25: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
26 | Câu 26: Điều 16 trong mục 1 của phần nhiệm vụ có nội dung gì?0.2đ | a. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | c. Thường xuyên theo dõi tiêu hao vật tư, kiểm tra hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được trong ca. | d. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố. | B
27 | Câu 27: Điều 24 trong mục 2 của phần quyền hạn có nội dung gì?0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống ESP để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Nộp lại bảng ghi thông số hằng ngày trước 6h00 trước khi ra ca đêm | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A
28 | Câu 28: Chọn nội dung nào không đúng trong mục 2 của phần quyền hạn?0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống ESP để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | D
29 | Câu 29: Hãy chọn câu đúng nhất trong phần trách nhiệm của VHV ESP nêu dưới đây?0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của Phân xưởng. | b. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A
30 | Câu 30: Quyền hạn của vận hành viên ESP được quy định rõ từ điều mấy đến điều mấy?0.2đ | a. Điều 24 đến điều 27. | b. Điều 24 đến điều 28. | c. Điều 23 đến điều 26. | d. Điều 23 đến điều 27. | B
31 | Câu 31: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải:0.2đ | a. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | b. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | c. Trông coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | d. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D
32 | Câu 32: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào?0.2đ | a. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc…) thuộc phạm vi mình quản lý. | c. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc …) thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B
33 | Câu 33: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng?0.2đ | a. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | b. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | c. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | d. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A
34 | Câu 34: Khi xảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm?0.2đ | a. Người đến nhận ca. | b. Người trực ca đương nhiệm. | c. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca. | d. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm. | D
35 | Câu 35: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì?0.2đ | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca. | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành. | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp. | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D
36 | Câu 36: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
37 | Câu 37: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
38 | Câu 38: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
39 | Câu 39: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
40 | Câu 40: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
41 | Câu 41: Hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua các đường:0.2đ | a. Hô hấp, tiêu hóa và hấp thụ qua da. | b. Hô hấp, tiêu hóa và thị giác. | c. Hô hấp, tiêu hóa và xúc giác. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D
42 | Câu 42: Hóa chất gây tác hại tới hệ thống các cơ quan trong cơ thể:0.2đ | a. Tổn thương da. | b. Tổn thương nội tạng. | c. Tổn thương hệ thần kinh. | d. Các ý đều đúng. | D
43 | Câu 43: Khi làm việc với nhiêu liệu dầu, gas cần chú ý gì sau đây?0.2đ | a. Tắt nguồn các máy điện thoại di động; không hút thuốc hoặc bất cứ thao tác nào sinh ra nguồn nhiệt, tia lửa. | b. Chất chữa cháy phù hợp luôn sẵn có và khả dụng. | c. Dùng vật dụng bàng kim loại màu để tránh sinh tia lửa. | d. Tất cả các ý đều đúng. | A
44 | Câu 44: Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào?0.2đ | a. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | b. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | c. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | d. Tất cả câu trên đều đúng. | D
45 | Câu 45: Khi dán nhãn chất thải nguy hại, các thông tin cần có là gi?0.2đ | a. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo”, mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra. | b. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ vận chuyển chất thải, mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo”, ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | c. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ nguồn thải, ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | d. Câu a và c đúng. | D
46 | Câu 46: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của:0.2đ | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D
47 | Câu 47: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy:0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | D
48 | Câu 48: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm:0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | D
49 | Câu 49: Công dụng bình CO2:0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | A
50 | Câu 50: Những lưu lý khi sử dụng bình CO2:0.2đ | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 | c. chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | d. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | D
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP9
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 09
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
2 | Câu 2: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
3 | Câu 3: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
4 | Câu 4: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
5 | Câu 5: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
6 | Câu 6: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
7 | Câu 7: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
8 | Câu 8: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
9 | Câu 9: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
10 | Câu 10: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
11 | Câu 11: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
12 | Câu 12: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
13 | Câu 13: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
14 | Câu 14: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
15 | Câu 15: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
16 | Câu 16: Điện cao áp được quy định bao nhiêu Vôn (V) là đúng:0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C
17 | Câu 17: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4.
18 | Câu 18: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C
19 | Câu 19: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D
20 | Câu 20: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
22 | Câu 22: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm?0.2đ | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
23 | Câu 23: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B
24 | Câu 24: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C
25 | Câu 25: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
26 | Câu 26: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
27 | Câu 27: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
28 | Câu 28: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
29 | Câu 29: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
30 | Câu 30: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
31 | Câu 31: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
32 | Câu 32: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
33 | Câu 33: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
34 | Câu 34: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
35 | Câu 35: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
36 | Câu 36: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
37 | Câu 37: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
38 | Câu 38: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
39 | Câu 39: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
40 | Câu 40: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
41 | Câu 41: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
42 | Câu 42: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
43 | Câu 43: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
44 | Câu 44: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
45 | Câu 45: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
46 | Câu 46: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
47 | Câu 47: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
48 | Câu 48: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
49 | Câu 49: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
50 | Câu 50: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP10
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 10
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
2 | Câu 2: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
3 | Câu 3: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
4 | Câu 4: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
5 | Câu 5: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
6 | Câu 6: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
7 | Câu 7: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
8 | Câu 8: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
9 | Câu 9: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
10 | Câu 10: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
11 | Câu 11: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
12 | Câu 12: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
13 | Câu 13: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
14 | Câu 14: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
15 | Câu 15: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
16 | Câu 16: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
17 | Câu 17: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
18 | Câu 18: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
19 | Câu 19: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
20 | Câu 20: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
21 | Câu 21: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
22 | Câu 22: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
23 | Câu 23: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
24 | Câu 24: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
25 | Câu 25: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
26 | Câu 26: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
27 | Câu 27: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
28 | Câu 28: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
29 | Câu 29: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
30 | Câu 30: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
31 | Câu 31: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
32 | Câu 32: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
33 | Câu 33: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
34 | Câu 34: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
35 | Câu 35: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
36 | Câu 36: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
37 | Câu 37: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
38 | Câu 38: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
39 | Câu 39: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
40 | Câu 40: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
41 | Câu 41: Điện cao áp được quy định bao nhiêu Vôn (V) là đúng:0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C
42 | Câu 42: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4.
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
47 | Câu 47: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm?0.2đ | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
48 | Câu 48: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C
50 | Câu 50: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
Note on A4: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B4: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP11
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 11
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
2 | Câu 2: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
3 | Câu 3: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
4 | Câu 4: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
5 | Câu 5: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
6 | Câu 6: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
7 | Câu 7: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
8 | Câu 8: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
9 | Câu 9: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
10 | Câu 10: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
11 | Câu 11: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
12 | Câu 12: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
13 | Câu 13: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
14 | Câu 14: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
15 | Câu 15: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
16 | Câu 16: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
17 | Câu 17: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
18 | Câu 18: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
19 | Câu 19: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
20 | Câu 20: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
21 | Câu 21: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
22 | Câu 22: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
23 | Câu 23: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
24 | Câu 24: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
25 | Câu 25: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
26 | Câu 26: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
27 | Câu 27: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
28 | Câu 28: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
29 | Câu 29: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
30 | Câu 30: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
31 | Câu 31: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
32 | Câu 32: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
33 | Câu 33: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
34 | Câu 34: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
35 | Câu 35: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
36 | Câu 36: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
37 | Câu 37: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
38 | Câu 38: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
39 | Câu 39: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
40 | Câu 40: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
41 | Câu 41: Điện cao áp được quy định bao nhiêu Vôn (V) là đúng:0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C
42 | Câu 42: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. a. 2-3-4-5. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4.
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
47 | Câu 47: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm?0.2đ | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
48 | Câu 48: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B
49 | Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C
50 | Câu 50: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
Note on A4: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B4: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP12
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 12
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
2 | Câu 2: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
3 | Câu 3: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
4 | Câu 4: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
5 | Câu 5: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
6 | Câu 6: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
7 | Câu 7: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
8 | Câu 8: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
9 | Câu 9: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
10 | Câu 10: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
11 | Câu 11: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
12 | Câu 12: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
13 | Câu 13: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
14 | Câu 14: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
15 | Câu 15: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
16 | Câu 16: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
17 | Câu 17: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
18 | Câu 18: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
19 | Câu 19: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
20 | Câu 20: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
21 | Câu 21: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
22 | Câu 22: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
23 | Câu 23: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
24 | Câu 24: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
25 | Câu 25: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
26 | Câu 26: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
27 | Câu 27: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
28 | Câu 28: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
29 | Câu 29: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
30 | Câu 30: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
31 | Câu 31: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
32 | Câu 32: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
33 | Câu 33: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
34 | Câu 34: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
35 | Câu 35: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
36 | Câu 36: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
37 | Câu 37: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
38 | Câu 38: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
39 | Câu 39: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
40 | Câu 40: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
41 | Câu 41: Điện cao áp được quy định bao nhiêu Vôn (V) là đúng:0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C
42 | Câu 42: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4.
43 | Câu 43: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C
44 | Câu 44: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D
45 | Câu 45: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B
46 | Câu 46: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
| Câu 47: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm?0.2đ | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
| Câu 48: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B
| Câu 49: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C
| Câu 50: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
Note on A4: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B4: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi sat hach ESP13
BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 13
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nồng độ bụi đầu vào / đầu ra khỏi bộ lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế của nhà sản suất là:0.2đ | a. 42,2934 g/Nm3 và 95 mg/Nm3. | b. 40,12 g/Nm3 và 90,2 mg/Nm3. | c. 42,2934 g/Nm3 và 90 mg/Nm3. | d. 46,18 g/Nm3 và 95 mg/Nm3 | A
2 | Câu 2: Khi cơ cấu búa gõ làm sạch bản cực bị hỏng ta có đưa máy biến áp trường vào vận hành được không:0.2đ | a. Đưa tất cả các trường vào vận hành bình thường. | b. Đưa tất cả các trường vào vận hành với dòng giới hạn thấp. | c. Chỉ đưa trường 1 vào vận hành. | d. Không, chỉ đưa vào khi đã sửa chữa xong. | D
3 | Câu 3: Khi nguồn điện cấp cho máy biến áp trường tự động ngắt không rõ lý do thì ta phải:0.2đ | a. Đóng nguồn và cho chạy lại. | b. Đóng nguồn lại 1 lần, nếu tiếp tục ngắt cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục sau đó có thể khởi động lại. | c. Cho ngừng ngay máy biến áp đó. | d. Không làm gì cả. | B
4 | Câu 4: Khi nào phải chuyển chế độ làm việc của bộ sấy sứ từ chế độ tự động (auto) sang chế độ bằng tay (man):0.2đ | a. Nhiệt độ khoang chứa sứ cách điện nhỏ hơn 800C, bộ gia nhiệt không thể đưa sang chế độ tự động. | b. Lỗi hiển thị nhiệt độ, tùy theo điều kiện thực tế kết hợp với trường hợp nhiệt độ khoang chứa sứ nhỏ hơn 800C. | c. Cả a và b điều sai. | d. Cả a và b đúng. | D
5 | Câu 5: Khi máy biến áp trường xuất hiện phóng điện bao nhiêu lần/phút thì ta tiến hành giảm dòng cài đặt:0.2đ | a. Tần suất 50/phút. | b. Tần suất 60/ phút. | c. Tần suất 70/phút. | d. Tần suất 80/phút. | C
6 | Câu 6: Nhiệt độ cài đặt của bộ gia nhiệt sấy sứ cách điện cao áp máy biến áp trường là:0.2đ | a. 600 C. | b. 700 C. | c. 750C. | d. 800C. | C
7 | Câu 7: Theo tài liệu mới nhất khi tải lò <40% RO thì đưa máy biến áp trường nào vào vận hành:0.2đ | a. Tất cả các trường. | b. Trường 1,2. | c. Trường 2, 3, 4, 5. | d. Trường 5. | B
8 | Câu 8: Khi bắt đầu đưa máy biến áp trường số……..vào vận hành khi tải lò <40% RO thì điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng …….. kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15 kV. | c. Trường số 1/ 20 kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20 kV. | C
9 | Câu 9: Khi tải lò từ 40% RO đến 70% RO thì bắt đầu đưa máy biến áp trường ………… vào vận hành và điều chỉnh điện áp ngõ ra gần bằng……….kV (đưa máy biến áp trường vào làm việc ở tải thấp):0.2đ | a. Trường số 1/ 15kV. | b. Trường số 2, 3, 4, 5/ 15kV. | c. Trường số 1/ 20kV. | d. Trường số 2, 3, 4, 5/ 20kV. | D
10 | Câu 10: Mỗi tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu đường ống vận chuyển tro ra silo tro bay:0.2đ | a. 3. | b. 4. | c. 5. | d. 6. | C
11 | Câu 11: Trong 5 đường ống vận chuyển tro ra silo thì mỗi lần vận chuyển được bao nhiêu đường:0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. Tất cả 5 đường. | D
12 | Câu 12: Giá trị áp suất cài đặt để đóng/ mở van tăng áp bypass của trường 1, 2, 3, 4, 5 là:0.2đ | a. 200/280. | b. 220/280. | c. 200/380. | d. 220/380. | B
13 | Câu 13: Áp suất khí nén sục phễu tăng đến giá trị bao nhiêu thì máy nén khí sục phễu sẽ Trip:0.2đ | a. 60 kPa. | b. 65 kPa. | c. 70 kPa. | d. 75 kPa. | A
14 | Câu 14: Lượng khí sục phểu tiêu thụ cho 1 phễu tro là:0.2đ | a. 0,86 Nm3/min. | b. 0,76 Nm3/min. | c. 0,68 Nm3/min. | d. 0,78 Nm3/min. | C
15 | Câu 15: Nhiệt độ ổ đỡ động cơ quạt khói (đầu dẫn động và không dẫn động) tăng đến giá trị bao nhiêu thì quạt sẽ Trip:0.2đ | a. 70 0 C. | b. 75 0C. | c. 80 0C. | d. 85 0C. | C
16 | Câu 16: Vận hành viên ESP hoàn toàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây:0.2đ | a. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | c. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | d. Cả A, B, C đều đúng. | A
17 | Câu 17: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí ESP?0.2đ | a. Phòng an toàn. | b. Vận hành viên ESP. | c. An toàn vệ sinh viên. | d. Phân xưởng vận hành. | B
18 | Câu 18: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP được rời khỏi vị trí khi nào?0.2đ | a. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | b. Khi xảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | c. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | d. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò – máy. | D
19 | Câu 19: Trong thời gian trực ca, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | c. Chấp hành mệnh lệnh của lò trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành. | d. Cả A, B, C đều đúng. | B
20 | Câu 20: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên ESP phải:0.2đ | a. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | b. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | c. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | d. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C
21 | Câu 21: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào?0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ. | b. Trước lúc giao ca 45 phút. | c. Trước lúc giao ca 30 phút. | d. Trước lúc giao ca 15 phút. | A
22 | Câu 22: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho lò trưởng khi nào?0.2đ | a. Trước giờ giao ca 1 giờ. | b. Trước giờ giao ca 30 phút. | c. Trước giờ giao ca 15 phút. | d. Ngay lúc giao ca. | C
23 | Câu 23: Khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố?0.2đ | a. Người đang trực ca đương nhiệm. | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật. | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện. | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A
24 | Câu 24: Khi đang xảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì:0.2đ | a. Giao nhận ca bình thường. | b. Không được giao nhận ca. | c. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp. | d. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C
25 | Câu 25: Trường hợp nào cấm giao nhận ca?0.2đ | a. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | D
26 | Câu 26: Vận hành viên ESP mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần?0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | A
27 | Câu 27: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu?0.2đ | a. Không quá 15 ngày. | b. Không quá 30 ngày. | c. Không quá 45 ngày. | d. Tất cả đều sai. | B
28 | Câu 28: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên ESP phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng?0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | B
29 | Câu 29: Vận hành viên ESP phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? 0.2đ | a. Nhật ký vận hành ESP, sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | b. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | c. Sổ theo dõi các thông số: quạt, điện cực, bộ gõ rung, mức tro bụi trong các phễu, khí nén… và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | d. Cả a, b và c. | D
30 | Câu 30: Những trường hợp nào vận hành viên ESP phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất?0.2đ | a. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng. | b. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất. | c. Khi có nhân viên quy phạm quy trình. | d. Cả a, b và c. | D
31 | Câu 31: Điện cao áp được quy định bao nhiêu Vôn (V) là đúng:0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C
32 | Câu 32: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4.
33 | Câu 33: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C
34 | Câu 34: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D
35 | Câu 35: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B
36 | Câu 36: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B
37 | Câu 37: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm?0.2đ | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C
38 | Câu 38: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: 0.2đ | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B
39 | Câu 39: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C
40 | Câu 40: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D
41 | Câu 41: Nhiệm vụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là? 0.2đ | a. Tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ môi trường. | b. Chống mài mòn cánh của quạt khói. | c. Hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh. | d. Tất cả điều đúng. | D
42 | Câu 42: Lọc bụi tĩnh điện là thiết bị làm sạch tro bụi trong khói theo nguyên lý:0.2đ | a. Cảm ứng điện từ. | b. Phóng điện trong điện môi. | c. a, b điều đúng. | d. a, b sai. | B
43 | Câu 43: Việc tách tro bụi lơ lửng từ dòng khói bởi bộ lọc bụi tĩnh điện chủ yếu gồm các quá trình vật lý sau:0.2đ | a. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng. | b. Sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu. | c. Ion hóa không khí, tích điện cho hạt tro bụi lơ lửng, sự di chuyển của tro bụi tích điện đến các điện cực trái dấu, lắng tro bụi bám ở các điện cực. | d. Tất cả ý trên sai. | C
44 | Câu 44: Ưu điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Hiệu suất khử bụi cao (nồng độ tro bụi trong khói giảm > 99%). | b. Thu hồi được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ (0,1 micromet). | c. Tổn thất áp suất trên đường khói nhỏ; chịu được nhiệt độ cao. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
45 | Câu 45: Nhược điểm của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là:0.2đ | a. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. | b. Vận hành khó khăn. | c. Không chịu được nhiệt độ cao. | d. Không đạt hiệu quả cao. | A
46 | Câu 46: Diện tích thu gom bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện theo thiết kế cho Nhà máy DH1 là? 0.2đ | a. Theo thiết kế 90000 m2. | b. Theo thiết kế 91000 m2. | c. Theo thiết kế 92000 m2. | d. Theo thiết kế 92416 m2. | D
47 | Câu 47: Mỗi hệ thống lọc bụi tĩnh điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm bao nhiêu búa gõ:0.2đ | a. 560 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 400 búa gõ cực lắng). | b. 560 búa gõ (400 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | c. 720 búa gõ (160 búa gõ cực phóng và 560 búa gõ cực lắng). | d. 720 búa gõ (560 búa gõ cực phóng và 160 búa gõ cực lắng). | C
48 | Câu 48: Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống lọc bụi tĩnh điện:0.2đ | a. Điện áp phóng điện; tốc độ dòng khói đi qua các trường của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; nồng độ tro bụi trong khói; nhiệt độ khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện. | b. Độ ẩm của khói vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện; mức tro trong phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện; độ sạch của bản cực; tần suất búa gõ. | c. Độ chính xác của HT đo lường điều khiển; thành phần cơ lý hóa của khói; sự làm việc nhịp nhàng của thiết bị đo lường và điều khiển. | d. Tất cả ý trên đúng. | D
49 | Câu 49: Điện áp phía sơ cấp của máy biến áp trường là bao nhiêu Vôn (V):0.2đ | a. Điện áp là 110 Vac. | b. Điện áp là 220 Vac. | c. Điện áp là 380 Vac. | d. Điện áp là 400 Vac. | D
50 | Câu 50: Điện áp ngõ ra của máy biến áp trường theo thiết kế là:0.2đ | a. Điện áp là 60 kV. | b. Điện áp là 70 kV. | c. Điện áp là 72 kV. | d. Điện áp là 82 kV. | C
Note on A4: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B4: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F4: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode