## De thi nang bac FGD 01
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
2 | Câu 2: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
3 | Câu 3: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
4 | Câu 4: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
5 | Câu 5: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4.
6 | Câu 6: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
7 | Câu 7: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
8 | Câu 8: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
9 | Câu 9: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW.
10 | Câu 10: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
11 | Câu 11: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
12 | Câu 12: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
13 | Câu 13: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
14 | Câu 14: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
15 | Câu 15: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
16 | Câu 16: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
17 | Câu 17: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
18 | Câu 18: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
19 | Câu 19: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
20 | Câu 20: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
21 | Câu 21: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
22 | Câu 22: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
23 | Câu 23: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
24 | Câu 24: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
25 | Câu 25: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
26 | Câu 26: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
27 | Câu 27: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
28 | Câu 28: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
29 | Câu 29: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
30 | Câu 30: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
31 | Câu 31: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
32 | Câu 32: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | a
33 | Câu 33: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
34 | Câu 34: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
35 | Câu 35: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
36 | Câu 36: Vận hành viên hệ thống FGD mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ bao nhiêu lần: 0.2đ | a. Không cần. | b. 1 lần. | c. 2 lần. | d. 3 lần. | b
37 | Câu 37: Vận hành viên hệ thống FGD phải thống kê lại sổ sách, dụng cụ tại cương vị của mình vào: 0.2đ | a. Ca sáng ngày thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều ngày thứ 6 hàng tuần. | c. Ca sáng ngày thứ 5 hàng tuần. | d. Ca chiều ngày thứ 5 hàng tuần. | b
38 | Câu 38: Vận hành viên nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày D – 1 trước 6h của ngày D tại: 0.2đ | a. Không cần nộp. | b. Phòng kiểm soát trung tâm. | c. Phòng điều khiển ESP. | d. Nhà dầu. | b
39 | Câu 39: Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào? 0.2đ | a. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | b. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | c. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | d. Tất cả câu trên đều đúng. | d
40 | Câu 40: Câu nào là ĐÚNG khi nói về nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định trong Điều 4 Chương I Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005? 0.2đ | a. Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. | b. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước (Điều 4). | c. Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường là chính. | d. Bảo vệ môi trường có thể không cần phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. | b
41 | Câu 41: Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của hệ thống xử lý nước thải theo luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, vận hành thường xuyên. | b. Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh. | c. Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. | d. Tất cả các câu trên đều đúng (Điều 82). | d
42 | Câu 42: Anh Chị hãy cho biết trách nhiệm Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định trong Điều 35 Chương V Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. | b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình. | c. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra, nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường. | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
43 | Câu 43: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d
44 | Câu 44: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | b
45 | Câu 45: Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? 0.2đ | a. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | b. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | c. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | d. Cách ly với các CTNH khác. | b
46 | Câu 46: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: 0.2đ | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b
47 | Câu 47: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: 0.2đ | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | b
48 | Câu 48: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: 0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | a
49 | Câu 49: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: 0.2đ | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | a
50 | Câu 50: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: 0.2đ | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | d. Thực hiện cả a, b và c. | d
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 02
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
2 | Câu 2: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
3 | Câu 3: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
4 | Câu 4: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
5 | Câu 5: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
6 | Câu 6: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
7 | Câu 7: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
8 | Câu 8: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
9 | Câu 9: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
10 | Câu 10: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
11 | Câu 11: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
12 | Câu 12: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
13 | Câu 13: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
14 | Câu 14: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
15 | Câu 15: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
16 | Câu 16: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
17 | Câu 17: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
18 | Câu 18: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
19 | Câu 19: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
20 | Câu 20: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
21 | Câu 21: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
22 | Câu 22: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
23 | Câu 23: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
24 | Câu 24: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
25 | Câu 25: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
26 | Câu 26: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
27 | Câu 27: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
28 | Câu 28: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
29 | Câu 29: Áp lực hơi thổi bụi GGH là? 0.2đ | a. 0.6 Mpa. | b. 0.7 Mpa. | c. 0.8 Mpa. | d. 0.9 Mpa. | c
30 | Câu 30: Áp lực nước cao áp rửa GGH là? 0.2đ | a. 18 Mpa. | b. 19 Mpa. | c. 20 Mpa. | d. 21 Mpa. | c
31 | Câu 31: Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành được thi hành khi: 0.2đ | a. Sau khi đã nhận lệnh của cấp trên. | b. Được Lò trưởng đồng ý. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý. | d. Chỉ khi được Trưởng ca yêu cầu. | c
32 | Câu 32: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định từ điều: 0.2đ | a. 31-43. | b. 30-41. | c. 31-42. | d. 30-42. | c
33 | Câu 33: Đối với người nhận ca: 0.2đ Chọn đáp án đúng nhất: | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Làm thủ tục giao nhận ca: ký tên vào sổ vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Lò trưởng biết. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
34 | Câu 34: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 40 phút. | b. 50 phút. | c. 60 phút. | d. 30 phút. | d
35 | Câu 35: Đối với người nhận ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43. | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | a
36 | Câu 36: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 10. | b. 11. | c. 12. | d. 13. | c
37 | Câu 37: Đối với người giao ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43 . | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | c
38 | Câu 38: Chọn phương án chính xác nhất: 0.2đ Đối với người giao ca: | a. Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng trước giờ giao ca 15 phút. | b. Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
39 | Câu 39: Đối với người giao ca: 0.2đ Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì: | a. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | b. Không cần phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | c. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả 3 đều sai. | c
40 | Câu 40: Đối với người giao ca: 0.2đ Vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 4 giờ. | b. 3 giờ. | c. 2 giờ. | d. 1 giờ. | d
41 | Câu 41: Những trường hợp nào sau đây cấm giao nhận ca: 0.2đ | a. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ rang, vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
42 | Câu 42: Trong quy trình nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD “Những trường hợp cấm giao nhận ca” được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 4. | b. 5. | c. 6. | d. 7. | b
43 | Câu 43: Chọn câu trả lời chính xác nhất về quan hệ công tác của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trong ca, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng kíp lò - máy, Lò trưởng. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD thông qua Lò trưởng, Trưởng kíp lò - máy để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
44 | Câu 44: Quan hệ công tác trong quy trình nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD được quy định ở điều: 0.2đ | a. 40-43. | b. 50-53. | c. 40-42. | d. 42-45. | b
45 | Câu 45: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: 0.2đ | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | d
46 | Câu 46: Những trường hợp cấm giao nhận ca: 0.2đ Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi: | a. Được sự đồng ý của Trưởng kíp. | b. Được sự đồng ý của Trưởng ca | c. Được sự đồng ý của Lò trưởng | d. A, B, C đều sai. | a
47 | Câu 47: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: 0.2đ | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b
48 | Câu 48: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: 0.2đ | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | b
49 | Câu 49: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: 0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | a
50 | Câu 50: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: 0.2đ | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 03
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Trực tiếp xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | c. Không có quyền xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | d. Không được vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | a
2 | Câu 2: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
3 | Câu 3: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
4 | Câu 4: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
5 | Câu 5: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
6 | Câu 6: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
7 | Câu 7: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4. | a
8 | Câu 8: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
9 | Câu 9: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
10 | Câu 10: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
11 | Câu 11: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW. | b
12 | Câu 12: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
13 | Câu 13: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
14 | Câu 14: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | a
15 | Câu 15: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
16 | Câu 16: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
17 | Câu 17: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
18 | Câu 18: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
19 | Câu 19: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
20 | Câu 20: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
21 | Câu 21: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
22 | Câu 22: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
23 | Câu 23: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
24 | Câu 24: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
25 | Câu 25: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
26 | Câu 26: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
27 | Câu 27: Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào? 0.2đ | a. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | b. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | c. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | d. Tất cả câu trên đều đúng. | d
28 | Câu 28: Câu nào là ĐÚNG khi nói về nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định trong Điều 4 Chương I Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005? 0.2đ | a. Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. | b. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước (Điều 4). | c. Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường là chính. | d. Bảo vệ môi trường có thể không cần phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. | b
29 | Câu 29: Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? 0.2đ | a. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | b. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | c. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | d. Cách ly với các CTNH khác. | b
30 | Câu 30: Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của hệ thống xử lý nước thải theo luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, vận hành thường xuyên. | b. Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh. | c. Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. | d. Tất cả các câu trên đều đúng (Điều 82). | d
31 | Câu 31: Anh Chị hãy cho biết trách nhiệm Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định trong Điều 35 Chương V Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. | b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình. | c. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra, nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường. | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
32 | Câu 32: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
33 | Câu 33: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
34 | Câu 34: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
35 | Câu 35: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
36 | Câu 36: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
37 | Câu 37: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
38 | Câu 38: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
39 | Câu 39: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
40 | Câu 40: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
41 | Câu 41: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
42 | Câu 42: Người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và kiểm tra PCCC trong Công ty là: 0.2đ | a. Đội trưởng đội PCCC Công ty. | b. Trưởng ban PCCC công ty. | c. Trường phòng phụ trách công tác PCCC. | d. Trưởng Phòng cảnh sát PCCC. | b
43 | Câu 43: Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: 0.2đ | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 câu a và b đều đúng. | d. Cả 02 câu A và B đều sai. | c
44 | Câu 44: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: 0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | d
45 | Câu 45: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: 0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | d
46 | Câu 46: Chọn phương án chính xác nhất về trách nhiệm vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Cả a, b, c đều sai. | c
47 | Câu 47: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: 0.2đ | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | c. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | d. Công an chữa cháy tại các địa phương. | b
48 | Câu 48: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | c
49 | Câu 49: Những quy định chung trong giờ trực ca. Chọn đáp án đúng nhất: 0.2đ | a. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên hệ thống FGD phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo. | b. Trong thời gian trực ca, phải có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty; không để xảy ra sự cố chủ quan; vệ sinh thiết bị, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. | c. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
50 | Câu 50: Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 04
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Đối với người giao ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43 . | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | c
2 | Câu 2: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
3 | Câu 3: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
4 | Câu 4: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
5 | Câu 5: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
6 | Câu 6: Vận hành viên hệ thống FGD phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách sau đây: 0.2đ | a. Nhật ký vận hành hệ thống FGD. | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | c. Sổ ghi chép các tình trạng thiết bị trong ca; Sổ theo dõi các thông số: bể sục, tháp hấp thụ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… theo quy định. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
7 | Câu 7: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
8 | Câu 8: Vận hành viên hệ thống FGD làm việc tại khu vực nào của tổ máy: 0.2đ | a. Nhà dầu. | b. Hệ thống FGD. | c. Tháp hấp thụ. | d. Bể sục khí. | b
9 | Câu 9: Vận hành viên hệ thống FGD mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ bao nhiêu lần: 0.2đ | a. Không cần. | b. 1 lần. | c. 2 lần. | d. 3 lần. | b
10 | Câu 10: Vận hành viên hệ thống FGD phải thống kê lại sổ sách, dụng cụ tại cương vị của mình vào: 0.2đ | a. Ca sáng ngày thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều ngày thứ 6 hàng tuần. | c. Ca sáng ngày thứ 5 hàng tuần. | d. Ca chiều ngày thứ 5 hàng tuần. | b
11 | Câu 11: Vận hành viên nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày D – 1 trước 6h của ngày D tại: 0.2đ | a. Không cần nộp. | b. Phòng kiểm soát trung tâm. | c. Phòng điều khiển ESP. | d. Nhà dầu. | b
12 | Câu 12: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | b
13 | Câu 13: Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: 0.2đ | a. 113. | b. 115. | c. 114. | d. 116. | c
14 | Câu 14: Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: 0.2đ | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | d
15 | Câu 15: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: 0.2đ | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | d
16 | Câu 16: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
17 | Câu 17: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d
18 | Câu 18: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
19 | Câu 19: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
20 | Câu 20: Áp lực hơi thổi bụi GGH là? 0.2đ | a. 0.6 Mpa. | b. 0.7 Mpa. | c. 0.8 Mpa. | d. 0.9 Mpa. | c
21 | Câu 21: Áp lực nước cao áp rửa GGH là? 0.2đ | a. 18 Mpa. | b. 19 Mpa. | c. 20 Mpa. | d. 21 Mpa. | c
22 | Câu 22: Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành được thi hành khi: 0.2đ | a. Sau khi đã nhận lệnh của cấp trên. | b. Được Lò trưởng đồng ý. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý. | d. Chỉ khi được Trưởng ca yêu cầu. | c
23 | Câu 23: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định từ điều: 0.2đ | a. 31-43. | b. 30-41. | c. 31-42. | d. 30-42. | c
24 | Câu 24: Đối với người nhận ca: 0.2đ Chọn đáp án đúng nhất: | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Làm thủ tục giao nhận ca: ký tên vào sổ vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Lò trưởng biết. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
25 | Câu 25: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 40 phút. | b. 50 phút. | c. 60 phút. | d. 30 phút. | d
26 | Câu 26: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
27 | Câu 27: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 10. | b. 11. | c. 12. | d. 13. | c
28 | Câu 28: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
29 | Câu 29: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
30 | Câu 30: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
31 | Câu 31: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
32 | Câu 32: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 0.2đ | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). A 1-2-3-4. B 1-3-2-4. C 1-4-3-2. D 1-4-2-3. | C
33 | Câu 33: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Cân lại trọng lượng bình. | c. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | d. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | b
34 | Câu 34: Công dụng của bình bột chữa cháy: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | b
35 | Câu 35: Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: 0.2đ | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to “cháy, cháy, cháy” và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | b
36 | Câu 36: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4. | a
37 | Câu 37: Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: 0.2đ | a. Cầu thang bộ. | b. Thang máy. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d. Cửa đi. | b
38 | Câu 38: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
39 | Câu 39: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
40 | Câu 40: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW. | b
41 | Câu 41: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
42 | Câu 42: Chọn phương án chính xác nhất: 0.2đ Đối với người giao ca: | a. Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng trước giờ giao ca 15 phút. | b. Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
43 | Câu 43: Đối với người giao ca: 0.2đ Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì: | a. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | b. Không cần phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | c. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả 3 đều sai. | c
44 | Câu 44: Đối với người giao ca: 0.2đ Vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 4 giờ. | b. 3 giờ. | c. 2 giờ. | d. 1 giờ. | d
45 | Câu 45: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
46 | Câu 46: Đối với người nhận ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43. | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | a
47 | Câu 47: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
48 | Câu 48: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
49 | Câu 49: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
50 | Câu 50: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 05
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
2 | Câu 2: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
3 | Câu 3: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
4 | Câu 4: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
5 | Câu 5: Những trường hợp cấm giao nhận ca: 0.2đ Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi: | a. Được sự đồng ý của Trưởng kíp. | b. Được sự đồng ý của Trưởng ca | c. Được sự đồng ý của Lò trưởng | d. A, B, C đều sai. | a
6 | Câu 6: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
7 | Câu 7: Những trường hợp nào sau đây cấm giao nhận ca: 0.2đ | a. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ rang, vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
8 | Câu 8: Trong quy trình nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD “Những trường hợp cấm giao nhận ca” được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 4. | b. 5. | c. 6. | d. 7. | b
9 | Câu 9: Chọn câu trả lời chính xác nhất về quan hệ công tác của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trong ca, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng kíp lò - máy, Lò trưởng. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD thông qua Lò trưởng, Trưởng kíp lò - máy để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
10 | Câu 10: Quan hệ công tác trong quy trình nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD được quy định ở điều: 0.2đ | a. 40-43. | b. 50-53. | c. 40-42. | d. 42-45. | b
11 | Câu 11: Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: 0.2đ | a. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | b. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | c. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | d. Cả a, b và c. | d
12 | Câu 12: Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? 0.2đ | a. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | b. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | b
13 | Câu 13: Trong các trường hợp dưới đây, phiếu công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc, phiếu công tác được giao trả lại người cấp phiếu để kiểm tra, lưu giữ ít nhất 1 tháng. | b. Thực hiện theo a cho cả những phiếu công tác đã cấp nhưng không thực hiện. | c. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì phiếu công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d. Cả a, b và c. | d
14 | Câu 14: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? 0.2đ | a. 6 chức danh. | b. 4 chức danh. | c. 5 chức danh. | d. 7 chức danh. | a
15 | Câu 15: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
16 | Câu 16: Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện bao gồm: 0.2đ | a. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ chức khác: Nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc; nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo; thay đổi người khi làm việc; kết thúc công việc, trao trả nơi làm việc, khoá phiếu và đóng điện. | b. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. | c. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. | d. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc. | a
17 | Câu 17: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
18 | Câu 18: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
19 | Câu 19: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
20 | Câu 20: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
21 | Câu 21: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
22 | Câu 22: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | a
23 | Câu 23: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
24 | Câu 24: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
25 | Câu 25: Những người được giao nhiệm vụ nào sau đây hàng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật cấp Công ty (hoặc cấp tương đương) ra quyết định công nhận: 0.2đ | a. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | b. Cấp phiếu công tác, cho phép, giám sát an toàn điện, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | c. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác. | d. Tất cả các chức danh của phiếu công tác. | b
26 | Câu 26: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
27 | Câu 27: Trong một phiếu công tác, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | a. Một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | b. Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
28 | Câu 28: Trách nhiệm của người cấp phiếu công tác: 0.2đ | a. Cử Người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | b. Ghi vào Mục 1 trong Phiếu công tác, ký cấp phiếu và giao phiếu cho người cho phép, tiếp nhận lại phiếu và ký sau khi hoàn thành công việc. | c. Khi giao phiếu cho Người cho phép phải chỉ dẫn những yêu cầu cụ thể và những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện tại nơi làm việc để Người cho phép hướng dẫn cho đơn vị công tác khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc để đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d
29 | Câu 29: Người cho phép phải là: 0.2đ | a. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người cho phép. | b. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người cho phép” được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | d. Cả a, b và c. | b
30 | Câu 30: Trách nhiệm của người cho phép:0.2đ | a. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ, trang bị bảo vệ cá nhân của nhân viên đơn vị công tác. | b. Nhận phiếu công tác từ Người cấp phiếu, kiểm tra biện pháp an toàn và làm thủ tục cho phép làm việc để cho đơn vị công tác vào làm việc tại hiện trường. Tiếp nhận lại phiếu công tác và nơi làm việc do người chỉ huy trực tiếp bàn giao khi đơn vị công tác làm xong việc. | c. Giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. | d. Cả a, b và c sai. | b
31 | Câu 31: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
32 | Câu 32: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
33 | Câu 33: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
34 | Câu 34: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
35 | Câu 35: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
36 | Câu 36: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
37 | Câu 37: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
38 | Câu 38: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
39 | Câu 39: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
40 | Câu 40: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
41 | Câu 41: Chọn phương án chính xác nhất về trách nhiệm vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Cả a, b, c đều sai. | c
42 | Câu 42: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | c
43 | Câu 43: Những quy định chung trong giờ trực ca. Chọn đáp án đúng nhất: 0.2đ | a. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên hệ thống FGD phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo. | b. Trong thời gian trực ca, phải có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty; không để xảy ra sự cố chủ quan; vệ sinh thiết bị, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. | c. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
44 | Câu 44: Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d
45 | Câu 45: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Trực tiếp xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | c. Không có quyền xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | d. Không được vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | a
46 | Câu 46: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
47 | Câu 47: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát: 0.2đ | a. Có thể vắng mặt trong thời gian ngắn. | b. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, không được làm thêm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, có thể làm thêm việc khác. | d. Cả a và c. | b
48 | Câu 48: Trường hợp đơn vị công tác có người giám sát an toàn điện, việc tiếp nhận nơi làm việc được thực hiện do: 0.2đ | a. Chỉ người chỉ huy trực tiếp tiếp thực hiện. | b. Người giám sát an toàn điện cùng người CHTT cùng tiếp nhận nơi làm việc, kiểm tra và thực hiện (nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, ký tên vào Mục 3 của Phiếu công tác. | c. Chỉ người giám sát an toàn điện thực hiện. | d. Người CHTT cùng tiếp nhận nơi làm việc, kiểm tra và thực hiện (nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, ký tên vào Mục 3 của Phiếu công tác. | b
49 | Câu 49: Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện: 0.2đ | a. Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện. | b. Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện (cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không được làm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a, b và c. | d
50 | Câu 50: Quy định người lãnh đạo công việc là: 0.2đ | a. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh “Người lãnh đạo công việc”; được đơn vị làm công việc cử. | b. Là cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề - có đủ năng lực để làm nhiệm vụ, có trình độ an toàn bậc. | c. Đối với phiếu công tác làm việc trên thiết bị điện áp đến 1000 V thì không cần người lãnh đạo công việc. | d. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh “Người lãnh đạo công việc”; được đơn vị quản lý vận hành cử. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 06
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
2 | Câu 2: Áp lực hơi thổi bụi GGH là? 0.2đ | a. 0.6 Mpa. | b. 0.7 Mpa. | c. 0.8 Mpa. | d. 0.9 Mpa. | c
3 | Câu 3: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
4 | Câu 4: Áp lực nước cao áp rửa GGH là? 0.2đ | a. 18 Mpa. | b. 19 Mpa. | c. 20 Mpa. | d. 21 Mpa. | c
5 | Câu 5: Vận hành viên hệ thống FGD phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách sau đây: 0.2đ | a. Nhật ký vận hành hệ thống FGD. | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | c. Sổ ghi chép các tình trạng thiết bị trong ca; Sổ theo dõi các thông số: bể sục, tháp hấp thụ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… theo quy định. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
6 | Câu 6: Vận hành viên hệ thống FGD làm việc tại khu vực nào của tổ máy: 0.2đ | a. Nhà dầu. | b. Hệ thống FGD. | c. Tháp hấp thụ. | d. Bể sục khí. | b
7 | Câu 7: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
8 | Câu 8: Vận hành viên hệ thống FGD mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ bao nhiêu lần: 0.2đ | a. Không cần. | b. 1 lần. | c. 2 lần. | d. 3 lần. | b
9 | Câu 9: Vận hành viên hệ thống FGD phải thống kê lại sổ sách, dụng cụ tại cương vị của mình vào: 0.2đ | a. Ca sáng ngày thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều ngày thứ 6 hàng tuần. | c. Ca sáng ngày thứ 5 hàng tuần. | d. Ca chiều ngày thứ 5 hàng tuần. | b
10 | Câu 10: Vận hành viên nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày D – 1 trước 6h của ngày D tại: 0.2đ | a. Không cần nộp. | b. Phòng kiểm soát trung tâm. | c. Phòng điều khiển ESP. | d. Nhà dầu. | b
11 | Câu 11: Trong các trường hợp dưới đây, lệnh công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc lệnh công tác phải được lưu giữ ít nhất 1 tháng (kể cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). | b. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì lệnh công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
12 | Câu 12: Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu “Lệnh công tác”. | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu điện. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c
13 | Câu 13: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? 0.2đ | a. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | b. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | c. Câu a, b đúng. | d. Câu a, b sai. | c
14 | Câu 14: Quy định ra lệnh công tác: 0.2đ | a. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. | b. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | c. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | d. Cả 3 câu trên đều sai. | b
15 | Câu 15: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
16 | Câu 16: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
17 | Câu 17: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? 0.2đ | a. 05 chức danh. | b. 04 chức danh. | c. 06 chức danh. | d. 07 chức danh. | a
18 | Câu 18: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
19 | Câu 19: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
20 | Câu 20: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
21 | Câu 21: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4. | a
22 | Câu 22: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
23 | Câu 23: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW. | b
24 | Câu 24: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
25 | Câu 25: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 10. | b. 11. | c. 12. | d. 13. | c
26 | Câu 26: Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành được thi hành khi: 0.2đ | a. Sau khi đã nhận lệnh của cấp trên. | b. Được Lò trưởng đồng ý. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý. | d. Chỉ khi được Trưởng ca yêu cầu. | c
27 | Câu 27: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
28 | Câu 28: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định từ điều: 0.2đ | a. 31-43. | b. 30-41. | c. 31-42. | d. 30-42. | c
29 | Câu 29: Đối với người nhận ca: 0.2đ Chọn đáp án đúng nhất: | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Làm thủ tục giao nhận ca: ký tên vào sổ vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Lò trưởng biết. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
30 | Câu 30: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 40 phút. | b. 50 phút. | c. 60 phút. | d. 30 phút. | d
31 | Câu 31: Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: 0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | a
32 | Câu 32: Giám sát an toàn trong thời gian làm việc tại hiện trường theo những quy định nào dưới đây là đúng: 0.2đ | a. Giám sát an toàn điện và an toàn trong khi làm việc đối với tất cả nhân viên đơn vị công tác thuộc trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp. | b. Tùy theo nhiệm vụ công việc, điều kiện làm việc - người chỉ huy trực tiếp được phép đồng thời vừa làm việc, vừa giám sát an toàn; nhưng phải thực hiện việc giám sát an toàn là chính. | c. Nếu để xảy ra mất an toàn do lỗi không thực hiện giám sát thì người chỉ huy trực tiếp (và người giám sát an toàn điện- nếu có) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. | d. Cả a, b và c. | d
33 | Câu 33: Người chỉ huy trực tiếp thực hiện việc tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác của đơn vị công tác (nếu có) vào thời điểm nào? 0.2đ | a. Sau khi ký tiếp nhận nơi làm việc vào phiếu công tác. | b. Trước khi ký tiếp nhận nơi làm việc vào phiếu công tác. | c. Trước khi người cho phép ký vào mục 2 của phiếu công tác. | d. Trong khi cùng người cho phép kiểm tra các biện pháp an toàn. | b
34 | Câu 34: Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép chỉ dẫn về phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh cho những người nào? 0.2đ | a. Với người chỉ huy trực tiếp. | b. Với người lãnh đạo công việc. | c. Với người giám sát an toàn điện. | d. Với tất cả những người tham gia đơn vị công tác. | d
35 | Câu 35: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
36 | Câu 36: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
37 | Câu 37: Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc trong phiếu công tác: 0.2đ | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Người cho phép. | c. Giám sát an toàn điện. | d. Người cấp phiếu. | b
38 | Câu 38: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
39 | Câu 39: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
40 | Câu 40: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
41 | Câu 41: Đối với người nhận ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43. | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | a
42 | Câu 42: Chọn phương án chính xác nhất: 0.2đ Đối với người giao ca: | a. Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng trước giờ giao ca 15 phút. | b. Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
43 | Câu 43: Đối với người giao ca: 0.2đ Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì: | a. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | b. Không cần phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | c. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả 3 đều sai. | c
44 | Câu 44: Đối với người giao ca: 0.2đ Vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 4 giờ. | b. 3 giờ. | c. 2 giờ. | d. 1 giờ. | d
45 | Câu 45: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: 0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người lãnh đạo công việc. | c. Người cho phép. | d. Tất cả đều sai. | b
46 | Câu 46: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Người cho phép. | b
47 | Câu 47: Đối với người giao ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43 . | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | c
48 | Câu 48: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: 0.2đ | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | b
49 | Câu 49: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 1000 V trở lên. | b. Từ 500 V trở lên. | c. Đến 1000 V. | d. Trên 1000 V. | a
50 | Câu 50: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 07
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 7
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
2 | Câu 2: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
3 | Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d
4 | Câu 4: Những trường hợp cấm giao nhận ca: 0.2đ Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi: | a. Được sự đồng ý của Trưởng kíp. | b. Được sự đồng ý của Trưởng ca | c. Được sự đồng ý của Lò trưởng | d. A, B, C đều sai. | a
5 | Câu 5: Những trường hợp nào sau đây cấm giao nhận ca: 0.2đ | a. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ rang, vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
6 | Câu 6: Trong quy trình nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD “Những trường hợp cấm giao nhận ca” được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 4. | b. 5. | c. 6. | d. 7. | b
7 | Câu 7: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
8 | Câu 8: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 01 tháng. | c. Ít nhất 02 tháng. | d. Không quy định. | a
9 | Câu 9: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | b. Ít nhất 03 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Ít nhất 24 tháng. | a
10 | Câu 10: Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: 0.2đ | a. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | b. Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | c. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | a
11 | Câu 11: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
12 | Câu 12: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
13 | Câu 13: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
14 | Câu 14: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
15 | Câu 15: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
16 | Câu 16: Chọn câu trả lời chính xác nhất về quan hệ công tác của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trong ca, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng kíp lò - máy, Lò trưởng. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD thông qua Lò trưởng, Trưởng kíp lò - máy để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
17 | Câu 17: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
18 | Câu 18: Quan hệ công tác trong quy trình nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD được quy định ở điều: 0.2đ | a. 40-43. | b. 50-53. | c. 40-42. | d. 42-45. | b
19 | Câu 19: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. a. 2-3-4-5. b. 2-5-3-4. c. 1-3-4-5. d. 1-5-3-4. | C
20 | Câu 20: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,7 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 1 m. | a
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 1 m. | b. 0,7 m. | c. 0,6 m. | d. 0.35 m. | a
22 | Câu 22: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
23 | Câu 23: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
24 | Câu 24: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
25 | Câu 25: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
26 | Câu 26: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.
27 | Câu 27: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 2,5 m. | b. 1,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | a
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 0,2 m. | a
30 | Câu 30: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 0,7 m. | c. 1 m. | d. 2 m. | a
31 | Câu 31: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
32 | Câu 32: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
33 | Câu 33: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
34 | Câu 34: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
35 | Câu 35: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
36 | Câu 36: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
37 | Câu 37: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
38 | Câu 38: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
39 | Câu 39: Chọn phương án chính xác nhất về trách nhiệm vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Cả a, b, c đều sai. | c
40 | Câu 40: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 2,5 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 4,5 m. | a
41 | Câu 41: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: 0.2đ | a. Chuẩn bị ngay các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết, đặc biệt là nước Oresol để bù đắp mất nước cho nạn nhân. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Gọi điện ngay cho đội cấp cứu theo số điện thoại 115 hoặc cơ quan y tế gần nhất để tiến hành cứu chữa kịp thời, tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân. | d. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha để làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b
42 | Câu 42: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
43 | Câu 43: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
44 | Câu 44: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
45 | Câu 45: Áp lực hơi thổi bụi GGH là? 0.2đ | a. 0.6 Mpa. | b. 0.7 Mpa. | c. 0.8 Mpa. | d. 0.9 Mpa. | c
46 | Câu 46: Áp lực nước cao áp rửa GGH là? 0.2đ | a. 18 Mpa. | b. 19 Mpa. | c. 20 Mpa. | d. 21 Mpa. | c
47 | Câu 47: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: 0.2đ | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | d
48 | Câu 48: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | c
49 | Câu 49: Những quy định chung trong giờ trực ca. Chọn đáp án đúng nhất: 0.2đ | a. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên hệ thống FGD phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo. | b. Trong thời gian trực ca, phải có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty; không để xảy ra sự cố chủ quan; vệ sinh thiết bị, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. | c. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
50 | Câu 50: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: 0.2đ | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 08
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 8
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Đối với người giao ca: 0.2đ Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì: | a. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | b. Không cần phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | c. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả 3 đều sai. | c
2 | Câu 2: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
3 | Câu 3: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
4 | Câu 4: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Trực tiếp xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | c. Không có quyền xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | d. Không được vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | a
5 | Câu 5: Vận hành viên hệ thống FGD phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách sau đây: 0.2đ | a. Nhật ký vận hành hệ thống FGD. | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | c. Sổ ghi chép các tình trạng thiết bị trong ca; Sổ theo dõi các thông số: bể sục, tháp hấp thụ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… theo quy định. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
6 | Câu 6: Vận hành viên hệ thống FGD làm việc tại khu vực nào của tổ máy: 0.2đ | a. Nhà dầu. | b. Hệ thống FGD. | c. Tháp hấp thụ. | d. Bể sục khí. | b
7 | Câu 7: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
8 | Câu 8: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: 0.2đ | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | b
9 | Câu 9: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: 0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | a
10 | Câu 10: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: 0.2đ | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | a
11 | Câu 11: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
12 | Câu 12: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4. | a
13 | Câu 13: Vận hành viên hệ thống FGD mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ bao nhiêu lần: 0.2đ | a. Không cần. | b. 1 lần. | c. 2 lần. | d. 3 lần. | b
14 | Câu 14: Vận hành viên hệ thống FGD phải thống kê lại sổ sách, dụng cụ tại cương vị của mình vào: 0.2đ | a. Ca sáng ngày thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều ngày thứ 6 hàng tuần. | c. Ca sáng ngày thứ 5 hàng tuần. | d. Ca chiều ngày thứ 5 hàng tuần. | b
15 | Câu 15: Vận hành viên nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày D – 1 trước 6h của ngày D tại: 0.2đ | a. Không cần nộp. | b. Phòng kiểm soát trung tâm. | c. Phòng điều khiển ESP. | d. Nhà dầu. | b
16 | Câu 16: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: 0.2đ | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | d. Thực hiện cả a, b và c. | d
17 | Câu 17: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
18 | Câu 18: Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào? 0.2đ | a. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | b. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | c. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | d. Tất cả câu trên đều đúng. | d
19 | Câu 19: Câu nào là ĐÚNG khi nói về nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định trong Điều 4 Chương I Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005? 0.2đ | a. Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. | b. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước (Điều 4). | c. Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường là chính. | d. Bảo vệ môi trường có thể không cần phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. | b
20 | Câu 20: Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? 0.2đ | a. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | b. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | c. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | d. Cách ly với các CTNH khác. | b
21 | Câu 21: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
22 | Câu 22: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW. | b
23 | Câu 23: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
24 | Câu 24: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
25 | Câu 25: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
26 | Câu 26: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
27 | Câu 27: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
28 | Câu 28: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
29 | Câu 29: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 10. | b. 11. | c. 12. | d. 13. | c
30 | Câu 30: Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành được thi hành khi: 0.2đ | a. Sau khi đã nhận lệnh của cấp trên. | b. Được Lò trưởng đồng ý. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý. | d. Chỉ khi được Trưởng ca yêu cầu. | c
31 | Câu 31: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định từ điều: 0.2đ | a. 31-43. | b. 30-41. | c. 31-42. | d. 30-42. | c
32 | Câu 32: Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của hệ thống xử lý nước thải theo luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, vận hành thường xuyên. | b. Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh. | c. Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. | d. Tất cả các câu trên đều đúng (Điều 82). | d
33 | Câu 33: Anh Chị hãy cho biết trách nhiệm Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định trong Điều 35 Chương V Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. | b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình. | c. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra, nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường. | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
34 | Câu 34: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
35 | Câu 35: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
36 | Câu 36: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
37 | Câu 37: Đối với người nhận ca: 0.2đ | Chọn đáp án đúng nhất: | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Làm thủ tục giao nhận ca: ký tên vào sổ vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Lò trưởng biết. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
38 | Câu 38: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
39 | Câu 39: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
40 | Câu 40: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 40 phút. | b. 50 phút. | c. 60 phút. | d. 30 phút. | d
41 | Câu 41: Đối với người nhận ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43. | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | a
42 | Câu 42: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: 0.2đ | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | c. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | d. Công an chữa cháy tại các địa phương. | b
43 | Câu 43: Người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và kiểm tra PCCC trong Công ty là: 0.2đ | a. Đội trưởng đội PCCC Công ty. | b. Trưởng ban PCCC công ty. | c. Trường phòng phụ trách công tác PCCC. | d. Trưởng Phòng cảnh sát PCCC. | b
44 | Câu 44: Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: 0.2đ | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 câu a và b đều đúng. | d. Cả 02 câu A và B đều sai. | c
45 | Câu 45: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
46 | Câu 46: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
47 | Câu 47: Đối với người giao ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43 . | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | c
48 | Câu 48: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
49 | Câu 49: Chọn phương án chính xác nhất: 0.2đ Đối với người giao ca: | a. Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng trước giờ giao ca 15 phút. | b. Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
50 | Câu 50: Đối với người giao ca: 0.2đ Vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 4 giờ. | b. 3 giờ. | c. 2 giờ. | d. 1 giờ. | d
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 09
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 9
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
2 | Câu 2: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
3 | Câu 3: Những trường hợp cấm giao nhận ca: 0.2đ Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi: | a. Được sự đồng ý của Trưởng kíp. | b. Được sự đồng ý của Trưởng ca | c. Được sự đồng ý của Lò trưởng | d. A, B, C đều sai. | a
4 | Câu 4: Những trường hợp nào sau đây cấm giao nhận ca: 0.2đ | a. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ rang, vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
5 | Câu 5: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: 0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | d
6 | Câu 6: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
7 | Câu 7: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: 0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | d
8 | Câu 8: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d
9 | Câu 9: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
10 | Câu 10: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
11 | Câu 11: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
12 | Câu 12: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
13 | Câu 13: Trong quy trình nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD “Những trường hợp cấm giao nhận ca” được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 4. | b. 5. | c. 6. | d. 7. | b
14 | Câu 14: Chọn câu trả lời chính xác nhất về quan hệ công tác của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trong ca, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng kíp lò - máy, Lò trưởng. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD thông qua Lò trưởng, Trưởng kíp lò - máy để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
15 | Câu 15: Quan hệ công tác trong quy trình nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD được quy định ở điều: 0.2đ | a. 40-43. | b. 50-53. | c. 40-42. | d. 42-45. | b
16 | Câu 16: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
17 | Câu 17: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | b
18 | Câu 18: Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: 0.2đ | a. 113. | b. 115. | c. 114. | d. 116. | c
19 | Câu 19: Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: 0.2đ | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | d
20 | Câu 20: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
21 | Câu 21: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Trực tiếp xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | c. Không có quyền xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | d. Không được vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | a
22 | Câu 22: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
23 | Câu 23: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
24 | Câu 24: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
25 | Câu 25: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | a
26 | Câu 26: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: 0.2đ | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | d
27 | Câu 27: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
28 | Câu 28: Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: 0.2đ | a. Cầu thang bộ. | b. Thang máy. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d. Cửa đi. | b
29 | Câu 29: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 0.2đ | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | a. 1-2-3-4. b. 1-3-2-4. c. 1-4-3-2. d. 1-4-2-3. | C
30 | Câu 30: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
31 | Câu 31: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
32 | Câu 32: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
33 | Câu 33: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
34 | Câu 34: Chọn phương án chính xác nhất về trách nhiệm vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Cả a, b, c đều sai. | c
35 | Câu 35: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Cân lại trọng lượng bình. | c. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | d. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | b
36 | Câu 36: Công dụng của bình bột chữa cháy: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | b
37 | Câu 37: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
38 | Câu 38: Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: 0.2đ | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to “cháy, cháy, cháy” và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | b
39 | Câu 39: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
40 | Câu 40: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
41 | Câu 41: Áp lực hơi thổi bụi GGH là? 0.2đ | a. 0.6 Mpa. | b. 0.7 Mpa. | c. 0.8 Mpa. | d. 0.9 Mpa. | c
42 | Câu 42: Những quy định chung trong giờ trực ca. Chọn đáp án đúng nhất: 0.2đ | a. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên hệ thống FGD phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo. | b. Trong thời gian trực ca, phải có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty; không để xảy ra sự cố chủ quan; vệ sinh thiết bị, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. | c. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
43 | Câu 43: Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d
44 | Câu 44: Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện bao gồm: 0.2đ | a. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ chức khác: Nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc; nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo; thay đổi người khi làm việc; kết thúc công việc, trao trả nơi làm việc, khoá phiếu và đóng điện. | b. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. | c. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. | d. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc. | a
45 | Câu 45: Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: 0.2đ | a. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | b. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | c. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | d. Cả a, b và c. | d
46 | Câu 46: Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? 0.2đ | a. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | b. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | b
47 | Câu 47: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | c
48 | Câu 48: Áp lực nước cao áp rửa GGH là? 0.2đ | a. 18 Mpa. | b. 19 Mpa. | c. 20 Mpa. | d. 21 Mpa. | c
49 | Câu 49: Vận hành viên hệ thống FGD phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách sau đây: 0.2đ | a. Nhật ký vận hành hệ thống FGD. | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | c. Sổ ghi chép các tình trạng thiết bị trong ca; Sổ theo dõi các thông số: bể sục, tháp hấp thụ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… theo quy định. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
50 | Câu 50: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 10
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 10
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | a
2 | Câu 2: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
3 | Câu 3: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
4 | Câu 4: Vận hành viên hệ thống FGD làm việc tại khu vực nào của tổ máy: 0.2đ | a. Nhà dầu. | b. Hệ thống FGD. | c. Tháp hấp thụ. | d. Bể sục khí. | b
5 | Câu 5: Vận hành viên hệ thống FGD mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ bao nhiêu lần: 0.2đ | a. Không cần. | b. 1 lần. | c. 2 lần. | d. 3 lần. | b
6 | Câu 6: Vận hành viên hệ thống FGD phải thống kê lại sổ sách, dụng cụ tại cương vị của mình vào: 0.2đ | a. Ca sáng ngày thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều ngày thứ 6 hàng tuần. | c. Ca sáng ngày thứ 5 hàng tuần. | d. Ca chiều ngày thứ 5 hàng tuần. | b
7 | Câu 7: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
8 | Câu 8: Trong các trường hợp dưới đây, phiếu công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc, phiếu công tác được giao trả lại người cấp phiếu để kiểm tra, lưu giữ ít nhất 1 tháng. | b. Thực hiện theo a cho cả những phiếu công tác đã cấp nhưng không thực hiện. | c. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì phiếu công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d. Cả a, b và c. | d
9 | Câu 9: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? 0.2đ | a. 6 chức danh. | b. 4 chức danh. | c. 5 chức danh. | d. 7 chức danh. | a
10 | Câu 10: Những người được giao nhiệm vụ nào sau đây hàng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật cấp Công ty (hoặc cấp tương đương) ra quyết định công nhận: 0.2đ | a. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | b. Cấp phiếu công tác, cho phép, giám sát an toàn điện, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp. | c. Cấp phiếu công tác, cho phép, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác. | b
11 | Câu 11: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
12 | Câu 12: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4. | a
13 | Câu 13: Vận hành viên nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày D – 1 trước 6h của ngày D tại: 0.2đ | a. Không cần nộp. | b. Phòng kiểm soát trung tâm. | c. Phòng điều khiển ESP. | d. Nhà dầu. | b
14 | Câu 14: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 10. | b. 11. | c. 12. | d. 13. | c
15 | Câu 15: Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành được thi hành khi: 0.2đ | a. Sau khi đã nhận lệnh của cấp trên. | b. Được Lò trưởng đồng ý. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý. | d. Chỉ khi được Trưởng ca yêu cầu. | c
16 | Câu 16: Trong một phiếu công tác, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | a. Một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | b. Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
17 | Câu 17: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
18 | Câu 18: Trách nhiệm của người cấp phiếu công tác: 0.2đ | a. Cử Người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | b. Ghi vào Mục 1 trong Phiếu công tác, ký cấp phiếu và giao phiếu cho người cho phép, tiếp nhận lại phiếu và ký sau khi hoàn thành công việc. | c. Khi giao phiếu cho Người cho phép phải chỉ dẫn những yêu cầu cụ thể và những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện tại nơi làm việc để Người cho phép hướng dẫn cho đơn vị công tác khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc để đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d
19 | Câu 19: Người cho phép phải là: 0.2đ | a. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người cho phép. | b. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người cho phép” được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | d. Cả a, b và c. | b
20 | Câu 20: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
21 | Câu 21: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
22 | Câu 22: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
23 | Câu 23: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
24 | Câu 24: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định từ điều: 0.2đ | a. 31-43. | b. 30-41. | c. 31-42. | d. 30-42. | c
25 | Câu 25: Đối với người nhận ca: 0.2đ Chọn đáp án đúng nhất: | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Làm thủ tục giao nhận ca: ký tên vào sổ vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Lò trưởng biết. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
26 | Câu 26: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 40 phút. | b. 50 phút. | c. 60 phút. | d. 30 phút. | d
27 | Câu 27: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW. | b
28 | Câu 28: Trách nhiệm của người cho phép:0.2đ | a. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ, trang bị bảo vệ cá nhân của nhân viên đơn vị công tác. | b. Nhận phiếu công tác từ Người cấp phiếu, kiểm tra biện pháp an toàn và làm thủ tục cho phép làm việc để cho đơn vị công tác vào làm việc tại hiện trường. Tiếp nhận lại phiếu công tác và nơi làm việc do người chỉ huy trực tiếp bàn giao khi đơn vị công tác làm xong việc. | c. Giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. | d. Cả a, b và c sai. | b
29 | Câu 29: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát: 0.2đ | a. Có thể vắng mặt trong thời gian ngắn. | b. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, không được làm thêm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện, có thể làm thêm việc khác. | d. Cả a và c. | b
30 | Câu 30: Trường hợp đơn vị công tác có người giám sát an toàn điện, việc tiếp nhận nơi làm việc được thực hiện do: 0.2đ | a. Chỉ người chỉ huy trực tiếp tiếp thực hiện. | b. Người giám sát an toàn điện cùng người CHTT cùng tiếp nhận nơi làm việc, kiểm tra và thực hiện (nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, ký tên vào Mục 3 của Phiếu công tác. | c. Chỉ người giám sát an toàn điện thực hiện. | d. Người CHTT cùng tiếp nhận nơi làm việc, kiểm tra và thực hiện (nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, ký tên vào Mục 3 của Phiếu công tác. | b
31 | Câu 31: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
32 | Câu 32: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
33 | Câu 33: Đối với người nhận ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43. | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | a
34 | Câu 34: Đối với người giao ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43 . | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | c
35 | Câu 35: Chọn phương án chính xác nhất: 0.2đ Đối với người giao ca: | a. Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng trước giờ giao ca 15 phút. | b. Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
36 | Câu 36: Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện: 0.2đ | a. Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện. | b. Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho phép thực hiện thủ tục cho phép làm việc. | c. Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện (cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không được làm bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện. | d. Cả a, b và c. | d
37 | Câu 37: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
38 | Câu 38: Quy định người lãnh đạo công việc là: 0.2đ | a. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh “Người lãnh đạo công việc”; được đơn vị làm công việc cử. | b. Là cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề - có đủ năng lực để làm nhiệm vụ, có trình độ an toàn bậc. | c. Đối với phiếu công tác làm việc trên thiết bị điện áp đến 1000 V thì không cần người lãnh đạo công việc. | d. Phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận chức danh “Người lãnh đạo công việc”; được đơn vị quản lý vận hành cử. | a
39 | Câu 39: Trách nhiệm của người lãnh đạo công việc: 0.2đ | a. Khi tiếp nhận nơi làm việc hoặc khi trực tiếp làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc, người lãnh đạo công việc phải chịu trách nhiệm ngang người cho phép vào làm việc về chuẩn bị nơi làm việc, về các biện pháp an toàn cũng như các điều kiện đặc biệt ghi trong phiếu. | b. Chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các đơn vị công tác, khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện theo các phiếu công tác để đảm bảo an toàn. | c. Chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc. | d. Cả a, b và c sai. | b
40 | Câu 40: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
41 | Câu 41: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
42 | Câu 42: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
43 | Câu 43: Đối với người giao ca: 0.2đ Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì: | a. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | b. Không cần phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | c. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả 3 đều sai. | c
44 | Câu 44: Đối với người giao ca: 0.2đ |  | a. 4 giờ. | b. 3 giờ. | c. 2 giờ. | d. 1 giờ. | d
45 | Câu 45: Những trường hợp cấm giao nhận ca: 0.2đ | Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi: | a. Được sự đồng ý của Trưởng kíp. | b. Được sự đồng ý của Trưởng ca | c. Được sự đồng ý của Lò trưởng | d. A, B, C đều sai. | a
46 | Câu 46: Trong các trường hợp dưới đây, lệnh công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc lệnh công tác phải được lưu giữ ít nhất 1 tháng (kể cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). | b. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì lệnh công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | c
47 | Câu 47: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
48 | Câu 48: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? 0.2đ | a. 05 chức danh. | b. 04 chức danh. | c. 06 chức danh. | d. 07 chức danh. | a
49 | Câu 49: Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu “Lệnh công tác”. | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu điện. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c
50 | Câu 50: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 11
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 11
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Quy định ra lệnh công tác: 0.2đ | a. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. | b. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | c. Trong giờ hành chính, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động; trường hợp quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Điện – Tự động đi vắng, người ra lệnh công tác là trưởng ca, trưởng kíp vận hành. Ngoài giờ tầm hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, là trưởng ca, trưởng kíp vận hành đương nhiệm. | d. Cả 3 câu trên đều sai. | b
2 | Câu 2: Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: 0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | a
3 | Câu 3: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
4 | Câu 4: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
5 | Câu 5: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | c
6 | Câu 6: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? 0.2đ | a. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | b. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | c. Câu a, b đúng. | d. Câu a, b sai. | c
7 | Câu 7: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
8 | Câu 8: Những trường hợp nào sau đây cấm giao nhận ca: 0.2đ | a. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ rang, vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
9 | Câu 9: Trong quy trình nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD “Những trường hợp cấm giao nhận ca” được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 4. | b. 5. | c. 6. | d. 7. | b
10 | Câu 10: Chọn câu trả lời chính xác nhất về quan hệ công tác của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trong ca, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng kíp lò - máy, Lò trưởng. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD thông qua Lò trưởng, Trưởng kíp lò - máy để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
11 | Câu 11: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
12 | Câu 12: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
13 | Câu 13: Ai ghi thời gian cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc trong phiếu công tác: 0.2đ | a. Chỉ huy trực tiếp. | b. Người cho phép. | c. Giám sát an toàn điện. | d. Người cấp phiếu. | b
14 | Câu 14: Giám sát an toàn trong thời gian làm việc tại hiện trường theo những quy định nào dưới đây là đúng: 0.2đ | a. Giám sát an toàn điện và an toàn trong khi làm việc đối với tất cả nhân viên đơn vị công tác thuộc trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp. | b. Tùy theo nhiệm vụ công việc, điều kiện làm việc - người chỉ huy trực tiếp được phép đồng thời vừa làm việc, vừa giám sát an toàn; nhưng phải thực hiện việc giám sát an toàn là chính. | c. Nếu để xảy ra mất an toàn do lỗi không thực hiện giám sát thì người chỉ huy trực tiếp (và người giám sát an toàn điện- nếu có) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. | d. Cả a, b và c. | d
15 | Câu 15: Người chỉ huy trực tiếp thực hiện việc tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác của đơn vị công tác (nếu có) vào thời điểm nào? 0.2đ | a. Sau khi ký tiếp nhận nơi làm việc vào phiếu công tác. | b. Trước khi ký tiếp nhận nơi làm việc vào phiếu công tác. | c. Trước khi người cho phép ký vào mục 2 của phiếu công tác. | d. Trong khi cùng người cho phép kiểm tra các biện pháp an toàn. | b
16 | Câu 16: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
17 | Câu 17: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
18 | Câu 18: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
19 | Câu 19: Quan hệ công tác trong quy trình nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD được quy định ở điều: 0.2đ | a. 40-43. | b. 50-53. | c. 40-42. | d. 42-45. | b
20 | Câu 20: Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép chỉ dẫn về phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh cho những người nào? 0.2đ | a. Với người chỉ huy trực tiếp. | b. Với người lãnh đạo công việc. | c. Với người giám sát an toàn điện. | d. Với tất cả những người tham gia đơn vị công tác. | d
21 | Câu 21: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Người cho phép. | b
22 | Câu 22: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
23 | Câu 23: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
24 | Câu 24: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
25 | Câu 25: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
26 | Câu 26: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: 0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người lãnh đạo công việc. | c. Người cho phép. | d. Tất cả đều sai. | b
27 | Câu 27: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
28 | Câu 28: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
29 | Câu 29: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: 0.2đ | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | b
30 | Câu 30: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 1000 V trở lên. | b. Từ 500 V trở lên. | c. Đến 1000 V. | d. Trên 1000 V. | a
31 | Câu 31: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
32 | Câu 32: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
33 | Câu 33: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | a
34 | Câu 34: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
35 | Câu 35: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
36 | Câu 36: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
37 | Câu 37: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 01 tháng. | c. Ít nhất 02 tháng. | d. Không quy định. | a
38 | Câu 38: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | b. Ít nhất 03 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Ít nhất 24 tháng. | a
39 | Câu 39: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
40 | Câu 40: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
41 | Câu 41: Chọn phương án chính xác nhất về trách nhiệm vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Cả a, b, c đều sai. | c
42 | Câu 42: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | c
43 | Câu 43: Những quy định chung trong giờ trực ca. Chọn đáp án đúng nhất: 0.2đ | a. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên hệ thống FGD phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo. | b. Trong thời gian trực ca, phải có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty; không để xảy ra sự cố chủ quan; vệ sinh thiết bị, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. | c. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
44 | Câu 44: Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm: 0.2đ | a. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình an toàn điện. | b. Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | c. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất. | d. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn. | a
45 | Câu 45: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 0.2đ | 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. | 2. Cắt điện. | 3. Kiểm tra không còn điện. | 4. Đặt (làm) tiếp đất. | C | 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. a. 2-3-4-5. b. 2-5-3-4. c. 1-3-4-5.d. 1-5-3-4 | .
46 | Câu 46: Áp lực hơi thổi bụi GGH là? 0.2đ | a. 0.6 Mpa. | b. 0.7 Mpa. | c. 0.8 Mpa. | d. 0.9 Mpa. | c
47 | Câu 47: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,7 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 1 m. | a
48 | Câu 48: Áp lực nước cao áp rửa GGH là? 0.2đ | a. 18 Mpa. | b. 19 Mpa. | c. 20 Mpa. | d. 21 Mpa. | c
49 | Câu 49: Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d
50 | Câu 50: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Trực tiếp xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | c. Không có quyền xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | d. Không được vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 12
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 12
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Những trường hợp cấm giao nhận ca: 0.2đ Khi đang có sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi: | a. Được sự đồng ý của Trưởng kíp. | b. Được sự đồng ý của Trưởng ca | c. Được sự đồng ý của Lò trưởng | d. A, B, C đều sai. | a
2 | Câu 2: Các phương trình phản ứng hóa học chính trong tháp hấp thụ như sau: 0.2đ | a. SO2 (khí) → SO2 (lỏng). | b. SO2 (khí) → SO2 (lỏng) SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | c. SO2 + H2O → SO32- + 2H+. | d. SO2 (khí) + H2O + 1/2 O2 (khí) → SO42- + 2H+. | b
3 | Câu 3: Quá trình hấp thụ SOx xảy ra ở: 0.2đ | a. Tháp hấp thụ. | b. Bể sục khí. | c. Ống khói. | d. Bồn nước dịch vụ. | a
4 | Câu 4: Vận hành viên hệ thống FGD phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách sau đây: 0.2đ | a. Nhật ký vận hành hệ thống FGD. | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | c. Sổ ghi chép các tình trạng thiết bị trong ca; Sổ theo dõi các thông số: bể sục, tháp hấp thụ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… theo quy định. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
5 | Câu 5: Vận hành viên hệ thống FGD làm việc tại khu vực nào của tổ máy: 0.2đ | a. Nhà dầu. | b. Hệ thống FGD. | c. Tháp hấp thụ. | d. Bể sục khí. | b
6 | Câu 6: Vận hành viên hệ thống FGD mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ bao nhiêu lần: 0.2đ | a. Không cần. | b. 1 lần. | c. 2 lần. | b
7 | Câu 7: Khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) là một phương pháp dùng nước biển để loại bỏ: 0.2đ | a. Hàm lượng SO2 có trong khói thải. | b. Hàm lượng NOx có trong khói thải. | c. Hàm lượng bụi có trong khói thải. | d. Hàm lượng CO có trong khói thải. | a
8 | Câu 8: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: 0.2đ | a. 1 m. | b. 0,7 m. | c. 0,6 m. | d. 0.35 m. | a
9 | Câu 9: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 2,5 m. | b. 1,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | a
10 | Câu 10: Sục khí oxy sau khi nước biển đã hấp thụ SO2 làm cho nước biển đủ khả năng xả ra biển khi mức độ ô nhiễm bằng bao nhiêu? 0.2đ | a. 0%. | b. 5%. | c. 10%. | d. 15%. | a
11 | Câu 11: Tấm khử sương được lắp bên trong tháp hấp thụ có chức năng: 0.2đ | a. Dùng để tách những giọt chất lỏng trong khói thải. | b. Dùng để tách bụi trong khói thải. | c. Dùng để tách NOX trong khói thải. | d. Dùng để tách CO trong khói thải. | a
12 | Câu 12: Vận hành viên nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày D – 1 trước 6h của ngày D tại: 0.2đ | a. Không cần nộp. | b. Phòng kiểm soát trung tâm. | c. Phòng điều khiển ESP. | d. Nhà dầu. | a
13 | Câu 13: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 0,2 m. | a
14 | Câu 14: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 0,7 m. | c. 1 m. | d. 2 m. | a
15 | Câu 15: Trong hệ thống khử lưu huỳnh mỗi tổ máy có bao nhiêu quạt tăng áp: 0.2đ | a. 1. | b. 2. | c. 3. | d. 4. | a
16 | Câu 16: Nồng độ bụi tối đa trong khói thải vào FGD là bao nhiêu? 0.2đ | a. 121 mg/m3. | b. 131 mg/m3. | c. 141 mg/m3. | d. 151 mg/m3. | b
17 | Câu 17: Vận hành viên hệ thống FGD phải thống kê lại sổ sách, dụng cụ tại cương vị của mình vào: 0.2đ | a. Ca sáng ngày thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều ngày thứ 6 hàng tuần. | c. Ca sáng ngày thứ 5 hàng tuần. | d. Ca chiều ngày thứ 5 hàng tuần. | b
18 | Câu 18: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 10. | b. 11. | c. 12. | d. 13. | c
19 | Câu 19: Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành được thi hành khi: 0.2đ | a. Sau khi đã nhận lệnh của cấp trên. | b. Được Lò trưởng đồng ý. | c. Thông qua Trưởng kíp và phải được Trưởng kíp đồng ý. | d. Chỉ khi được Trưởng ca yêu cầu.3 | c
20 | Câu 20: Những quy định chung trong giờ trực ca được quy định từ điều: 0.2đ | a. 31-43. | b. 30-41. | c. 31-42. | d. 30-42. | c
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: 0.2đ | a. 2,5 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 4,5 m. | a
22 | Câu 22: Hiệu suất khử lưu huỳnh là: 0.2đ | a. ≥ 90 %. | b. ≥ 85 %. | c. ≥ 80 %. | d. ≥ 75 %. | a
23 | Câu 23: Khởi động FGD khi ESP đã làm việc và tải tổ máy: 0.2đ | a. 239 MW. | b. 249 MW. | c. 259 MW. | d. 269 MW. | b
24 | Câu 24: Nồng độ PH đạt yêu cầu của nước biển khi đã xử lí để xả ra biển là: 0.2đ | a. ≥6.5. | b. ≥5.5. | c. ≥4.5. | d. ≥3.5. | a
25 | Câu 25: Đối với người nhận ca: 0.2đ Chọn đáp án đúng nhất: | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị (phương thức vận hành, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Nghe người giao ca truyền đạt những điều cần chú ý hoặc những hiện tượng bất thường để ngăn ngừa sự cố và những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Làm thủ tục giao nhận ca: ký tên vào sổ vận hành rồi đưa người trực ca trước ký vào. Sau khi nhận ca phải báo cáo tình hình thiết bị, phương thức vận hành cho Lò trưởng biết. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
26 | Câu 26: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước: 0.2đ | a. 40 phút. | b. 50 phút. | c. 60 phút. | d. 30 phút. | d
27 | Câu 27: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: 0.2đ | a. Chuẩn bị ngay các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết, đặc biệt là nước Oresol để bù đắp mất nước cho nạn nhân. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Gọi điện ngay cho đội cấp cứu theo số điện thoại 115 hoặc cơ quan y tế gần nhất để tiến hành cứu chữa kịp thời, tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân. | d. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha để làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện.3. | b
28 | Câu 28: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: 0.2đ | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | d
29 | Câu 29: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: 0.2đ | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | d
30 | Câu 30: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: 0.2đ | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | b
31 | Câu 31: Nhiệt độ khói thải đầu ra FGD đạt yêu cầu là bao nhiêu? (0C)? 0.2đ | a. ≥ 40. | b. ≥ 50. | c. ≥ 60. | d. ≥ 70. | d
32 | Câu 32: Lưu lượng nước biển đi qua bể phân phối nước mỗi giờ là: 0.2đ | a. 100000 m3. | b. 100800 m3. | c. 100400 m3. | d. 100500 m3. | b
33 | Câu 33: Đối với người nhận ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43. | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | a
34 | Câu 34: Đối với người giao ca được quy định ở điều: 0.2đ | a. 43 . | b. 43-44. | c. 44. | d. 44-45. | c
35 | Câu 35: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: 0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | a
36 | Câu 36: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: 0.2đ | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | a
37 | Câu 37: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước xả đạt yêu cầu là: 0.2đ | a. ≥4 mg/L. | b. ≥5 mg/L. | c. ≥6 mg/L. | d. ≥7 mg/L. | a
38 | Câu 38: Tốc độ quay của bộ GGH ở điều kiện vận hành bình thường là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1,75. | c. 1,25. | d. 1. | c
39 | Câu 39: Tốc độ quay của bộ GGH khi rửa nước hạ áp là bao nhiêu vòng/phút? 0.2đ | a. 2. | b. 1. | c. 0.625. | d. 0.4. | c
40 | Câu 40: Chọn phương án chính xác nhất: 0.2đ Đối với người giao ca: | a. Trước lúc giao ca 1 giờ vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ; Báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho Lò trưởng trước giờ giao ca 15 phút. | b. Ghi chép đầy đủ tình hình trong ca vào mục giao nhận ca vào nhật ký vận hành; Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca, cùng những mệnh lệnh và chỉ thị mới có liên quan đến vận hành. Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường cần lưu ý đã xảy ra trong ca. Giải thích những thắc mắc người nhận ca chưa hiểu rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
41 | Câu 41: Đối với người giao ca: 0.2đ Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì: | a. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | b. Không cần phải báo cáo Trưởng kíp, ký vào sổ nhật ký vận hành trong mục giao ca và có thể về. | c. Khi đó phải báo cáo Trưởng kíp, đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | d. Cả 3 đều sai. | c
42 | Câu 42: Động cơ dẫn động GGH có công suất? 0.2đ | a. 15 kW. | b. 20 kW. | c. 25 kW. | d. 30 Kw. | a
43 | Câu 43: Đối với người giao ca: 0.2đ Vận hành viên hệ thống FGD phải trực tiếp kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị; vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ trước lúc giao ca: | a. 4 giờ. | b. 3 giờ. | c. 2 giờ. | d. 1 giờ. | d
44 | Câu 44: Để phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 86 Chương IX Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có quy định một số biện pháp phòng ngừa, đó là những biện pháp nào? 0.2đ | a. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường. | b. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên. | c. Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. | d. Tất cả câu trên đều đúng. | d
45 | Câu 45: Câu nào là ĐÚNG khi nói về nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định trong Điều 4 Chương I Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005? 0.2đ | a. Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. | b. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước (Điều 4). | c. Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường là chính. | d. Bảo vệ môi trường có thể không cần phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. | b
46 | Câu 46: Động cơ dẫn động GGH có điện áp? 0.2đ | a. 220 V. | b. 380 V. | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | c
47 | Câu 47: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: 0.2đ | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | d. Thực hiện cả a, b và c. | d
48 | Câu 48: Động cơ dẫn động GGH có tốc độ quay? 0.2đ | a. 1460 v/p. | b. 1470 v/p. | c. 1480 v/p. | d. 1490 v/p. | a
49 | Câu 49: Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? 0.2đ | a. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | b. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | c. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | d. Cách ly với các CTNH khác. | b
50 | Câu 50: Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của hệ thống xử lý nước thải theo luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, vận hành thường xuyên. | b. Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh. | c. Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. | d. Tất cả các câu trên đều đúng (Điều 82). | d
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode

## De thi nang bac FGD 13
BỘ ĐỀ THI NÂNG BẬC FGD VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 13
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất định mức động cơ quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 37 kW. | b. 45 kW. | c. 55 kW. | d. 65 kW. | a
2 | Câu 2: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, bơm tháp hấp thụ dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. Quạt tăng áp trip. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
3 | Câu 3: Những trường hợp nào sau đây cấm giao nhận ca: 0.2đ | a. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành. | b. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. | c. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ rang, vệ sinh thiết bị, nơi làm việc chưa sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
4 | Câu 4: Áp suất đầu thoát quạt gió chèn tấm chắn là: 0.2đ | a. 3500 Pa. | b. 3600 Pa. | c. 3700 Pa. | d. 3800 Pa. | d
5 | Câu 5: Trong quy trình nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD “Những trường hợp cấm giao nhận ca” được quy định bao nhiêu điều: 0.2đ | a. 4. | b. 5. | c. 6. | d. 7. | b
6 | Câu 6: Chọn câu trả lời chính xác nhất về quan hệ công tác của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trong ca, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng kíp lò - máy, Lò trưởng. Về hành chính, chịu sự quản lý của Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD thông qua Lò trưởng, Trưởng kíp lò - máy để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và chỉ thị của Trưởng kíp, trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
7 | Câu 7: Anh Chị hãy cho biết trách nhiệm Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định trong Điều 35 Chương V Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là gì? 0.2đ | a. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. | b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình. | c. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra, nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường. | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d
8 | Câu 8: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: 0.2đ | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | c. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | d. Công an chữa cháy tại các địa phương. | b
9 | Câu 9: Người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và kiểm tra PCCC trong Công ty là: 0.2đ | a. Đội trưởng đội PCCC Công ty. | b. Trưởng ban PCCC công ty. | c. Trường phòng phụ trách công tác PCCC. | d. Trưởng Phòng cảnh sát PCCC. | b
10 | Câu 10: Khi hệ thống FGD đang vận hành bình thường, quạt tăng áp dừng thì: 0.2đ | a. GGH trip . | b. Quạt sục khí trip. | c. FGD ngừng hoạt động, khói thải trực tiếp ra môi trường. | d. Không ảnh hưởng đến hệ thống. | c
11 | Câu 11: Để bơm tháp hấp thụ vận hành bình thường thì mức nước trong bể là: 0.2đ | a. ≥ 3 m. | b. ≥ 3.5 m. | c. ≥ 4 m. | d. 4.5 m. | d
12 | Câu 12: Quan hệ công tác trong quy trình nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD được quy định ở điều: 0.2đ | a. 40-43. | b. 50-53. | c. 40-42. | d. 42-45. | b
13 | Câu 13: Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: 0.2đ | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 câu a và b đều đúng. | d. Cả 02 câu A và B đều sai. | c
14 | Câu 14: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: 0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | d
15 | Câu 15: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: 0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | d
16 | Câu 16: Mức nước biển bể bơm tháp hấp thụ xuống thấp bao nhiêu thì gây trip bơm? 0.2đ | a. 5.2 m. | b. 5 m. | c. 4.5 m. | d. 4.2 m. | d
17 | Câu 17: Mức nước trong tháp hấp thụ khi hệ thống vận hành bình thường là: 0.2đ | a. ≤ 4 m. | b. ≤ 3.8 m. | c. < 3.5 m. | d. ≤ 3.7 m. | c
18 | Câu 18: Mức nước trong tháp hấp thụ bao nhiêu thì gây ra trip hệ thống FGD? 0.2đ | a. 1 m. | b. 2 m. | c. 3 m. | d. 3.5 m. | d
19 | Câu 19: Trip bơm tháp hấp thụ khi lưu lượng bơm là: 0.2đ | a. < 10300 m3/h. | b. < 10400 m3/h. | c. < 10450 m3/h. | d. < 10500 m3/h. | a
20 | Câu 20: Đâu là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD làm việc theo lịch ca đã được phê duyệt, giao nhận ca theo đúng quy định của “Chế độ giao nhận ca”. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Tham gia lập và tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, kinh tế. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
21 | Câu 21: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d
22 | Câu 22: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | b
23 | Câu 23: Khi quạt sục khí dừng thì: 0.2đ | a. Trip quạt tăng áp. | b. Trip GGH. | c. Chỉ quạt sục khí dừng. | d. Trip bơm hấp thụ. | c
24 | Câu 24: Khi dừng hệ thống FGD chỉ được dừng GGH sau? 0.2đ | a. 1 tiếng. | b. 2 tiếng. | c. 3 tiếng. | d. 4 tiếng. | d
25 | Câu 25: Đâu là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | b. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | c. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, diễn tập sự cố, diễn tập cứu hỏa và điều tra sự cố của ca (theo lịch của phân xưởng). | d. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | a
26 | Câu 26: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là nhiệm vụ của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo Trưởng kíp, Lò trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia tổ chức theo dõi việc sửa chữa thiết bị, chuẩn bị nơi làm việc, các biện pháp an toàn, cho phép nhóm sửa chữa đến làm việc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. | c. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiêu hao vật tư, hóa phẩm cho vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt trong ca mình. | d. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | d
27 | Câu 27: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là quyền hạn của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Tham gia phong trào thi đua lao động trong kíp của mình, đảm bảo sản xuất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của ca và phân xưởng. | b. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | c. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | d. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | a
28 | Câu 28: Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: 0.2đ | a. 113. | b. 115. | c. 114. | d. 116. | c
29 | Câu 29: Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: 0.2đ | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | d
30 | Câu 30: Phạm vi điều chỉnh góc cánh động quạt tăng áp là bao nhiêu? 0.2đ | a. - 41° ~ +24°. | b. - 45° ~ +24°. | c. - 45° ~ +25°. | d. - 42° ~ +24°. | b
31 | Câu 31: Công suất động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 6165 kW. | b. 6265 kW. | c. 6365 kW. | d. 6465 kW. | b
32 | Câu 32: Trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD là: 0.2đ | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình. | c. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
33 | Câu 33: Chọn phương án chính xác nhất về trách nhiệm vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | d. Cả a, b, c đều sai. | c
34 | Câu 34: Theo quy trình nhiệm vụ câu nào không phải là trách nhiệm của vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | b. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. | c. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do mình quản lý. | c
35 | Câu 35: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: 0.2đ | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | d
36 | Câu 36: Áp suất đầu thoát quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 3,550 Pa. | b. 3,650 Pa. | c. 3,750 Pa. | d. 3,850 Pa. | c
37 | Câu 37: Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: 0.2đ | a. Cầu thang bộ. | b. Thang máy. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d. Cửa đi. | b
38 | Câu 38: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 0.2đ | 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp. | 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. | 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m. | 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | C | a. 1-2-3-4. b. 1-3-2-4. c. 1-4-3-2.d. 1-4-2-3.
39 | Câu 39: Điện áp động cơ quạt tăng áp ? 0.2đ | a. 220V. | b. 380V. | c. 400V. | d. 6.6 kV. | d
40 | Câu 40: Dòng điện động cơ quạt tăng áp? 0.2đ | a. 653 A. | b. 550 A. | c. 450 A. | d. 350 A . | a
41 | Câu 41: Những quy định chung trong giờ trực ca. Chọn đáp án đúng nhất: 0.2đ | a. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì vận hành viên hệ thống FGD phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo. | b. Trong thời gian trực ca, phải có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty; không để xảy ra sự cố chủ quan; vệ sinh thiết bị, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. | c. Trong giờ trực ca, vận hành viên hệ thống FGD phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d
42 | Câu 42: Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. | b. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | c. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d. Vận hành viên hệ thống FGD có nhiệm vụ thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định. | d
43 | Câu 43: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn vận hành viên hệ thống FGD: 0.2đ | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | b. Trực tiếp xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | c. Không có quyền xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | d. Không được vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống FGD. | a
44 | Câu 44: Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện bao gồm: 0.2đ | a. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ chức khác: Nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc; nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo; thay đổi người khi làm việc; kết thúc công việc, trao trả nơi làm việc, khoá phiếu và đóng điện. | b. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. | c. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. | d. (1). Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu có). (2). Đăng ký công tác. (3). Làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác. (4). Thủ tục cho phép làm việc. (5). Giám sát an toàn trong thời gian làm việc. (6). Những biện pháp tổ nghỉ giải lao; di chuyển địa điểm (nơi) làm việc. | a
45 | Câu 45: Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: 0.2đ | a. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | b. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | c. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | d. Cả a, b và c. | d
46 | Câu 46: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì tốc độ quay động cơ quạt tăng áp sử dụng cho DH1? 0.2đ | a. 530 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách động | b. 596 V/p, điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh | c. 586 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách tĩnh. | d. 596 V/p điều chỉnh lưu lượng bằng cách động. | d
47 | Câu 47: Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có việc phát sinh cần xử lý ở ngoài phạm vi được phép làm việc của phiếu công tác thì giải quyết như thế nào? 0.2đ | a. Người chỉ huy trực tiếp tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, ghi thêm vào phiếu đang làm. | b. Phải cấp phiếu công tác mới cho công việc đó. | c. Người chỉ huy trực tiếp báo cho người cho phép biết và tổ chức biện pháp an toàn để thực hiện, đồng thời ghi thêm vào phiếu đang công tác. | d. Cả a và c. | b
48 | Câu 48: Áp suất thoát quạt sục khí? 0.2đ | a. 30,000 Pa. | b. 31,000 Pa. | c. 32,000 Pa. | d. 33,000 Pa. | b
49 | Câu 49: Thể tích bồn dầu quạt sục khí? 0.2đ | a. 0.4 m3. | b. 0.5 m3. | c. 0.6 m3. | d. 0.7 m3. | a
50 | Câu 50: Theo thông số tài liệu kỹ thuật thì lưu lượng quạt sục khí sử dụng cho hệ thống FGD Duyên hải 1? 0.2đ | a. 65,000 m3/h. | b. 55,000 m3/h. | c. 45,000 m3/h. | d. 35,000 m3/h. | a
Note on A3: Vu Huy Tung: STT: Đánh tăng dần từ 1 đến câu hỏi cuối cùng.
Note on B3: Vu Huy Tung: Nội dung câu hỏi nhập bằng font chữ Unicode
Note on C3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on D3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on E3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode
Note on F3: Vu Huy Tung: Câu trả lời nhập bằng font chữ Unicode