## Đề thi máy nén khí 1
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Máy nén khí điều khiển MM250 của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải là loại máy . 0.2đ | a. Máy nén trục vít. | b. Máy nén kiểu quạt. | c. Máy nén trục vít có dầu. | d. Máy nén kiểu pit tông. | c | 3
2 | Câu 2: Nhiệt độ khí nén đầu ra của máy nén khí đạt bao nhiêu thì Tríp máy nén. 0.2đ | a. 105 oC. | b. 107 oC. | c. 108 oC. | d. >109 oC. | d | 4
3 | Câu 3: Máy nén MM250 khi làm việc tối đa áp suất khí nén là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,75 Mpa. | b. 0,65 Mpa. | c. 0,85 Mpa. | d. 0,90 Mpa. | c | 3
4 | Câu 4: Áp suất nước làm mát mạch kính vào máy nén bao nhiêu là lý tưởng. 0.2đ | a. 0,2 - 0,3 Mpa. | b. 0,3 - 0,4 Mpa. | c. 0,35 - 0,5 Mpa. | d. 0,5 - 0,7 Mpa. | c | 3
5 | Câu 5: Kiểm tra mức dầu máy nén bao nhiêu thì báo thấp ? 0.2đ | a. Dưới 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | b. Dưới 1/2 kính xem. | c. Trên 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | d. Trên 1/2 kính xem. | a | 1
6 | Câu 6: Khí gas sử dụng cho bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW là loại . 0.2đ | a. R22. | b. R23. | c. R24. | d. R25. | b | 2
7 | Câu 7: Bình chứa khí nén dịch vụ có dung tích là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15 m3. | b. 20 m3 | c. 25 m3 | d. 30 m3 | b | 2
8 | Câu 8: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
9 | Câu 9: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
10 | Câu 10: Lưu lượng làm việc của bộ sấy kiểu hấp thụ là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 50 N m3/min. | d. 55 N m3/min. | b | 2
11 | Câu 11: Quy trình nhiệm vụ vận hành viên máy nén khí được ban hành và có hiệu lực vào ngày tháng năm nào? 0.2đ | a. 26/6/2014. | b. 26/6/2015. | c. 26/6/2016. | d. 26/6/2013. | b | 2
12 | Câu 12: Những người cần nắm vững và thực hiện quy trình nhiệm vụ vận hành viên khí nén: 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Vận hành viên máy nén khí. | d. Trưởng kíp điện. | c | 3
13 | Câu 13: Vận Hành viên máy nén khí đi trực ca theo lịch trực ca do: 0.2đ | a. Phân xưởng vận hành lập. | b. Phân xưởng điện lập. | c. Phân xưởng cơ nhiệt lập. | d. Phòng kỹ thuật lập. | a | 1
14 | Câu 14: Người phê duyệt lịch trực ca vận hành viên máy nén khí là: 0.2đ | a. Phó quản đốc phụ trách. | b. Trưởng ca. | c. Trưởng kíp. | d. Phó giám đốc kỹ thuật. | d | 4
15 | Câu 15: Bao lâu thì vận hành viên máy nén khí phải sát hạch quy trình nhiệm vụ 1 lần? 0.2đ | a. 6 tháng. | b. 1 năm. | c. 2 năm | d. 3 năm. | b | 2
16 | Câu 16: Kiểm tra kiến thức về vi phạm kỹ thuật vận hành các nhà máy điện và lưới điện, các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi quản lý 2 năm 1 lần. 0.2đ | a. Đúng. | b. Sai. | c. Không quy định. | d. Cả a, b, c. | a | 1
17 | Câu 17: Nếu nghĩ việc 1 tháng liên tục thì khi nhận công tác: 0.2đ | a. Kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng. | b. Thực tập một thời gian 3 đến 4 ngày. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a và b sai. | c | 3
18 | Câu 18: Không nhận ca khi: 0.2đ | a. Sổ nhật kí vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được vệ sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố. | d. Cả a, b, c đúng. | d | 4
19 | Câu 19: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất: 0.2đ | a. Trước 10 phút. | b. Trước 20 phút. | c. Trước 30 phút. | d. Trước 60 phút. | c | 3
20 | Câu 20: Người giao ca phải kiểm tra thiết bị trước lúc giao ca:0.2đ | a. 1 giờ. | b. 2 giờ. | c. 1 giờ 30 phút. | d. Không cần phải kiểm tra. | a | 1
21 | Câu 21: Trong lúc giao nhận ca ai là người kí trước: 0.2đ | a. Người giao ca. | b. Người nhận ca. | c. Cả 2 cùng ký. | d. Không bắt buộc. | b | 2
22 | Câu 22: Vận hành viên máy nén khí trong quan hệ hành chính và kỹ thuật: 0.2đ | a. Chịu sự chỉ huy trực tiếp của trưởng ca. | b. Chịu sự chỉ huy trực tiếp của trưởng kíp lò máy. | c. Chịu sự quản lý hành chính của lãnh đạo phân xưởng hành chính. | d. Cả a, b, c đúng. | d | 4
23 | Câu 23: Trong ca, trưởng ca ra lệnh cho vận hành viên máy nén khí thông qua: 0.2đ | a. Trưởng kíp. | b. Lò trưởng. | c. Máy trưởng | d. Lò phó và máy phó. | a | 1
24 | Câu 24: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
25 | Câu 25: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | c | 3
26 | Câu 26: Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác trong Lệnh công tác: 0.2đ | a. Khi đến nơi làm việc, sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ công việc, phạm vi được phép làm việc, các yếu tố cần phòng tránh, có thể hỏi lại người chỉ huy trực tiếp về những nội dung chưa rõ; nếu thấy các điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy trực tiếp để xem xét giải quyết. | b. Chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm tự bảo vệ để đảm bảo an toàn khi làm việc. Từ chối thực hiện công việc khi thấy không đảm bảo an toàn, nếu người chỉ huy trực tiếp không chấp thuận thì báo cáo cấp trên để giải quyết. | c. Khi xảy ra tai nạn phải tìm cách cứu chữa người bị nạn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
27 | Câu 27: Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: 0.2đ | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c. | d | 4
28 | Câu 28: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
29 | Câu 29: Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: 0.2đ | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tácvà người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a, b và c. | d | 4
30 | Câu 30: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén thu tro bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
31 | Câu 31: Máy nén cảnh báo "service require" khi: 0.2đ | a. Có phụ tùng hư hỏng cần thay thế. | b. Máy vận hành liên tục quá lâu . | c. Cần thay dầu máy nén. | d. Khi máy chạy được 2000, 4000, 6000, 8000 giờ, ...cứ 2000 giờ hiện 1 lần nhằm nhắc nhở bảo trì theo quy trình. | d | 4
32 | Câu 32: Thay dầu máy nén khí khi: 0.2đ | a. Máy chạy được 2000 giờ. | b. Máy chạy được 4000 giờ. | c. Máy chạy được 8000 giờ. | d. Máy chạy được 8000 giờ hoặc kết quả phân tích dầu không đạt thì thay mới. | d | 4
33 | Câu 33: Máy nén cảnh báo "fan motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | b | 2
34 | Câu 34: Máy nén cảnh báo "main motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | a | 1
35 | Câu 35: Áp suất của bộ tách lọc dầu hệ thống khí nén thu hồi tro bay là: 0.2đ | a. 0,1 Mpa. | b. 0,2 Mpa. | c. 0,3 Mpa. | d. 0,4 Mpa. | a | 1
36 | Câu 36: Mức lọc của bộ tách lọc dầu của hệ thống khí nén điều khiển là bao nhiêu: 0.2đ | a. 0,02 µm. | b. 0,01 µm. | c. 0,03 µm. | d. 0,04 µm. | b | 2
37 | Câu 37: Áp suất R22 của bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-70NW trước van tiết lưu bao nhiêu là bình trường. 0.2đ | a. 1.0 đến 2.0 MPa. | b. 1.5 đến 2.0 MPa. | c. 1.8 đến 2.0 MPa. | d. 1.2 đến 1.8 MPa . | d | 4
38 | Câu 38: Khi bên điện cô lập máy nén mà nhấn khởi động máy thì: 0.2đ | a. Máy chỉ chạy được vài giây rồi ngừng. | b. Máy chỉ chạy được quạt làm mát, động cơ chính không hoạt động. | c. Màn hình ở máy hiện cảnh báo "main motor overload". | d. Màn hình ở máy hiện cảnh báo "control power loss". | d | 4
39 | Câu 39: Các thiết bị cao áp trong trạm khí nén gồm có: 0.2đ | a. Các máy nén khí điều khiển và các bộ sấy khí nén điều khiển. | b. Các máy nén khí thu tro và bộ sấy khí nén thu tro. | c. Các máy nén khí điều khiển và các máy nén khí thu tro. | d. Các bộ sấy khí nén điều khiển và các bộ sấy khí nén thu tro. | c | 3
40 | Câu 40: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén điều khiển (oil remove) bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
41 | Câu 41: Chênh áp bộ lọc khí đầu thoát bộ sấy khí nén điều khiển (air filter) bao nhiêu thì cần thay mới hoặc vệ sinh lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
42 | Câu 42: Áp suất khí nén của hệ thống khí nén điều khiển giảm xuống bao nhiêu thì máy nén dự phòng liên động vào làm việc: 0.2đ | a. 0,5Mpa. | b. 0,6Mpa. | c. 0,7Mpa. | d. 0,8Mpa. | b | 2
43 | Câu 43: Lưu lượng làm việc bình thường của bộ sấy kiểu làm lạnh: 0.2đ | a. 50 N m3/min. | b. 55 N m3/min. | c. 69 N m3/min. | d. 60 N m3/min. | c | 3
44 | Câu 44: Máy nén thu tro MM350-2S có công suất làm việc là: | Câu 1: 69,2 N m3/min. | Câu 2: 69,4 N m3/min. | Câu 3: 69,6 N m3/min. | Câu 4: 69,8 N m3/min. | a | 1
45 | Câu 45: Máy nén khí điều khiển ML 250 có công suất làm việc là: 0.2đ | a. 42,1 N m3/min. | b. 42.3 N m3/min. | c. 42.5 N m3/min. | d. 42.7 N m3/min. | c | 3
46 | Câu 46: Bình chứa khí nén điều khiển của tổ máy S1 bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 m3. | b. 50 m3. | c. 60 m3. | d. 70 m3. | b | 2
47 | Câu 47: Máy nén khí thu tro MM350-2S là loại máy: 0.2đ | a. Máy nén trục vít 1 cấp có dầu. | b. Máy nén trục vít 1 cấp. | c. Máy nén trục vít 2 cấp có dầu. | d. Máy nén trục vít 2 cấp. | c | 3
48 | Câu 48: Lưu lượng làm viêc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén điều khiển: 0.2đ | a. 44 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 46 N m3/min. | d. 47 N m3/min. | b | 2
49 | Câu 49: Lọc dầu đầu tiên trong máy nén được thay mới khi vận hành bao nhiêu giờ: 0.2đ | a. 100 h. | b. 150 h. | c. 200 h. | d. 250 h. | b | 2
50 | Câu 50: Theo tài liệu bộ sấy kiểu lànm lạnh SLAD-70NW bao lâu thay mới khí gas làm lạnh R22 ? 0.2đ | a. 1 năm. | b. 2 năm. | c. 3 năm. | d. 4 năm. | c | 3

## Đề thi máy nén khí 2
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén điều khiển (oil remove) bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
2 | Câu 2: Chênh áp bộ lọc khí đầu thoát bộ sấy khí nén điều khiển (air filter) bao nhiêu thì cần thay mới hoặc vệ sinh lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
3 | Câu 3: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén thu tro bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
4 | Câu 4: Máy nén cảnh báo "service require" khi: 0.2đ | a. Có phụ tùng hư hỏng cần thay thế. | b. Máy vận hành liên tục quá lâu . | c. Cần thay dầu máy nén. | d. Khi máy chạy được 2000, 4000, 6000, 8000 giờ, ...cứ 2000 giờ hiện 1 lần nhằm nhắc nhở bảo trì theo quy trình. | d | 4
5 | Câu 5: Thay dầu máy nén khí khi: 0.2đ | a. Máy chạy được 2000 giờ. | b. Máy chạy được 4000 giờ. | c. Máy chạy được 8000 giờ. | d. Máy chạy được 8000 giờ hoặc kết quả phân tích dầu không đạt thì thay mới. | d | 4
6 | Câu 6: Máy nén cảnh báo "fan motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | b | 2
7 | Câu 7: Máy nén cảnh báo "main motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | a | 1
8 | Câu 8: Áp suất của bộ tách lọc dầu hệ thống khí nén thu hồi tro bay là: 0.2đ | a. 0,1 Mpa. | b. 0,2 Mpa. | c. 0,3 Mpa. | d. 0,4 Mpa. | a | 1
9 | Câu 9: Mức lọc của bộ tách lọc dầu của hệ thống khí nén điều khiển là bao nhiêu: 0.2đ | a. 0,02 µm. | b. 0,01 µm. | c. 0,03 µm. | d. 0,04 µm. | b | 2
10 | Câu 10: Áp suất R22 của bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-70NW trước van tiết lưu bao nhiêu là bình trường. 0.2đ | a. 1.0 đến 2.0 MPa. | b. 1.5 đến 2.0 MPa. | c. 1.8 đến 2.0 MPa. | d. 1.2 đến 1.8 MPa . | d | 4
11 | Câu 11: Theo tài liệu bộ sấy kiểu lànm lạnh SLAD-70NW bao lâu thay mới khí gas làm lạnh R22 ? 0.2đ | a. 1 năm. | b. 2 năm. | c. 3 năm. | d. 4 năm. | c | 3
12 | Câu 12: Lưu lượng làm việc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén thu tro là: 0.2đ | a. 90 N m3/min. | b. 95 N m3/min. | c. 85 N m3/min. | d. 80 N m3/min. | a | 1
13 | Câu 13: Khi áp suất khí nén đầu vào bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW lên bao nhiêu thì tiến hành đưa bộ sấy đầu tiên vào vận hành: 0.2đ | a. 0,30Mpa. | b. 0,35Mpa. | c. 0,40Mpa. | d. 0,45Mpa. | c | 3
14 | Câu 14: Khi khởi động máy nén khí điều khiển thì dòng điện máy nén nằm trong khoảng: 0.2đ | a. 15,7 - 28 A. | b. 16,7 - 28 A. | c. 17,7 - 28,5 A. | d. 18,7 - 28,5 A. | a | 1
15 | Câu 15: Các CB nguồn cấp cho các van điện của nhà máy nén khí được đặt ở đâu: 0.2đ | a. Phòng trực nhà máy nén khí. | b. Phòng điện 400 nhà máy nén khí. | c. Phòng DCS nhà máy nén khí. | d. Các tủ điện phía dưới trạm khí nén. | c | 3
16 | Câu 16: Máy nén cảnh báo "change inlet filter" có nghĩa là: 0.2đ | a. Cần thay mới lọc khí đầu vào của máy nén. | b. Cần thay mới 2 bộ lọc dầu hồi trục vít. | c. Cần thay mới bộ tách trong bình tách dầu. | d. Cần thay mới bộ làm mát dầu. | a | 1
17 | Câu 17: Máy nén cảnh báo "change coolant filter" có nghĩa là: 0.2đ | a. Cần thay mới lọc khí đầu vào của máy nén. | b. Cần thay mới 2 bộ lọc dầu hồi trục vít. | c. Cần thay mới bộ tách trong bình tách dầu. | d. Cần thay mới bộ làm mát dầu. | b | 2
18 | Câu 18: Máy nén cảnh báo "change sepr element" có nghĩa là: 0.2đ | a. Cần thay mới lọc khí đầu vào của máy nén. | b. Cần thay mới 2 bộ lọc dầu hồi trục vít. | c. Cần thay mới bộ tách trong bình tách dầu. | d. Cần thay mới bộ làm mát dầu. | c | 3
19 | Câu 19: Thay đổi đường nước làm mát từ S1 sang S2 gồm các bước: 0.2đ | a. Đóng van nước vào từ s1-> đóng van nước ra s1-> mở van nước vào từ s2-> mở van nước ra s2. | b. Đóng van nước vào từ s1-> mở van nước vào từ s2-> đóng van nước ra s1-> mở van nước ra s2. | c. Đóng van nước vào từ s1-> mở van nước vào từ s2-> mở van nước ra s2-> đóng van nước ra s1. | d. Mở van nước ra s2-> mở van nước vào s2-> đóng van nước vào từ s1-> đóng van nước ra s1. | d | 4
20 | Câu 20: Khi khởi động máy nén khí thu tro thì van đầu thoát của máy nén: 0.2đ | a. Đã mở hoàn toàn trước khi khởi động. | b. Đã đóng hoàn toàn trước khi khởi động. | c. Đã mở hơn 50% trước khi khởi động. | d. Đã chuyễn về local trước khi khởi động. | a | 1
21 | Câu 21: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
22 | Câu 22: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
23 | Câu 23: Lưu lượng làm việc của bộ sấy kiểu hấp thụ là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 50 N m3/min. | d. 55 N m3/min. | b | 2
24 | Câu 24: Áp suất khí nén của hệ thống khí nén điều khiển giảm xuống bao nhiêu thì máy nén dự phòng liên động vào làm việc: 0.2đ | a. 0,5Mpa. | b. 0,6Mpa. | c. 0,7Mpa. | d. 0,8Mpa. | b | 2
25 | Câu 25: Lưu lượng làm việc bình thường của bộ sấy kiểu làm lạnh: 0.2đ | a. 50 N m3/min. | b. 55 N m3/min. | c. 69 N m3/min. | d. 60 N m3/min. | c | 3
26 | Câu 26: Máy nén thu tro MM350-2S có công suất làm việc là: | a. 69,2 N m3/min. | b. 69,4 N m3/min. | c. 69,6 N m3/min. | d. 69,8 N m3/min. | a | 1
27 | Câu 27: Máy nén khí điều khiển ML 250 có công suất làm việc là: 0.2đ | a. 42,1 N m3/min. | b. 42.3 N m3/min. | c. 42.5 N m3/min. | d. 42.7 N m3/min. | c | 3
28 | Câu 28: Đối với nhân viên trong đơn vị công tác trong PCT, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | a. Phải là những người được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện về an toàn điện phù hợp với công việc được giao. | b. Có thể là người lao động tự do chưa được huấn luyện về an toàn điện, được đơn vị công tác thuê mướn làm việc trên thiết bị điện. | c. Nếu là người của đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp cần thiết vẫn được phép làm việc trên thiết bị điện ngay cả khi chưa qua huấn luyện về AT điện phù hợp với công việc được giao. | d. Cả a, b và c. | a | 1
29 | Câu 29: Trong các trường hợp dưới đây, lệnh công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc lệnh công tác phải được lưu giữ ít nhất 1 tháng (kể cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). | b. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì lệnh công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a, b và c đều sai. | c | 3
30 | Câu 30: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? 0.2đ | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 07 chức danh. | b | 2
31 | Câu 31: Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c | 3
32 | Câu 32: Quy định chức danh người cho phép? 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | d | 4
33 | Câu 33: Trách nhiệm của người cho phép: 0.2đ | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c. Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | d | 4
34 | Câu 34: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: 0.2đ | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | a | 1
35 | Câu 35: Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: 0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | a | 1
36 | Câu 36: Tại hiện trường khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép phải thực hiện: 0.2đ | a. Chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên đơn vị công tác biết phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh. | b. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | c. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy địnhvà giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | d. Cả a, b và c. | d | 4
37 | Câu 37: Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép chỉ dẫn về phạm viđược phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh cho những người nào? 0.2đ | a. Với người chỉ huy trực tiếp. | b. Với người lãnh đạo công việc. | c. Với người giám sát an toàn điện. | d. Với tất cả những người tham gia đơn vị công tác. | d | 4
38 | Câu 38: Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc phải được thực hiện như thế nào là đúng quy định: 0.2đ | a. Đã khóa phiếu công tác, nếu thiết bị đóng điện có liên quan đến nhiều đơn vị công tác thì phải khóa tất cả các phiếu công tác, đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn. | b. Nơi (thiết bị) làm việc đã cất biển báo và rào chắn tạm thời khi làm việc (nếu có), đặt lại rào chắn cố định. | c. Tại nơi trực vận hành của đơn vị quản lý vận hành đã tháo hết các dấu hiệu báo có đơn vị công tác làm việc trên sơ đồ. Được phép đóng điện của cấp có quyền điều khiển thiết bị theo quy định. | d. Cả a, b và c. | d | 4
39 | Câu 39: Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc được thực hiện khi: 0.2đ | a. Phiếu công tác đã được khóa. | b. Tất cả các phiếu công tác đã được khóa - nếu thiết bị đóng điện có liên quan đến nhiều đơn vị công tác. | c. Đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
40 | Câu 40: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: 0.2đ | a. Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Khi cắt mạch điện để cứu sống nạn nhân cần chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn chiếu sáng thay thế để thực hiện các thao tác cứu chữa kịp thời. | d. Cả a và b. | d | 4
41 | Câu 41: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: 0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | d | 4
42 | Câu 42: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: 0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | d | 4
43 | Câu 43: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
44 | Câu 44: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | a | 1
45 | Câu 45: Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: 0.2đ | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | d | 4
46 | Câu 46: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 0.2đ: 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp; 2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa; 3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m; 4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | a. 1-2-3-4. | b. 1-3-2-4. | c. 1-4-3-2. | d. 1-4-2-3. | c | 3
46 | Câu 47: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | d | 4
46 | Câu 48: Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: 0.2đ | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 55oC. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | d | 4
46 | Câu 49: Công dụng của bình bột chữa cháy: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | b | 2
46 | Câu 50: Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | b | 2

## Đề thi máy nén khí 3
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Kiểm tra mức dầu máy nén bao nhiêu thì báo thấp ? 0.2đ | a. Dưới 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | b. Dưới 1/2 kính xem. | c. Trên 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | d. Trên 1/2 kính xem. | a | 1
2 | Câu 2: Khí gas sử dụng cho bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW là loại . 0.2đ | a. R22. | b. R23. | c. R24. | d. R25. | a | 1
3 | Câu 3: Bình chứa khí nén dịch vụ có dung tích là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15 m3. | b. 20 m3 | c. 25 m3 | d. 30 m3 | b | 2
4 | Câu 4: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
5 | Câu 5: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
6 | Câu 6: Bình chứa khí nén điều khiển của tổ máy S1 bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 m3. | b. 50 m3. | c. 60 m3. | d. 70 m3. | b | 2
7 | Câu 7: Máy nén khí thu tro MM350-2S là loại máy: 0.2đ | a. Máy nén trục vít 1 cấp có dầu. | b. Máy nén trục vít 1 cấp. | c. Máy nén trục vít 2 cấp có dầu. | d. Máy nén trục vít 2 cấp. | c | 3
8 | Câu 8: Lưu lượng làm viêc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén điều khiển: 0.2đ | a. 44 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 46 N m3/min. | d. 47 N m3/min. | b | 2
9 | Câu 9: Lọc dầu đầu tiên trong máy nén được thay mới khi vận hành bao nhiêu giờ: 0.2đ | a. 100 h. | b. 150 h. | c. 200 h. | d. 250 h. | b | 2
10 | Câu 10: Theo tài liệu bộ sấy kiểu lànm lạnh SLAD-70NW bao lâu thay mới khí gas làm lạnh R22 ? 0.2đ | a. 1 năm. | b. 2 năm. | c. 3 năm. | d. 4 năm. | c | 3
11 | Câu 11: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén thu tro bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
12 | Câu 12: Máy nén cảnh báo "service require" khi: 0.2đ | a. Có phụ tùng hư hỏng cần thay thế. | b. Máy vận hành liên tục quá lâu . | c. Cần thay dầu máy nén. | d. Khi máy chạy được 2000, 4000, 6000, 8000 giờ, ...cứ 2000 giờ hiện 1 lần nhằm nhắc nhở bảo trì theo quy trình. | d | 4
13 | Câu 13: Thay dầu máy nén khí khi: 0.2đ | a. Máy chạy được 2000 giờ. | b. Máy chạy được 4000 giờ. | c. Máy chạy được 8000 giờ. | d. Máy chạy được 8000 giờ hoặc kết quả phân tích dầu không đạt thì thay mới. | b | 2
14 | Câu 14: Máy nén cảnh báo "fan motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | b | 2
15 | Câu 15: Máy nén cảnh báo "main motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | a | 1
16 | Câu 16: Áp suất của bộ tách lọc dầu hệ thống khí nén thu hồi tro bay là: 0.2đ | a. 0,1 Mpa. | b. 0,2 Mpa. | c. 0,3 Mpa. | d. 0,4 Mpa. | a | 1
17 | Câu 17: Mức lọc của bộ tách lọc dầu của hệ thống khí nén điều khiển là bao nhiêu: 0.2đ | a. 0,02 µm. | b. 0,01 µm. | c. 0,03 µm. | d. 0,04 µm. | b | 2
18 | Câu 18: Áp suất R22 của bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-70NW trước van tiết lưu bao nhiêu là bình trường. 0.2đ | a. 1.0 đến 2.0 MPa. | b. 1.5 đến 2.0 MPa. | c. 1.8 đến 2.0 MPa. | d. 1.2 đến 1.8 MPa . | d | 4
19 | Câu 19: Máy nén khí điều khiển MM250 của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải là loại máy . 0.2đ | a. Máy nén trục vít. | b. Máy nén kiểu quạt. | c. Máy nén trục vít có dầu. | d. Máy nén kiểu pit tông. | c | 3
20 | Câu 20: Nhiệt độ khí nén đầu ra của máy nén khí đạt bao nhiêu thì Tríp máy nén. 0.2đ | a. 105 oC. | b. 107 oC. | c. 108 oC. | d. >109 oC. | d | 4
21 | Câu 21: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
22 | Câu 22: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | a | 1
23 | Câu 23: Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: 0.2đ | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | d | 4
24 | Câu 24: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp;2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa;3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 ;4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | a. 1-2-3-4. | b. 1-3-2-4. | c. 1-4-3-2. | d. 1-4-2-3. | c | 3
25 | Câu 25: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | d | 4
26 | Câu 26: Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: 0.2đ | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 55oC. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | d | 4
27 | Câu 27: Công dụng của bình bột chữa cháy: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | b | 2
28 | Câu 28: Điều nào sau đây đúng khi sử dụng bình bột xách tay để chữa một đám cháy: 0.2đ | a. Khi phát hiện đám cháy, dùng tay xách bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 1m thì dừng lại. | b. Dùng một tay nắm vào quai xách, tay kia để bình và dốc ngược bình 1800 từ 3 - 5 lần, sau đó đặt bình xuống, rút chốt ra. | c. Tay trái cầm vòi phun xoay lỗ phun hướng ia bọt vào đám cháy, đồng thời tay phải bóp cò, phun bột quét vào mép dưới ngọn lửa (gốc lửa). | d. Cả a, b, c. | d | 4
29 | Câu 29: Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | b | 2
30 | Câu 30: Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: 0.2đ | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to "cháy, cháy, cháy" và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | b | 2
31 | Câu 31: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? 0.2đ | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 07 chức danh. | b | 2
32 | Câu 32: Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c | 3
33 | Câu 33: Quy định chức danh người cho phép? 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | d | 4
34 | Câu 34: Trách nhiệm của người cho phép: 0.2đ | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c. Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | d | 4
35 | Câu 35: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: 0.2đ | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | a | 1
36 | Câu 36: Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: 0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | a | 1
37 | Câu 37: Tại hiện trường khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép phải thực hiện: 0.2đ | a. Chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên đơn vị công tác biết phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh. | b. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | c. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy địnhvà giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | d. Cả a, b và c. | d | 4
38 | Câu 38: Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép chỉ dẫn về phạm viđược phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh cho những người nào? 0.2đ | a. Với người chỉ huy trực tiếp. | b. Với người lãnh đạo công việc. | c. Với người giám sát an toàn điện. | d. Với tất cả những người tham gia đơn vị công tác. | d | 4
39 | Câu 39: Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc có cắt điện, người cho phép phải làm gì để chứng minh là không còn điện ở các phần đã được cắt điện? 0.2đ | a. Thông báo hết điện cho mọi người cùng nghe. | b. Thông báo hết điện cho người chỉ huy trực tiếp, người lãnh đạo công việc và người giám sát an toàn điện (nếu có) cùng nghe. | c. Dùng thiết bị thử chuyên dùng để khẳng định hết điện. | d. Sau khi đã đủ các biện pháp an toàn rồi thì không cần thử để chứng minh hết điện. | c | 3
40 | Câu 40: Khi thực hiện cho phép làm việc tại hiện trường, quy định nào sau đây đúng? 0.2đ | a. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | b. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | c. Giao lại Phiếu công tác (hoặc thông báo) cho Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) trực vận hành khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của Người cấp phiếu. | d. Cả a, b và c. | d | 4
41 | Câu 41: Những người cần nắm vững và thực hiện quy trình nhiệm vụ vận hành viên khí nén: 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Vận hành viên máy nén khí. | d. Trưởng kíp điện. | c | 3
42 | Câu 42: Vận Hành viên máy nén khí đi trực ca theo lịch trực ca do: 0.2đ | a. Phân xưởng vận hành lập. | b. Phân xưởng điện lập. | c. Phân xưởng cơ nhiệt lập. | d. Phòng kỹ thuật lập. | a | 1
43 | Câu 43: Người phê duyệt lịch trực ca vận hành viên máy nén khí là: 0.2đ | a. Phó quản đốc phụ trách. | b. Trưởng ca. | c. Trưởng kíp. | d. Phó giám đốc kỹ thuật. | d | 4
44 | Câu 44: Bao lâu thì vận hành viên máy nén khí phải sát hạch quy trình nhiệm vụ 1 lần? 0.2đ | a. 6 tháng. | b. 1 năm. | c. 2 năm | d. 3 năm. | b | 2
45 | Câu 45: Kiểm tra kiến thức về vi phạm kỹ thuật vận hành các nhà máy điện và lưới điện, các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi quản lý 2 năm 1 lần. 0.2đ | a. Đúng. | b. Sai. | c. Không quy định. | d. Cả a, b, c. | a | 1
46 | Câu 46: Nếu nghĩ việc 1 tháng liên tục thì khi nhận công tác: 0.2đ | a. Kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng. | b. Thực tập một thời gian 3 đến 4 ngày. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a và b sai. | c | 3
47 | Câu 47: Khi kiểm tra sát hạch định kì không đạt yêu cầu cần phải học tập và được kiểm tra lại trong khoảng thời gian không quá: 0.2đ | a. tháng. | b. 2 tháng. | c. 1 tháng. | d. 6 tháng. | c | 3
48 | Câu 48: Khi kiểm tra kiến thức mấy lần không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ công tác? 0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | b | 2
49 | Câu 49: Vận hành viên máy nén khí có mấy nhiệm vụ? 0.2đ | a. 4. | b. 8. | c. 10. | d. 12. | d | 4
50 | Câu 50: Trong thời gian trực ca vận hành viên máy nén khí: 0.2đ | a. Chỉ có mặt tại vị trí khi cần thiết. | b. Khi có lệnh mới tới vị trí kiểm tra. | c. Luôn có mặt tại vị trí sản xuất. | d. Không cần phải có mặt tại vị trí. | c | 3

## Đề thi máy nén khí 4
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Quy trình nhiệm vụ vận hành viên máy nén khí được ban hành và có hiệu lực vào ngày tháng năm nào? 0.2đ | a. 26/6/2014. | b. 26/6/2015. | c. 26/6/2016. | d. 26/6/2013. | b | 2
2 | Câu 2: Những người cần nắm vững và thực hiện quy trình nhiệm vụ vận hành viên khí nén: 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Vận hành viên máy nén khí. | d. Trưởng kíp điện. | c | 3
3 | Câu 3: Vận Hành viên máy nén khí đi trực ca theo lịch trực ca do: 0.2đ | a. Phân xưởng vận hành lập. | b. Phân xưởng điện lập. | c. Phân xưởng cơ nhiệt lập. | d. Phòng kỹ thuật lập. | a | 1
4 | Câu 4: Người phê duyệt lịch trực ca vận hành viên máy nén khí là: 0.2đ | a. Phó quản đốc phụ trách. | b. Trưởng ca. | c. Trưởng kíp. | d. Phó giám đốc kỹ thuật. | d | 4
5 | Câu 5: Bao lâu thì vận hành viên máy nén khí phải sát hạch quy trình nhiệm vụ 1 lần? 0.2đ | a. 6 tháng. | b. 1 năm. | c. 2 năm | d. 3 năm. | b | 2
6 | Câu 6: Kiểm tra kiến thức về vi phạm kỹ thuật vận hành các nhà máy điện và lưới điện, các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi quản lý 2 năm 1 lần. 0.2đ | a. Đúng. | b. Sai. | c. Không quy định. | d. Cả a, b, c. | a | 1
7 | Câu 7: Nếu nghĩ việc 1 tháng liên tục thì khi nhận công tác: 0.2đ | a. Kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng. | b. Thực tập một thời gian 3 đến 4 ngày. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a và b sai. | c | 3
8 | Câu 8: Khi kiểm tra sát hạch định kì không đạt yêu cầu cần phải học tập và được kiểm tra lại trong khoảng thời gian không quá: 0.2đ | a. tháng. | b. 2 tháng. | c. 1 tháng. | d. 6 tháng. | c | 3
9 | Câu 9: Khi kiểm tra kiến thức mấy lần không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ công tác? 0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | b | 2
10 | Câu 10: Vận hành viên máy nén khí có mấy nhiệm vụ? 0.2đ | a. 4. | b. 8. | c. 10. | d. 12. | d | 4
11 | Câu 11: Máy nén khí điều khiển MM250 của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải là loại máy . 0.2đ | a. Máy nén trục vít. | b. Máy nén kiểu quạt. | c. Máy nén trục vít có dầu. | d. Máy nén kiểu pit tông. | c | 3
12 | Câu 12: Nhiệt độ khí nén đầu ra của máy nén khí đạt bao nhiêu thì Tríp máy nén. 0.2đ | a. 105 oC. | b. 107 oC. | c. 108 oC. | d. >109 oC. | d | 4
13 | Câu 13: Máy nén MM250 khi làm việc tối đa áp suất khí nén là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,75 Mpa. | b. 0,65 Mpa. | c. 0,85 Mpa. | d. 0,90 Mpa. | c | 3
14 | Câu 14: Áp suất nước làm mát mạch kính vào máy nén bao nhiêu là lý tưởng. 0.2đ | a. 0,2 - 0,3 Mpa. | b. 0,3 - 0,4 Mpa. | c. 0,35 - 0,5 Mpa. | d. 0,5 - 0,7 Mpa. | c | 3
15 | Câu 15: Kiểm tra mức dầu máy nén bao nhiêu thì báo thấp ? 0.2đ | a. Dưới 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | b. Dưới 1/2 kính xem. | c. Trên 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | d. Trên 1/2 kính xem. | a | 1
16 | Câu 16: Khí gas sử dụng cho bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW là loại . 0.2đ | a. R22. | b. R23. | c. R24. | d. R25. | a | 1
17 | Câu 17: Bình chứa khí nén dịch vụ có dung tích là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15 m3. | b. 20 m3 | c. 25 m3 | d. 30 m3 | b | 2
18 | Câu 18: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
19 | Câu 19: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
20 | Câu 20: Lưu lượng làm việc của bộ sấy kiểu hấp thụ là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 50 N m3/min. | d. 55 N m3/min. | b | 2
21 | Câu 21: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
22 | Câu 22: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | c | 3
23 | Câu 23: Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác trong Lệnh công tác: 0.2đ | a. Khi đến nơi làm việc, sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ công việc, phạm vi được phép làm việc, các yếu tố cần phòng tránh, có thể hỏi lại người chỉ huy trực tiếp về những nội dung chưa rõ; nếu thấy các điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy trực tiếp để xem xét giải quyết. | b. Chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm tự bảo vệ để đảm bảo an toàn khi làm việc. Từ chối thực hiện công việc khi thấy không đảm bảo an toàn, nếu người chỉ huy trực tiếp không chấp thuận thì báo cáo cấp trên để giải quyết. | c. Khi xảy ra tai nạn phải tìm cách cứu chữa người bị nạn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
24 | Câu 24: Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: 0.2đ | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c. | d | 4
25 | Câu 25: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
26 | Câu 26: Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: 0.2đ | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tácvà người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a, b và c. | d | 4
27 | Câu 27: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kVlà: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | c | 3
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kVlà: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | d | 4
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kVlà: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | b | 2
30 | Câu 30: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? 0.2đ | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | c | 3
31 | Câu 31: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: 0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | d | 4
32 | Câu 32: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: 0.2đ | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | d | 4
33 | Câu 33: Khi thực hiện công tác tự kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị cần kiểm tra: 0.2đ | a. Nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong công tác PCCC. | b. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ về số lượng, về tình trạng sẵn sàng chữa cháy, hệ thống báo cháy, các phương tiện, dụng cụ về số lượng chất lượng và cách bảo quản. | c. Kiểm tra về phương án PCCC tại chỗ, có sơ đồ PCCC, hệ thống điện tại văn phòng đơn vị, tại các tổ, trạm đảm bảo an toàn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
34 | Câu 34: Công dụng bình CO2: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do nhiệt. | c. Chữa cháy trong một số trường hợp đám cháy kim loại hay một số chất cháy trong quá trình cháy xảy ra không cần oxy. | d. Dùng để chữa các dám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. | a | 1
35 | Câu 35: Những lưu lý khi sử dụng bình CO2: 0.2đ | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | d | 4
36 | Câu 36: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp;2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa;3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m;4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | a. 1-2-3-4. | b. 1-3-2-4. | c. 1-4-3-2. | d. 1-4-2-3. | c | 3
37 | Câu 37: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | d | 4
38 | Câu 38: Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: 0.2đ | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 55oC. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | d | 4
39 | Câu 39: Công dụng của bình bột chữa cháy: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | b | 2
40 | Câu 40: Điều nào sau đây đúng khi sử dụng bình bột xách tay để chữa một đám cháy: 0.2đ | a. Khi phát hiện đám cháy, dùng tay xách bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 1m thì dừng lại. | b. Dùng một tay nắm vào quai xách, tay kia để bình và dốc ngược bình 1800 từ 3 - 5 lần, sau đó đặt bình xuống, rút chốt ra. | c. Tay trái cầm vòi phun xoay lỗ phun hướng ia bọt vào đám cháy, đồng thời tay phải bóp cò, phun bột quét vào mép dưới ngọn lửa (gốc lửa). | d. Cả a, b, c. | d | 4
41 | Câu 41: Thay đổi đường nước làm mát từ S1 sang S2 gồm các bước: 0.2đ | a. Đóng van nước vào từ s1-> đóng van nước ra s1-> mở van nước vào từ s2-> mở van nước ra s2. | b. Đóng van nước vào từ s1-> mở van nước vào từ s2-> đóng van nước ra s1-> mở van nước ra s2. | c. Đóng van nước vào từ s1-> mở van nước vào từ s2-> mở van nước ra s2-> đóng van nước ra s1. | d. Mở van nước ra s2-> mở van nước vào s2-> đóng van nước vào từ s1-> đóng van nước ra s1. | d | 4
42 | Câu 42: Khi khởi động máy nén khí thu tro thì van đầu thoát của máy nén: 0.2đ | a. Đã mở hoàn toàn trước khi khởi động. | b. Đã đóng hoàn toàn trước khi khởi động. | c. Đã mở hơn 50% trước khi khởi động. | d. Đã chuyễn về local trước khi khởi động. | a | 1
43 | Câu 43: Khi bên điện cô lập máy nén mà nhấn khởi động máy thì: 0.2đ | a. Máy chỉ chạy được vài giây rồi ngừng. | b. Máy chỉ chạy được quạt làm mát, động cơ chính không hoạt động. | c. Màn hình ở máy hiện cảnh báo "main motor overload". | d. Màn hình ở máy hiện cảnh báo "control power loss". | d | 4
44 | Câu 44: Các thiết bị cao áp trong trạm khí nén gồm có: 0.2đ | a. Các máy nén khí điều khiển và các bộ sấy khí nén điều khiển. | b. Các máy nén khí thu tro và bộ sấy khí nén thu tro. | c. Các máy nén khí điều khiển và các máy nén khí thu tro. | d. Các bộ sấy khí nén điều khiển và các bộ sấy khí nén thu tro. | c | 3
45 | Câu 45: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén điều khiển (oil remove) bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
46 | Câu 46: Chênh áp bộ lọc khí đầu thoát bộ sấy khí nén điều khiển (air filter) bao nhiêu thì cần thay mới hoặc vệ sinh lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
47 | Câu 47: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén thu tro bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
48 | Câu 48: Máy nén cảnh báo "service require" khi: 0.2đ | a. Có phụ tùng hư hỏng cần thay thế. | b. Máy vận hành liên tục quá lâu . | c. Cần thay dầu máy nén. | d. Khi máy chạy được 2000, 4000, 6000, 8000 giờ, ...cứ 2000 giờ hiện 1 lần nhằm nhắc nhở bảo trì theo quy trình. | d | 4
49 | Câu 49: Thay dầu máy nén khí khi: 0.2đ | a. Máy chạy được 2000 giờ. | b. Máy chạy được 4000 giờ. | c. Máy chạy được 8000 giờ. | d. Máy chạy được 8000 giờ hoặc kết quả phân tích dầu không đạt thì thay mới. | d | 4
50 | Câu 50: Máy nén cảnh báo "fan motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | b | 2

## Đề thi máy nén khí 5
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Máy nén khí điều khiển ML 250 có công suất làm việc là: 0.2đ | a. 42,1 N m3/min. | b. 42.3 N m3/min. | c. 42.5 N m3/min. | d. 42.7 N m3/min. | c | 3
2 | Câu 2: Bình chứa khí nén điều khiển của tổ máy S1 bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 m3. | b. 50 m3. | c. 60 m3. | d. 70 m3. | b | 2
3 | Câu 3: Máy nén khí thu tro MM350-2S là loại máy: 0.2đ | a. Máy nén trục vít 1 cấp có dầu. | b. Máy nén trục vít 1 cấp. | c. Máy nén trục vít 2 cấp có dầu. | d. Máy nén trục vít 2 cấp. | c | 3
4 | Câu 4: Lưu lượng làm viêc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén điều khiển: 0.2đ | a. 44 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 46 N m3/min. | d. 47 N m3/min. | b | 2
5 | Câu 5: Lọc dầu đầu tiên trong máy nén được thay mới khi vận hành bao nhiêu giờ: 0.2đ | a. 100 h. | b. 150 h. | c. 200 h. | d. 250 h. | b | 2
6 | Câu 6: Theo tài liệu bộ sấy kiểu lànm lạnh SLAD-70NW bao lâu thay mới khí gas làm lạnh R22 ? 0.2đ | a. 1 năm. | b. 2 năm. | c. 3 năm. | d. 4 năm. | c | 3
7 | Câu 7: Lưu lượng làm việc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén thu tro là: 0.2đ | a. 90 N m3/min. | b. 95 N m3/min. | c. 85 N m3/min. | d. 80 N m3/min. | a | 1
8 | Câu 8: Khi áp suất khí nén đầu vào bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW lên bao nhiêu thì tiến hành đưa bộ sấy đầu tiên vào vận hành: 0.2đ | a. 0,30Mpa. | b. 0,35Mpa. | c. 0,40Mpa. | d. 0,45Mpa. | c | 3
9 | Câu 9: Khi khởi động máy nén khí điều khiển thì dòng điện máy nén nằm trong khoảng: 0.2đ | a. 15,7 - 28 A. | b. 16,7 - 28 A. | c. 17,7 - 28,5 A. | d. 18,7 - 28,5 A. | a | 1
10 | Câu 10: Các CB nguồn cấp cho các van điện của nhà máy nén khí được đặt ở đâu: 0.2đ | a. Phòng trực nhà máy nén khí. | b. Phòng điện 400 nhà máy nén khí. | c. Phòng DCS nhà máy nén khí. |  | c | 3
11 | Câu 11: Hãy sắp xếp lại theo đúng trình tự khi sử dụng bình CO2 để chữa đám cháy: 1. Khi có cháy, xách bình CO2 đến chỗ cháy, rút chốt khóa cò bóp;2. Tay kia mở van bình (hay bóp cò tùy theo loại bình), khí CO2 thoát ra loa phun vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa;3. Một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa với khoảng cách tối thiểu là 0,5 m;4. Chọn chiều đứng thích hợp (chú ý đứng trên hướng gió). | a. 1-2-3-4. | b. 1-3-2-4. | c. 1-4-3-2. | d. 1-4-2-3. | c | 3
12 | Câu 12: Kiểm tra lượng khí CO2 bên trong bình CO2 bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Thử áp lực khí và xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phụt ra hay không. | d. Cân lại trọng lượng bình. | d | 4
13 | Câu 13: Những yêu cầu về bảo quản bình CO2: 0.2đ | a. Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ tháy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và các giá đỡ chắc chắn. | b. Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt độ cao áp 55oC. | c. Không để bụi bẩn rơi vào van an toàn và vòi phun. Khi vận chuyển không được để va đập vào vỏ bình và van an toàn. | d. Bao gồm cả 03 câu trên. | d | 4
14 | Câu 14: Công dụng của bình bột chữa cháy: 0.2đ | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | b | 2
15 | Câu 15: Điều nào sau đây đúng khi sử dụng bình bột xách tay để chữa một đám cháy: 0.2đ | a. Khi phát hiện đám cháy, dùng tay xách bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 1m thì dừng lại. | b. Dùng một tay nắm vào quai xách, tay kia để bình và dốc ngược bình 1800 từ 3 - 5 lần, sau đó đặt bình xuống, rút chốt ra. | c. Tay trái cầm vòi phun xoay lỗ phun hướng ia bọt vào đám cháy, đồng thời tay phải bóp cò, phun bột quét vào mép dưới ngọn lửa (gốc lửa). | d. Cả a, b, c. | d | 4
16 | Câu 16: Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: 0.2đ | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | b | 2
17 | Câu 17: Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: 0.2đ | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to "cháy, cháy, cháy" và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | b | 2
18 | Câu 18: Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: 0.2đ | a. 113. | b. 114. | c. 115. | d. 116. | b | 2
19 | Câu 19: Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: 0.2đ | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | d | 4
20 | Câu 20: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: 0.2đ | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | d | 4
21 | Câu 21: Quy trình nhiệm vụ vận hành viên máy nén khí được ban hành và có hiệu lực vào ngày tháng năm nào? 0.2đ | a. 26/6/2014. | b. 26/6/2015. | c. 26/6/2016. | d. 26/6/2013. | b | 2
22 | Câu 22: Những người cần nắm vững và thực hiện quy trình nhiệm vụ vận hành viên khí nén: 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Vận hành viên máy nén khí. | d. Trưởng kíp điện. | c | 3
23 | Câu 23: Vận Hành viên máy nén khí đi trực ca theo lịch trực ca do: 0.2đ | a. Phân xưởng vận hành lập. | b. Phân xưởng điện lập. | c. Phân xưởng cơ nhiệt lập. | d. Phòng kỹ thuật lập. | a | 1
24 | Câu 24: Người phê duyệt lịch trực ca vận hành viên máy nén khí là: 0.2đ | a. Phó quản đốc phụ trách. | b. Trưởng ca. | c. Trưởng kíp. | d. Phó giám đốc kỹ thuật. | d | 4
25 | Câu 25: Bao lâu thì vận hành viên máy nén khí phải sát hạch quy trình nhiệm vụ 1 lần? 0.2đ | a. 6 tháng. | b. 1 năm. | c. 2 năm | d. 3 năm. | b | 2
26 | Câu 26: Kiểm tra kiến thức về vi phạm kỹ thuật vận hành các nhà máy điện và lưới điện, các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi quản lý 2 năm 1 lần. 0.2đ | a. Đúng. | b. Sai. | c. Không quy định. | d. Cả a, b, c. | a | 1
27 | Câu 27: Nếu nghĩ việc 1 tháng liên tục thì khi nhận công tác: 0.2đ | a. Kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng. | b. Thực tập một thời gian 3 đến 4 ngày. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a và b sai. | c | 3
28 | Câu 28: Khi kiểm tra sát hạch định kì không đạt yêu cầu cần phải học tập và được kiểm tra lại trong khoảng thời gian không quá: 0.2đ | a. tháng. | b. 2 tháng. | c. 1 tháng. | d. 6 tháng. | c | 3
29 | Câu 29: Khi kiểm tra kiến thức mấy lần không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ công tác? 0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | b | 2
30 | Câu 30: Vận hành viên máy nén khí có mấy nhiệm vụ? 0.2đ | a. 4. | b. 8. | c. 10. | d. 12. | d | 4
31 | Câu 31: Khi khởi động máy nén khí thu tro thì van đầu thoát của máy nén: 0.2đ | a. Đã mở hoàn toàn trước khi khởi động. | b. Đã đóng hoàn toàn trước khi khởi động. | c. Đã mở hơn 50% trước khi khởi động. | d. Đã chuyễn về local trước khi khởi động. | a | 1
32 | Câu 32: Khi bên điện cô lập máy nén mà nhấn khởi động máy thì: 0.2đ | a. Máy chỉ chạy được vài giây rồi ngừng. | b. Máy chỉ chạy được quạt làm mát, động cơ chính không hoạt động. | c. Màn hình ở máy hiện cảnh báo "main motor overload". | d. Màn hình ở máy hiện cảnh báo "control power loss". | d | 4
33 | Câu 33: Các thiết bị cao áp trong trạm khí nén gồm có: 0.2đ | a. Các máy nén khí điều khiển và các bộ sấy khí nén điều khiển. | b. Các máy nén khí thu tro và bộ sấy khí nén thu tro. | c. Các máy nén khí điều khiển và các máy nén khí thu tro. | d. Các bộ sấy khí nén điều khiển và các bộ sấy khí nén thu tro. | c | 3
34 | Câu 34: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén điều khiển (oil remove) bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
35 | Câu 35: Chênh áp bộ lọc khí đầu thoát bộ sấy khí nén điều khiển (air filter) bao nhiêu thì cần thay mới hoặc vệ sinh lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
36 | Câu 36: Chênh áp bộ lọc khí đầu vào bộ sấy khí nén thu tro bao nhiêu thì cần thay mới lõi lọc: 0.2đ | a. >0.7 bar. | b. >0.8 bar. | c. >0.9 bar. | d. >1.0 bar. | a | 1
37 | Câu 37: Máy nén cảnh báo "service require" khi: 0.2đ | a. Có phụ tùng hư hỏng cần thay thế. | b. Máy vận hành liên tục quá lâu . | c. Cần thay dầu máy nén. | d. Khi máy chạy được 2000, 4000, 6000, 8000 giờ, ...cứ 2000 giờ hiện 1 lần nhằm nhắc nhở bảo trì theo quy trình. | d | 4
38 | Câu 38: Thay dầu máy nén khí khi: 0.2đ | a. Máy chạy được 2000 giờ. | b. Máy chạy được 4000 giờ. | c. Máy chạy được 8000 giờ. | d. Máy chạy được 8000 giờ hoặc kết quả phân tích dầu không đạt thì thay mới. | d | 4
39 | Câu 39: Máy nén cảnh báo "fan motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | b | 2
40 | Câu 40: Máy nén cảnh báo "main motor overload" có nghĩa là: 0.2đ | a. Động cơ chính quá tải. | b. Động cơ quạt làm mát quá tải. | c. Động cơ van đầu hút quá tải. | d. Động cơ van đầu thoát quá tải. | a | 1
41 | Câu 41: Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c | 3
42 | Câu 42: Quy định chức danh người cho phép? 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | d | 4
43 | Câu 43: Trách nhiệm của người cho phép: 0.2đ | a. Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. | b. Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác. | c. Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện đảm bảo an toàn trong khi làm việc. | d. Cả ba câu trên đều đúng. | d | 4
44 | Câu 44: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: 0.2đ | a. Người cho phép. | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | a | 1
45 | Câu 45: Thời hạn tối đa của Phiếu công tác: 0.2đ | a. 15 ngày. | b. 30 ngày. | c. 45 ngày. | d. 60 ngày. | a | 1
46 | Câu 46: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trườnghợp không cắt được mạch điện cao áp: 0.2đ | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | b | 2
47 | Câu 47: Hãy nêu những phương pháp tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trườnghợp không cắt được mạch điện cao áp: 0.2đ | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào cơ thể nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Có thể dùng kìm cách điện, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Cả a, b và c đều sai. | d | 4
48 | Câu 48: Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điệntrong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: 0.2đ | a. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | b. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | c. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi amoniac, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | d. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | c | 3
49 | Câu 49: Hãy nêu cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở: 0.2đ | a. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. | b. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì , đến khi có ý kiến của y, bác sĩ quyết định mới thôi. | c. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | d. Làm theo trình tự a xong đến c. | d | 4
50 | Câu 50: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: 0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | a | 1

## Đề thi máy nén khí 6
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Máy nén khí điều khiển ML 250 có công suất làm việc là: 0.2đ | a. 42,1 N m3/min. | b. 42.3 N m3/min. | c. 42.5 N m3/min. | d. 42.7 N m3/min. | c | 3
2 | Câu 2: Bình chứa khí nén điều khiển của tổ máy S1 bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 m3. | b. 50 m3. | c. 60 m3. | d. 70 m3. | b | 2
3 | Câu 3: Máy nén khí thu tro MM350-2S là loại máy: 0.2đ | a. Máy nén trục vít 1 cấp có dầu. | b. Máy nén trục vít 1 cấp. | c. Máy nén trục vít 2 cấp có dầu. | d. Máy nén trục vít 2 cấp. | c | 3
4 | Câu 4: Lưu lượng làm viêc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén điều khiển: 0.2đ | a. 44 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 46 N m3/min. | d. 47 N m3/min. | b | 2
5 | Câu 5: Lọc dầu đầu tiên trong máy nén được thay mới khi vận hành bao nhiêu giờ: 0.2đ | a. 100 h. | b. 150 h. | c. 200 h. | d. 250 h. | b | 2
6 | Câu 6: Theo tài liệu bộ sấy kiểu lànm lạnh SLAD-70NW bao lâu thay mới khí gas làm lạnh R22 ? 0.2đ | a. 1 năm. | b. 2 năm. | c. 3 năm. | d. 4 năm. | c | 3
7 | Câu 7: Lưu lượng làm việc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén thu tro là: 0.2đ | a. 90 N m3/min. | b. 95 N m3/min. | c. 85 N m3/min. | d. 80 N m3/min. | a | 1
8 | Câu 8: Khi áp suất khí nén đầu vào bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW lên bao nhiêu thì tiến hành đưa bộ sấy đầu tiên vào vận hành: 0.2đ | a. 0,30Mpa. | b. 0,35Mpa. | c. 0,40Mpa. | d. 0,45Mpa. | c | 3
9 | Câu 9: Khi khởi động máy nén khí điều khiển thì dòng điện máy nén nằm trong khoảng: 0.2đ | a. 15,7 - 28 A. | b. 16,7 - 28 A. | c. 17,7 - 28,5 A. | d. 18,7 - 28,5 A. | a | 1
10 | Câu 10: Các CB nguồn cấp cho các van điện của nhà máy nén khí được đặt ở đâu: 0.2đ | a. Phòng trực nhà máy nén khí. | b. Phòng điện 400 nhà máy nén khí. | c. Phòng DCS nhà máy nén khí. | d. Các tủ điện phía dưới trạm khí nén. | c | 3
11 | Câu 11: Quy trình nhiệm vụ vận hành viên máy nén khí được ban hành và có hiệu lực vào ngày tháng năm nào? 0.2đ | a. 26/6/2014. | b. 26/6/2015. | c. 26/6/2016. | d. 26/6/2013. | b | 2
12 | Câu 12: Những người cần nắm vững và thực hiện quy trình nhiệm vụ vận hành viên khí nén: 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Vận hành viên máy nén khí. | d. Trưởng kíp điện. | c | 3
13 | Câu 13: Vận Hành viên máy nén khí đi trực ca theo lịch trực ca do: 0.2đ | a. Phân xưởng vận hành lập. | b. Phân xưởng điện lập. | c. Phân xưởng cơ nhiệt lập. | d. Phòng kỹ thuật lập. | a | 1
14 | Câu 14: Người phê duyệt lịch trực ca vận hành viên máy nén khí là: 0.2đ | a. Phó quản đốc phụ trách. | b. Trưởng ca. | c. Trưởng kíp. | d. Phó giám đốc kỹ thuật. | d | 4
15 | Câu 15: Bao lâu thì vận hành viên máy nén khí phải sát hạch quy trình nhiệm vụ 1 lần? 0.2đ | a. 6 tháng. | b. 1 năm. | c. 2 năm | d. 3 năm. | b | 2
16 | Câu 16: Kiểm tra kiến thức về vi phạm kỹ thuật vận hành các nhà máy điện và lưới điện, các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi quản lý 2 năm 1 lần. 0.2đ | a. Đúng. | b. Sai. | c. Không quy định. | d. Cả a, b, c. | a | 1
17 | Câu 17: Nếu nghĩ việc 1 tháng liên tục thì khi nhận công tác: 0.2đ | a. Kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng. | b. Thực tập một thời gian 3 đến 4 ngày. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a và b sai. | c | 3
18 | Câu 18: Khi kiểm tra sát hạch định kì không đạt yêu cầu cần phải học tập và được kiểm tra lại trong khoảng thời gian không quá: 0.2đ | a. tháng. | b. 2 tháng. | c. 1 tháng. | d. 6 tháng. | c | 3
19 | Câu 19: Khi kiểm tra kiến thức mấy lần không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ công tác? 0.2đ | a. 1 lần. | b. 2 lần. | c. 3 lần. | d. 4 lần. | b | 2
20 | Câu 20: Vận hành viên máy nén khí có mấy nhiệm vụ? 0.2đ | a. 4. | b. 8. | c. 10. | d. 12. | d | 4
21 | Câu 21: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
22 | Câu 22: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: 0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | c | 3
23 | Câu 23: Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác trong Lệnh công tác: 0.2đ | a. Khi đến nơi làm việc, sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ công việc, phạm vi được phép làm việc, các yếu tố cần phòng tránh, có thể hỏi lại người chỉ huy trực tiếp về những nội dung chưa rõ; nếu thấy các điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy trực tiếp để xem xét giải quyết. | b. Chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm tự bảo vệ để đảm bảo an toàn khi làm việc. Từ chối thực hiện công việc khi thấy không đảm bảo an toàn, nếu người chỉ huy trực tiếp không chấp thuận thì báo cáo cấp trên để giải quyết. | c. Khi xảy ra tai nạn phải tìm cách cứu chữa người bị nạn. | d. Cả a, b và c. | d | 4
24 | Câu 24: Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: 0.2đ | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c. | d | 4
25 | Câu 25: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: 0.2đ | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
26 | Câu 26: Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: 0.2đ | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tácvà người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a, b và c. | d | 4
27 | Câu 27: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kVlà: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | c | 3
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kVlà: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | d | 4
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kVlà: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | b | 2
30 | Câu 30: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? 0.2đ | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | c | 3
31 | Câu 31: Máy nén khí điều khiển MM250 của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải là loại máy . 0.2đ | a. Máy nén trục vít. | b. Máy nén kiểu quạt. | c. Máy nén trục vít có dầu. | d. Máy nén kiểu pit tông. | c | 3
32 | Câu 32: Nhiệt độ khí nén đầu ra của máy nén khí đạt bao nhiêu thì Tríp máy nén. 0.2đ | a. 105 oC. | b. 107 oC. | c. 108 oC. | d. >109 oC. | d | 4
33 | Câu 33: Máy nén MM250 khi làm việc tối đa áp suất khí nén là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,75 Mpa. | b. 0,65 Mpa. | c. 0,85 Mpa. | d. 0,90 Mpa. | c | 3
34 | Câu 34: Áp suất nước làm mát mạch kính vào máy nén bao nhiêu là lý tưởng. 0.2đ | a. 0,2 - 0,3 Mpa. | b. 0,3 - 0,4 Mpa. | c. 0,35 - 0,5 Mpa. | d. 0,5 - 0,7 Mpa. | c | 3
35 | Câu 35: Kiểm tra mức dầu máy nén bao nhiêu thì báo thấp ? 0.2đ | a. Dưới 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | b. Dưới 1/2 kính xem. | c. Trên 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | d. Trên 1/2 kính xem. | a | 1
36 | Câu 36: Khí gas sử dụng cho bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW là loại . 0.2đ | a. R22. | b. R23. | c. R24. | d. R25. | a | 1
37 | Câu 37: Bình chứa khí nén dịch vụ có dung tích là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15 m3. | b. 20 m3 | c. 25 m3 | d. 30 m3 | b | 2
38 | Câu 38: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
39 | Câu 39: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
40 | Câu 40: Lưu lượng làm việc của bộ sấy kiểu hấp thụ là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 50 N m3/min. | d. 55 N m3/min. | a | 1
41 | Câu 41: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật: 0.2đ | a. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim, phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau. | b. Ép tim khoảng 100 đến 120 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 10 lần/ 1 phút. | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 30 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | d. Thực hiện cả a, b và c. | d | 4
42 | Câu 42: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật, trình tự nào đúng? 0.2đ | a. Ép tim khoảng 70 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 10 lần/ 1 phút. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 10 lần/ 1 phút. | c. Ép tim khoảng 100 đến 120 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 10 lần/ 1 phút. | d. Ép tim khoảng 100 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 10 lần/ 1 phút. | c | 3
43 | Câu 43: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật, trình tự nào đúng? 0.2đ | a. Nếu một người thực hiện thì cứ 10 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | b. Nếu một người thực hiện thì cứ 15 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | c. Nếu một người thực hiện thì cứ 20 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | d. Nếu một người thực hiện thì cứ 25 lần ép tim mới chuyển qua 2 hà hơi thổi ngạt. | b | 2
44 | Câu 44: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: 0.2đ | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | d | 4
45 | Câu 45: Người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và kiểm tra PCCC trong Công ty là: 0.2đ | a. Đội trưởng đội PCCC Công ty. | b. Trường phòng phụ trách công tác PCCC. | c. Trưởng ban PCCC công ty. | d. Trưởng Phòng cảnh sát PCCC. | c | 3
46 | Câu 46: Khi phát hiện cháy xảy ra thì phải: 0.2đ | a. Chạy đi báo cáo với trưởng đơn vị để xin ý kiến chữa cháy. | b. Hô to "cháy, cháy, cháy" và dùng các nguồn âm thanh khác để báo động cho người biết có cháy để cùng tham gia chữa cháy, đồng thời nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. | c. Tự dùng các bình chữa cháy để thực hiện chữa cháy, khi nào không thể tự dâp tắt đám cháy được thì mới kêu mọi người giúp đỡ. | d. Gọi báo Công an PCCC có cháy và bảo vệ hiện trường chờ công an PCCC đến để chữa cháy. | b | 2
47 | Câu 47: Số điện thoại khẩn của Công an PCCC là: 0.2đ | a. 113. | b. 114. | c. 115. | d. 116. | b | 2
48 | Câu 48: Khi xảy ra cháy, lối thoát nạn an toàn là gì: 0.2đ | a. Lối thoát không bị khói, bụi che phủ. | b. Lối thoát không bị sản phẩm cháy che phủ. | c. Lối thoát không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. | d. Cả câu a, b và c. | d | 4
49 | Câu 49: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: 0.2đ | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | d | 4
50 | Câu 50: Khi xảy ra cháy, nổ thì không dùng lối đi nào làm lối thoát nạn: 0.2đ | a. Thang máy. | b. Cầu thang bộ. | c. Lối đi ngang dẫn sang công trình liên kế. | d. Cửa đi. | a | 1

## Đề thi máy nén khí 7
BỘ ĐỀ THI MÁY NÉN KHÍ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Kiểm tra mức dầu máy nén bao nhiêu thì báo thấp ? 0.2đ | a. Dưới 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | b. Dưới 1/2 kính xem. | c. Trên 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | d. Trên 1/2 kính xem. | a | 1
2 | Câu 2: Khí gas sử dụng cho bộ sấy kiểu làm lạnh SLAD-80NW là loại . 0.2đ | a. R22. | b. R23. | c. R24. | d. R25. | a | 1
3 | Câu 3: Bình chứa khí nén dịch vụ có dung tích là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15 m3. | b. 20 m3 | c. 25 m3 | d. 30 m3 | b | 2
4 | Câu 4: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
5 | Câu 5: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
6 | Câu 6: Lưu lượng làm việc của bộ sấy kiểu hấp thụ là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 50 N m3/min. | d. 55 N m3/min. | b | 2
7 | Câu 7: Áp suất khí nén của hệ thống khí nén điều khiển giảm xuống bao nhiêu thì máy nén dự phòng liên động vào làm việc: 0.2đ | a. 0,5Mpa. | b. 0,6Mpa. | c. 0,7Mpa. | d. 0,8Mpa. | b | 2
8 | Câu 8: Lưu lượng làm việc bình thường của bộ sấy kiểu làm lạnh: 0.2đ | a. 50 N m3/min. | b. 55 N m3/min. | c. 69 N m3/min. | d. 60 N m3/min. | c | 3
9 | Câu 9: Máy nén thu tro MM350-2S có công suất làm việc là: | a. 69,2 N m3/min. | b. 69,4 N m3/min. | c. 69,6 N m3/min. | d. 69,8 N m3/min. | a | 1
10 | Câu 10: Máy nén khí điều khiển ML 250 có công suất làm việc là: 0.2đ | a. 42,1 N m3/min. | b. 42.3 N m3/min. | c. 42.5 N m3/min. | d. 42.7 N m3/min. | c | 3
11 | Câu 11: Bình chứa khí nén điều khiển của tổ máy S1 bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 m3. | b. 50 m3. | c. 60 m3. | d. 70 m3. | b | 2
12 | Câu 12: Máy nén khí thu tro MM350-2S là loại máy: 0.2đ | a. Máy nén trục vít 1 cấp có dầu. | b. Máy nén trục vít 1 cấp. | c. Máy nén trục vít 2 cấp có dầu. | d. Máy nén trục vít 2 cấp. | c | 3
13 | Câu 13: Lưu lượng làm viêc bình thường bộ tách dầu của hệ thống khí nén điều khiển: 0.2đ | a. 44 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 46 N m3/min. | d. 47 N m3/min. | b | 2
14 | Câu 14: Lọc dầu đầu tiên trong máy nén được thay mới khi vận hành bao nhiêu giờ: 0.2đ | a. 100 h. | b. 150 h. | c. 200 h. | d. 250 h. | b | 2
15 | Câu 15: Theo tài liệu bộ sấy kiểu lànm lạnh SLAD-70NW bao lâu thay mới khí gas làm lạnh R22 ? 0.2đ | a. 1 năm. | b. 2 năm. | c. 3 năm. | d. 4 năm. | c | 3
16 | Câu 16: Trong thời gian trực ca vận hành viên máy nén khí phải thường xuyên: 0.2đ | a. Kiểm tra thiết bị đang vận hành. | b. Kiểm tra các thiết bị dự phòng. | c. A và B đúng. | d. A đúng và B sai. | c | 3
17 | Câu 17: Trong giờ trực ca khi phát hiện người lạ mặt vào khu vực vận hành: 0.2đ | a. Kiểm tra giấy tờ. | b. Báo báo lãnh đạo cấp trên. | c. Yêu cầu họ rời khỏi. | d. A và b đúng. | d | 4
18 | Câu 18: Những hành vi nào vi phạm trong giờ trực ca? 0.2đ | a. Ngủ gật, làm việc riêng. | b. Bỏ vị trí, đọc sách báo. | c. Chơi game, uống rượu bia. | d. a, b, c đúng. | d | 4
19 | Câu 19: Khi rời khỏi vị trí làm việc: 0.2đ | a. Báo cáo cho trưởng kíp lò máy biết nơi sẽ đến để tiện cho việc liên lạc điều hành và phải có người thai thế. | b. Báo cáo cho trưởng kíp lò máy biết nơi sẽ đến để tiện cho việc liên lạc điều hành và không cần phải có người thai thế. | c. Chỉ có người thai thế là đủ, không cần phải báo cho lãnh đạo. | d. Tất cả các ý trên điều đúng. | a | 1
20 | Câu 20: Những quy định về chế độ giao nhận ca: 0.2đ | a. Không được trực 2 ca liên tục. | b. Không được trực ca khi sai rượu bia. | c. Không được uống rượu bia trong giờ trực ca. | d. Cả a, b, c đúng. | d | 4
21 | Câu 21: Không nhận ca khi: 0.2đ | a. Sổ nhật kí vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được vệ sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố. | d. Cả a, b, c đúng. | d | 4
22 | Câu 22: Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất: 0.2đ | a. Trước 10 phút. | b. Trước 20 phút. | c. Trước 30 phút. | d. Trước 60 phút. | c | 3
23 | Câu 23: Người giao ca phải kiểm tra thiết bị trước lúc giao ca:0.2đ | a. 1 giờ. | b. 2 giờ. | c. 1 giờ 30 phút. | d. Không cần phải kiểm tra. | a | 1
24 | Câu 24: Trong lúc giao nhận ca ai là người kí trước: 0.2đ | a. Người giao ca. | b. Người nhận ca. | c. Cả 2 cùng ký. | d. Không bắt buộc. | b | 2
25 | Câu 25: Vận hành viên máy nén khí trong quan hệ hành chính và kỹ thuật: 0.2đ | a. Chịu sự chỉ huy trực tiếp của trưởng ca. | b. Chịu sự chỉ huy trực tiếp của trưởng kíp lò máy. | c. Chịu sự quản lý hành chính của lãnh đạo phân xưởng hành chính. | d. Cả a, b, c đúng. | d | 4
26 | Câu 26: Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: 0.2đ | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tácvà người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a, b và c. | d | 4
27 | Câu 27: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kVlà: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | c | 3
28 | Câu 28: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kVlà: 0.2đ | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | d | 4
29 | Câu 29: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kVlà: 0.2đ | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | b | 2
30 | Câu 30: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? 0.2đ | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | c | 3
31 | Câu 31: Đối với nhân viên trong đơn vị công tác trong PCT, quy định nào sau đây đúng: 0.2đ | a. Phải là những người được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện về an toàn điện phù hợp với công việc được giao. | b. Có thể là người lao động tự do chưa được huấn luyện về an toàn điện, được đơn vị công tác thuê mướn làm việc trên thiết bị điện. | c. Nếu là người của đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp cần thiết vẫn được phép làm việc trên thiết bị điện ngay cả khi chưa qua huấn luyện về AT điện phù hợp với công việc được giao. | d. Cả a, b và c. | a | 1
32 | Câu 32: Trong các trường hợp dưới đây, lệnh công tác phải được thực hiện như thế nào cho đúng quy định: 0.2đ | a. Sau khi hoàn thành công việc lệnh công tác phải được lưu giữ ít nhất 1 tháng (kể cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). | b. Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì lệnh công tác phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c. Cả a và b đúng. | d. Cả a, b và c đều sai. | c | 3
33 | Câu 33: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? 0.2đ | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 07 chức danh. | b | 2
34 | Câu 34: Lệnh công tác là gì? 0.2đ | a. Là lệnh được viết theo mẫu "Lệnh công tác". | b. Lệnh của trưởng ca trực tiếp ra lệnh bằng lời nói (hay qua điện thoại, bộ đàm, interphone) để thực hiện công việc ở thiết bị điện và vật liệu. | c. Cả hai câu trên đúng. | d. Cả hai câu trên sai. | c | 3
35 | Câu 35: Quy định chức danh người cho phép? 0.2đ | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực và được trưởng ca, trưởng kíp giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | d. Cả ba câu trên đúng. | d | 4
36 | Câu 36: Bình chứa khí nén dịch vụ có dung tích là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15 m3. | b. 20 m3 | c. 25 m3 | d. 30 m3 | b | 2
37 | Câu 37: Hạt hút ẩm đang sử dụng trong bộ sấy kiểu hấp thụ là loại gì? 0.2đ | a. Al2O3. | b. Silicagel. | c. SiO2 | d. Cả a và b | d | 4
38 | Câu 38: Áp suất làm việc tối đa của máy nén thu tro ML350-2S là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,65 Mpa. | b. 0,70 Mpa. | c. 0,75 Mpa. | d. 0,80 Mpa. | c | 3
39 | Câu 39: Lưu lượng làm việc của bộ sấy kiểu hấp thụ là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 40 N m3/min. | b. 45 N m3/min. | c. 50 N m3/min. | d. 55 N m3/min. | b | 2
40 | Câu 40: Áp suất khí nén của hệ thống khí nén điều khiển giảm xuống bao nhiêu thì máy nén dự phòng liên động vào làm việc: 0.2đ | a. 0,5Mpa. | b. 0,6Mpa. | c. 0,7Mpa. | d. 0,8Mpa. | b | 2
41 | Câu 41: Máy nén khí điều khiển MM250 của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải là loại máy . 0.2đ | a. Máy nén trục vít. | b. Máy nén kiểu quạt. | c. Máy nén trục vít có dầu. | d. Máy nén kiểu pit tông. | c | 3
42 | Câu 42: Nhiệt độ khí nén đầu ra của máy nén khí đạt bao nhiêu thì Tríp máy nén. 0.2đ | a. 105 oC. | b. 107 oC. | c. 108 oC. | d. >109 oC. | d | 4
43 | Câu 43: Máy nén MM250 khi làm việc tối đa áp suất khí nén là bao nhiêu ? 0.2đ | a. 0,75 Mpa. | b. 0,65 Mpa. | c. 0,85 Mpa. | d. 0,90 Mpa. | c | 3
44 | Câu 44: Áp suất nước làm mát mạch kính vào máy nén bao nhiêu là lý tưởng. 0.2đ | a. 0,2 - 0,3 Mpa. | b. 0,3 - 0,4 Mpa. | c. 0,35 - 0,5 Mpa. | d. 0,5 - 0,7 Mpa. | c | 3
45 | Câu 45: Kiểm tra mức dầu máy nén bao nhiêu thì báo thấp ? 0.2đ | a. Dưới 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | b. Dưới 1/2 kính xem. | c. Trên 1/2 kính xem khi máy vận hành có tải. | d. Trên 1/2 kính xem. | a | 1
46 | Câu 46: Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điệntrong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: 0.2đ | a. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | b. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | c. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi amoniac, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | d. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | c | 3
47 | Câu 47: Hãy nêu cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở: 0.2đ | a. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. | b. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì , đến khi có ý kiến của y, bác sĩ quyết định mới thôi. | c. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | d. Làm theo trình tự a xong đến c. | d | 4
48 | Câu 48: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: 0.2đ | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | a | 1
49 | Câu 49: Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: 0.2đ | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả 02 a và b đều đúng. | d. Cả 02 câu a và b đều sai. | c | 3
50 | Câu 50: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: 0.2đ | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | d | 4