## Đề thi nâng bậc máy phó 1
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước bổ sung | c. Nước ngưng | d. Nước làm mát mạch kín. | A | 1
2 | Câu 2: Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng. | A | 1
3 | Câu 3: Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào: | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm. | A | 1
4 | Câu 4: Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V. | A | 1
5 | Câu 5: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
6 | Câu 6: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn AC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW. | B | 2
7 | Câu 7: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn DC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW. | A | 1
8 | Câu 8: Dòng điện và công suất định mức của động cơ bơm tuần hoàn dầu chèn lần lượt là bao nhiêu? | a. 14.7A, 7.5kW | b. 40.8A, 7.5kW | c. 11A, 7.5kW | d. 11A, 5.5kW. | D | 4
9 | Câu 9: Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa. | B | 2
10 | Câu 10: Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít. | D | 4
11 | Câu 11: Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào? | a. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | b. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | c. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | d. Hệ thống bơm chân không | A | 1
12 | Câu 12: Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4. | D | 4
13 | Câu 13: Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
14 | Câu 14: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | C | 3
15 | Câu 15: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
16 | Câu 16: Lưu lượng nước làm mát định mức cho cuộn dây Stator máy phát theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 66 t/h | b. 76 t/h | c. 86 t/h | d. 96 t/h. | D | 4
17 | Câu 17: Nhiệt độ nước làm mát đầu vào cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. 45±5 (oC) | b. 55±5 (oC) | c. 65±5 (oC) | d. 75±5 (oC). | A | 1
18 | Câu 18: Độ dẫn điện của nước bổ sung cấp cho hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. ≤ 0,5μs/cm. | b. ≤ 1,5μs/cm | c. ≤ 2,5μs/cm | d. ≤ 3,5μs/cm | B | 2
19 | Câu 19: Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm. | A | 1
20 | Câu 20: Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa. | B | 2
21 | Câu 21: Việc xả khí thân bơm nước ngưng như thế nào là đúng? | a. Mở van xả khí thân bơm ra môi trường khi khởi động bơm, khi thấy có dòng nước chảy ra liên tục thì đóng lại. | b. Mở van rút khí thân bơm về bình ngưng khi khởi động bơm, sau khi bơm vận hành ổn định thì đóng van lại. | c. Luôn mở van rút khí thân bơm về bình ngưng. | d. Bơm ngưng không có đường xả khí thân bơm. | C | 3
22 | Câu 22: Bơm nước ngưng có bao nhiêu tầng cánh? | a. 2 tầng cánh | b. 3 tầng cánh | c. 4 tầng cánh | d. 5 tầng cánh. | D | 4
23 | Câu 23: Thứ tự đường đi của nước ngưng từ bình ngưng lên khử khí như thế nào là đúng? | a. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | b. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | c. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí. | d. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí. | A | 1
24 | Câu 24: Giá trị mức nước bình ngưng thấp dẫn đến tác động Trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 600mm | b. 700mm | c. 800mm | d. 900mm. | B | 2
25 | Câu 25: Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa. | C | 3
26 | Câu 26: Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | a. ISO VG32 /TOTAL | b. ISO VG32/SINOPEC | c. ISO VG46/Shell | d. ISO VG64/Total | A | 1
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | a. 363 m3 | b. 368m3 | c. 373m3 | d. 378m3. | D | 4
28 | Câu 28: Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
29 | Câu 29: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
30 | Câu 30: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
31 | Câu 31: Giá trị nhiệt độ gối đỡ động cơ nào dưới đây sẽ dẫn tới tác động Trip bơm mạch kín: | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 950C | d. > 110oC. | C | 3
32 | Câu 32: Giá trị bảo vệ mức nước bể đệm nào dưới đây dẫn tới tác động TRIP bơm mạch kín: | a. <600 mm | b. <650 mm | c. <700 mm | d. <750 mm. | A | 1
33 | Câu 33: Mức nước bể đệm xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L): | a. <1000 mm | b. <1200 mm | c. <1300 mm | d. <1400 mm. | C | 3
34 | Câu 34: Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | B | 2
35 | Câu 35: Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C. | C | 3
36 | Câu 36: Người trực tiếp làm công tác vận hành, thí nghiệm, sửa chữa phải có: | a. Phải có kinh nghiệm và sức khoẻ tốt | b. Phải có kinh nghiệm, sức khoẻ tốt và chứng chỉ do Giám đốc công ty cấp | c. Giấy chứng nhận sức đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
37 | Câu 37: Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định: | a. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | b. Giám đốc công ty quy định | c. Trưởng ca vận hành quy định | d. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành. | A | 1
38 | Câu 38: Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần: | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần. | A | 1
39 | Câu 39: Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau: | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
40 | Câu 40: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
41 | Câu 41: Theo quy trình nhiệm vụ máy phó, khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
42 | Câu 42: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì VHV vào nhận ca trực thì phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
43 | Câu 43: Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh máy phó? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | d. 3 năm. | A | 1
44 | Câu 44: Quyền hạn của máy phó trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai. | B | 2
45 | Câu 45: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
46 | Câu 46: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | C | 3
47 | Câu 47: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | A | 1
48 | Câu 48: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm. | C | 3
49 | Câu 49: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | B | 2
50 | Câu 50: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2

## Đề thi nâng bậc máy phó 2
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng. | A | 1
2 | Câu 2: Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào: | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm. | A | 1
3 | Câu 3: Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V. | A | 1
4 | Câu 4: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
5 | Câu 5: Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bao nhiêu sẽ tác động trip bơm ? | a. 90oC | b. 80 oC | c. 100 oC | d. 120 oC. | A | 1
6 | Câu 6: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động cơ bơm dầu chèn DC lần lượt là bao nhiêu? | a. 40.8A, 400V, 7.5kW | b. 14.7A, 400V, 7.5kW | c. 17.4A, 400V, 7.5kW | d. 31A, 400V, 7.5kW. | A | 1
7 | Câu 7: Dòng điện và công suất định mức của động cơ bơm tuần hoàn dầu chèn lần lượt là bao nhiêu? | a. 14.7A, 7.5kW | b. 40.8A, 7.5kW | c. 11A, 7.5kW | d. 11A, 5.5kW. | D | 4
8 | Câu 8: Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa. | B | 2
9 | Câu 9: Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít. | D | 4
10 | Câu 10: Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa. | A | 1
11 | Câu 11: Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4. | D | 4
12 | Câu 12: Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
13 | Câu 13: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
14 | Câu 14: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
15 | Câu 15: Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o. | C | 3
16 | Câu 16: Nhiệt độ nước làm mát đầu vào cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. 45±5 (oC) | b. 55±5 (oC) | c. 65±5 (oC) | d. 75±5 (oC). | A | 1
17 | Câu 17: Độ dẫn điện của nước bổ sung cấp cho hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. ≤ 0,5μs/cm. | b. ≤ 1,5μs/cm | c. ≤ 2,5μs/cm | d. ≤ 3,5μs/cm | B | 2
18 | Câu 18: Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm. | A | 1
19 | Câu 19: Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa. | B | 2
20 | Câu 20: Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | d. 78.2A, 400V, 54kW. | A | 1
21 | Câu 21: Bơm nước ngưng có bao nhiêu tầng cánh? | a. 2 tầng cánh | b. 3 tầng cánh | c. 4 tầng cánh | d. 5 tầng cánh. | D | 4
22 | Câu 22: Thứ tự đường đi của nước ngưng từ bình ngưng lên khử khí như thế nào là đúng? | a. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | b. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | c. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí. | d. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí. | A | 1
23 | Câu 23: Giá trị mức nước bình ngưng thấp dẫn đến tác động Trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 600mm | b. 700mm | c. 800mm | d. 900mm. | A | 1
24 | Câu 24: Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa. | C | 3
25 | Câu 25: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | a. 130 0C | b. 120 0C | c. 110 0C | d. 100 0C. | A | 1
26 | Câu 26: Giá trị bảo vệ mức nước bể đệm nào dưới đây dẫn tới tác động TRIP bơm mạch kín: | a. <600 mm | b. <650 mm | c. <700 mm | d. <750 mm. | A | 1
27 | Câu 27: Mức nước bể đệm xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L): | a. <1000 mm | b. <1200 mm | c. <1300 mm | d. <1400 mm. | C | 3
28 | Câu 28: Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | B | 2
29 | Câu 29: Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C. | C | 3
30 | Câu 30: Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là: | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa. | B | 2
31 | Câu 31: Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định: | a. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | b. Giám đốc công ty quy định | c. Trưởng ca vận hành quy định | d. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành. | A | 1
32 | Câu 32: Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần: | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần. | A | 1
33 | Câu 33: Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau: | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
34 | Câu 34: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
35 | Câu 35: Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là: | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
36 | Câu 36: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì VHV vào nhận ca trực thì phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
37 | Câu 37: Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh máy phó? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | d. 3 năm. | C | 3
38 | Câu 38: Quyền hạn của máy phó trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai. | A | 1
39 | Câu 39: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
40 | Câu 40: Trách nhiệm của vận hành viên máy phó trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng. | D | 4
41 | Câu 41: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | A | 1
42 | Câu 42: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm. | A | 1
43 | Câu 43: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | C | 3
44 | Câu 44: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2
45 | Câu 45: Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5. | B | 2
46 | Câu 46: Nhiệt độ bình khử khí bao nhiêu thì liên động trip bơm cấp? | a. 2000C | b. 1500C | c. 1000C | d. Không có liên động trip bơm cấp. | D | 4
47 | Câu 47: Bộ chèn của bơm cấp điện là loại chèn gì? | a. Bộ chèn nước | b. Bộ chèn hơi | c. Bộ chèn cơ khí | d. Bộ chèn tết. | C | 3
48 | Câu 48: Trường hợp nào sau đây liên động Trip bơm cấp dẫn động bằng tuabin? | a. Mức nước bình khử khí cao 2130mm | b. Mức nước bình ngưng thấp | c. Áp suất đầu thoát bơm cấp báo cao | d. Bơm tăng áp của bơm cấp trip. | D | 4
49 | Câu 49: Theo thiết kế, bơm cấp điện đáp ứng được bao nhiêu phần trăm phụ tải của tổ máy? | a. 20% | b. 30% | c. 40% | d. 50%. | B | 2
50 | Câu 50: Trạng thái vận hành bình thường nào dưới đây của hệ thống nước cấp là đúng? | a. Bơm cấp điện cấp nước cho bao hơi, 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin dự phòng | b. Bơm cấp điện và 1 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp dẫn động bằng tuabin còn lại dự phòng | c. 2 bơm cấp dẫn động bằng tuabin cấp nước cho bao hơi, bơm cấp điện dự phòng | d. Cả 3 bơm cấp đều vận hành cấp nước cho bao hơi. | C | 3

## Đề thi nâng bậc máy phó 3
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào: | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm. | A | 1
2 | Câu 2: Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V. | A | 1
3 | Câu 3: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
4 | Câu 4: Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bao nhiêu sẽ tác động trip bơm ? | a. 90oC | b. 80 oC | c. 100 oC | d. 120 oC. | A | 1
5 | Câu 5: Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC. | A | 1
6 | Câu 6: Dòng điện và công suất định mức của động cơ bơm tuần hoàn dầu chèn lần lượt là bao nhiêu? | a. 14.7A, 7.5kW | b. 40.8A, 7.5kW | c. 11A, 7.5kW | d. 11A, 5.5kW. | D | 4
7 | Câu 7: Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa. | B | 2
8 | Câu 8: Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít. | D | 4
9 | Câu 9: Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa. | A | 1
10 | Câu 10: Áp suất đầu thoát của bơm dầu chèn chính đang vận hành giảm xuống bao nhiêu thì bơm dầu chèn chính dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0.62MPa | b. 0.72MPa | c. 0.82MPa | d. 0.92MPa. | B | 2
11 | Câu 11: Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
12 | Câu 12: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
13 | Câu 13: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
14 | Câu 14: Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o. | C | 3
15 | Câu 15: Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m. | D | 4
16 | Câu 16: Độ dẫn điện của nước bổ sung cấp cho hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator máy phát cho phép là bao nhiêu? | a. ≤ 0,5μs/cm. | b. ≤ 1,5μs/cm | c. ≤ 2,5μs/cm | d. ≤ 3,5μs/cm | B | 2
17 | Câu 17: Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm. | A | 1
18 | Câu 18: Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa. | B | 2
19 | Câu 19: Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | d. 78.2A, 400V, 54kW. | A | 1
20 | Câu 20: Giá trị áp suất nước bổ sung cấp cho bồn nước làm mát cuộn dây stator bao nhiêu thì đạt? | a. < 1 MPa | b. < 1,25 MPa | c. < 1,50 MPa | d. < 1.75 MPa. | A | 1
21 | Câu 21: Thứ tự đường đi của nước ngưng từ bình ngưng lên khử khí như thế nào là đúng? | a. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | b. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt hạ áp => bình khử khí. | c. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới hệ thống mixbed => bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí. | d. Nước ngưng từ bình ngưng => bơm ngưng => hệ thống mixbed => 1 đường phụ cấp cho các hệ thống khác, 1 đường chính đi tới bình ngưng hơi chèn => cụm van điều chỉnh mức nước khử khí => hệ thống gia nhiệt cao áp => bình khử khí. | A | 1
22 | Câu 22: Giá trị mức nước bình ngưng thấp dẫn đến tác động Trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 600mm | b. 700mm | c. 800mm | d. 900mm. | A | 1
23 | Câu 23: Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa. | C | 3
24 | Câu 24: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | a. 130 0C | b. 120 0C | c. 110 0C | d. 100 0C. | A | 1
25 | Câu 25: Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C. | C | 3
26 | Câu 26: Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
27 | Câu 27: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
28 | Câu 28: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
29 | Câu 29: Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | B | 2
30 | Câu 30: Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc. | D | 4
31 | Câu 31: Mức nước bể đệm xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L): | a. <1000 mm | b. <1200 mm | c. <1300 mm | d. <1400 mm. | C | 3
32 | Câu 32: Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | B | 2
33 | Câu 33: Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C. | C | 3
34 | Câu 34: Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là: | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa. | B | 2
35 | Câu 35: Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm. | A | 1
36 | Câu 36: Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần: | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần. | A | 1
37 | Câu 37: Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau: | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
38 | Câu 38: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
39 | Câu 39: Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là: | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
40 | Câu 40: Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt: | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định. | D | 4
41 | Câu 41: Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh máy phó? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | d. 3 năm. | C | 3
42 | Câu 42: Quyền hạn của máy phó trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai. | A | 1
43 | Câu 43: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
44 | Câu 44: Trách nhiệm của vận hành viên máy phó trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng. | D | 4
45 | Câu 45: Khi nhận lệnh chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Phân Xưởng Máy phó thực hiện như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường thực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo caó sau cho máy trưởng, trưởng ca | C | 3
46 | Câu 46: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm. | A | 1
47 | Câu 47: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | C | 3
48 | Câu 48: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2
49 | Câu 49: Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5. | B | 2
50 | Câu 50: Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì? | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | d. Bơm cánh gạt. | A | 1

## Đề thi nâng bậc máy phó 4
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V. | A | 1
2 | Câu 2: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
3 | Câu 3: Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bao nhiêu sẽ tác động trip bơm ? | a. 90oC | b. 80 oC | c. 100 oC | d. 120 oC. | A | 1
4 | Câu 4: Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC. | A | 1
5 | Câu 5: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC. | A | 1
6 | Câu 6: Khi vận hành bình thường, bơm dầu chèn DC làm việc trong trường hợp nào sau đây? | a. Áp suất dầu bôi trơn xuống 0.72MPa | b. 2 bơm dầu chèn AC bị lỗi không thể vận hành | c. Chênh áp dầu khí >0,076MPa | d. Áp suất đầu thoát bơm dầu chèn AC >0,72MPa. | B | 2
7 | Câu 7: Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít. | D | 4
8 | Câu 8: Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa. | A | 1
9 | Câu 9: Áp suất đầu thoát của bơm dầu chèn chính đang vận hành giảm xuống bao nhiêu thì bơm dầu chèn chính dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0.62MPa | b. 0.72MPa | c. 0.82MPa | d. 0.92MPa. | B | 2
10 | Câu 10: Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO). | C | 3
11 | Câu 11: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
12 | Câu 12: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
13 | Câu 13: Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o. | C | 3
14 | Câu 14: Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m. | D | 4
15 | Câu 15: Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s. | C | 3
16 | Câu 16: Độ dẫn điện của nước làm mát cuộn dây stator máy phát đầu ra bộ trao đổi ion bao nhiêu sẽ cảnh báo cao (H)? | a. 0,5μs/cm | b. 1,5μs/cm | c. 2,5μs/cm | d. 3,5μs/cm. | A | 1
17 | Câu 17: Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa. | B | 2
18 | Câu 18: Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | d. 78.2A, 400V, 54kW. | A | 1
19 | Câu 19: Giá trị áp suất nước bổ sung cấp cho bồn nước làm mát cuộn dây stator bao nhiêu thì đạt? | a. < 1 MPa | b. < 1,25 MPa | c. < 1,50 MPa | d. < 1.75 MPa. | A | 1
20 | Câu 20: Nước dùng để bổ sung cho hệ thống làm mát cuộn dây stator máy phát được lấy từ nguồn nước nào sau đây? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | d. Nước cấp. | A | 1
21 | Câu 21: Giá trị mức nước bình ngưng thấp dẫn đến tác động Trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 600mm | b. 700mm | c. 800mm | d. 900mm. | A | 1
22 | Câu 22: Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa. | C | 3
23 | Câu 23: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | a. 130 0C | b. 120 0C | c. 110 0C | d. 100 0C. | A | 1
24 | Câu 24: Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C. | C | 3
25 | Câu 25: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | d. 100 0C. | C | 3
26 | Câu 26: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
27 | Câu 27: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
28 | Câu 28: Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | B | 2
29 | Câu 29: Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc. | D | 4
30 | Câu 30: Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | B | 2
31 | Câu 31: Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | B | 2
32 | Câu 32: Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C. | C | 3
33 | Câu 33: Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là: | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa. | B | 2
34 | Câu 34: Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm. | A | 1
35 | Câu 35: Nước mạch kín không làm mát cho: | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn. | B | 2
36 | Câu 36: Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau: | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
37 | Câu 37: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
38 | Câu 38: Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là: | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
39 | Câu 39: Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt: | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định. | D | 4
40 | Câu 40: Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin - máy phát phải đảm bảo: | a. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ. | B | 2
41 | Câu 41: Quyền hạn của máy phó trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai. | A | 1
42 | Câu 42: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
43 | Câu 43: Trách nhiệm của vận hành viên máy phó trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Khi nhận lệnh chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Phân Xưởng Máy phó thực hiện như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường thực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo caó sau cho máy trưởng, trưởng ca | C | 3
45 | Câu 45: Trong quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, máy phó phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 08h00 ngày D-1. | A | 1
46 | Câu 46: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | C | 3
47 | Câu 47: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2
48 | Câu 48: Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5. | B | 2
49 | Câu 49: Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì? | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | d. Bơm cánh gạt. | A | 1
50 | Câu 50: Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào? | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa. | C | 3

## Đề thi nâng bậc máy phó 5
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
2 | Câu 2: Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bao nhiêu sẽ tác động trip bơm ? | a. 90oC | b. 80 oC | c. 100 oC | d. 120 oC. | A | 1
3 | Câu 3: Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC. | A | 1
4 | Câu 4: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC. | A | 1
5 | Câu 5: Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra. | D | 4
6 | Câu 6: Bơm dầu chèn chính thuộc loại bơm nào sau đây? | a. Bơm ly tâm | b. Bơm cánh gạt | c. Bơm pitton | d. Bơm trục vít. | D | 4
7 | Câu 7: Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa. | A | 1
8 | Câu 8: Áp suất đầu thoát của bơm dầu chèn chính đang vận hành giảm xuống bao nhiêu thì bơm dầu chèn chính dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0.62MPa | b. 0.72MPa | c. 0.82MPa | d. 0.92MPa. | B | 2
9 | Câu 9: Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO). | C | 3
10 | Câu 10: Trường hợp cả bơm dầu chèn AC và DC bị lỗi không khôi phục lại trạng thái vận hành được thì xử lí như thế nào? | a. Giảm tải về 300MW | b. Giảm tải về 200MW | c. Giảm tải về 35MW | d. Ngừng khẩn cấp Tuabin và xả áp suất H2 về 0.02-0.05MPa, dùng áp lực dầu bôi trơn để chèn khí Hydro trong máy phát. | A | 1
11 | Câu 11: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
12 | Câu 12: Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o. | C | 3
13 | Câu 13: Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m. | D | 4
14 | Câu 14: Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s. | C | 3
15 | Câu 15: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW. | A | 1
16 | Câu 16: Độ chênh áp giữa áp suất khí trong máy phát- nước làm mát cuộn dây stator máy phát luôn luôn duy trì bao nhiêu? | a. ≥0,03MPa | b. ≥0,05MPa | c. ≥0,07MPa | d. ≥0,09MPa. | B | 2
17 | Câu 17: Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | d. 78.2A, 400V, 54kW. | A | 1
18 | Câu 18: Giá trị áp suất nước bổ sung cấp cho bồn nước làm mát cuộn dây stator bao nhiêu thì đạt? | a. < 1 MPa | b. < 1,25 MPa | c. < 1,50 MPa | d. < 1.75 MPa. | A | 1
19 | Câu 19: Nước dùng để bổ sung cho hệ thống làm mát cuộn dây stator máy phát được lấy từ nguồn nước nào sau đây? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | d. Nước cấp. | A | 1
20 | Câu 20: Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | a. Pittong | b. Ly tâm | c. Trục vít | d. Hướng tâm. | B | 2
21 | Câu 21: Áp suất nước ngưng đi phun giảm ôn bypass LP bao nhiêu sẽ tác động đóng nhanh bypass LP? | a. ≤ 4.0MPa | b. ≤ 2.0MPa | c. ≤ 1.4MPa | d. ≤ 1.0MPa. | C | 3
22 | Câu 22: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | b. 130 0C | c. 120 0C | d. 110 0C | e. 100 0C. | B | 2
23 | Câu 23: Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C. | C | 3
24 | Câu 24: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | d. 100 0C. | C | 3
25 | Câu 25: Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa. | A | 1
26 | Câu 26: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
27 | Câu 27: Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | B | 2
28 | Câu 28: Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc. | D | 4
29 | Câu 29: Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | B | 2
30 | Câu 30: Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | C | 3
31 | Câu 31: Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C. | C | 3
32 | Câu 32: Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là: | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa. | B | 2
33 | Câu 33: Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm. | A | 1
34 | Câu 34: Nước mạch kín không làm mát cho: | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn. | B | 2
35 | Câu 35: Nước làm mát mạch kín không làm mát cho: | a. Hệ thống nước làm mát cuộn dây sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm banh | B | 2
36 | Câu 36: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
37 | Câu 37: Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là: | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
38 | Câu 38: Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt: | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định. | D | 4
39 | Câu 39: Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin - máy phát phải đảm bảo: | a. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ. | B | 2
40 | Câu 40: Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào: | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai. | C | 3
41 | Câu 41: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
42 | Câu 42: Trách nhiệm của vận hành viên máy phó trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng. | D | 4
43 | Câu 43: Khi nhận lệnh chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Phân Xưởng Máy phó thực hiện như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường thực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo caó sau cho máy trưởng, trưởng ca | C | 3
44 | Câu 44: Trong quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, máy phó phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 08h00 ngày D-1. | A | 1
45 | Câu 45: Câu nào sau đây không đúng theo quy trình nhiệm vụ của vận hành viên máy phó ? | a. Trong giờ trực ca, máy phó phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, máy phó cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Không làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | D | 4
46 | Câu 46: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2
47 | Câu 47: Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5. | B | 2
48 | Câu 48: Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì? | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | d. Bơm cánh gạt. | A | 1
49 | Câu 49: Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào? | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa. | C | 3
50 | Câu 50: Giá trị cài đặt áp suất (MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH là bao nhiêu? | a. 12±0,5 | b. 13±0,5 | c. 14±0,5 | d. 15±0,5. | C | 3

## Đề thi nâng bậc máy phó 6
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Giá trị nhiệt độ gối đỡ bơm chân không bao nhiêu sẽ tác động trip bơm ? | a. 90oC | b. 80 oC | c. 100 oC | d. 120 oC. | A | 1
2 | Câu 2: Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC. | A | 1
3 | Câu 3: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC. | A | 1
4 | Câu 4: Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra. | D | 4
5 | Câu 5: Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được. | A | 1
6 | Câu 6: Chênh áp dầu-khí khi vận hành bình thường duy trì bao nhiêu? | a. 0.056±0.02MPa | b. 0.056±0.03MPa | c. 0.056±0.04MPa | d. 0.056±0.04MPa. | A | 1
7 | Câu 7: Áp suất đầu thoát của bơm dầu chèn chính đang vận hành giảm xuống bao nhiêu thì bơm dầu chèn chính dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0.62MPa | b. 0.72MPa | c. 0.82MPa | d. 0.92MPa. | B | 2
8 | Câu 8: Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO). | C | 3
9 | Câu 9: Trường hợp cả bơm dầu chèn AC và DC bị lỗi không khôi phục lại trạng thái vận hành được thì xử lí như thế nào? | a. Giảm tải về 300MW | b. Giảm tải về 200MW | c. Giảm tải về 35MW | a. Ngừng khẩn cấp Tuabin và xả áp suất H2 về 0.02-0.05MPa, dùng áp lực dầu bôi trơn để chèn khí Hydro trong máy phát. | A | 1
10 | Câu 10: Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | a. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | b. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | c. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | d. Tất cả đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o. | C | 3
12 | Câu 12: Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m. | D | 4
13 | Câu 13: Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s. | C | 3
14 | Câu 14: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW. | A | 1
15 | Câu 15: Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC. | B | 2
16 | Câu 16: Dòng điện, điện áp và công suất định mức theo thiết kế của bơm nước làm mát cuộn dây stator máy phát lần lượt là bao nhiêu? | a. 78.2A, 400V, 45kW | b. 87.2A, 400V, 45kW | c. 78.2A, 220V, 45kW | d. 78.2A, 400V, 54kW. | A | 1
17 | Câu 17: Giá trị áp suất nước bổ sung cấp cho bồn nước làm mát cuộn dây stator bao nhiêu thì đạt? | a. < 1 MPa | b. < 1,25 MPa | c. < 1,50 MPa | d. < 1.75 MPa. | A | 1
18 | Câu 18: Nước dùng để bổ sung cho hệ thống làm mát cuộn dây stator máy phát được lấy từ nguồn nước nào sau đây? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | d. Nước cấp. | A | 1
19 | Câu 19: Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | a. Pittong | b. Ly tâm | c. Trục vít | d. Hướng tâm. | B | 2
20 | Câu 20: Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa. | D | 4
21 | Câu 21: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm ngưng bao nhiêu sẽ cảnh báo mức HH? | b. 130 0C | c. 120 0C | d. 110 0C | e. 100 0C. | B | 2
22 | Câu 22: Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C. | C | 3
23 | Câu 23: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | d. 100 0C. | C | 3
24 | Câu 24: Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa. | A | 1
25 | Câu 25: Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng. | D | 4
26 | Câu 26: Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | B | 2
27 | Câu 27: Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc. | D | 4
28 | Câu 28: Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | B | 2
29 | Câu 29: Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | C | 3
30 | Câu 30: Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Tất cả các ý trên. | D | 4
31 | Câu 31: Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là: | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa. | B | 2
32 | Câu 32: Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm. | A | 1
33 | Câu 33: Nước mạch kín không làm mát cho: | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn. | A | 1
34 | Câu 34: Nước làm mát mạch kín không làm mát cho: | a. Hệ thống nước làm mát cuộn dây sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm banh | A | 1
35 | Câu 35: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | C | 3
36 | Câu 36: Trong trường hợp vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì Người được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình là: | a. Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | b. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành | c. Cán bộ an toàn các cấp | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
37 | Câu 37: Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt: | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định. | D | 4
38 | Câu 38: Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin - máy phát phải đảm bảo: | a. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ. | B | 2
39 | Câu 39: Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào: | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai. | C | 3
40 | Câu 40: Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào. | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT. | A | 1
41 | Câu 41: Trách nhiệm của vận hành viên máy phó trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng. | D | 4
42 | Câu 42: Khi nhận lệnh chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Phân Xưởng Máy phó thực hiện như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường thực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo caó sau cho máy trưởng, trưởng ca | C | 3
43 | Câu 43: Trong quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, máy phó phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 08h00 ngày D-1. | A | 1
44 | Câu 44: Câu nào sau đây không đúng theo quy trình nhiệm vụ của vận hành viên máy phó ? | a. Trong giờ trực ca, máy phó phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, máy phó cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Không làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | D | 4
45 | Câu 45: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C. | D | 4
46 | Câu 46: Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5. | B | 2
47 | Câu 47: Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì? | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | d. Bơm cánh gạt. | A | 1
48 | Câu 48: Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào? | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa. | C | 3
49 | Câu 49: Giá trị cài đặt áp suất (MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH là bao nhiêu? | a. 12±0,5 | b. 13±0,5 | c. 14±0,5 | d. 15±0,5. | C | 3
50 | Câu 50: Hệ thống dầu EH chính có bao nhiêu bình bù áp? | a. 3 | b. 4 | c. 5 | d. 6. | D | 4

## Đề thi nâng bậc máy phó 7
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Để thỏa mãn điều kiện cho phép khởi động bơm chân không thì giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm phải thấp hơn bao nhiêu? | a. 120 oC | b. 130 oC | c. 140 oC | d. 100 oC. | A | 1
2 | Câu 2: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC. | A | 1
3 | Câu 3: Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra. | D | 4
4 | Câu 4: Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được. | A | 1
5 | Câu 5: Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa. | A | 1
6 | Câu 6: Áp suất đầu thoát của bơm dầu chèn chính đang vận hành giảm xuống bao nhiêu thì bơm dầu chèn chính dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0.62MPa | b. 0.72MPa | c. 0.82MPa | d. 0.92MPa. | B | 2
7 | Câu 7: Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO). | C | 3
8 | Câu 8: Trường hợp cả bơm dầu chèn AC và DC bị lỗi không khôi phục lại trạng thái vận hành được thì xử lí như thế nào? | a. Giảm tải về 300MW | b. Giảm tải về 200MW | c. Giảm tải về 35MW | a. Ngừng khẩn cấp Tuabin và xả áp suất H2 về 0.02-0.05MPa, dùng áp lực dầu bôi trơn để chèn khí Hydro trong máy phát. | A | 1
9 | Câu 9: Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | a. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | b. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | c. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | d. Tất cả đều sai. | A | 1
10 | Câu 10: Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn. | C | 3
11 | Câu 11: Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m. | D | 4
12 | Câu 12: Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s. | C | 3
13 | Câu 13: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW. | A | 1
14 | Câu 14: Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC. | B | 2
15 | Câu 15: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | B | 2
16 | Câu 16: Giá trị áp suất nước bổ sung cấp cho bồn nước làm mát cuộn dây stator bao nhiêu thì đạt? | a. < 1 MPa | b. < 1,25 MPa | c. < 1,50 MPa | d. < 1.75 MPa. | A | 1
17 | Câu 17: Nước dùng để bổ sung cho hệ thống làm mát cuộn dây stator máy phát được lấy từ nguồn nước nào sau đây? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | d. Nước cấp. | A | 1
18 | Câu 18: Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | a. Pittong | b. Ly tâm | c. Trục vít | d. Hướng tâm. | B | 2
19 | Câu 19: Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa. | D | 4
20 | Câu 20: Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | C | 3
21 | Câu 21: Nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm ngưng bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ bơm? | a. 75 0C | b. 80 0C | c. 85 0C | d. 90 0C. | C | 3
22 | Câu 22: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | d. 100 0C. | C | 3
23 | Câu 23: Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa. | A | 1
24 | Câu 24: Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng. | D | 4
25 | Câu 25: Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW. | A | 1
26 | Câu 26: Điều kiện cần đảm bảo trước khi khởi động hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là gì? | a. Tất cả các thử nghiệm liên động đã hoàn thành, mức dầu và chất lượng dầu trong bể dầu chính phải đảm bảo. | b. Tất cả các van xả của hệ thống đã đóng, kiểm tra hệ thống không có rò rỉ. | c. Tất cả các công tác sửa chữa đã hoàn thành, các bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu đã sẵn sàng làm việc. | d. Phiếu công tác đã kết thúc, hệ thống dầu và bồn dầu không bị rò rỉ, tất cả các van của hệ thống dầu đóng mở đúng vị trí, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn đảm bảo, các thiết bị phụ của hệ thống dầu sẵn sàn làm việc. | D | 4
27 | Câu 27: Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | B | 2
28 | Câu 28: Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | C | 3
29 | Câu 29: Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Tất cả các ý trên. | D | 4
30 | Câu 30: Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip. | D | 4
31 | Câu 31: Khi bơm mạch kín đang vận hành, điều kiện nào dẫn tới Trip bơm là sai? | a. Nhiệt độ cuộn dây >1350C | b. Van đầu thoát đóng | c. 2 van đầu vào, 2 van đầu ra bộ trao đổi nhiệt nước- nước đóng | d. Mức nước bồn đệm <600 mm. | A | 1
32 | Câu 32: Nước mạch kín không làm mát cho: | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn. | B | 2
33 | Câu 33: Nước làm mát mạch kín không làm mát cho: | a. Hệ thống nước làm mát cuộn dây sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm banh | B | 2
34 | Câu 34: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | C | 3
35 | Câu 35: Nước làm mát cho nước mạch kín là: | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung. | C | 3
36 | Câu 36: Điều kiện nào cho phép vận hành tuabin tham gia thao tác vận hành thiết bị trong giờ trực ca đi theo lịch đã được GĐ Công ty duyệt: | a. Đã có kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy khác chuyển về | b. Biết được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị phụ và Tuabin chính | c. Đã được đào tạo nhưng không cần kiểm tra chức danh | d. Đã được đào tạo và kiểm tra chức danh đạt yêu cầu được quyết định độc lập chức danh do Giám Đốc ký công tác ở tuabin và các thiết bị phụ theo quy chế đã được quy định. | D | 4
37 | Câu 37: Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin - máy phát phải đảm bảo: | a. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ. | B | 2
38 | Câu 38: Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào: | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai. | C | 3
39 | Câu 39: Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào. | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT. | A | 1
40 | Câu 40: Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải: | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng. | C | 3
41 | Câu 41: Khi nhận lệnh chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Phân Xưởng Máy phó thực hiện như thế nào? | a. Trong trường hợp bình thường thực hiện thao tác theo lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành? | b. Tuyệt đối không thực hiện thao tác; | c. Trong trường hợp bình thường phải thông qua Máy trưởng và Trưởng ca đương nhiệm đồng ý mới thực hiện | d. Trong trường hợp bình thường thì thực hiện thao tác trước sau đó báo caó sau cho máy trưởng, trưởng ca | C | 3
42 | Câu 42: Trong quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, máy phó phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 08h00 ngày D-1. | A | 1
43 | Câu 43: Câu nào sau đây không đúng theo quy trình nhiệm vụ của vận hành viên máy phó ? | a. Trong giờ trực ca, máy phó phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, máy phó cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Không làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | D | 4
44 | Câu 44: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C. | D | 4
45 | Câu 45: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | d. 60 ngày còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | C | 3
46 | Câu 46: Bơm dầu chính của hệ thống dầu EH là loại bơm gì? | a. Bơm piston | b. Bơm trục vít | c. Bơm ly tâm | d. Bơm cánh gạt. | A | 1
47 | Câu 47: Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào? | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa. | C | 3
48 | Câu 48: Giá trị cài đặt áp suất (MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH là bao nhiêu? | a. 12±0,5 | b. 13±0,5 | c. 14±0,5 | d. 15±0,5. | C | 3
49 | Câu 49: Hệ thống dầu EH chính có bao nhiêu bình bù áp? | a. 3 | b. 4 | c. 5 | d. 6. | D | 4
50 | Câu 50: Hệ thống dầu EH cấp tới BFPT có bao nhiêu bình bù áp? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4. | B | 2

## Đề thi nâng bậc máy phó 8
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 08
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Giá trị nhiệt độ cuộn dây động cơ của bơm chân không cảnh báo mức HH là bao nhiêu? | a. 135 oC | b. 120 oC | c. 135 oC | d. 115 oC. | A | 1
2 | Câu 2: Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra. | D | 4
3 | Câu 3: Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được. | A | 1
4 | Câu 4: Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa. | A | 1
5 | Câu 5: Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa. | A | 1
6 | Câu 6: Hệ thống dầu chèn được cấp từ nguồn dầu nào sau đây? | a. Dầu bôi trơn Tuabin bơm cấp | b. Dầu bôi trơn bơm cấp điện | c. Dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Dầu đốt (dầu HFO). | C | 3
7 | Câu 7: Trường hợp cả bơm dầu chèn AC và DC bị lỗi không khôi phục lại trạng thái vận hành được thì xử lí như thế nào? | a. Giảm tải về 300MW | b. Giảm tải về 200MW | c. Giảm tải về 35MW | d. Ngừng khẩn cấp Tuabin và xả áp suất H2 về 0.02-0.05MPa, dùng áp lực dầu bôi trơn để chèn khí Hydro trong máy phát. | A | 1
8 | Câu 8: Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | a. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | b. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | c. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | d. Tất cả đều sai. | A | 1
9 | Câu 9: Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn. | C | 3
10 | Câu 10: Chức năng chính của bồn dầu chân không hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách khí và hơi ẩm lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách khí hydro lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | d. Tất cả các câu trên đều sai. | A | 1
11 | Câu 11: Lưu lượng định mức của bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 12m/s | b. 13m/s | c. 14m/s | d. 15m/s. | C | 3
12 | Câu 12: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW. | A | 1
13 | Câu 13: Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC. | B | 2
14 | Câu 14: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | B | 2
15 | Câu 15: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ dẫn hướng bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (HH) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | C | 3
16 | Câu 16: Nước dùng để bổ sung cho hệ thống làm mát cuộn dây stator máy phát được lấy từ nguồn nước nào sau đây? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | d. Nước cấp. | A | 1
17 | Câu 17: Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | a. Pittong | b. Ly tâm | c. Trục vít | d. Hướng tâm. | B | 2
18 | Câu 18: Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa. | D | 4
19 | Câu 19: Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | C | 3
20 | Câu 20: Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator: | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược. | B | 2
21 | Câu 21: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ dẫn tới trip bơm nước ngưng là bao nhiêu? | a. 85 0C | b. 90 0C | c. 95 0C | d. 100 0C. | C | 3
22 | Câu 22: Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa. | A | 1
23 | Câu 23: Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng. | D | 4
24 | Câu 24: Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW. | A | 1
25 | Câu 25: Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3. | A | 1
26 | Câu 26: Nhiệt độ xylanh tuabin cao áp nhỏ hơn bao nhiêu độ C thì được phép ngừng hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính? | a. 110oC | b. 120oC | c. 140oC | d. 150oC | B | 2
27 | Câu 27: Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | C | 3
28 | Câu 28: Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Tất cả các ý trên. | D | 4
29 | Câu 29: Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip. | D | 4
30 | Câu 30: Áp suất nhớt bôi trơn nhỏ hơn bao nhiêu thì bơm dầu EOP đưa vào vận hành trong trường? | a. 0,100 Mpa | b. 0.105 MPa | c. 0.115 MPa | d. 0.125 MPa | B | 2
31 | Câu 31: Nước mạch kín không làm mát cho: | a. Bơm nước ngưng | b. Bơm chân không | c. Bơm cấp điện | d. Bơm tuần hoàn. | B | 2
32 | Câu 32: Nước làm mát mạch kín không làm mát cho: | a. Hệ thống nước làm mát cuộn dây sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm banh | B | 2
33 | Câu 33: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | C | 3
34 | Câu 34: Nước làm mát cho nước mạch kín là: | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung. | C | 3
35 | Câu 35: Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dây động cơ | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
36 | Câu 36: Hệ thống cung cấp dầu cho tuabin - máy phát phải đảm bảo: | a. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ | b. Tuabin - máy phát làm việc tin cậy ở mọi chế độ; An toàn phòng chống cháy nổ; Khả năng duy trì chất lượng dầu tương ứng với các tiêu chuẩn; Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | c. Khắc phục rò rỉ dầu ra ngoài và lọt dầu lẫn vào hệ thống nước làm mát | d. An toàn phòng chống cháy nổ. | B | 2
37 | Câu 37: Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào: | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai. | C | 3
38 | Câu 38: Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào. | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT. | A | 1
39 | Câu 39: Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải: | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng. | C | 3
40 | Câu 40: Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng chất nào hiệu quả nhất | a. Cát | b. Bình bọt | c. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | d. Cả a, b và c đều đúng. | B | 2
41 | Câu 41: Trong quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, máy phó phải nộp lại bảng ghi thông số hàng ngày khi nào? | a. Trước 06h00 ngày D+1 | b. Phải nộp lại sau khi giao ca | c. Ca chiều thứ sáu hàng tuần | d. Trước 08h00 ngày D-1. | A | 1
42 | Câu 42: Câu nào sau đây không đúng theo quy trình nhiệm vụ của vận hành viên máy phó ? | a. Trong giờ trực ca, máy phó phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, máy phó cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Không làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | D | 4
43 | Câu 43: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C. | D | 4
44 | Câu 44: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | d. 60 ngày còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | C | 3
45 | Câu 45: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, chọn đáp án đúng? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn. | c. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải thông qua Máy trưởng và phải được Trưởng ca đồng ý sau đó mới được thi hành | d. Tất cả a, b, c đều đúng. | D | 4
46 | Câu 46: Áp suất N2 trong bình tích áp được nạp đến giá trị nào? | a. 6MPa | b. 7MPa | c. 8MPa | d. 9MPa. | C | 3
47 | Câu 47: Giá trị cài đặt áp suất (MPa) của van an toàn hệ thống dầu EH là bao nhiêu? | a. 12±0,5 | b. 13±0,5 | c. 14±0,5 | d. 15±0,5. | C | 3
48 | Câu 48: Hệ thống dầu EH chính có bao nhiêu bình bù áp? | a. 3 | b. 4 | c. 5 | d. 6. | D | 4
49 | Câu 49: Hệ thống dầu EH cấp tới BFPT có bao nhiêu bình bù áp? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4. | B | 2
50 | Câu 50: Hệ thống điều khiển và bảo vệ tuabin có các phương thức Trip gồm: | a. Điện | b. Cơ khí | c. Bằng tay | d. Cả a, b, c. | D | 4

## Đề thi nâng bậc máy phó 9
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 09
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi mức nước bình phân ly bơm chân không bình ngưng đạt 210mm thì sẽ dẫn đến tác động nào? | a. Tự động đóng van điện từ cấp nước cho bình phân ly | b. Tự động mở van điện từ cấp nước cho bình phân ly | c. Ngừng bơm chân không đang vận hành | d. Không có tác động nào xảy ra. | D | 4
2 | Câu 2: Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được. | A | 1
3 | Câu 3: Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa. | A | 1
4 | Câu 4: Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa. | A | 1
5 | Câu 5: Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác. | B | 2
6 | Câu 6: Trường hợp cả bơm dầu chèn AC và DC bị lỗi không khôi phục lại trạng thái vận hành được thì xử lí như thế nào? | a. Giảm tải về 300MW | b. Giảm tải về 200MW | c. Giảm tải về 35MW | a. Ngừng khẩn cấp Tuabin và xả áp suất H2 về 0.02-0.05MPa, dùng áp lực dầu bôi trơn để chèn khí Hydro trong máy phát. | A | 1
7 | Câu 7: Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | a. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | b. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | c. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | d. Tất cả đều sai. | A | 1
8 | Câu 8: Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn. | C | 3
9 | Câu 9: Chức năng chính của bồn dầu chân không hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách khí và hơi ẩm lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách khí hydro lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | d. Tất cả các câu trên đều sai. | A | 1
10 | Câu 10: Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành. | B | 2
11 | Câu 11: Dòng điện, điện áp và công suất định mức của động bơm bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở là bao nhiêu? | a. 408.8A, 6.6kV, 3500kW | b. 409.8A, 6.6kV, 3.500MW | c. 408.8A, 6.6kV, 3600kW | d. 409.8A, 6.6kV, 3.600MW. | A | 1
12 | Câu 12: Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC. | B | 2
13 | Câu 13: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | B | 2
14 | Câu 14: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ dẫn hướng bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (HH) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | C | 3
15 | Câu 15: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | D | 4
16 | Câu 16: Bơm nước làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại bơm gì? | a. Pittong | b. Ly tâm | c. Trục vít | d. Hướng tâm. | B | 2
17 | Câu 17: Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa. | D | 4
18 | Câu 18: Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | C | 3
19 | Câu 19: Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator: | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược. | B | 2
20 | Câu 20: Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC. | C | 3
21 | Câu 21: Bơm nước ngưng dự phòng liên động vào làm việc khi áp suất ống góp nước ngưng thấp hơn bao nhiêu? | a. 1.6MPa | b. 2.6MPa | c. 3.6MPa | d. 4.6MPa. | A | 1
22 | Câu 22: Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng. | D | 4
23 | Câu 23: Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW. | A | 1
24 | Câu 24: Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3. | A | 1
25 | Câu 25: Công suất động cơ và lưu lượng định mức của bơm bổ sung theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 90 kW và 300 m3/h | b. 110 kW và 300 m3/h | c. 90 kW và 310 m3/h | d. 110 kW và 310 m3/h. | A | 1
26 | Câu 26: Trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu nâng trục tuabin chính tự động đưa vào làm việc? | a. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và áp suất dầu nâng trục thấp hơn 7MPa. | b. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng và tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph. | c. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2450 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | d. Bơm dầu nâng trục đã được đưa vào trạng thái dự phòng, tốc độ tuabin chính giảm xuống dưới 2650 v/ph, áp suất đầu hút bơm dầu nâng trục lớn hơn 0,105Mpa. | C | 3
27 | Câu 27: Trong trường hợp nào sau đây thì liên động bơm dầu AOP của hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Áp suất ống góp dầu bôi trơn tuabin chính giảm xuống 0.115 MPa hoặc áp suất đầu thoát bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 1.205MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Tất cả các ý trên. | D | 4
28 | Câu 28: Trong trường hợp nào thì liên động bơm dầu MSP hệ thống dầu bôi trơn chính vào làm việc? | a. Tốc độ tuabin chính lớn hơn 50 v/ph và áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống 0.15MPa. | b. Tốc độ tuabin chính giảm xuống 2850 v/ph. | c. Tuabin chính bị trip. | d. Áp suất đầu hút bơm dầu chính hệ thống dầu bôi trơn giảm xuống nhỏ hơn 0.15MPa, tốc độ turbine chính nhỏ hơn 2850v/p, turbine chính bị trip. | D | 4
29 | Câu 29: Áp suất nhớt bôi trơn nhỏ hơn bao nhiêu thì bơm dầu EOP đưa vào vận hành trong trường? | a. 0,100 Mpa | b. 0.105 MPa | c. 0.115 MPa | d. 0.125 MPa | B | 2
30 | Câu 30: Thể tích của bồn dầu bôi trơn tuabin chính theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 83m3 | b. 38m3 | c. 28m3 | d. 82m3. | B | 2
31 | Câu 31: Nước làm mát mạch kín không làm mát cho: | a. Hệ thống nước làm mát cuộn dây sator | b. Hệ thống dầu chèn | c. Hệ thống bơm tuần hoàn | d. Hệ thống bơm banh | B | 2
32 | Câu 32: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | D | 4
33 | Câu 33: Nước làm mát cho nước mạch kín là: | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung. | C | 3
34 | Câu 34: Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dây động cơ | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
35 | Câu 35: Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ; | a. Nước biển | b. Nước thô | c. Nước khử khoáng | d. Nước dịch vụ. | C | 3
36 | Câu 36: Trong vận hành phải kiểm tra các bơm dầu dự phòng và bơm dầu sự cố, liên động các bơm này như thế nào: | a. Mỗi tháng 2 lần | b. Trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | c. Mỗi tháng 2 lần, cũng như trước mỗi lần khởi động và ngừng tuabin | d. Cả 3 đáp án a, b và c đều sai. | C | 3
37 | Câu 37: Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào. | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT. | A | 1
38 | Câu 38: Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải: | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng. | C | 3
39 | Câu 39: Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng chất nào hiệu quả nhất | a. Cát | b. Bình bọt | c. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | d. Cả a, b và c đều đúng. | B | 2
40 | Câu 40: Nếu các thiết bị điện như: cáp điện, thiết bị địên trong tủ, các động cơ điện mà chưa biết cắt điện hay chưa, nhất thiết phải báo Trưởng ca hoặc Trưởng kíp điện cho cắt điện khỏi thiết bị cháy rồi mới tiến hành dập lửa và chỉ dùng chất nào sau đây để dập lửa. | a. Cát | b. Bình bọt | c. Bình CO2 | d. Cả a, b đều đúng. | B | 2
41 | Câu 41: Câu nào sau đây không đúng theo quy trình nhiệm vụ của vận hành viên máy phó ? | a. Trong giờ trực ca, máy phó phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị | b. Khi thiết bị hư hỏng và sự cố, máy phó cùng tham gia với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo cáo Máy trưởng, Trưởng kíp, Trưởng ca xin ý kiến chỉ đạo | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phảicó biện pháp ứng xử theo tình hình thực tế đồng thời báo cáo Trưởng kíp, Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết | d. Có thể trực 2 ca liên tục nếu được điều động của phân xưởng. Không làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | D | 4
42 | Câu 42: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C. | D | 4
43 | Câu 43: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | d. 60 ngày còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | C | 3
44 | Câu 44: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, chọn đáp án đúng? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn. | c. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải thông qua Máy trưởng và phải được Trưởng ca đồng ý sau đó mới được thi hành | d. Tất cả a, b, c đều đúng. | D | 4
45 | Câu 45: Có mấy điều cấm giao nhận ca trong QTNV của máy phó? | a. 3 điều | b. 4 điều | c. 5 điều | d. 6 điều. | C | 3
46 | Câu 46: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | C | 3
47 | Câu 47: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | A | 1
48 | Câu 48: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm. | A | 1
49 | Câu 49: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | C | 3
50 | Câu 50: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2

## Đề thi nâng bậc máy phó 10
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 10
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thực tế trong quá trình khởi động từ trạng thái lạnh, đóng 2 van phá chân không bình ngưng khi nào? | a. Sau khi đã chạy bơm chân không ổn định | b. Trước khi chạy bơm chân không | c. Trong khi chạy bơm chân không | d. Đóng lúc nào cũng được. | A | 1
2 | Câu 2: Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa. | A | 1
3 | Câu 3: Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa. | A | 1
4 | Câu 4: Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác. | B | 2
5 | Câu 5: Thứ tự khởi động bơm chân không nào trong thực tế đúng:1. Mở nhỏ van điện đầu hút;2. Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không;3. Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không;4. Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở;5. Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm. | a. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | b. 2 - 1 - 3 - 4 - 5 | c. 1 - 2 - 5 - 3 - 4 | d. 2 - 1 - 5 - 3 - 4. | B | 2
6 | Câu 6: Có bao nhiêu chế độ vận hành của hệ thống dầu chèn máy phát? | a. Có 4 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC, chế độ khẩn cấp (dùng dầu bôi trơn tuabin làm nguồn dầu chèn thứ 3) và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | b. Có 3 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC và chế độ vận hành độc lập với hệ thống dầu bôi trơn tuabin | c. Có 2 chế độ: chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố 2 bơm dầu chèn AC | d. Tất cả đều sai. | A | 1
7 | Câu 7: Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn. | C | 3
8 | Câu 8: Chức năng chính của bồn dầu chân không hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách khí và hơi ẩm lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách khí hydro lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | d. Tất cả các câu trên đều sai. | A | 1
9 | Câu 9: Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành. | B | 2
10 | Câu 10: Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín. | D | 4
11 | Câu 11: Giá trị cảnh báo nhiệt độ cuộn dây động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 115oC | b. 120oC | c. 125oC | d. 130oC. | B | 2
12 | Câu 12: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (H) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | D | 4
13 | Câu 13: Giá trị cảnh báo nhiệt độ ổ đỡ dẫn hướng bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở cao (HH) là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | C | 3
14 | Câu 14: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ chặn bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 65oC | b. 70oC | c. 75oC | d. 80oC. | D | 4
15 | Câu 15: Giá trị nhiệt độ ổ đỡ động cơ bơm nước làm mát tuần hoàn mạch hở dẫn đến tác động bảo vệ bơm là bao nhiêu? | a. 80oC | b. 85oC | c. 90oC | d. 95oC. | D | 4
16 | Câu 16: Áp suất đầu thoát của bơm nước làm mát cuộn dây Stator thấp đến giá trị bao nhiêu thì bơm dự phòng liên động vào làm việc? | a. 0,1 MPa | b. 0,2 MPa | c. 0,3 MPa | d. 0,4 MPa. | D | 4
17 | Câu 17: Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | C | 3
18 | Câu 18: Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator: | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược. | B | 2
19 | Câu 19: Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC. | C | 3
20 | Câu 20: Van điều chỉnh lưu lượng nước vào làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại van nào? | a. Van bướm | b. Van màng | c. Van màng | d. Van bi. | A | 1
21 | Câu 21: Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng. | D | 4
22 | Câu 22: Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW. | A | 1
23 | Câu 23: Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3. | A | 1
24 | Câu 24: Công suất động cơ và lưu lượng định mức của bơm bổ sung theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 90 kW và 300 m3/h | b. 110 kW và 300 m3/h | c. 90 kW và 310 m3/h | d. 110 kW và 310 m3/h. | A | 1
25 | Câu 25: Nguồn nước phun giảm ôn nào sao đây được trích từ hệ thống nước ngưng? | a. Phun giảm ôn bypass HP | b. Phun phun giảm ôn hơi chèn | c. Phun giảm ôn hơi thoát tuabin hạ áp | d. b, c đều đúng. | D | 4
26 | Câu 26: Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | a. ISO VG32 /TOTAL | b. ISO VG32/SINOPEC | c. ISO VG46/Shell | d. ISO VG64/Total | A | 1
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | a. 363 m3 | b. 368m3 | c. 373m3 | d. 378m3. | D | 4
28 | Câu 28: Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
29 | Câu 29: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
30 | Câu 30: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
31 | Câu 31: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | C | 3
32 | Câu 32: Nước làm mát cho nước mạch kín là: | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung. | C | 3
33 | Câu 33: Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dây động cơ | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
34 | Câu 34: Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ; | a. Nước biển | b. Nước thô | c. Nước khử khoáng | d. Nước dịch vụ. | C | 3
35 | Câu 35: Áp suất đầu thoát bơm mạch kín khi làm việc bình thường nằm trong dải: | a. 0.4-0.5 MPa | b. 0.5-0.6 MPa | c. 0.6- 0.65 MPa | d. 0.6-0.8 MPa. | D | 4
36 | Câu 36: Khi có lỗi của tổ hợp chương trình công nghệ của hệ thống điều khiển tự động, lỗi này gây ra kết quả là không thể điều khiển tất cả thiết bị của tuabin mà không thể giám sát, điều khiển được thì nhân viên vận hành tuabin xử lý như thế nào. | a. Ngừng máy khẩn cấp có phá chân không | b. Liên hệ C&I và đợi xử lý xong thì tiếp tục vận hành | c. Xin ý kiến Quản đốc phân xưởng vận hành | d. Ấn MFT. | A | 1
37 | Câu 37: Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải: | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng. | C | 3
38 | Câu 38: Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng chất nào hiệu quả nhất | a. Cát | b. Bình bọt | c. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | d. Cả a, b và c đều đúng. | B | 2
39 | Câu 39: Nếu các thiết bị điện như: cáp điện, thiết bị địên trong tủ, các động cơ điện mà chưa biết cắt điện hay chưa, nhất thiết phải báo Trưởng ca hoặc Trưởng kíp điện cho cắt điện khỏi thiết bị cháy rồi mới tiến hành dập lửa và chỉ dùng chất nào sau đây để dập lửa. | a. Cát | b. Bình bọt | c. Bình CO2 | d. Cả a, b đều đúng. | B | 2
40 | Câu 40: Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau:. | a. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | c. Dùng bình CO2 để chữa cháy | d. Cả a, b, c đều đúng. | A | 1
41 | Câu 41: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C. | D | 4
42 | Câu 42: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | d. 60 ngày còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | C | 3
43 | Câu 43: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, chọn đáp án đúng? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn. | c. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải thông qua Máy trưởng và phải được Trưởng ca đồng ý sau đó mới được thi hành | d. Tất cả a, b, c đều đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Có mấy điều cấm giao nhận ca trong QTNV của máy phó? | a. 3 điều | b. 4 điều | c. 5 điều | d. 6 điều. | C | 3
45 | Câu 45: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi nào cấm giao nhận ca khi hết giờ trực ca? | a. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng kíp | b. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, giao ca nếu người nhận ca vào trực ca đồng ý | c. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | d. A và C đều đúng. | A | 1
46 | Câu 46: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | C | 3
47 | Câu 47: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | A | 1
48 | Câu 48: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm. | A | 1
49 | Câu 49: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | C | 3
50 | Câu 50: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2

## Đề thi nâng bậc máy phó 11
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 11
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Áp suất tuyệt đối của bình ngưng cao bao nhiêu sẽ tác động Trip tuabin? | a. P ≥ 25.3kPa | b. P ≥ 28.3kPa | c. P ≥ 30.3kPa | d. P ≥ 35.3kPa. | A | 1
2 | Câu 2: Giá trị áp suất tuyệt đối của bình ngưng bao nhiêu sẽ xuất tín hiệu cảnh báo? | a. P ≥ 19.7kPa | b. P ≥ 29.7kPa | c. P ≥ 25.3kPa | d. P ≥ 20.3kPa. | A | 1
3 | Câu 3: Trong quá trình khởi động từ trạng thái nóng, thứ tự khởi động hệ thống chân không bình ngưng và hệ thống hơi chèn trục tuabin nào dưới đây đúng? | a. Khởi động cùng lúc | b. Khởi động hệ thống hơi chèn trước, sau đó mới khởi động hệ thống chân không bình ngưng | c. Khởi động hệ thống chân không bình ngưng trước, sau đó mới khởi động hệ thống hơi chèn | d. Đáp án khác. | B | 2
4 | Câu 4: Thứ tự khởi động bơm chân không nào trong thực tế đúng:1. Mở nhỏ van điện đầu hút;2. Mở hoàn toàn van tay đầu hút bơm chân không;3. Sau khi các điều kiện khởi động bơm đã thỏa mãn, tiến hành khởi động bơm chân không;4. Đảm bảo sau khi bơm khởi động thì bơm tuần hoàn nước chèn tự khởi động và van khí nén đầu hút tự động mở;5. Tăng dần độ mở van điện đầu hút bơm dựa vào độ tăng chân không bình ngưng và độ dao động dòng điện bơm. | a. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | b. 2 - 1 - 3 - 4 - 5 | c. 1 - 2 - 5 - 3 - 4 | d. 2 - 1 - 5 - 3 - 4. | B | 2
5 | Câu 5: Trường hợp nào sau đây phải ngừng khẩn cấp tuabin nhưng không phá chân không bình ngưng | a. Mất dầu bôi trơn và có khói bốc ra từ bất kỳ gối đỡ nào của tuabin và máy phát | b. Thủy kích tuabin | c. Áp suất tuyệt đối của bình ngưng tăng lên 25.3kPa mà bảo vệ không tác động | d. Mất điện toàn nhà máy. | C | 3
6 | Câu 6: Chức năng chính của bồn dầu phao hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách nước lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách khí hydro và dầu chèn | d. Phân tách hơi ẩm trong dầu chèn. | C | 3
7 | Câu 7: Chức năng chính của bồn dầu chân không hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách khí và hơi ẩm lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách khí hydro lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | d. Tất cả các câu trên đều sai. | A | 1
8 | Câu 8: Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành. | B | 2
9 | Câu 9: Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín. | D | 4
10 | Câu 10: Dầu chèn sau khi qua bồn tách khí sẽ được đưa về đâu? | a. Về dầu bôi trơn BFPT | b. Về bồn dầu chân không dầu chèn | c. Về bồn dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Xả bỏ. | C | 3
11 | Câu 11: Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào? | a. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | b. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | c. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | d. Hệ thống bơm chân không | A | 1
12 | Câu 12: Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4. | D | 4
13 | Câu 13: Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
14 | Câu 14: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
15 | Câu 15: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
16 | Câu 16: Khi nào vận hành bộ gia nhiệt bằng điện của hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator? | a. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator thấp hơn nhiệt độ Hydro | b. Nhiệt độ nước làm mát cuộn dây Stator cao hơn nhiệt độ Hydro | c. Tổ máy ngừng vận hành, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát thấp và tổ máy chuẩn bị khởi động | d. Tổ máy vận hành bình thường, nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát cao | C | 3
17 | Câu 17: Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator: | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược. | B | 2
18 | Câu 18: Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC. | C | 3
19 | Câu 19: Van điều chỉnh lưu lượng nước vào làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại van nào? | a. Van bướm | b. Van màng | c. Van màng | d. Van bi. | A | 1
20 | Câu 20: Giá trị cảnh báo lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator máy phát thấp (L) dẫn đến liên động bơm nước làm mát cuộn dây stator dự phòng vào làm việc là bao nhiêu? | a. 66.44 t/h | b. 76.44 t/h | c. 86.44 t/h | d. 96.44t/h. | B | 2
21 | Câu 21: Chọn đáp án đúng nhất cho điều kiện bảo vệ lưu lương tối thiểu của bơm nước ngưng? | a. Van tái tuần hoàn bơm nước ngưng mở nhỏ hơn 85% | b. Lưu lượng nước qua bơm nhỏ hơn 450t/h | c. Cả a và b điều đúng | d. A kết hợp b đúng. | D | 4
22 | Câu 22: Tốc độ vòng quay và công suất thiết kế của động cơ bơm ngưng là giá trị nào sau đây? | a. 1480 v/p và 2100 kW | b. 1480 v/p và 2300 kW | c. 1500 v/p và 2100 kW | d. 1500 v/p và 2300 kW. | A | 1
23 | Câu 23: Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3. | A | 1
24 | Câu 24: Công suất động cơ và lưu lượng định mức của bơm bổ sung theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 90 kW và 300 m3/h | b. 110 kW và 300 m3/h | c. 90 kW và 310 m3/h | d. 110 kW và 310 m3/h. | A | 1
25 | Câu 25: Nguồn nước phun giảm ôn nào sao đây được trích từ hệ thống nước ngưng? | a. Phun giảm ôn bypass HP | b. Phun phun giảm ôn hơi chèn | c. Phun giảm ôn hơi thoát tuabin hạ áp | d. b, c đều đúng. | D | 4
26 | Câu 26: Nguồn nước cung cấp bổ sung cho hệ thống nước ngưng là nguồn nào sau đây? | a. Hệ thống nước demin từ nhà hoá cấp sang | b. Nguồn nước bên ngoài nhà máy | c. Không có nguồn nào cấp đến | d. Tất cả đều sai. | A | 1
27 | Câu 27: Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
28 | Câu 28: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
29 | Câu 29: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
30 | Câu 30: Áp suất dầu nâng trục giảm thấp xuống dưới bao nhiêu Mpa thì liên động tác động bơm dầu nâng trục dự phòng đưa vào làm việc? | a. < 6 MPa | b. < 7 MPa | c. < 8 MPa | d. < 9 MPa | B | 2
31 | Câu 31: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | C | 3
32 | Câu 32: Nước làm mát cho nước mạch kín là: | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung. | C | 3
33 | Câu 33: Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dây động cơ | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
34 | Câu 34: Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ; | a. Nước biển | b. Nước thô | c. Nước khử khoáng | d. Nước dịch vụ. | C | 3
35 | Câu 35: Áp suất đầu thoát bơm mạch kín khi làm việc bình thường nằm trong dải: | a. 0.4-0.5 MPa | b. 0.5-0.6 MPa | c. 0.6- 0.65 MPa | d. 0.6-0.8 MPa. | D | 4
36 | Câu 36: Khi kiểm tra tuabin lúc đang vận hành thì nhân viên vận hành phải: | a. Đi trực tiếp trên các gối đỡ của tuabin cũng như các đường ống hơi và dầu | b. Chạm tay trực tiếp vào các bộ phận quay của tuabin | c. Cấm đứng, ngồi hoặc tựa vào lan can của các sàn thao tác, các vỏ bảo vệ khớp nối trục, các gối đỡ cũng như cấm đi đứng trên các đường ống trên các kết cấu và mái che không dùng cho việc đi lại | d. Cả 3 đáp án a, b đều đúng. | C | 3
37 | Câu 37: Khi xảy ra cháy ở các thiết bị quay: ổ trục, hộp chèn thì có thể chữa cháy bằng chất nào hiệu quả nhất | a. Cát | b. Bình bọt | c. Lấy cát để chữa cháy nếu không dập tắt được thì dùng tiếp bình CO2 | d. Cả a, b và c đều đúng. | B | 2
38 | Câu 38: Nếu các thiết bị điện như: cáp điện, thiết bị địên trong tủ, các động cơ điện mà chưa biết cắt điện hay chưa, nhất thiết phải báo Trưởng ca hoặc Trưởng kíp điện cho cắt điện khỏi thiết bị cháy rồi mới tiến hành dập lửa và chỉ dùng chất nào sau đây để dập lửa. | a. Cát | b. Bình bọt | c. Bình CO2 | d. Cả a, b đều đúng. | B | 2
39 | Câu 39: Khi xảy ra cháy trong máy phát điện, biểu hiện là có khói hoặc lửa bay ra từ các khe hở của máy phát, có mùi khét, có thể trong máy phát điện có tiếng nổ, độ rung thân máy tăng cao. Người vận hành phải lập tức áp dụng các biện pháp sau:. | a. Tách máy phát ra khỏi hệ thống, cắt máy kích thích và các nguồn có liên quan, tiến hành xả H2 đưa CO2 vào thay thế H2 và tiến hành dập lửa dưới sự chỉ đạo của Trưởng ca, Trưởng kíp điện | b. Dùng nước cứu hoả để chữa cháy | c. Dùng bình CO2 để chữa cháy | d. Cả a, b, c đều đúng. | A | 1
40 | Câu 40: Biện pháp cơ bản trong chữa cháy là gì: | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và phòng chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | b. Huy động các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Huy động các lực lượng để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Huy động các phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu tài sản và chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | A | 1
41 | Câu 41: Theo quy trình nhiệm vụ máy phó, khi xảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | a. Người đang trực ca đương nhiệm | b. Cán bộ quản lý kỹ thuật | c. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | d. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
42 | Câu 42: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì VHV vào nhận ca trực thì phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
43 | Câu 43: Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh máy phó? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | d. 3 năm. | C | 3
44 | Câu 44: Quyền hạn của máy phó trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai. | A | 1
45 | Câu 45: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
46 | Câu 46: Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc dầu chèn cao là bao nhiêu? | a. 100kPa | b. 110kPa | c. 120kPa | d. 130kPa. | B | 2
47 | Câu 47: Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức thấp (L)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a và c đúng. | D | 4
48 | Câu 48: Những tác động nào dưới đây sẽ xảy ra khi mức dầu bồn chân không dầu chèn cảnh báo mức cao (H)? | a. Dừng bơm dầu chèn AC | b. Dừng bơm chân không dầu chèn | c. Dừng bơm tuần hoàn dầu chèn | d. Cả a, b và c. | B | 2
49 | Câu 49: Giá trị cảnh báo mức nước bình ngưng cao (H) là bao nhiêu? | a. 1400mm | b. 1200mm | c. 1300mm | d. 1500mm. | A | 1
50 | Câu 50: Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc đầu hút bơm ngưng là bao nhiêu? | a. 50 kPa | b. 100 kPa | c. 110 kPa | d. 150 kPa. | A | 1

## Đề thi nâng bậc máy phó 12
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 12
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước bổ sung | c. Nước ngưng | d. Nước làm mát mạch kín. | A | 1
2 | Câu 2: Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng. | A | 1
3 | Câu 3: Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào: | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm. | A | 1
4 | Câu 4: Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V. | A | 1
5 | Câu 5: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
6 | Câu 6: Chức năng chính của bồn dầu chân không hệ thống dầu chèn là gì? | a. Phân tách khí và hơi ẩm lẫn trong dầu chèn | b. Phân tách khí hydro lẫn trong dầu chèn | c. Phân tách cáu cặn lẫn trong dầu chèn | d. Tất cả các câu trên đều sai. | A | 1
7 | Câu 7: Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành. | B | 2
8 | Câu 8: Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín. | D | 4
9 | Câu 9: Dầu chèn sau khi qua bồn tách khí sẽ được đưa về đâu? | a. Về dầu bôi trơn BFPT | b. Về bồn dầu chân không dầu chèn | c. Về bồn dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Xả bỏ. | C | 3
10 | Câu 10: Độ tinh khiết khí hydro trong máy phát giảm thấp đến giá trị bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo? | a. 98% | b. 95% | c. 92% | d. 86%. | B | 2
11 | Câu 11: Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
12 | Câu 12: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
13 | Câu 13: Giá trị tác động bảo vệ mức nước đầu hút bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | a. 4,2m | b. 5.2m | c. 6.2m | d. 7.2m. | C | 3
14 | Câu 14: Van đầu thoát bơm tuần hoàn sẽ mở lên bao nhiêu độ trước khi mở hoàn toàn? | a. 5o | b. 10o | c. 15o | d. 20o. | C | 3
15 | Câu 15: Chênh lệch mức nước trước và sau lưới quay rác của trạm bơm nước làm mát tuần hoàn bao nhiêu thì cảnh báo? | a. 0.1m | b. 0.2m | c. 0.3m | d. 0.4m. | D | 4
16 | Câu 16: Khi nào thì được phép rửa ngược hệ thống nước làm mát cuộn dây Stator: | a. Khi tổ máy đang vận hành | b. Khi tổ máy đang ngừng vận hành, | c. Khi hiệu suất trao đổi nhiệt kém | d. Không có hệ thống rửa ngược. | B | 2
17 | Câu 17: Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC. | C | 3
18 | Câu 18: Van điều chỉnh lưu lượng nước vào làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại van nào? | a. Van bướm | b. Van màng | c. Van màng | d. Van bi. | A | 1
19 | Câu 19: Giá trị cảnh báo lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator máy phát thấp (L) dẫn đến liên động bơm nước làm mát cuộn dây stator dự phòng vào làm việc là bao nhiêu? | a. 66.44 t/h | b. 76.44 t/h | c. 86.44 t/h | d. 96.44t/h. | B | 2
20 | Câu 20: Áp suất đầu vào nước làm mát cuộn dây stator máy phát bao nhiêu sẽ cảnh báo thấp (L)? | a. 114 kPa | b. 124 kPa | c. 134 kPa | d. 144 kPa | C | 3
21 | Câu 21: Thể tích hiệu dụng của bình khử khí trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là bao nhiêu? | a. 210 m3 | b. 120 m3 | c. 310 m3 | d. 130 m3. | A | 1
22 | Câu 22: Công suất động cơ và lưu lượng định mức của bơm bổ sung theo thiết kế là bao nhiêu? | a. 90 kW và 300 m3/h | b. 110 kW và 300 m3/h | c. 90 kW và 310 m3/h | d. 110 kW và 310 m3/h. | A | 1
23 | Câu 23: Nguồn nước phun giảm ôn nào sao đây được trích từ hệ thống nước ngưng? | a. Phun giảm ôn bypass HP | b. Phun phun giảm ôn hơi chèn | c. Phun giảm ôn hơi thoát tuabin hạ áp | d. b, c đều đúng. | D | 4
24 | Câu 24: Nguồn nước cung cấp bổ sung cho hệ thống nước ngưng là nguồn nào sau đây? | a. Hệ thống nước demin từ nhà hoá cấp sang | b. Nguồn nước bên ngoài nhà máy | c. Không có nguồn nào cấp đến | d. Tất cả đều sai. | A | 1
25 | Câu 25: Theo quy trình, giá trị nhiệt độ nước ngưng đầu vào các bình mixbed và chênh áp qua hệ thống polishing bao nhiêu thì van bypass các bình mixbed mở 100% ? | a. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 50oC và chênh áp cao hơn 0.3MPa | b. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 50oC và chênh áp cao hơn 0.35MPa | c. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 55oC và chênh áp cao hơn 0.3MPa | d. Nhiệt độ nước ngưng cao hơn 55oC và chênh áp cao hơn 0.35MPa. | B | 2
26 | Câu 26: Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | a. ISO VG32 /TOTAL | b. ISO VG32/SINOPEC | c. ISO VG46/Shell | d. ISO VG64/Total | A | 1
27 | Câu 27: Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | a. 363 m3 | b. 368m3 | c. 373m3 | d. 378m3. | D | 4
28 | Câu 28: Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
29 | Câu 29: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
30 | Câu 30: Bảo vệ trip ETS do áp suất dầu bôi trơn tuabin chính tác động ở áp suất thấp bao nhiêu Mpa? | a. ≤ 0.05 MPa | b. ≤ 0.06 MPa | c. ≤ 0.07 MPa | d. ≤ 0.08 MPa | C | 3
31 | Câu 31: Giá trị bảo vệ mức nước bể đệm nào dưới đây dẫn tới tác động TRIP bơm mạch kín: | a. <600 mm | b. <650 mm | c. <700 mm | d. <750 mm. | A | 1
32 | Câu 32: Mức nước bể đệm xuống bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo mức nước thấp (L): | a. <1000 mm | b. <1200 mm | c. <1300 mm | d. <1400 mm. | C | 3
33 | Câu 33: Điều kiện nhiệt độ gối đỡ cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <60oC | b. <65oC | c. <750C | d. <800C | B | 2
34 | Câu 34: Điều kiện nhiệt độ cuộn dây cho phép khởi động bơm mạch kín là: | a. <1000C | b. <1050C | c. <1100C | d. <1200C. | C | 3
35 | Câu 35: Áp suất liên động bơm mạch kín dự phòng là: | a. 0.4 MPa | b. 0.5 MPa | c. 0.6 MPa | d. 0.3 MPa. | B | 2
36 | Câu 36: Người trực tiếp làm công tác vận hành, thí nghiệm, sửa chữa phải có: | a. Phải có kinh nghiệm và sức khoẻ tốt | b. Phải có kinh nghiệm, sức khoẻ tốt và chứng chỉ do Giám đốc công ty cấp | c. Giấy chứng nhận sức đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
37 | Câu 37: Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định: | a. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | b. Giám đốc công ty quy định | c. Trưởng ca vận hành quy định | d. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành. | A | 1
38 | Câu 38: Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần: | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần. | A | 1
39 | Câu 39: Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau: | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
40 | Câu 40: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
41 | Câu 41: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố người nhận ca phải làm gì? | a. Người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi vị trí sản xuất hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu | b. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và được thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | c. Sự cố hỏa hoạn thì sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình cứu hỏa đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực | d. Chọn A và C. | D | 4
42 | Câu 42: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | a. 15 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | b. 20 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | c. 30 ngày và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | d. 60 ngày còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của Phân xưởng | C | 3
43 | Câu 43: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, chọn đáp án đúng? | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của thiết bị | b. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp cao hơn. | c. Những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên có liên quan đến vận hành đều phải thông qua Máy trưởng và phải được Trưởng ca đồng ý sau đó mới được thi hành | d. Tất cả a, b, c đều đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Có mấy điều cấm giao nhận ca trong QTNV của máy phó? | a. 3 điều | b. 4 điều | c. 5 điều | d. 6 điều. | A | 1
45 | Câu 45: Theo quy trình nhiệm vụ chức danh máy phó, khi nào cấm giao nhận ca khi hết giờ trực ca? | a. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia, hoặc dùng các chất kích thích khác. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, chỉ cho phép giao, nhận ca khi được sự đồng ý của Trưởng kíp | b. Khi đang có sự cố,khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi phương thức vận hành, trong trường hợp bất thường này, giao ca nếu người nhận ca vào trực ca đồng ý | c. Giao, nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | d. A và C đều đúng. | A | 1
46 | Câu 46: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH bao nhiêu sẽ tác động bảo vệ gây trip Tuabin: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | A | 1
47 | Câu 47: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) cảnh báo mức dầu thấp là: | a. 290 mm | b. 280 mm | c. 270 mm | d. 260 mm. | C | 3
48 | Câu 48: Giá trị mức bồn dầu EH (tính từ đáy bồn, đơn vị: mm) nào dưới đây sẽ tác động ngừng bơm dầu EH: | a. 110 mm | b. 120 mm | c. 130 mm | d. 140 mm. | B | 2
49 | Câu 49: Nhiệt độ dầu EH nằm trong khoảng giá trị nào: | a. 32-60 oC | b. 32-54 oC | c. 32-65 oC | d. 32-45. oC | B | 2
50 | Câu 50: Giá trị áp suất (MPa) làm việc bình thường của hệ thống dầu EH là: | a. 10,2±0,5 | b. 11,2±0,5 | c. 12,2±0,5 | d. 13,2±0,5. | A | 1

## Đề thi nâng bậc máy phó 13
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC MÁY PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 13
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nguồn nước nào sau đây được sử dụng để bổ sung cho bình phân ly bơm chân không bình ngưng? | a. Nước bổ sung và nước ngưng | b. Nước bổ sung | c. Nước ngưng | d. Nước làm mát mạch kín. | A | 1
2 | Câu 2: Nước chèn của bơm chân không bình ngưng được làm mát bằng nguồn nước nào sau đây? | a. Nước làm mát mạch hở | b. Nước làm mát mạch kín | c. Nước bổ sung | d. Nước ngưng. | A | 1
3 | Câu 3: Mức nước làm việc bình thường của bình phân ly bơm chân không bình ngưng là trong khoảng nào: | a. 180 - 250mm | b. 500 - 3000mm | c. 350 - 400mm | d. 450 - 500mm. | A | 1
4 | Câu 4: Công suất, dòng điện, điện áp định mức của động cơ bơm chân không theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu? | a. 160 kW, 266A, 400V | b. 160 kW, 145A, 400V | c. 200 kW, 266A, 400V | d. 160 kW, 145A, 400V. | A | 1
5 | Câu 5: Tốc độ vòng quay theo thiết kế của bơm chân không bình ngưng là bao nhiêu ? | a. 450 vòng/phút | b. 540 vòng/phút | c. 1487 vòng/phút | d. 1500 vòng/phút. | A | 1
6 | Câu 6: Trạng thái làm việc của các bơm trong hệ thống dầu chèn khi vận hành bình thường như thế nào? | a. Bơm DC, bơm tái tuần hoàn, bơm chân không dầu chèn vận hành | b. Bơm AC, bơm tái tuần hoàn và bơm chân không dầu chèn vận hành. | c. Bơm AC, bơm DC vận hành song song | d. Chỉ bơm dầu DC vận hành. | B | 2
7 | Câu 7: Nguồn nước nào dưới đây được dùng để làm mát gối đỡ bơm chân không hệ thống dầu chèn? | a. Nước ngưng | b. Nước làm mát tuần hoàn mạch hở | c. Nước bổ sung | d. Nước làm mát mạch kín. | D | 4
8 | Câu 8: Dầu chèn sau khi qua bồn tách khí sẽ được đưa về đâu? | a. Về dầu bôi trơn BFPT | b. Về bồn dầu chân không dầu chèn | c. Về bồn dầu bôi trơn Tuabin chính | d. Xả bỏ. | C | 3
9 | Câu 9: Độ tinh khiết khí hydro trong máy phát giảm thấp đến giá trị bao nhiêu sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo? | a. 98% | b. 95% | c. 92% | d. 86%. | B | 2
10 | Câu 10: Loại nước nào sau đây dùng để làm mát cho gối đỡ bơm chân không dầu chèn. | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước bổ sung | d. Nước mạch kín. | D | 4
11 | Câu 11: Hai bơm dầu chèn AC ngừng bao lâu thì phải đóng van đầu vào bồn chân không để ngăn ngừa đầy bồn dầu chân không? | a. 1 giờ | b. 2 giờ | c. 3 giờ | d. ≥ 4 giờ. | D | 4
12 | Câu 12: Hệ thống nước làm mát mạch hở cấp nước đến thiết bị nào? | a. Bộ trao đổi nhiệt nước-nước của hệ thống nước làm mát mạch kín và bộ làm mát bơm chân không | b. Hệ thống tách lọc dầu ly tâm | c. Bình ngưng để ngưng tụ hơi thoát từ tuabin hạ áp | d. Hệ thống bơm chân không | A | 1
13 | Câu 13: Hệ thống nước làm mát mạch hở cung cấp nước tới mấy bộ trao đổi nhiệt? | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4. | D | 4
14 | Câu 14: Bộ lọc nước làm mát mạch hở đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
15 | Câu 15: Bộ lọc đầu vào bộ trao đổi nhiệt nước-nước hệ thống nước làm mát mạch kín là bộ lọc kiểu gì? | a. Bộ lọc chữ Y | b. Bộ lọc kiểu quay | c. Bộ lọc từ | d. Cả ba đều sai. | B | 2
16 | Câu 16: Nhiệt độ nước lớn nhất cho phép vào bình trao đổi Ion của hệ thống nước làm mát cuộn dây stator máy phát? | a. 40oC | b. 50oC | c. 60oC | d. 70oC. | C | 3
17 | Câu 17: Van điều chỉnh lưu lượng nước vào làm mát cuộn dây Stator máy phát là loại van nào? | a. Van bướm | b. Van màng | c. Van màng | d. Van bi. | A | 1
18 | Câu 18: Giá trị cảnh báo lưu lượng nước làm mát cuộn dây stator máy phát thấp (L) dẫn đến liên động bơm nước làm mát cuộn dây stator dự phòng vào làm việc là bao nhiêu? | a. 66.44 t/h | b. 76.44 t/h | c. 86.44 t/h | d. 96.44t/h. | B | 2
19 | Câu 19: Áp suất đầu vào nước làm mát cuộn dây stator máy phát bao nhiêu sẽ cảnh báo thấp (L)? | a. 114 kPa | b. 124 kPa | c. 134 kPa | d. 144 kPa | C | 3
20 | Câu 20: Giá trị cảnh báo mức nước bồn nước Stator máy phát thấp (L) được cài đặt trên switch đo mức là bao nhiêu? | a. - 90mm | b. - 100mm | c. - 110mm | d. - 120mm. | B | 2
21 | Câu 21: Khi vận hành bình thường, có thể sử dụng phương thức nào để cấp nước bổ sung cho bình ngưng? | a. Được lấy thông qua bơm nước bổ sung | b. Được lấy thông qua đường tự hút | c. Cả a và b đều được | d. Cả a và b sai. | C | 3
22 | Câu 22: Nước chèn bơm ngưng được sử dụng từ nguồn nước nào sao đây? | a. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch kín, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | b. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước bổ sung, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng | c. Khi mới khởi động thì chèn bằng nước làm mát mạch hở, sau khi vận hành ổn định thì lấy từ đầu đẩy bơm ngưng. | d. Chỉ lấy từ nguồn nước làm mát mạch kín. | B | 2
23 | Câu 23: Nước điền đầy hệ thống nước ngưng trước khi khởi động được lấy từ nguồn nào? | a. Từ hệ thống nước làm mát mạch kín | b. Từ đầu đẩy của bơm nước bổ sung | c. Từ đường tự hút của hệ thống nước ngưng | d. Tất cả đều sai. | B | 2
24 | Câu 24: Giá trị cảnh báo mức nước bình ngưng cao (H) là bao nhiêu? | a. 1400mm | b. 1200mm | c. 1300mm | d. 1500mm. | A | 1
25 | Câu 25: Giá trị cảnh báo chênh áp bộ lọc đầu hút bơm ngưng là bao nhiêu? | a. 50 kPa | b. 100 kPa | c. 110 kPa | d. 150 kPa. | A | 1
26 | Câu 26: Mỗi tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có bao nhiêu bồn nước bổ sung và thể tích của mỗi bồn là bao nhiêu? | a. Một bồn, thể tích 300 m3 | b. Hai bồn, thể tích 300 m3 | c. Một bồn, thể tích 5000 m3 | d. Hai bồn, thể tích 5000 m3. | A | 1
27 | Câu 27: Dầu bôi trơn tuabin chính đang sử dụng là loại dầu gì? | a. ISO VG32 /TOTAL | b. ISO VG32/SINOPEC | c. ISO VG46/Shell | d. ISO VG64/Total | A | 1
28 | Câu 28: Lưu lượng thiết kế của bơm dầu chính trong hệ thống dầu bôi trơn tuabin chính là bao nhiêu? | a. 363 m3 | b. 368m3 | c. 373m3 | d. 378m3. | D | 4
29 | Câu 29: Dầu bôi trơn tuabin chính được làm mát bằng hệ thống làm mát nào? | a. Làm mát bằng không khí. | b. Làm mát bằng nước dịch vụ. | c. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch hở. | d. Làm mát bằng nước tuần hoàn mạch kín. | D | 4
30 | Câu 30: Bảo vệ trip ETS do mức dầu bôi trơn tuabin chính tác động trip mức thấp (2/3 số switch tác động) là bao nhiêu mm? | a. < 1030 mm | b. < 1040 mm | c. < 1050 mm | d. < 1060 mm | C | 3
31 | Câu 31: Tốc độ quay, điện áp và công suất của động cơ bơm mạch kín theo thiết kế lần lượt là bao nhiêu: | a. 300 v/p; 6.6kV; 630kW | b. 900v/p; 6.6kV; 360kW | c. 993v/p ; 6.6kV; 630kW | d. 1450 v/p; 6.6kV; 360kW. | C | 3
32 | Câu 32: Nước làm mát cho nước mạch kín là: | a. Nước ngưng | b. Nước cấp | c. Nước tuần hoàn mạch hở | d. Nước bổ sung. | C | 3
33 | Câu 33: Nước làm mát mạch kín được sử dụng để làm gì? | a. Làm mát dầu trong các trạm dầu của các hệ thống | b. Chèn trục bơm | c. Làm mát cuộn dây động cơ | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
34 | Câu 34: Nguồn nước cấp cho hệ thống nước làm mát mạch kín lấy từ; | a. Nước biển | b. Nước thô | c. Nước khử khoáng | d. Nước dịch vụ. | C | 3
35 | Câu 35: Áp suất đầu thoát bơm mạch kín khi làm việc bình thường nằm trong dải: | a. 0.4-0.5 MPa | b. 0.5-0.6 MPa | c. 0.6- 0.65 MPa | d. 0.6-0.8 MPa. | D | 4
36 | Câu 36: Giá trị dòng diện định mức của bơm mạch kín nào dưới đây đúng: | a. 56.6A | b. 66.6A | c. 76.6A | d. 86.6A. | B | 2
37 | Câu 37: Bơm nước làm mát mạch kín là loại bơm nào trong các đáp án dưới đây: | a. Bơm ly tâm | b. Bơm hướng trục | c. Bơm cánh nâng | d. Bơm bánh răng. | A | 1
38 | Câu 38: Điện áp định mức của bơm mạch kín là bao nhiêu? | a. 400 V | b. 220 V | c. 6.6kV | d. Cả A, B, C đều sai. | C | 3
39 | Câu 39: Có mấy nguồn nước cấp cho bể đệm nước mạch kín: | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | B | 2
40 | Câu 40: Người trực tiếp làm công tác vận hành, thí nghiệm, sửa chữa phải có: | a. Phải có kinh nghiệm và sức khoẻ tốt | b. Phải có kinh nghiệm, sức khoẻ tốt và chứng chỉ do Giám đốc công ty cấp | c. Giấy chứng nhận sức đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành | d. Cả 2 đáp án a và b đều đúng. | C | 3
41 | Câu 41: Việc vận hành tuabin phải được tiến hành theo quy trình vận hành tuabin do ai quy định: | a. Nhà sản xuất quy định, theo Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, Quy phạm kỹ thuật an toàn các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện. | b. Giám đốc công ty quy định | c. Trưởng ca vận hành quy định | d. Quản đốc hoặc Phó quản đốc Phân xưởng vận hành. | A | 1
42 | Câu 42: Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình này mỗi năm mấy lần: | a. 01 lần | b. 02 lần | c. 03 lần | d. 04 lần. | A | 1
43 | Câu 43: Khi xảy ra vi phạm dẫn đến tai nạn, sự cố (hoặc vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai tạn, sự cố) phải xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo mức độ lỗi vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau: | a. Cắt, giảm thưởng an toàn điện; Phê bình; | b. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng; | c. Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Cách chức; Sa thải | d. Cả a, b, c đều đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải: | a. Ngay lập tức kéo người bị giật ra nơi an toàn | b. Tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn và thực hiện theo phương pháp cứu chữa người bị điện giật được hướng dẫn Quy trình an toàn Lò - Máy | c. Bỏ mặt cho nạn nhân bị điện giật | d. Cúp cầu dao điện. | B | 2
45 | Câu 45: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì VHV vào nhận ca trực thì phải làm gì? | a. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | b. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | c. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | d. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
46 | Câu 46: Thời gian bao nhiêu thì phải sát hạch lại quy trình nhiệm vụ và quy trình an toàn của chức danh máy phó? | a. 6 tháng | b. 2 năm | c. 1 năm | d. 3 năm. | C | 3
47 | Câu 47: Quyền hạn của máy phó trong giờ trực ca? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | b. Gián tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì không được đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | c. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường, các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện, thực hiện. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị vẫn phải thực hiện | d. B và C đều sai. | A | 1
48 | Câu 48: Đáp án nào dưới đây không phải Quyền hạn của Máy phó trong quy trình nhiệm vụ? | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị phụ khối tua bin để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành | b. Có quyền thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Máy trưởng huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát, hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Trong giờ trực ca Máy phó có quyền đề nghị Trưởng ca (thông qua Trưởng kíp lò - máy) đình chỉ và yêu cầu nhân viên vận hành ngang cấp ra khỏi vị trí công tác, nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vi phạm các quy trình, quy phạm đã ban hành, sau đó phải báo cáo cho Lãnh đạo phân xưởng biết và điều động người thay thế. | d. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý. | B | 2
49 | Câu 49: Trách nhiệm của vận hành viên máy phó trong giờ trực ca? | a. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra, chịu trách nhiệm về an toàn, kỷ luật lao động của mình | b. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý | c. Trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của những chức danh liên quan hoặc do người ngoài đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn | d. A, B và C đều đúng. | D | 4
50 | Câu 50: Giá trị áp suất tại ống góp dầu EH để liên động bơm dầu EH dự phòng là: | a. 7,8 (MPa) | b. 7,9 (MPa) | c. 9,2 (MPa) | d. 9,3 (MPa). | C | 3