## Đề thi giữ bậc nh3 1
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: VHV trạm NH3 được phép không nhận ca khi: | a. Sổ nhật kí vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được về sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
2 | Câu 2: Trước giờ giao ca VHV trạm NH3 đang trực ca phải: 0.2đ | a. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của Phân xưởng). Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca. | b. Thông báo 1 cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca mình cùng những mệnh lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến vận hành trong ca mình. Giải thích thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề họ chưa rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b và c. | D | 4
3 | Câu 3: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | C | 3
4 | Câu 4: Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng: | a. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | b. Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | c. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
5 | Câu 5: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì chết ngay lập tức: | a. 5.000-10.000ppm. | b. 4.000-10.000ppm. | c. Trên 10.000ppm. | d. 5.000-9.000ppm. | C | 3
6 | Câu 6: Tại Việt Nam, nồng độ NH3 cho phép trong không khí xung quanh theo CVN 5938-2005 là bao nhiêu? | a. 0,1 mg/ m3. | b. 0,3 mg/ m3. | c. 0,2 mg/ m3. | d. 0,5 mg/ m3. | C | 3
7 | Câu 7: Khi dùng Ammonia lỏng đóng bình, thì không được dùng đến hết kiệt bình mà phải dừng sử dụng khi áp suất còn bao nhiêu? | a. 0,02 Mpa. | b. 0,05 Mpa. | c. 0,03 Mpa. | d. 0,04 Mpa. | B | 2
8 | Câu 8: Khi phát hiện trong hệ thống có hiện tường rò rỉ khí NH3 cần nhanh chóng làm gì? | a. Khóa ngắt nguồn phát NH3, quạt thông gió và dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng ngược chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | b. Khóa ngắt nguồn phát NH3, quạt thông gió và dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải đi thẳng người để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | c. Dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng chiều gió. | d. Khóa ngắt nguồn phát NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng ngược chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | A | 1
9 | Câu 9: Một lít NH3 thể lỏng thoát ra ngoài môi trường thì sẽ tương đương với bao nhiêu lít NH3 thể khí? | a. 1000 lít. | b. 900 lít. | c. 1100 lít. | d. 800 lít. | A | 1
10 | Câu 10: Áp suất làm việc bình thường của bồn đệm ammonia là bao nhiêu? | a. 0,20 - 0,35 Mpa. | b. 0,18 - 0,38 Mpa. | c. 0,19 - 0,35 Mpa. | d. 0,18 - 0,35 Mpa. | D | 4
11 | Câu 11: Mức bồn Ammonia lỏng khống chế trong khoảng: | a. 22 ~ 85%. | b. 20 ~ 84%. | c. 20 ~ 83%. | d. 19 ~ 83%. | C | 3
12 | Câu 12: Nhiệt độ kim loại bên trong bồn chứa Ammonia lỏng khống chế là: | a. ≤40 oC. | b. ≤50 oC. | c. ≥40 oC. | d. ≤60 oC. | A | 1
13 | Câu 13: Nhiệt độ tự bốc cháy của NH3 khi không có chất xúc tác? | a. 850ºC. | b. 800 ºC. | c. 750 ºC. | d. 900 ºC. | A | 1
14 | Câu 14: Nguyên nhân nào làm cho máy nén ammonia quá tải? | a. Nhiệt độ xung quanh cao làm cho áp suất bồn ammonia vượt quá so với xe bồn ammonia. | b. Đầu hút máy nén và van đầu thoát mở lớn, bồn chứa ammonia lỏng có áp suất cao. | c. Nhiệt độ xung quanh thấp làm cho áp suất bồn ammonia thấp so với xe bồn ammonia. Đầu hút máy nén và van đầu thoát mở nhỏ, bồn chứa ammonia lỏng có áp suất thấp. | d. Cả a và b. | D | 4
15 | Câu 15: Khi làm việc với dung dịch ammonia cần chú ý những điều gì sau đây? | a. Chất ăn mòn; gây bỏng nặng; gây dị ứng hệ hô hấp. | b. Chất lỏng, không màu, mùi hăng, tan tốt trong nước. | c. Chất chữa cháy phù hợp: CO2, bột chữa cháy hoặc tia nước. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D | 4
16 | Câu 16: Nồng độ ammonia cho phép lớn nhất trong không khí nơi làm việc là: | a. 20 mg/m3. | b. 30 mg/m3. | c. 10 mg/m3. | d. 40 mg/m3. | A | 1
17 | Câu 17: Hỗn hợp của khí Ammonia và không khí sẽ gây nổ. Giới hạn nổ (% trong thể tích) là: | a. Từ 15 ÷ 25%. | b. Từ 15.5 ÷ 25%. | c. Từ 15.5 ÷ 27%. | d. Từ 10.5 ÷ 27%. | A | 1
18 | Câu 18: Khi bị dung dịch Ammonia đặc (nồng độ từ 22÷25%) rơi vào da, mặt thì phải: | a. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 2%. | b. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 1%. Trong trường hợp này cần cho nạn nhân đi cấp cứu. | c. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 2%. Trong trường hợp này cần cho nạn nhân đi cấp cứu. | d. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 1%. | C | 3
19 | Câu 19: Các biện pháp phòng ngừa, sự cố, ô nhiễm liên quan đến Ammonia: | a. Các chương trình phòng hộ, phương án diễn tập, ứng cứu (tập huấn và đào tạo kỹ thuật xử lý sự cố, sơ cứu, cấp cứu, v.v...). | b. Hệ thống thiết bị phòng hộ (hệ thống quạt thông gió, hệ thồng phun mưa và làm sạch không khí, hệ thống cảnh báo ô nhiễm). | c. Trang thiết bị bảo hộ lao động, huấn luyện về cách lập báo cáo sự cố. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
20 | Câu 20: " Phải chịu kỷ luật về hành chính hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình hoặc nhân viên của mình gây ra ." là? | a. Nhiệm vụ của VHV NH3 | b. Quyền hạn của VHV NH3 | c. Trách nhiệm của VHVNH3 | d. Tất cả đều sai | C | 3
21 | Câu 21: Bồn đệm NH3 cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 180kpa. | b. 250kpa. | c. 350kpa. | d. 400kpa. | A | 1
22 | Câu 22: Bồn chứa khí nén cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? 0.2đ | a. 700kpa. | b. 600kpa. | c. 800kpa. | d. 850kpa. | B | 2
23 | Câu 23: Bể nước thải nhiễm NH3 cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiệt độ trên? | a. 40. | b. 50. | c. 60. | d. 70. | C | 3
24 | Câu 24: Nhiệt độ đường hơi tự dùng dùng để hóa hơi NH3 trong nhà máy Nhiệt điện DH1 trong khoảng? | a. 120-150. | b. 150-180. | c. 180-210. | d. 220-250. | C | 3
25 | Câu 25: Bể nước thải nhiễm NH3 trong trạm NH3 của nhà máy Nhiệt điện DH1 báo mức thấp khi mức nước dưới? | a. 30%. | b. 40%. | c. 25%. | d. 45%. | C | 3
26 | Câu 26: Nhiệt độ hơi NH3 trong bộ hóa hơi vào khoảng? | a. 90-150. | b. 150-180. | c. 180-250. | d. 250-300. | A | 1
27 | Câu 27: Cảnh báo rò rỉ NH3 sẽ báo động khi nồng độ NH3 vượt quá? | a. 10ppm. | b. 15ppm. | c. 25ppm. | d. 30ppm. | C | 3
28 | Câu 28: Nồng độ NH3 rò rỉ vượt quá bao nhiêu ppm thì liên động làm dừng hệ thống? | a. 20ppm. | b. 40ppm. | c. 50ppm. | d. 60ppm. | C | 3
29 | Câu 29: Lượng dung dịch NH3 trong bồn lưu trữ không được vượt quá? | a. 60%. | b. 80%. | c. 90%. | d. 100%. | B | 2
30 | Câu 30: VHV trạm NH3 phải tổ chức học tập, nâng cao nghiệp vụ nào sau đây: | a. Bồi huấn theo khóa học. | b. Hướng dẫn theo quy trình. | c. Diễn tập xử lý sự cố và phòng cháy chữa cháy. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D | 4
31 | Câu 31: VHV trạm NH3 phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây: | a. Nhật ký vận hành, bảng ghi thông số. | b. Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp. | c. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca. | d. Cả a, b và c. | D | 4
32 | Câu 32: VHV trạm NH3 phải sát hạch quy trình nhiệm vụ, quy trình quy phạm về kỹ thuật an toàn các quy trình sản xuất và vận hành thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý bao lâu 1 lần: | a. 6 tháng. | b. 1 năm. | c. 2 năm. | d. 8 tháng. | B | 2
33 | Câu 33: Quyền hạn của VHV trạm NH3: | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi mà thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của bơm và các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác cùng một lúc trên nhiều thiết bị thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Khi nhận lệnh cấp trên nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ ràng cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên 1 cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Cả a, b và c. | D | 4
34 | Câu 34: Câu nào sau đây đúng về trách nhiệm của VHV trạm NH3: | a. VHV trạm NH3 phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ. | b. VHV trạm NH3 phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống ngăn chặn. | c. VHV trạm NH3 không phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống ngăn chặn. | d. VHV trạm NH3 phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống ngăn chặn | B | 2
35 | Câu 35: Câu nào sau đây đúng về quy định chung trong giờ trực ca: | a. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | b. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và không cần hỗ trợ xử lý sự cố; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và có thể được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | c. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | d. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và có thể từ chối hỗ trợ xử lý sự cố khi trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca không cần cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
36 | Câu 36: VHV trạm NH3 chịu sự quản lý hành chính của: | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Lãnh đạo PXVH. | d. Cả a, b và c. | C | 3
37 | Câu 37: Câu nào sau đây đúng và đầy đủ nhất về quy định chung trong giờ trực ca: | a. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp theo lịch ca đã được duyệt. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | b. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 5 kíp. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | c. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | d. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 5 kíp theo lịch ca đã được duyệt. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | D | 4
38 | Câu 38: VHV trạm NH3 có thể: | a. Trực 2 ca liên tục (16 giờ). | b. Làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | c. Rời khỏi vị trí nếu được phép của trưởng kíp, trưởng ca để tiến hành công việc sửa chữa, kiểm tra, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi để tiện liên lạc. | d. Tất cả đều đúng. | C | 3
39 | Câu 39: Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | a. Làm việc có cắt điện một phần. | b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | c. Làm việc có điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
40 | Câu 40: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | a. Làm việc có cắt điện một phần. | b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | c. Làm việc có điện. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
41 | Câu 41: Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện công nhân viên vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải: | a. Lập tức ngăn chặn. | b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền. | c. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên. | d. Cả a và b. | D | 4
42 | Câu 42: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
43 | Câu 43: Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ: | a. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. | b. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. | c. Cả a, b đều sai. | d. Cả a, b đều đúng. | D | 4
44 | Câu 44: Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c. | D | 4
45 | Câu 45: Khi áp suất bồn lưu trữ Ammonia lỏng tăng lên bao nhiêu thì sẽ liên động mở hệ thống phun nước? | a. ≥1.6 Mpa. | b. >1.8 Mpa. | c. ≥1.9 Mpa. | d. >1.7 Mpa. | D | 4
46 | Câu 46: Có bao nhiêu thiết bị cảnh báo rò rỉ phát hiện rò rỉ Ammonia trong khu vực vân hành? | a. 13. | b. 14. | c. 15. | d. 16. | B | 2
47 | Câu 47: Quy định nào đúng về sử dụng bồn lưu trữ Ammonia lỏng? | a. Tuyệt đối không sửa chữa bình chứa khi trong bình đang còn áp suất. | b. Được phép sửa chữa bình chứa khi trong bình đang còn áp suất. | c. Không làm việc với NH3 lỏng hoặc để bình chứa NH3 lỏng ở khu vực có nhiệt độ cao trên 50oC hoặc gần lửa, không phơi nắng quá lâu các bình chứa NH3 lỏng. | d. Cả a và c đều đúng. | D | 4
48 | Câu 48: Quy định nào đúng về chiết nạp Ammonia lỏng? | a. Tại nơi nạp bình phải tuyệt đối cấm lửa, cấm hàn hoặc sửa chữa bình chứa. Mọi việc cho việc nạp bình cần phải được chuẩn bị xong xuôi trước. | b. Không được nạp đầy bình (bồn) để đề phòng sự giãn nở khi nhiệt độ tăng. | c. Tại nơi nạp bình phải tuyệt đối cấm lửa, cấm hàn hoặc sửa chữa bình chứa. Mọi việc cho việc nạp bình cần phải được chuẩn bị xong xuôi trước.Được phép nạp đầy bình (bồn). | d. Cả a và b đều đúng | D | 4
49 | Câu 49: Sơ cứu nào sai khi uống hoặc nuốt phải Ammonia lỏng? | a. Nới lỏng cà vạt, khăn, cổ áo nạn nhân và cho nạn nhân súc miệng nhiều lần bằng nước lạnh và nhổ đi. | b. Cho nạn nhân uống 1-2 chén sữa. | c. Nếu nạn nhân nôn thì phải để đầu thấp hơn chân để tránh vật nôn lọt vào phổi. | d. Gây nôn và cho nạn nhân uống các loại dầu với mục đích trung hòa axit, cho nạn nhân uống natri cacbonat hoặc các loại nước giải khát có ga. | D | 4
50 | Câu 50: Tại sao không được phun nước trực tiếp vào Ammonia lỏng? | a. Làm Ammonia lỏng bay hơi nhanh hơn. | b. Làm tăng nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | c. Làm Ammonia lỏng bay hơi nhanh hơn, làm tăng nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | d. Làm Ammonia lỏng bay hơi chậm hơn, làm giảm nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | C | 3

## Đề thi giữ bậc nh3 2
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | C | 3
2 | Câu 2: Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | a. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | b. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | c. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | d. Câu a hoặc b. | D | 4
3 | Câu 3: Người cho phép phải là: | a. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | b. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | c. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | d. Cả a, b và c. | B | 2
4 | Câu 4: Có bao nhiêu chức danh trong Lệnh công tác? | a. 04 chức danh. | b. 05 chức danh. | c. 06 chức danh. | d. 07 chức danh. | B | 2
5 | Câu 5: Thực hiện lệnh công tác trên thiết bị nào? | a. Thiết bị cơ, nhiệt, hóa. | b. Thiết bị hạ áp, thiết bị kiểm nhiệt. | c. Thiết bị đo lường, điều khiển khác không thuộc các trường hợp áp dụng Phiếu công tác. | d. Câu b, c đúng. | D | 4
6 | Câu 6: Trường hợp nào áp dụng phiếu công tác điện: | a. Sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm các thiết bị điện cao áp. | b. Sửa chữa các thiết bị phụ của thiết bị điện cao áp mà phải án động điện thiết bị điện cao áp. | c. Trung tu, đại tu thiết bị theo kế hoạch. | d. Cả ba câu trên đúng. | D | 4
7 | Câu 7: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Chuẩn bị ngay các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết, đặc biệt là nước Oresol để bù đắp mất nước cho nạn nhân. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Gọi điện ngay cho đội cấp cứu theo số điện thoại 115 hoặc cơ quan y tế gần nhất để tiến hành cứu chữa kịp thời, tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân. | d. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha để làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
8 | Câu 8: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A | 1
9 | Câu 9: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | A | 1
10 | Câu 10: Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | a. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | b. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | c. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | d. Cả a, b và c sai. | A | 1
11 | Câu 11: Nguyên nhân nào làm cho van an toàn bồn chứa Ammonia tác động. Chọn câu Sai: | a. Nhiệt độ môi trường quá cao, áp suất bồn chứa ammonia lỏng tăng đến giá trị tác động của van an toàn. | b. Mức lỏng của bồn ammonia thấp hơn 80% ứng với chiều cao của bồn. | c. Giá trị cài đặt van an toàn thấp. | d. Van an toàn của bồn chứa ammonia lỏng bị lỗi. | B | 2
12 | Câu 12: Chọn câu Đúng nhất. Phương pháp xử lý sự cố cháy nổ đột ngột hệ thống Ammonia? | a. Nhanh chóng xác minh vị trí bắt lửa và nổ ammonia, ngay lập tức báo cho phòng trung tâm và trưởng ca, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp xử lý rò rỉ khu vực ammonia. | b. Lệnh cho các chức danh liên quan để sơ tán khỏi khu vực bắt lửa và nổ ammonia theo chiều gió. | c. Không trang bị thiết bị bảo hộ trong lúc đóng tất cả các van có liên quan với vị trí bắt lửa và nổ ammonia để cách ly khỏi hệ thống ammonia. | d. Cho nhân viên không có liên quan đi vào khu vực cháy và nổ ammonia. | A | 1
13 | Câu 14: Khi áp suất trong bồn chứa ammonia lỏng bao nhiêu thì van an toàn sẽ tác động? | a. = 1.7 Mpa. | b. ≥ 1.6 Mpa. | c. ≥1.9 Mpa. | d. ≥ 1.8 Mpa. | C | 3
14 | Câu 15: Nhiệt độ làm việc bình thường của bộ hóa hơi Ammonia lỏng là: | a. ≤ 55 oC ≥ 175 oC. | b. ≥ 50 oC ≤ 175 oC. | c. ≥ 40 oC ≤ 165 oC. | d. ≥ 60 oC ≤ 165 oC. | C | 3
15 | Câu 16: Áp suất làm việc bình thường của máy nén ammonia là: | a. Áp suất ngõ vào ≤ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | b. Áp suất ngõ vào ≥ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≥2.4 Mpa. | c. Áp suất ngõ vào ≤ 1.7 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.6 Mpa. | d. Áp suất ngõ vào ≥1.5 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | B | 2
16 | Câu 17: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì gây kích thích mắt, mũi, khó thở kể cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn: | a. 600 - 800 ppm. | b. 150 - 200 ppm. | c. 300 - 500 ppm. | d. 400 - 700 ppm. | A | 1
17 | Câu 18: Trình tự các thao tác khi đưa bộ hóa hơi Ammonia lỏng vào vận hành: 1. Xác định trạng thái đóng mở của các van. Kiểm tra giá trị cài đặt mở van an toàn của bộ hóa hơi ammonia;2. Nới lỏng bulong điều chỉnh tại đỉnh của van điều chỉnh áp suất, mở van khí, điều chỉnh bulong van điều chỉnh dần đến áp suất đầu ra mong muốn;3. Xác nhận tất cả các van trước đồng hồ áp suất phải ở vị trí mở;4. Bật công tắc cấp nguồn cho tủ điện điều khiển, khi các công tác bình thường, thông đường hơi, mở van solenoild và van ammonia đầu vào, bắt đầu hóa hơi ammonia lỏng. | a. 3-4-1-2. | b. 4-1-3-2. | c. 1-4-3-2. | d. 1-3-4-2. | D | 4
18 | Câu 19: Cấm giao nhận ca trong những trường hợp sau: | a. Người đang ốm, say rượu bia. | b. Người không đúng chức danh vận hành. | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên. | d. Cả a, b và c. | C | 3
19 | Câu 20: VHV trạm NH3 phải: | a. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành. | c. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao hơn: Trưởng ca, Lãnh đạo phân xưởng. | d. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và không phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao hơn: Trưởng ca, Lãnh đạo phân xưởng. | D | 4
20 | Câu 21: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì chết ngay lập tức: 0.2đ | a. 5.000-10.000ppm. | b. 4.000-10.000ppm. | c. Trên 10.000ppm. | d. 5.000-9.000ppm. | C | 3
21 | Câu 22: Tại Việt Nam, nồng độ NH3 cho phép trong không khí xung quanh theo CVN 5938-2005 là bao nhiêu? 0.2đ | a. 0,1 mg/ m3. | b. 0,3 mg/ m3. | c. 0,2 mg/ m3. | d. 0,5 mg/ m3. | C | 3
22 | Câu 23: Khi dùng Ammonia lỏng đóng bình, thì không được dùng đến hết kiệt bình mà phải dừng sử dụng khi áp suất còn bao nhiêu? 0.2đ | a. 0,02 Mpa. | b. 0,05 Mpa. | c. 0,03 Mpa. | d. 0,04 Mpa. | C | 3
23 | Câu 24: Khi phát hiện trong hệ thống có hiện tường rò rỉ khí NH3 cần nhanh chóng làm gì? 0.2đ | a. Khóa ngắt nguồn phát NH3, quạt thông gió và dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng ngược chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | b. Khóa ngắt nguồn phát NH3, quạt thông gió và dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải đi thẳng người để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | c. Dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng chiều gió. | d. Khóa ngắt nguồn phát NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng ngược chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | B | 2
24 | Câu 25: Một lít NH3 thể lỏng thoát ra ngoài môi trường thì sẽ tương đương với bao nhiêu lít NH3 thể khí? 0.2đ | a. 1000 lít. | b. 900 lít. | c. 1100 lít. | d. 800 lít. | A | 1
25 | Câu 26: Áp suất làm việc bình thường của bồn đệm ammonia là bao nhiêu? 0.2đ | a. 0,20 - 0,35 Mpa. | b. 0,18 - 0,38 Mpa. | c. 0,19 - 0,35 Mpa. | d. 0,18 - 0,35 Mpa. | A | 1
26 | [5 empty] | D | 4
27 | Câu 27: Mức bồn Ammonia lỏng khống chế trong khoảng: 0.2đ | a. 22 ~ 85%. | b. 20 ~ 84%. | c. 20 ~ 83%. | d. 19 ~ 83%. | C | 3
28 | Câu 28: Nhiệt độ kim loại bên trong bồn chứa Ammonia lỏng khống chế là: 0.2đ | a. ≤40 oC. | b. ≤50 oC. | c. ≥40 oC. | d. ≤60 oC. | A | 1
29 | Câu 29: Khi áp suất bồn lưu trữ Ammonia lỏng tăng lên bao nhiêu thì sẽ liên động mở hệ thống phun nước? 0.2đ | a. ≥1.6 Mpa. | b. >1.8 Mpa. | c. ≥1.9 Mpa. | d. >1.7 Mpa. | D | 4
30 | Câu 30: Có bao nhiêu thiết bị cảnh báo rò rỉ phát hiện rò rỉ Ammonia trong khu vực vân hành? 0.2đ | a. 13. | b. 14. | c. 15. | d. 16. | B | 2
31 | Câu 31: Quy định nào đúng về sử dụng bồn lưu trữ Ammonia lỏng? 0.2đ | a. Tuyệt đối không sửa chữa bình chứa khi trong bình đang còn áp suất. | b. Được phép sửa chữa bình chứa khi trong bình đang còn áp suất. | c. Không làm việc với NH3 lỏng hoặc để bình chứa NH3 lỏng ở khu vực có nhiệt độ cao trên 50oC hoặc gần lửa, không phơi nắng quá lâu các bình chứa NH3 lỏng. | d. Cả a và c đều đúng. | D | 4
32 | Câu 32: Quy định nào đúng về chiết nạp Ammonia lỏng? 0.2đ | a. Tại nơi nạp bình phải tuyệt đối cấm lửa, cấm hàn hoặc sửa chữa bình chứa. Mọi việc cho việc nạp bình cần phải được chuẩn bị xong xuôi trước. | b. Không được nạp đầy bình (bồn) để đề phòng sự giãn nở khi nhiệt độ tăng. | c. Tại nơi nạp bình phải tuyệt đối cấm lửa, cấm hàn hoặc sửa chữa bình chứa. Mọi việc cho việc nạp bình cần phải được chuẩn bị xong xuôi trước.Được phép nạp đầy bình (bồn). | d. Cả a và b đều đúng | D | 4
33 | Câu 33: Nguyên nhân nào làm cho máy nén ammonia quá tải? 0.2đ | a. Nhiệt độ xung quanh cao làm cho áp suất bồn ammonia vượt quá so với xe bồn ammonia. | b. Đầu hút máy nén và van đầu thoát mở lớn, bồn chứa ammonia lỏng có áp suất cao. | c. Nhiệt độ xung quanh thấp làm cho áp suất bồn ammonia thấp so với xe bồn ammonia. Đầu hút máy nén và van đầu thoát mở nhỏ, bồn chứa ammonia lỏng có áp suất thấp. | d. Cả a và b. | D | 4
34 | Câu 34: Nguyên nhân nào làm cho van an toàn bồn chứa Ammonia tác động. Chọn câu Sai: 0.2đ | a. Nhiệt độ môi trường quá cao, áp suất bồn chứa ammonia lỏng tăng đến giá trị tác động của van an toàn. | b. Mức lỏng của bồn ammonia thấp hơn 80% ứng với chiều cao của bồn. | c. Giá trị cài đặt van an toàn thấp. | d. Van an toàn của bồn chứa ammonia lỏng bị lỗi. | B | 2
35 | Câu 35: Chọn câu Đúng nhất. Phương pháp xử lý sự cố cháy nổ đột ngột hệ thống Ammonia? 0.2đ | a. Nhanh chóng xác minh vị trí bắt lửa và nổ ammonia, ngay lập tức báo cho phòng trung tâm và trưởng ca, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp xử lý rò rỉ khu vực ammonia. | b. Lệnh cho các chức danh liên quan để sơ tán khỏi khu vực bắt lửa và nổ ammonia theo chiều gió. | c. Không trang bị thiết bị bảo hộ trong lúc đóng tất cả các van có liên quan với vị trí bắt lửa và nổ ammonia để cách ly khỏi hệ thống ammonia. | d. Cho nhân viên không có liên quan đi vào khu vực cháy và nổ ammonia. | A | 1
36 | Câu 36: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
37 | Câu 37: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Khi nhận phiếu thao tác phải đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ, nếu chưa rõ thì phải hỏi lại người ra lệnh. | b. Nếu nhận lệnh bằng điện thoại thì người giám sát thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó và nhắc lại từng động tác trong điện thoại, ghi tên người ra lệnh, nhận lệnh, ngày, giờ truyền lệnh vào phiếu thao tác, sổ nhật ký vận hành. | c. Người giám sát thao tác và người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác. | d. Cả a, b và c. | D | 4
38 | Câu 38: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Người giám sát thao tác hoặc người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác. | b. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, đồng thời kiểm tra xung quanh hay trên thiết bị còn gì trở ngại không, sau đó mới được phép thao tác. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
39 | Câu 39: Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: | a. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | b. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | c. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | d. Cả a, b và c. | D | 4
40 | Câu 40: VHV Trạm NH3 phải nắm rõ các quy trình sau: | a. Quy trình nhiệm vụ VHV trạm NH3. | b. Quy trình PCCC. | c. Sơ đồ vận hành của hệ thống và các dây chuyền khác có liên quan đến việc vận hành hệ thống. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
41 | Câu 41: Trong ca vận hành, VHV trạm NH3 chịu sự chỉ huy của: | a. Trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Lãnh đạo PXVH. | d. Cả a và b. | D | 4
42 | Câu 42: VHV trạm NH3 có quyền không đồng ý một mệnh lệnh nào đó khi: | a. Người ra lệnh không phải đơn vị quản lý trực tiếp cương vị mình. | b. Gây nguy hiểm đến tính mạng con người. | c. Gây nguy hiểm đến thiết bị và ảnh hưởng đến quá trình vận hành của hệ thống. | d. Cả a, b và c. | D | 4
43 | Câu 43: VHV nghỉ làm 1 tháng liên tục, khi vào nhận công tác phải qua kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng và thực tập 1 thời gian bao lâu mới được nhận công việc chính thức: | a. 1 đến 2 ngày. | b. 3 đến 4 ngày. | c. 1 đến 2 tuần. | d. 1 tháng. | B | 2
44 | Câu 44: Khi làm việc với dung dịch ammonia cần chú ý những điều gì sau đây? 0.2đ | a. Chất ăn mòn; gây bỏng nặng; gây dị ứng hệ hô hấp. | b. Chất lỏng, không màu, mùi hăng, tan tốt trong nước. | c. Chất chữa cháy phù hợp: CO2, bột chữa cháy hoặc tia nước. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D | 4
45 | Câu 45: Nồng độ ammonia cho phép lớn nhất trong không khí nơi làm việc là:0.2đ | a. 20 mg/m3. | b. 30 mg/m3. | c. 10 mg/m3. | d. 40 mg/m3. | A | 1
46 | Câu 46: Hỗn hợp của khí Ammonia và không khí sẽ gây nổ. Giới hạn nổ (% trong thể tích) là: 0.2đ | a. Từ 15 ÷ 25%. | b. Từ 15.5 ÷ 25%. | c. Từ 15.5 ÷ 27%. | d. Từ 10.5 ÷ 27%. | A | 1
47 | Câu 47: Khi bị dung dịch Ammonia đặc (nồng độ từ 22÷25%) rơi vào da, mặt thì phải: 0.2đ | a. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 2%. | b. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 1%. Trong trường hợp này cần cho nạn nhân đi cấp cứu. | c. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 2%. Trong trường hợp này cần cho nạn nhân đi cấp cứu. | d. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 1%. | C | 3
48 | Câu 48: Sơ cứu nào sai khi uống hoặc nuốt phải Ammonia lỏng? 0.2đ | a. Nới lỏng cà vạt, khăn, cổ áo nạn nhân và cho nạn nhân súc miệng nhiều lần bằng nước lạnh và nhổ đi. | b. Cho nạn nhân uống 1-2 chén sữa. | c. Nếu nạn nhân nôn thì phải để đầu thấp hơn chân để tránh vật nôn lọt vào phổi. | d. Gây nôn và cho nạn nhân uống các loại dầu với mục đích trung hòa axit, cho nạn nhân uống natri cacbonat hoặc các loại nước giải khát có ga. | D | 4
49 | Câu 49: Tại sao không được phun nước trực tiếp vào Ammonia lỏng? 0.2đ | a. Làm Ammonia lỏng bay hơi nhanh hơn. | b. Làm tăng nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | c. Làm Ammonia lỏng bay hơi nhanh hơn, làm tăng nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | d. Làm Ammonia lỏng bay hơi chậm hơn, làm giảm nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | C | 3
50 | Câu 50: Nhiệt độ tự bốc cháy của NH3 khi không có chất xúc tác? 0.2đ | a. 850ºC. | b. 800 ºC. | c. 750 ºC. | d. 900 ºC. | A | 1

## Đề thi giữ bậc nh3 3
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Áp suất trong bồn lưu trữ dung dịch NH3 không được vượt quá? | a. 1200kPa. | b. 1500kPa. | c. 1700kPa. | d. 1800kPa. | C | 3
2 | Câu 2: Câu nào sau đây đúng và đầy đủ nhất về quy định chung trong giờ trực ca: | a. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp theo lịch ca đã được duyệt. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | b. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 5 kíp. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | c. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | d. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 5 kíp theo lịch ca đã được duyệt. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | D | 4
3 | Câu 3: VHV trạm NH3 có thể: | a. Trực 2 ca liên tục (16 giờ). | b. Làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | c. Rời khỏi vị trí nếu được phép của trưởng kíp, trưởng ca để tiến hành công việc sửa chữa, kiểm tra, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi để tiện liên lạc. | d. Tất cả đều đúng. | C | 3
4 | Câu 4: VHV trạm NH3 được phép không nhận ca khi: | a. Sổ nhật kí vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được về sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
5 | Câu 5: Trước giờ giao ca VHV trạm NH3 đang trực ca phải: | a. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của Phân xưởng). Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca. | b. Thông báo 1 cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca mình cùng những mệnh lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến vận hành trong ca mình. Giải thích thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề họ chưa rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b và c. | D | 4
6 | Câu 6: Cấm giao nhận ca trong những trường hợp sau: | a. Người đang ốm, say rượu bia. | b. Người không đúng chức danh vận hành. | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên. | d. Cả a, b và c. | D | 4
7 | Câu 7: VHV nghỉ làm 1 tháng liên tục, khi vào nhận công tác phải qua kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng và thực tập 1 thời gian bao lâu mới được nhận công việc chính thức: | a. 1 đến 2 ngày. | b. 3 đến 4 ngày. | c. 1 đến 2 tuần. | d. 1 tháng. | B | 2
8 | Câu 8: VHV trong thời gian đào tạo và đi thực tập: | a. Không được thao tác bất kỳ thao tác nào. | b. Được thao tác tất cả các thao tác trên thiết bị. | c. Được phép thao tác trên thiết bị khi có sự cho phép của người hướng dẫn. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
9 | Câu 9: Quy định nào sau đây là đúng: | a. VHV trạm NH3 là chức danh dưới quyền trưởng ca, trưởng kíp lò máy, trực tiếp thao tác thiết bị và tham gia quản lý trạm NH3 trong 1 ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định kinh tế. | b. VHV trạm NH3 là người có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp, được đào tạo cơ bản để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do Công ty tổ chức. | c. VHV trạm NH3 do Giám đốc Công ty bổ nhiệm hoặc bãi miễn theo đề nghị của Quản đốc Phân xưởng Vận hành, thông qua Trưởng phòng tổ chức và nhân sự. | d. Tất cả đều đúng. | D | 4
10 | Câu 10: Thời gian thống kê sổ sách, dụng cụ,... tại cương vị: | a. Ca đêm thứ 6 hàng tuần. | b. Ca chiều thứ 6 hàng tuần. | c. Ca chiều ngày 30 hàng tháng. | d. Ca đêm ngày 30 hàng tháng. | B | 2
11 | Câu 11: Câu nào sau đây đúng về nhiệm vụ của VHV trạm NH3: | a. Tham gia lập tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế. | b. VHV trạm NH3 cần phải nắm rõ quy định về chất lượng NH3, tình hình PCCC cho trạm và các thiết bị liên quan. | c. Trong ca phải liên tục kiểm tra các thông số theo quy định trong quy trình vận hành, ghi vào sổ nhật ký kết quả của sự kiểm tra. | d. Cả a, b và c. | D | 4
12 | Câu 12: Câu nào sau đây không đúng về nhiệm vụ của VHV trạm NH3: | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo trưởng kíp lò máy, Trực chính điện để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, diễn tập PCCC và điều tra sự cố của ca (theo lịch của Phân xưởng). | c. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | d. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì VHV trạm NH3 phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo Trưởng ca, Trưởng kíp, Lãnh đạo Phân xưởng xin ý kiến chỉ đạo. | D | 4
13 | Câu 13: Câu nào đúng về quan hệ của VHV trạm NH3 khi vận hành: | a. Khi nhận lệnh trực tiếp của Quản đốc, Phó quản đốc Phân xưởng thì việc thực hiện lệnh đó không cần báo cáo hoặc được sự đồng ý của Trưởng kíp cũng như Trưởng ca. | b. Không cần báo cáo tất cả những hư hỏng của thiết bị trong quá trình làm việc và các biện pháp khắc phục cho Trưởng kíp biết. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và lệnh của Trưởng kíp, chịu sự kiểm tra giám sát của Kỹ sư an toàn Phân xưởng (nếu có) và Kỹ sư thanh tra an toàn của Công ty. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
14 | Câu 14: Trách nhiệm của VHV trạm NH3: | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình nhiệm vụ và những quyền hạn có trong các nội quy khác trong Phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm chính về an toàn và kỷ luật lao động của mình. Chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị PCCC bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý. | d. Cả a, b và c. | D | 4
15 | Câu 15: VHV trạm NH3 phải hiểu và nắm vững: | a. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ công nghệ các thiết bị chính, phụ của thiết bị mình quản lý và tình trạng vận hành thực tế của thiết bị đó. | b. Mối tương quan của trạm NH3 với tất cả các hệ thống liên quan. Vị trí thực tế, tính năng tác dụng và phương pháp vận hành, thao tác thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý, phương pháp khởi động, ngừng, điều chỉnh thông số đảm bảo chế độ vận hành ổn định của thiết bị. | c. Tiêu chuẩn nghiệm thu của các thiết bị sau khi sửa chữa xong và đưa vào vận hành, kiểm tra an toàn và chất lượng công việc của đội công tác. Các quy trình kỹ thuật an toàn cơ, nhiệt, điện. | d. Cả a, b và c. | D | 4
16 | Câu 16: Những kiến thức mà VHV trạm NH3 cần phải nắm vững: | a. Quy phạm quản lý kỹ thuật các Nhà máy điện và lưới điện, phân cấp thiết bị và chức danh vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn điện, quy trình phòng chống cháy nổ, quy trình điều tra sự cố, quy trình nhiệm vụ... | b. Nội quy các vị trí sản xuất trong Phân xưởng và các vị trí của Phân xưởng khác nằm trong mặt bằng của Phân xưởng và Công ty. Các lịch, chưởng trình thí nghiệm, sửa chữa có liên quan đến vận hành và các điều lệnh, chỉ thị khác của Phân xưởng và Công ty. | c. Quy trình về chế độ sửa chữa các thiết bị của nhà máy điện, chế độ phiết công tác, các quy định an toàn về kỹ thuật an toàn vị trí hàn có lửa. Các tài liệu được trang bị tại vị trí vận hành. | d. Cả a, b và c. | D | 4
17 | Câu 17: Câu nào sau đây đúng về quan hệ của các nhân viên vận hành: | a. Các nhân viên hành chính, sự vụ của nhà máy đến các vị trí vận hành không cần giấy của lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca mà vẫn được vào vị trí vận hành. | b. Đội công tác sửa chữa của đơn vị hoặc đơn vị bạn đến làm việc thì không cần phiếu công tác. | c. Trong thời gian trực ca, Trưởng ca, Trưởng kíp hoặc cán bộ quản lý có quyền đình chỉ VHV trạm NH3 dưới quyền ra khỏi vị trí công tác nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. | d. Tất cả đều sai | C | 3
18 | Câu 18: Người nhận ca phải có mặt trước vị trí sản xuất ít nhất bao lâu: | a. 15 phút. | b. 30 phút. | c. 45 phút. | d. 60 phút. | B | 2
19 | Câu 19: VHV trạm NH3 khi nhận ca cần: | a. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị đang trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | b. Tìm hiểu mọi điều ghi chép trong nhật ký vận hành và so sánh với thực tế xem có khớp không, nếu chỗ nào chưa rõ thì yêu cầu người trực ca trước chỉ tận nơi và tìm hiểu các mệnh lệnh đã ban ra trong ca trước. | c. Báo cáo tình hình cho trưởng kíp sau đó ký vào sổ giao nhận ca. Chỉ được giao nhận ca khi được sự cho phép của trưởng ca. | d. Cả a, b, và c. | D | 4
20 | Câu 20: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. 2. Cắt điện. 3. Kiểm tra không còn điện. 4. Đặt (làm) tiếp đất. 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4. | C | 3
21 | Câu 21: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C | 3
22 | Câu 22: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D | 4
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B | 2
24 | Câu 24: Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: | a. Phần thiết bị tiến hành công việc phải được nhìn thấy rõ đã cách ly khỏi các phần có điện từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chì, tháo đầu cáp, tháo thanh cái (trừ trạm GIS). | b. Cấm cắt điện để làm việc chỉ bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động tự động. | c. Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. | d. Thực hiện theo cả a, b và c. | D | 4
25 | Câu 25: Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: | a. Đối với những máy phát điện diesel hoặc những máy phát điện bằng nguồn năng lượng sơ cấp khác khi hoạt động phải tách riêng rẽ, hoàn toàn độc lập (kể cả phần trung tính) với phần thiết bị không có người làm việc. | b. Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | D | 4
26 | Câu 26: Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào? | a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất. | b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến. | c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện và đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất. | d. Cả a, b và c. | D | 4
27 | Câu 27: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm: | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B | 2
29 | Câu 29: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
30 | Câu 30: Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả a và b đều đúng. | d. Cả a và b đều sai. | C | 3
31 | Câu 31: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | D | 4
32 | Câu 32: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | D | 4
33 | Câu 33: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | D | 4
34 | Câu 34: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật, trình tự nào đúng? | a. Ép tim khoảng 70 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 20 lần/ 1 phút. | c. Ép tim khoảng 100 đến 120 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 20 lần/ 1 phút. | d. Ép tim khoảng 100 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 20 lần/ 1 phút. | A | 1
35 | Câu 35: Bồn chứa khí nén cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 700kpa. | b. 600kpa. | c. 800kpa. | d. 850kpa. | B | 2
36 | Câu 36: Bể nước thải nhiễm NH3 cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiệt độ trên? | a. 40. | b. 50. | c. 60. | d. 70. | C | 3
37 | Câu 37: Nhiệt độ đường hơi tự dùng dùng để hóa hơi NH3 trong nhà máy Nhiệt điện DH1 trong khoảng? | a. 120-150. | b. 150-180. | c. 180-210. | d. 220-250. | C | 3
38 | Câu 38: Bể nước thải nhiễm NH3 trong trạm NH3 của nhà máy Nhiệt điện DH1 báo mức thấp khi mức nước dưới? | a. 30%. | b. 40%. | c. 25%. | d. 45%. | C | 3
39 | Câu 39: Nhiệt độ hơi NH3 trong bộ hóa hơi vào khoảng? | a. 90-150. | b. 150-180. | c. 180-250. | d. 250-300. | A | 1
40 | Câu 40: Cảnh báo rò rỉ NH3 sẽ báo động khi nồng độ NH3 vượt quá? | a. 10ppm. | b. 15ppm. | c. 25ppm. | d. 30ppm. | C | 13
41 | Câu 41: Nồng độ NH3 rò rỉ vượt quá bao nhiêu ppm thì liên động làm dừng hệ thống? | a. 20ppm. | b. 40ppm. | c. 50ppm. | d. 60ppm. | C | 3
42 | Câu 42: Lượng dung dịch NH3 trong bồn lưu trữ không được vượt quá? | a. 60%. | b. 80%. | c. 90%. | d. 100%. | B | 2
43 | Câu 43: Nhiệt độ trong bồn lưu trữ NH3 không được vượt quá? | a. 30. | b. 40. | c. 50. | d. 60. | B | 2
44 | Câu 44: VHV trạm NH3 phải: | a. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành. | c. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao hơn: Trưởng ca, Lãnh đạo phân xưởng. | d. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và không phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao hơn: Trưởng ca, Lãnh đạo phân xưởng. | C | 3
45 | Câu 45: VHV Trạm NH3 phải nắm rõ các quy trình sau: | a. Quy trình nhiệm vụ VHV trạm NH3. | b. Quy trình PCCC. | c. Sơ đồ vận hành của hệ thống và các dây chuyền khác có liên quan đến việc vận hành hệ thống. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
46 | Câu 46: Trong ca vận hành, VHV trạm NH3 chịu sự chỉ huy của: | a. Trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Lãnh đạo PXVH. | d. Cả a và b. | D | 4
47 | Câu 47: VHV trạm NH3 có quyền không đồng ý một mệnh lệnh nào đó khi: | a. Người ra lệnh không phải đơn vị quản lý trực tiếp cương vị mình. | b. Gây nguy hiểm đến tính mạng con người. | c. Gây nguy hiểm đến thiết bị và ảnh hưởng đến quá trình vận hành của hệ thống. | d. Cả a, b và c. | D | 4
48 | Câu 48: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B | 2
49 | Câu 49: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | a. 0,7 m. | b. 1 m. | c. 1,5 m. | d. 2 m. | C | 3
50 | Câu 50: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | a. 2 m. | b. 2,5 m. | c. 3 m. | d. 4,5 m. | B | 2

## Đề thi giữ bậc nh3 4
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | âu 1: Đặc điểm của Clo là: | a. Tính oxy hóa mạnh, Clo âm có tính tẩy màu. | b. Thay đổi thể tích lớn, chịu nén kém. | c. Tan ít trong nước. | d. Độc với con người và sinh vật. | D | 4
2 | Câu 2: Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | a. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | b. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | c. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. | d. Tất cả các ý đều đúng. | A | 1
3 | Câu 3: Độ độc của hóa chất thường có thế nhận biết qua vạch màu của nhãn trên bao bì hóa chất có vạch màu xanh là loại hóa chất: | a. Cực độc hoặc rất độc. | b. Độc. | c. Ít độc. | d. Các ý đều sai. | C | 3
4 | Câu 4: Hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua các đường? | a. Hô hấp, tiêu hóa và hấp thụ qua da. | b. Hô hấp, tiêu hóa và thị giác. | c. Hô hấp, tiêu hóa và xúc giác. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D | 4
5 | Câu 5: Khi dán nhãn chất thải nguy hại, các thông tin cần có là gì? | a. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về "Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo", mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra. | b. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ vận chuyển chất thải, mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về "Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo", ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | c. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ nguồn thải, ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | d. Câu a và c đúng. | D | 4
6 | Câu 6: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | a. 42 V. | b. 50 V. | c. 220 V. | d. 380V. | A | 1
7 | Câu 7: Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | a. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | b. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | c. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | d. Cả a, b và c sai. | A | 1
8 | Câu 8: Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | a. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | b. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa. | c. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | d. Cả a, b và c sai. | A | 1
9 | Câu 9: Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật, trình tự nào đúng? | a. Ép tim khoảng 70 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 15 lần/ 1 phút. | b. Ép tim khoảng 80 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 20 lần/ 1 phút. | c. Ép tim khoảng 100 đến 120 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 20 lần/ 1 phút. | d. Ép tim khoảng 100 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 20 lần/ 1 phút. | A | 1
10 | Câu 10: Khi phát hiện trong hệ thống có hiện tường rò rỉ khí NH3 cần nhanh chóng làm gì? | a. Khóa ngắt nguồn phát NH3, quạt thông gió và dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng ngược chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | b. Khóa ngắt nguồn phát NH3, quạt thông gió và dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải đi thẳng người để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | c. Dùng nước phun mưa toàn bộ hệ thống để hòa tan và pha loãng NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng chiều gió. | d. Khóa ngắt nguồn phát NH3, đồng thời phải nhanh chóng nằm thấp để tránh luồng NH3, bịt mũi bằng khẩu trang ướt và rời khỏi nơi ô nhiễm theo hướng ngược chiều gió, sau đó lái quạt gió hướng vào bình chứa NH3. | A | 1
11 | Câu 11: Một lít NH3 thể lỏng thoát ra ngoài môi trường thì sẽ tương đương với bao nhiêu lít NH3 thể khí? | a. 1000 lít. | b. 900 lít. | c. 1100 lít. | d. 800 lít. | A | 1
12 | Câu 12: Áp suất làm việc bình thường của bồn đệm ammonia là bao nhiêu? | a. 0,20 - 0,35 Mpa. | b. 0,18 - 0,38 Mpa. | c. 0,19 - 0,35 Mpa. | d. 0,18 - 0,35 Mpa. | D | 4
13 | Câu 13: Mức bồn Ammonia lỏng khống chế trong khoảng: | a. 22 ~ 85%. | b. 20 ~ 84%. | c. 20 ~ 83%. | d. 19 ~ 83%. | C | 3
14 | Câu 14: Nhiệt độ kim loại bên trong bồn chứa Ammonia lỏng khống chế là: | a. ≤40 oC. | b. ≤50 oC. | c. ≥40 oC. | d. ≤60 oC. | A | 1
15 | Câu 15: Khi áp suất bồn lưu trữ Ammonia lỏng tăng lên bao nhiêu thì sẽ liên động mở hệ thống phun nước? | a. ≥1.6 Mpa. | b. >1.8 Mpa. | c. ≥1.9 Mpa. | d. >1.7 Mpa. | D | 4
16 | Câu 16: Có bao nhiêu thiết bị cảnh báo rò rỉ phát hiện rò rỉ Ammonia trong khu vực vân hành? | a. 13. | b. 14. | c. 15. | d. 16. | D | 4
17 | Câu 17: Quy định nào đúng về sử dụng bồn lưu trữ Ammonia lỏng? | a. Tuyệt đối không sửa chữa bình chứa khi trong bình đang còn áp suất. | b. Được phép sửa chữa bình chứa khi trong bình đang còn áp suất. | c. Không làm việc với NH3 lỏng hoặc để bình chứa NH3 lỏng ở khu vực có nhiệt độ cao trên 50oC hoặc gần lửa, không phơi nắng quá lâu các bình chứa NH3 lỏng. | d. Cả a và c đều đúng. | D | 4
18 | Câu 18: Quy định nào đúng về chiết nạp Ammonia lỏng? | a. Tại nơi nạp bình phải tuyệt đối cấm lửa, cấm hàn hoặc sửa chữa bình chứa. Mọi việc cho việc nạp bình cần phải được chuẩn bị xong xuôi trước. | b. Không được nạp đầy bình (bồn) để đề phòng sự giãn nở khi nhiệt độ tăng. | c. Tại nơi nạp bình phải tuyệt đối cấm lửa, cấm hàn hoặc sửa chữa bình chứa. Mọi việc cho việc nạp bình cần phải được chuẩn bị xong xuôi trước.Được phép nạp đầy bình (bồn). | d. Cả a và b đều đúng | D | 4
19 | Câu 19: Sơ cứu nào sai khi uống hoặc nuốt phải Ammonia lỏng? | a. Nới lỏng cà vạt, khăn, cổ áo nạn nhân và cho nạn nhân súc miệng nhiều lần bằng nước lạnh và nhổ đi. | b. Cho nạn nhân uống 1-2 chén sữa. | c. Nếu nạn nhân nôn thì phải để đầu thấp hơn chân để tránh vật nôn lọt vào phổi. | d. Gây nôn và cho nạn nhân uống các loại dầu với mục đích trung hòa axit, cho nạn nhân uống natri cacbonat hoặc các loại nước giải khát có ga. | D | 4
20 | Câu 20: Tại sao không được phun nước trực tiếp vào Ammonia lỏng? | a. Làm Ammonia lỏng bay hơi nhanh hơn. | b. Làm tăng nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | c. Làm Ammonia lỏng bay hơi nhanh hơn, làm tăng nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | d. Làm Ammonia lỏng bay hơi chậm hơn, làm giảm nhanh nồng độ Ammonia trong không khí. | C | 3
21 | Câu 21: Nhiệt độ tự bốc cháy của NH3 khi không có chất xúc tác? | a. 850ºC. | b. 800 ºC. | c. 750 ºC. | d. 900 ºC. | A | 1
22 | Câu 22: Nguyên nhân nào làm cho máy nén ammonia quá tải? | a. Nhiệt độ xung quanh cao làm cho áp suất bồn ammonia vượt quá so với xe bồn ammonia. | b. Đầu hút máy nén và van đầu thoát mở lớn, bồn chứa ammonia lỏng có áp suất cao. | c. Nhiệt độ xung quanh thấp làm cho áp suất bồn ammonia thấp so với xe bồn ammonia. Đầu hút máy nén và van đầu thoát mở nhỏ, bồn chứa ammonia lỏng có áp suất thấp. | d. Cả a và b. | D | 4
23 | Câu 23: Nguyên nhân nào làm cho van an toàn bồn chứa Ammonia tác động. Chọn câu Sai: | a. Nhiệt độ môi trường quá cao, áp suất bồn chứa ammonia lỏng tăng đến giá trị tác động của van an toàn. | b. Mức lỏng của bồn ammonia thấp hơn 80% ứng với chiều cao của bồn. | c. Giá trị cài đặt van an toàn thấp. | d. Van an toàn của bồn chứa ammonia lỏng bị lỗi. | B | 2
24 | Câu 24: Chọn câu Đúng nhất. Phương pháp xử lý sự cố cháy nổ đột ngột hệ thống Ammonia? | a. Nhanh chóng xác minh vị trí bắt lửa và nổ ammonia, ngay lập tức báo cho phòng trung tâm và trưởng ca, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp xử lý rò rỉ khu vực ammonia. | b. Lệnh cho các chức danh liên quan để sơ tán khỏi khu vực bắt lửa và nổ ammonia theo chiều gió. | c. Không trang bị thiết bị bảo hộ trong lúc đóng tất cả các van có liên quan với vị trí bắt lửa và nổ ammonia để cách ly khỏi hệ thống ammonia. | d. Cho nhân viên không có liên quan đi vào khu vực cháy và nổ ammonia. | A | 1
25 | Câu 25: Trình tự các thao tác khi ngừng vận hành bộ hóa hơi Ammonia lỏng: 1. Đóng van ammonia lỏng ngõ vào. 2. Cắt nguồn điện 3. Mở van xả khí ammonia dư để xả áp suất dư xuống khu vực nước cống sau đó ngừng máy. 4. Sau khi hóa hơi hoàn toàn lượng Ammonia lỏng trong bộ hóa hơi khí thì đóng van khí ngõ ra. | a. 3-4-1-2. | b. 4-1-3-2. | c. 1-4-3-2. | d. 1-3-4-2. | C | 3
26 | Câu 26: Các yêu cầu thao tác vận hành được chia làm mấy giai đoạn? | a. 2. | b. 3. | c. 4. | d. 5. | C | 3
27 | Câu 27: Khi áp suất trong bồn chứa ammonia lỏng bao nhiêu thì van an toàn sẽ tác động? | a. = 1.7 Mpa. | b. ≥ 1.6 Mpa. | c. ≥1.9 Mpa. | d. ≥ 1.8 Mpa. | C | 3
28 | Câu 28: Nhiệt độ làm việc bình thường của bộ hóa hơi Ammonia lỏng là: | a. ≤ 55 oC ≥ 175 oC. | b. ≥ 50 oC ≤ 175 oC. | c. ≥ 40 oC ≤ 165 oC. | d. ≥ 60 oC ≤ 165 oC. | B | 2
29 | Câu 29: Áp suất làm việc bình thường của máy nén ammonia là: | a. Áp suất ngõ vào ≤ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | b. Áp suất ngõ vào ≥ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≥2.4 Mpa. | c. Áp suất ngõ vào ≤ 1.7 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.6 Mpa. | d. Áp suất ngõ vào ≥1.5 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | A | 1
30 | Câu 30: Bồn đệm NH3 cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 180kpa. | b. 250kpa. | c. 350kpa. | d. 400kpa. | A | 1
31 | Câu 31: Bồn chứa khí nén cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 700kpa. | b. 600kpa. | c. 800kpa. | d. 850kpa. | B | 2
32 | Câu 32: Bể nước thải nhiễm NH3 cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiệt độ trên? | a. 40. | b. 50. | c. 60. | d. 70. | C | 3
33 | Câu 33: Nhiệt độ đường hơi tự dùng dùng để hóa hơi NH3 trong nhà máy Nhiệt điện DH1 trong khoảng? | a. 120-150. | b. 150-180. | c. 180-210. | d. 220-250. | C | 3
34 | Câu 34: Bể nước thải nhiễm NH3 trong trạm NH3 của nhà máy Nhiệt điện DH1 báo mức thấp khi mức nước dưới? | a. 30%. | b. 40%. | c. 25%. | d. 45%. | C | 3
35 | Câu 35: Nhiệt độ hơi NH3 trong bộ hóa hơi vào khoảng? | a. 90-150. | b. 150-180. | c. 180-250. | d. 250-300. | A | 1
36 | Câu 36: Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | B | 2
37 | Câu 37: Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | B | 2
38 | Câu 38: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D | 4
39 | Câu 39: Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? | a. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | b. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | c. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | d. Cách ly với các CTNH khác. | B | 2
40 | Câu 40: Dấu hiệu nhận biết khí Clo? | a. Khí clo nặng hơn không khí nên lan tỏa trên mặt đất. | b. Khí màu xanh lục, có mùi cay sốc và gây rát da. Khí Clo không cháy. | c. Dùng dung dịch ammonia 5% để thử, nếu có bốc khói trắng là có Clo. | d. Tất cả đều đúng. | D | 4
41 | Câu 41: Nồng độ Clo ngoài môi trường cho phép không vượt quá bao nhiêu? | a. 0.1mg/l. | b. 0.5mg/l. | c. 1.0mg/l. | d. 2.0mg/l. | B | 2
42 | Câu 42: Khi Clo bắn vào mắt hoặc da thịt phải làm gì? | a. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương. | b. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương; đối với mắt rửa bằng dung dịch NaHCO3 0.5%, đối với da thịt rửa bằng NaHCO3 1%. | c. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương; đối với mắt rửa bằng dung dịch NaHCO3 0.2%, đối với da thịt rửa bằng NaHCO3 1%. | d. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương; đối với mắt rửa bằng dung dịch NaHCO3 0.1%, đối với da thịt rửa bằng NaHCO3 0.5%. | B | 2
43 | Câu 43: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì gây kích thích mắt, mũi, khó thở kể cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn: | a. 600 - 800 ppm. | b. 150 - 200 ppm. | c. 300 - 500 ppm. | d. 400 - 700 ppm. | D | 4
44 | Câu 44: Trình tự các thao tác khi đưa bộ hóa hơi Ammonia lỏng vào vận hành: 1. Xác định trạng thái đóng mở của các van. Kiểm tra giá trị cài đặt mở van an toàn của bộ hóa hơi ammonia.2. Nới lỏng bulong điều chỉnh tại đỉnh của van điều chỉnh áp suất, mở van khí, điều chỉnh bulong van điều chỉnh dần đến áp suất đầu ra mong muốn.3. Xác nhận tất cả các van trước đồng hồ áp suất phải ở vị trí mở.4. Bật công tắc cấp nguồn cho tủ điện điều khiển, khi các công tác bình thường, thông đường hơi, mở van solenoild và van ammonia đầu vào, bắt đầu hóa hơi ammonia lỏng. | a. 3-4-1-2. | b. 4-1-3-2. | c. 1-4-3-2. | d. 1-3-4-2. | C | 3
45 | Câu 45: Các biện pháp phòng ngừa, sự cố, ô nhiễm liên quan đến Ammonia: | a. Các chương trình phòng hộ, phương án diễn tập, ứng cứu (tập huấn và đào tạo kỹ thuật xử lý sự cố, sơ cứu, cấp cứu, v.v...). | b. Hệ thống thiết bị phòng hộ (hệ thống quạt thông gió, hệ thồng phun mưa và làm sạch không khí, hệ thống cảnh báo ô nhiễm). | c. Trang thiết bị bảo hộ lao động, huấn luyện về cách lập báo cáo sự cố. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
46 | Câu 46: " Phải chịu kỷ luật về hành chính hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình hoặc nhân viên của mình gây ra ." là? | a. Nhiệm vụ của VHV NH3 | b. Quyền hạn của VHV NH3 | c. Trách nhiệm của VHV NH3 | d. Tất cả đều sai | C | 3
47 | Câu 47: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Chuẩn bị ngay các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết, đặc biệt là nước Oresol để bù đắp mất nước cho nạn nhân. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Gọi điện ngay cho đội cấp cứu theo số điện thoại 115 hoặc cơ quan y tế gần nhất để tiến hành cứu chữa kịp thời, tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân. | d. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha để làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
48 | Câu 48: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
49 | Câu 49: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | B | 2
50 | Câu 50: Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: | a. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | b. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | c. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi acmôniắc, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | d. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | C | 3

## Đề thi giữ bậc nh3 5
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Quyền hạn của VHV trạm NH3: | a. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi mà thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý. | b. Có quyền góp ý về việc thay đổi chế độ của bơm và các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác cùng một lúc trên nhiều thiết bị thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn. | c. Khi nhận lệnh cấp trên nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ ràng cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên 1 cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | d. Cả a, b và c. | D | 4
2 | Câu 2: Câu nào sau đây đúng về trách nhiệm của VHV trạm NH3: | a. VHV trạm NH3 phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ. | b. VHV trạm NH3 phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống ngăn chặn. | c. VHV trạm NH3 không phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống ngăn chặn. | d. VHV trạm NH3 phải chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống ngăn chặn | B | 2
3 | Câu 3: Câu nào sau đây đúng về quy định chung trong giờ trực ca: | a. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | b. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và không cần hỗ trợ xử lý sự cố; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và có thể được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | c. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực hoặc có thể hỗ trợ xử lý sự cố nếu trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | d. Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố thì người nhận ca phải nhanh chóng rút khỏi khu vực và có thể từ chối hỗ trợ xử lý sự cố khi trực ca cũ yêu cầu; nếu là sự cố hỏa hoạn thì sau khi người trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca không cần cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không được tự ý thao tác nào khi chưa được sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
4 | Câu 4: VHV trạm NH3 chịu sự quản lý hành chính của: | a. Trưởng ca. | b. Trưởng kíp lò máy. | c. Lãnh đạo PXVH. | d. Cả a, b và c. | C | 3
5 | Câu 5: Câu nào sau đây đúng và đầy đủ nhất về quy định chung trong giờ trực ca: | a. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp theo lịch ca đã được duyệt. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | b. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 5 kíp. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | c. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | d. VHV trạm NH3 làm việc theo chế độ 3 ca 5 kíp theo lịch ca đã được duyệt. Trong các trường hợp đặc biệt, các VHV trạm NH3 có thể đổi ca cho nhau nếu được sự đồng ý của Lãnh đạo Phâ n xưởng hoặc người được ủy quyền. | D | 4
6 | Câu 6: VHV trạm NH3 có thể: | a. Trực 2 ca liên tục (16 giờ). | b. Làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | c. Rời khỏi vị trí nếu được phép của trưởng kíp, trưởng ca để tiến hành công việc sửa chữa, kiểm tra, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi để tiện liên lạc. | d. Tất cả đều đúng. | C | 3
7 | Câu 7: VHV trạm NH3 được phép không nhận ca khi: | a. Sổ nhật kí vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được về sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
8 | Câu 8: Câu nào sau đây đúng về nhiệm vụ của VHV trạm NH3: | a. Tham gia lập tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế. | b. VHV trạm NH3 cần phải nắm rõ quy định về chất lượng NH3, tình hình PCCC cho trạm và các thiết bị liên quan. | c. Trong ca phải liên tục kiểm tra các thông số theo quy định trong quy trình vận hành, ghi vào sổ nhật ký kết quả của sự kiểm tra. | d. Cả a, b và c. | D | 4
9 | Câu 9: Câu nào sau đây không đúng về nhiệm vụ của VHV trạm NH3: | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo trưởng kíp lò máy, Trực chính điện để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, diễn tập PCCC và điều tra sự cố của ca (theo lịch của Phân xưởng). | c. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | d. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì VHV trạm NH3 phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo Trưởng ca, Trưởng kíp, Lãnh đạo Phân xưởng xin ý kiến chỉ đạo. | D | 4
10 | Câu 10: Câu nào đúng về quan hệ của VHV trạm NH3 khi vận hành: | a. Khi nhận lệnh trực tiếp của Quản đốc, Phó quản đốc Phân xưởng thì việc thực hiện lệnh đó không cần báo cáo hoặc được sự đồng ý của Trưởng kíp cũng như Trưởng ca. | b. Không cần báo cáo tất cả những hư hỏng của thiết bị trong quá trình làm việc và các biện pháp khắc phục cho Trưởng kíp biết. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và lệnh của Trưởng kíp, chịu sự kiểm tra giám sát của Kỹ sư an toàn Phân xưởng (nếu có) và Kỹ sư thanh tra an toàn của Công ty. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
11 | Câu 11: Trách nhiệm của VHV trạm NH3: | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình nhiệm vụ và những quyền hạn có trong các nội quy khác trong Phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm chính về an toàn và kỷ luật lao động của mình. Chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị PCCC bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý. | d. Cả a, b và c. | D | 4
12 | Câu 12: VHV trạm NH3 phải hiểu và nắm vững: | a. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ công nghệ các thiết bị chính, phụ của thiết bị mình quản lý và tình trạng vận hành thực tế của thiết bị đó. | b. Mối tương quan của trạm NH3 với tất cả các hệ thống liên quan. Vị trí thực tế, tính năng tác dụng và phương pháp vận hành, thao tác thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý, phương pháp khởi động, ngừng, điều chỉnh thông số đảm bảo chế độ vận hành ổn định của thiết bị. | c. Tiêu chuẩn nghiệm thu của các thiết bị sau khi sửa chữa xong và đưa vào vận hành, kiểm tra an toàn và chất lượng công việc của đội công tác. Các quy trình kỹ thuật an toàn cơ, nhiệt, điện. | d. Cả a, b và c. | D | 4
13 | Câu 13: Những kiến thức mà VHV trạm NH3 cần phải nắm vững: | a. Quy phạm quản lý kỹ thuật các Nhà máy điện và lưới điện, phân cấp thiết bị và chức danh vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn điện, quy trình phòng chống cháy nổ, quy trình điều tra sự cố, quy trình nhiệm vụ... | b. Nội quy các vị trí sản xuất trong Phân xưởng và các vị trí của Phân xưởng khác nằm trong mặt bằng của Phân xưởng và Công ty. Các lịch, chưởng trình thí nghiệm, sửa chữa có liên quan đến vận hành và các điều lệnh, chỉ thị khác của Phân xưởng và Công ty. | c. Quy trình về chế độ sửa chữa các thiết bị của nhà máy điện, chế độ phiết công tác, các quy định an toàn về kỹ thuật an toàn vị trí hàn có lửa. Các tài liệu được trang bị tại vị trí vận hành. | d. Cả a, b và c. | D | 4
14 | Câu 14: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
15 | Câu 15: Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ: | a. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. | b. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. | c. Cả a, b đều sai. | d. Cả a, b đều đúng. | D | 4
16 | Câu 16: Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c. | D | 4
17 | Câu 17: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
18 | Câu 18: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | a. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
19 | Câu 19: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | C | 3
20 | Câu 20: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
21 | Câu 21: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : | a. Nhiệm vụ VHV NH3 | b. Quyền hạn VHV NH3 | c. Trách nhiệm VHV NH3 | d. Tất cả đều sai | B | 2
22 | Câu 22: Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. 2. Cắt điện. 3. Kiểm tra không còn điện. 4. Đặt (làm) tiếp đất. 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | a. 2-3-4-5. | b. 2-5-3-4. | c. 1-3-4-5. | d. 1-5-3-4. | C | 3
23 | Câu 23: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | C | 3
24 | Câu 24: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22 kV là: | a. 0,35 m. | b. 0,6 m. | c. 0,7 m. | d. 1 m. | D | 4
25 | Câu 25: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | a. 1,5 m. | b. 2,5 m. | c. 3,5 m. | d. 4,5 m. | B | 2
26 | Câu 26: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6,6 kV là: | a. 0,2 m. | b. 0,35 m. | c. 0,6 m. | d. 0,7 m. | B | 2
27 | Câu 27: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | a. 0,7 m. | b. 1 m. | c. 1,5 m. | d. 2 m. | C | 3
28 | Câu 28: Cảnh báo rò rỉ NH3 sẽ báo động khi nồng độ NH3 vượt quá? | a. 10ppm. | b. 15ppm. | c. 25ppm. | d. 30ppm. | C | 3
29 | Câu 29: Nhiệt độ trong bồn lưu trữ NH3 không được vượt quá? | a. 30. | b. 40. | c. 50. | d. 60. | B | 2
30 | Câu 30: Áp suất trong bồn lưu trữ dung dịch NH3 không được vượt quá? | a. 1200kPa. | b. 1500kPa. | c. 1700kPa. | d. 1800kPa. | C | 3
31 | Câu 31: Nhiệt độ làm việc bình thường của bộ hóa hơi Ammonia lỏng là: | a. ≤ 55 oC ≥ 175 oC. | b. ≥ 50 oC ≤ 175 oC. | c. ≥ 40 oC ≤ 165 oC. | d. ≥ 60 oC ≤ 165 oC. | B | 2
32 | Câu 32: Áp suất làm việc bình thường của máy nén ammonia là: | a. Áp suất ngõ vào ≤ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | b. Áp suất ngõ vào ≥ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≥2.4 Mpa. | c. Áp suất ngõ vào ≤ 1.7 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.6 Mpa. | d. Áp suất ngõ vào ≥1.5 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | A | 1
33 | Câu 33: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì gây kích thích mắt, mũi, khó thở kể cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn: | a. 600 - 800 ppm. | b. 150 - 200 ppm. | c. 300 - 500 ppm. | d. 400 - 700 ppm. | D | 4
34 | Câu 34: Trình tự các thao tác khi đưa bộ hóa hơi Ammonia lỏng vào vận hành:1. Xác định trạng thái đóng mở của các van. Kiểm tra giá trị cài đặt mở van an toàn của bộ hóa hơi ammonia.2. Nới lỏng bulong điều chỉnh tại đỉnh của van điều chỉnh áp suất, mở van khí, điều chỉnh bulong van điều chỉnh dần đến áp suất đầu ra mong muốn.3. Xác nhận tất cả các van trước đồng hồ áp suất phải ở vị trí mở.4. Bật công tắc cấp nguồn cho tủ điện điều khiển, khi các công tác bình thường, thông đường hơi, mở van solenoild và van ammonia đầu vào, bắt đầu hóa hơi ammonia lỏng. | a. 3-4-1-2. | b. 4-1-3-2. | c. 1-4-3-2. | d. 1-3-4-2. | C | 3
35 | Câu 35: Các biện pháp phòng ngừa, sự cố, ô nhiễm liên quan đến Ammonia: | a. Các chương trình phòng hộ, phương án diễn tập, ứng cứu (tập huấn và đào tạo kỹ thuật xử lý sự cố, sơ cứu, cấp cứu, v.v...). | b. Hệ thống thiết bị phòng hộ (hệ thống quạt thông gió, hệ thồng phun mưa và làm sạch không khí, hệ thống cảnh báo ô nhiễm). | c. Trang thiết bị bảo hộ lao động, huấn luyện về cách lập báo cáo sự cố. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
36 | Câu 36: " Phải chịu kỷ luật về hành chính hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình hoặc nhân viên của mình gây ra ." là? | a. Nhiệm vụ của VHV NH3 | b. Quyền hạn của VHV NH3 | c. Trách nhiệm của VHV NH3 | d. Tất cả đều sai | C | 3
37 | Câu 37: Bồn đệm NH3 cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 180kpa. | b. 250kpa. | c. 350kpa. | d. 400kpa. | A | 1
38 | Câu 38: Bồn chứa khí nén cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 700kpa. | b. 600kpa. | c. 800kpa. | d. 850kpa. | B | 2
39 | Câu 39: Bể nước thải nhiễm NH3 cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiệt độ trên? | a. 40. | b. 50. | c. 60. | d. 70. | C | 3
40 | Câu 40: Nhiệt độ đường hơi tự dùng dùng để hóa hơi NH3 trong nhà máy Nhiệt điện DH1 trong khoảng? | a. 120-150. | b. 150-180. | c. 180-210. | d. 220-250. | C | 3
41 | Câu 41: Bể nước thải nhiễm NH3 trong trạm NH3 của nhà máy Nhiệt điện DH1 báo mức thấp khi mức nước dưới? | a. 30%. | b. 40%. | c. 25%. | d. 45%. | C | 3
42 | Câu 42: Nhiệt độ hơi NH3 trong bộ hóa hơi vào khoảng? | a. 90-150. | b. 150-180. | c. 180-250. | d. 250-300. | A | 1
43 | Câu 43: Cảnh báo rò rỉ NH3 sẽ báo động khi nồng độ NH3 vượt quá? | a. 10ppm. | b. 15ppm. | c. 25ppm. | d. 30ppm. | C | 3
44 | Câu 44: Nồng độ NH3 rò rỉ vượt quá bao nhiêu ppm thì liên động làm dừng hệ thống? | a. 20ppm. | b. 40ppm. | c. 50ppm. | d. 60ppm. | C | 3
45 | Câu 45: Lượng dung dịch NH3 trong bồn lưu trữ không được vượt quá? | a. 60%. | b. 80%. | c. 90%. | d. 100%. | B | 2
46 | Câu 46: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
47 | Câu 47: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
48 | Câu 48: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
49 | Câu 49: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
50 | Câu 50: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3

## Đề thi giữ bậc nh3 6
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | a. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | b. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | c. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | d. Đem đi thử áp lực. | B | 2
2 | Câu 2: Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | a. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | b. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | c. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | d. Cả a, b và c. | D | 4
3 | Câu 3: Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? | a. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | b. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | c. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | d. Cách ly với các CTNH khác. | B | 2
4 | Câu 4: Dấu hiệu nhận biết khí Clo? | a. Khí clo nặng hơn không khí nên lan tỏa trên mặt đất. | b. Khí màu xanh lục, có mùi cay sốc và gây rát da. Khí Clo không cháy. | c. Dùng dung dịch ammonia 5% để thử, nếu có bốc khói trắng là có Clo. | d. Tất cả đều đúng. | D | 4
5 | Câu 5: Độ độc của hóa chất thường có thế nhận biết qua vạch màu của nhãn trên bao bì hóa chất có vạch màu xanh là loại hóa chất: | a. Cực độc hoặc rất độc. | b. Độc. | c. Ít độc. | d. Các ý đều sai. | C | 3
6 | Câu 6: Hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua các đường? | a. Hô hấp, tiêu hóa và hấp thụ qua da. | b. Hô hấp, tiêu hóa và thị giác. | c. Hô hấp, tiêu hóa và xúc giác. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D | 4
7 | Câu 7: Khi dán nhãn chất thải nguy hại, các thông tin cần có là gì? | a. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về "Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo", mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra. | b. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ vận chuyển chất thải, mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về "Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo", ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | c. Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH, tên và địa chỉ của chủ nguồn thải, ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. | d. Câu a và c đúng. | D | 4
8 | Câu 8: Hãy nêu những điều cần lưu ý khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp cắt được mạch điện: | a. Chuẩn bị ngay các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết, đặc biệt là nước Oresol để bù đắp mất nước cho nạn nhân. | b. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống. | c. Gọi điện ngay cho đội cấp cứu theo số điện thoại 115 hoặc cơ quan y tế gần nhất để tiến hành cứu chữa kịp thời, tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân. | d. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha để làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 3
9 | Câu 9: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | a. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | b. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | c. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | d. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 3
10 | Câu 10: Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: | a. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | b. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | c. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | d. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | B | 3
11 | Câu 11: Khi làm việc với dung dịch ammonia cần chú ý những điều gì sau đây? | a. Chất ăn mòn; gây bỏng nặng; gây dị ứng hệ hô hấp. | b. Chất lỏng, không màu, mùi hăng, tan tốt trong nước. | c. Chất chữa cháy phù hợp: CO2, bột chữa cháy hoặc tia nước. | d. Tất cả các ý đều đúng. | D | 4
12 | Câu 12: Nồng độ ammonia cho phép lớn nhất trong không khí nơi làm việc là: | a. 20 mg/m3. | b. 30 mg/m3. | c. 10 mg/m3. | d. 40 mg/m3. | A | 1
13 | Câu 13: Hỗn hợp của khí Ammonia và không khí sẽ gây nổ. Giới hạn nổ (% trong thể tích) là: | a. Từ 15 ÷ 25%. | b. Từ 15.5 ÷ 25%. | c. Từ 15.5 ÷ 27%. | d. Từ 10.5 ÷ 27%. | A | 1
14 | Câu 14: Khi bị dung dịch Ammonia đặc (nồng độ từ 22÷25%) rơi vào da, mặt thì phải: | a. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 2%. | b. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 1%. Trong trường hợp này cần cho nạn nhân đi cấp cứu. | c. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 2%. Trong trường hợp này cần cho nạn nhân đi cấp cứu. | d. Rửa bằng nhiều nước, vùng tổn thương phải rửa nhiều bằng dung dịch axit boric 1%. | C | 3
15 | Câu 15: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì chết ngay lập tức: | a. 5.000-10.000ppm. | b. 4.000-10.000ppm. | c. Trên 10.000ppm. | d. 5.000-9.000ppm. | C | 3
16 | Câu 16: Tại Việt Nam, nồng độ NH3 cho phép trong không khí xung quanh theo CVN 5938-2005 là bao nhiêu? | a. 0,1 mg/ m3. | b. 0,3 mg/ m3. | c. 0,2 mg/ m3. | d. 0,5 mg/ m3. | C | 3
17 | Câu 17: Khi dùng Ammonia lỏng đóng bình, thì không được dùng đến hết kiệt bình mà phải dừng sử dụng khi áp suất còn bao nhiêu? | a. 0,02 Mpa. | b. 0,05 Mpa. | c. 0,03 Mpa. | d. 0,04 Mpa. | B | 2
18 | Câu 18: Bồn đệm NH3 cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 180kpa. | b. 250kpa. | c. 350kpa. | d. 400kpa. | A | 1
19 | Câu 19: Bồn chứa khí nén cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 700kpa. | b. 600kpa. | c. 800kpa. | d. 850kpa. | B | 2
20 | Câu 20: Bể nước thải nhiễm NH3 cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiệt độ trên? | a. 40. | b. 50. | c. 60. | d. 70. | C | 3
21 | Câu 21: Nhiệt độ đường hơi tự dùng dùng để hóa hơi NH3 trong nhà máy Nhiệt điện DH1 trong khoảng? | a. 120-150. | b. 150-180. | c. 180-210. | d. 220-250. | C | 3
22 | Câu 22: Bể nước thải nhiễm NH3 trong trạm NH3 của nhà máy Nhiệt điện DH1 báo mức thấp khi mức nước dưới? | a. 30%. | b. 40%. | c. 25%. | d. 45%. | C | 3
23 | Câu 23: Cảnh báo rò rỉ NH3 sẽ báo động khi nồng độ NH3 vượt quá? | a. 10ppm. | b. 15ppm. | c. 25ppm. | d. 30ppm. | C | 3
24 | Câu 24: Nồng độ NH3 rò rỉ vượt quá bao nhiêu ppm thì liên động làm dừng hệ thống? | a. 20ppm. | b. 40ppm. | c. 50ppm. | d. 60ppm. | C | 3
25 | Câu 25: Lượng dung dịch NH3 trong bồn lưu trữ không được vượt quá? | a. 60%. | b. 80%. | c. 90%. | d. 100%. | B | 2
26 | Câu 26: Nhiệt độ trong bồn lưu trữ NH3 không được vượt quá? | a. 30. | b. 40. | c. 50. | d. 60. | B | 2
27 | Câu 27: Áp suất trong bồn lưu trữ dung dịch NH3 không được vượt quá? | a. 1200kPa. | b. 1500kPa. | c. 1700kPa. | d. 1800kPa. | C | 3
28 | Câu 28: VHV trạm NH3 có thể: | a. Trực 2 ca liên tục (16 giờ). | b. Làm việc riêng; uống rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong giờ trực ca. | c. Rời khỏi vị trí nếu được phép của trưởng kíp, trưởng ca để tiến hành công việc sửa chữa, kiểm tra, thí nghiệm nhưng phải thông báo cho trưởng kíp và các chức danh trong kíp biết nơi để tiện liên lạc. | d. Tất cả đều đúng. | C | 3
29 | Câu 29: VHV trạm NH3 được phép không nhận ca khi: | a. Sổ nhật kí vận hành ghi chép chưa đầy đủ. | b. Thiết bị nơi làm việc chưa được về sinh sạch sẽ. | c. Khi thiết bị đang bị sự cố. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
30 | Câu 30: Trước giờ giao ca VHV trạm NH3 đang trực ca phải: | a. Kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của Phân xưởng). Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca. | b. Thông báo 1 cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi trong ca mình cùng những mệnh lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến vận hành trong ca mình. Giải thích thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề họ chưa rõ. | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b và c. | D | 4
31 | Câu 31: Cấm giao nhận ca trong những trường hợp sau: | a. Người đang ốm, say rượu bia. | b. Người không đúng chức danh vận hành. | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên. | d. Cả a, b và c. | D | 4
32 | Câu 32: VHV trạm NH3 phải: | a. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | b. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành. | c. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao hơn: Trưởng ca, Lãnh đạo phân xưởng. | d. Thi hành mệnh lệnh của trưởng ca một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu thi hành lệnh mà nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chối không thi hành và không phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao hơn: Trưởng ca, Lãnh đạo phân xưởng. | C | 3
33 | Câu 33: VHV Trạm NH3 phải nắm rõ các quy trình sau: | a. Quy trình nhiệm vụ VHV trạm NH3. | b. Quy trình PCCC. | c. Sơ đồ vận hành của hệ thống và các dây chuyền khác có liên quan đến việc vận hành hệ thống. | d. Tất cả a, b và c. | D | 4
34 | Câu 34: Trong ca vận hành, VHV trạm NH3 chịu sự chỉ huy của: | a. Trưởng kíp. | b. Trưởng ca. | c. Lãnh đạo PXVH. | d. Cả a và b. | D | 4
35 | Câu 35: VHV trạm NH3 có quyền không đồng ý một mệnh lệnh nào đó khi: | a. Người ra lệnh không phải đơn vị quản lý trực tiếp cương vị mình. | b. Gây nguy hiểm đến tính mạng con người. | c. Gây nguy hiểm đến thiết bị và ảnh hưởng đến quá trình vận hành của hệ thống. | d. Cả a, b và c. | D | 4
36 | Câu 36: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | a. 2 m. | b. 2,5 m. | c. 3 m. | d. 4,5 m. | B | 2
37 | Câu 37: Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: | a. Phần thiết bị tiến hành công việc phải được nhìn thấy rõ đã cách ly khỏi các phần có điện từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chì, tháo đầu cáp, tháo thanh cái (trừ trạm GIS). | b. Cấm cắt điện để làm việc chỉ bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động tự động. | c. Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. | d. Thực hiện theo cả a, b và c. | D | 4
38 | Câu 38: Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm: | a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
39 | Câu 39: Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: | a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | c. Cả a và b đều sai. | d. Cả a và b đều đúng. | B | 2
40 | Câu 40: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | a. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | b. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | c. Công an chữa cháy tại các địa phương. | d. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
41 | Câu 41: Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | a. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | b. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | c. Cả a và b đều đúng. | d. Cả a và b đều sai. | C | 3
42 | Câu 42: Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: | a. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | b. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | c. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | d. Cả 03 câu a, b, c. | D | 4
43 | Câu 43: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm: | a. Báo cháy giả. | b. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. | c. Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. | d. Cả 03 câu trên. | D | 4
44 | Câu 44: Những lưu ý khi sử dụng bình CO2: | a. Không sử dụng CO2 để chữa các đám cháy có than cốc, đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ (Mg, Mn), bột nhôm, kim loại đang nóng chảy. | b. Không để khí CO2 phun vào người (gây bỏng lạnh). Không nên dùng CO2 chữa cháy nơi có gió mạnh vì hiệu quả thấp, tốn nhiều bình. | c. Tầm phun xa của bình CO2 có giới hạn, vì vậy khi chữa cháy phải tiếp cận gần đám cháy, bóp còi phun phải bóp dứt khoát, phun liên tục. | d. Cả a, b, c. | D | 4
45 | Câu 45: Công dụng của bình bột chữa cháy: | a. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | b. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | c. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | d. Cả b và c. | B | 2
46 | Câu 46: Nồng độ Clo ngoài môi trường cho phép không vượt quá bao nhiêu? | a. 0.1mg/l. | b. 0.5mg/l. | c. 1.0mg/l. | d. 2.0mg/l. | B | 2
47 | Câu 47: Khi Clo bắn vào mắt hoặc da thịt phải làm gì? | a. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương. | b. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương; đối với mắt rửa bằng dung dịch NaHCO3 0.5%, đối với da thịt rửa bằng NaHCO3 1%. | c. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương; đối với mắt rửa bằng dung dịch NaHCO3 0.2%, đối với da thịt rửa bằng NaHCO3 1%. | d. Dùng nước sạch rửa vết thương nhiều lần sau đó dùng dung dịch NaHCO3 để trung hòa và băng bó vết thương; đối với mắt rửa bằng dung dịch NaHCO3 0.1%, đối với da thịt rửa bằng NaHCO3 0.5%. | B | 2
48 | Câu 48: Đặc điểm của Clo là: | a. Tính oxy hóa mạnh, Clo âm có tính tẩy màu. | b. Thay đổi thể tích lớn, chịu nén kém. | c. Tan ít trong nước. | d. Độc với con người và sinh vật. | D | 4
49 | Câu 49: Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | a. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | b. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | c. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. | d. Tất cả các ý đều đúng. | A | 1
50 | Câu 50: " Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." là: | a. Nhiệm vụ VHV NH3 | b. Quyền hạn VHV NH3 | c. Trách nhiệm VHV NH3 | d. Tất cả đều sai | C | 3

## Đề thi giữ bậc nh3 7
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC NH3 VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
2 | Câu 2: Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | b. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | d. Cả a, b và c. | D | 4
3 | Câu 3: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Khi nhận phiếu thao tác phải đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ, nếu chưa rõ thì phải hỏi lại người ra lệnh. | b. Nếu nhận lệnh bằng điện thoại thì người giám sát thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó và nhắc lại từng động tác trong điện thoại, ghi tên người ra lệnh, nhận lệnh, ngày, giờ truyền lệnh vào phiếu thao tác, sổ nhật ký vận hành. | c. Người giám sát thao tác và người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác. | d. Cả a, b và c. | D | 4
4 | Câu 4: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao tác phải thực hiện những qui định nào? | a. Người giám sát thao tác hoặc người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác. | b. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, đồng thời kiểm tra xung quanh hay trên thiết bị còn gì trở ngại không, sau đó mới được phép thao tác. | c. Cả a và b. | d. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
5 | Câu 5: Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: | a. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | b. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | c. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | d. Cả a, b và c. | D | 4
6 | Câu 6: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? | a. 4 chức danh. | b. 5 chức danh. | c. 6 chức danh. | d. 7 chức danh. | C | 3
7 | Câu 7: Bể nước thải nhiễm NH3 trong trạm NH3 của nhà máy Nhiệt điện DH1 báo mức thấp khi mức nước dưới? | a. 30%. | b. 40%. | c. 25%. | d. 45%. | C | 3
8 | Câu 8: Nhiệt độ hơi NH3 trong bộ hóa hơi vào khoảng? | a. 90-150. | b. 150-180. | c. 180-250. | d. 250-300. | A | 1
9 | Câu 9: Cảnh báo rò rỉ NH3 sẽ báo động khi nồng độ NH3 vượt quá? | a. 10ppm. | b. 15ppm. | c. 25ppm. | d. 30ppm. | C | 3
10 | Câu 10: Nồng độ NH3 rò rỉ vượt quá bao nhiêu ppm thì liên động làm dừng hệ thống? | a. 20ppm. | b. 40ppm. | c. 50ppm. | d. 60ppm. | C | 3
11 | Câu 11: Lượng dung dịch NH3 trong bồn lưu trữ không được vượt quá? | a. 60%. | b. 80%. | c. 90%. | d. 100%. | B | 2
12 | Câu 12: Chọn câu Đúng nhất. Phương pháp xử lý sự cố cháy nổ đột ngột hệ thống Ammonia? | a. Nhanh chóng xác minh vị trí bắt lửa và nổ ammonia, ngay lập tức báo cho phòng trung tâm và trưởng ca, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp xử lý rò rỉ khu vực ammonia. | b. Lệnh cho các chức danh liên quan để sơ tán khỏi khu vực bắt lửa và nổ ammonia theo chiều gió. | c. Không trang bị thiết bị bảo hộ trong lúc đóng tất cả các van có liên quan với vị trí bắt lửa và nổ ammonia để cách ly khỏi hệ thống ammonia. | d. Cho nhân viên không có liên quan đi vào khu vực cháy và nổ ammonia. | A | 1
13 | Câu 13: Các biện pháp phòng ngừa, sự cố, ô nhiễm liên quan đến Ammonia: | a. Các chương trình phòng hộ, phương án diễn tập, ứng cứu (tập huấn và đào tạo kỹ thuật xử lý sự cố, sơ cứu, cấp cứu, v.v...). | b. Hệ thống thiết bị phòng hộ (hệ thống quạt thông gió, hệ thồng phun mưa và làm sạch không khí, hệ thống cảnh báo ô nhiễm). | c. Trang thiết bị bảo hộ lao động, huấn luyện về cách lập báo cáo sự cố. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
14 | Câu 14: " Phải chịu kỷ luật về hành chính hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình hoặc nhân viên của mình gây ra ." là? | a. Nhiệm vụ của VHV NH3 | b. Quyền hạn của VHV NH3 | c. Trách nhiệm của VHV NH3 | d. Tất cả đều sai | C | 3
15 | Câu 15: Bồn đệm NH3 cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 180kpa. | b. 250kpa. | c. 350kpa. | d. 400kpa. | A | 1
16 | Câu 16: Bồn chứa khí nén cảnh báo áp suất thấp khi áp suất dưới? | a. 700kpa. | b. 600kpa. | c. 800kpa. | d. 850kpa. | B | 2
17 | Câu 17: Bể nước thải nhiễm NH3 cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiệt độ trên? | a. 40. | b. 50. | c. 60. | d. 70. | C | 3
18 | Câu 18: Nhiệt độ đường hơi tự dùng dùng để hóa hơi NH3 trong nhà máy Nhiệt điện DH1 trong khoảng? | a. 120-150. | b. 150-180. | c. 180-210. | d. 220-250. | C | 3
19 | Câu 19: Câu nào sau đây đúng về nhiệm vụ của VHV trạm NH3: | a. Tham gia lập tổ chức thực hiện phương thức vận hành tối ưu với thiết bị hiện có, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế. | b. VHV trạm NH3 cần phải nắm rõ quy định về chất lượng NH3, tình hình PCCC cho trạm và các thiết bị liên quan. | c. Trong ca phải liên tục kiểm tra các thông số theo quy định trong quy trình vận hành, ghi vào sổ nhật ký kết quả của sự kiểm tra. | d. Cả a, b và c. | D | 4
20 | Câu 20: Câu nào sau đây không đúng về nhiệm vụ của VHV trạm NH3: | a. Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình, quy phạm thì phải lập tức báo cáo trưởng kíp lò máy, Trực chính điện để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | b. Tham gia công việc sửa chữa và thử nghiệm thiết bị định kỳ, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, diễn tập PCCC và điều tra sự cố của ca (theo lịch của Phân xưởng). | c. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | d. Khi chế độ làm việc của thiết bị bị vi phạm, hư hỏng hoặc sự cố thì VHV trạm NH3 phải tham gia cùng với các chức danh khác nhanh chóng áp dụng những biện pháp cần thiết để khôi phục lại chế độ vận hành bình thường, xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố phát triển, kịp thời báo Trưởng ca, Trưởng kíp, Lãnh đạo Phân xưởng xin ý kiến chỉ đạo. | D | 4
21 | Câu 21: Câu nào đúng về quan hệ của VHV trạm NH3 khi vận hành: | a. Khi nhận lệnh trực tiếp của Quản đốc, Phó quản đốc Phân xưởng thì việc thực hiện lệnh đó không cần báo cáo hoặc được sự đồng ý của Trưởng kíp cũng như Trưởng ca. | b. Không cần báo cáo tất cả những hư hỏng của thiết bị trong quá trình làm việc và các biện pháp khắc phục cho Trưởng kíp biết. | c. Quan hệ với lực lượng sửa chữa thông qua chế độ phiếu công tác và lệnh của Trưởng kíp, chịu sự kiểm tra giám sát của Kỹ sư an toàn Phân xưởng (nếu có) và Kỹ sư thanh tra an toàn của Công ty. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
22 | Câu 22: Trách nhiệm của VHV trạm NH3: | a. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định trong quy trình nhiệm vụ và những quyền hạn có trong các nội quy khác trong Phân xưởng. | b. Chịu trách nhiệm chính về an toàn và kỷ luật lao động của mình. Chịu trách nhiệm về những trường hợp ngừng, hỏng thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình gây ra trong ca mà không kịp thời có các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | c. Phải chịu kỷ luật về hành chính hay chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ và tính chất của các vi phạm do mình gây ra. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị PCCC bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý. | d. Cả a, b và c. | D | 4
23 | Câu 23: VHV trạm NH3 phải hiểu và nắm vững: | a. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ công nghệ các thiết bị chính, phụ của thiết bị mình quản lý và tình trạng vận hành thực tế của thiết bị đó. | b. Mối tương quan của trạm NH3 với tất cả các hệ thống liên quan. Vị trí thực tế, tính năng tác dụng và phương pháp vận hành, thao tác thiết bị thuộc phạm vi mình quản lý, phương pháp khởi động, ngừng, điều chỉnh thông số đảm bảo chế độ vận hành ổn định của thiết bị. | c. Tiêu chuẩn nghiệm thu của các thiết bị sau khi sửa chữa xong và đưa vào vận hành, kiểm tra an toàn và chất lượng công việc của đội công tác. Các quy trình kỹ thuật an toàn cơ, nhiệt, điện. | d. Cả a, b và c. | D | 4
24 | Câu 24: Những kiến thức mà VHV trạm NH3 cần phải nắm vững: | a. Quy phạm quản lý kỹ thuật các Nhà máy điện và lưới điện, phân cấp thiết bị và chức danh vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn điện, quy trình phòng chống cháy nổ, quy trình điều tra sự cố, quy trình nhiệm vụ... | b. Nội quy các vị trí sản xuất trong Phân xưởng và các vị trí của Phân xưởng khác nằm trong mặt bằng của Phân xưởng và Công ty. Các lịch, chưởng trình thí nghiệm, sửa chữa có liên quan đến vận hành và các điều lệnh, chỉ thị khác của Phân xưởng và Công ty. | c. Quy trình về chế độ sửa chữa các thiết bị của nhà máy điện, chế độ phiết công tác, các quy định an toàn về kỹ thuật an toàn vị trí hàn có lửa. Các tài liệu được trang bị tại vị trí vận hành. | d. Cả a, b và c. | D | 4
25 | Câu 25: Câu nào sau đây đúng về quan hệ của các nhân viên vận hành: | a. Các nhân viên hành chính, sự vụ của nhà máy đến các vị trí vận hành không cần giấy của lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca mà vẫn được vào vị trí vận hành. | b. Đội công tác sửa chữa của đơn vị hoặc đơn vị bạn đến làm việc thì không cần phiếu công tác. | c. Trong thời gian trực ca, Trưởng ca, Trưởng kíp hoặc cán bộ quản lý có quyền đình chỉ VHV trạm NH3 dưới quyền ra khỏi vị trí công tác nếu nhân viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. | d. Tất cả đều sai | C | 3
26 | Câu 26: Người nhận ca phải có mặt trước vị trí sản xuất ít nhất bao lâu: | a. 15 phút. | b. 30 phút. | c. 45 phút. | d. 60 phút. | B | 2
27 | Câu 27: Quy định người thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường: | a. Người cho phép | b. Người chỉ huy trực tiếp. | c. Người cấp phiếu. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | A | 1
28 | Câu 28: Ai là người làm bổ sung các biện pháp an toàn như rào chắn, biển báo hoặc tín hiệu cảnh báo khác: | a. Người cho phép. | b. Người cấp phiếu. | c. Người chỉ huy trực tiếp. | d. Nhân viên đơn vị công tác. | C | 3
29 | Câu 29: Lệnh công tác được viết thành: | a. 01 bản do người CHTT giữ. | b. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản. | c. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc. | d. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
30 | Câu 30: Khi thực hiện cho phép làm việc tại hiện trường, quy định nào sau đây đúng? | a. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | b. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | c. Giao lại Phiếu công tác (hoặc thông báo) cho Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) trực vận hành khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của Người cấp phiếu. | d. Cả a, b và c. | D | 4
31 | Câu 31: Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào? | a. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | b. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | c. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | d. Cả a, b và c. | A | 1
32 | Câu 32: VHV nghỉ làm 1 tháng liên tục, khi vào nhận công tác phải qua kiểm tra sát hạch lại quy trình ở cấp phân xưởng và thực tập 1 thời gian bao lâu mới được nhận công việc chính thức: | a. 1 đến 2 ngày. | b. 3 đến 4 ngày. | c. 1 đến 2 tuần. | d. 1 tháng. | B | 2
33 | Câu 33: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | d. Cả a, b và c đều đúng. | D | 4
34 | Câu 34: Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ: | a. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. | b. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. | c. Cả a, b đều sai. | d. Cả a, b đều đúng. | D | 4
35 | Câu 35: Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | a. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | b. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | c. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | d. Cả a, b và c. | D | 4
36 | Câu 36: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | d. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
37 | Câu 37: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
38 | Câu 38: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
39 | Câu 39: Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | a. Là người của đơn vị công tác. | b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | c. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | d. Tất cả đều sai. | C | 3
40 | Câu 40: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là: | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | C | 3
41 | Câu 41: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | a. Người giám sát an toàn điện. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
42 | Câu 42: Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | a. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | b. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | c. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | d. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2
43 | Câu 43: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu: | a. Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | C | 3
44 | Câu 44: Trình tự các thao tác khi ngừng vận hành bộ hóa hơi Ammonia lỏng: 1. Đóng van ammonia lỏng ngõ vào. 2. Cắt nguồn điện3. Mở van xả khí ammonia dư để xả áp suất dư xuống khu vực nước cống sau đó ngừng máy. 4. Sau khi hóa hơi hoàn toàn lượng Ammonia lỏng trong bộ hóa hơi khí thì đóng van khí ngõ ra. | a. 3-4-1-2. | b. 4-1-3-2. | c. 1-4-3-2. | d. 1-3-4-2. | C | 3
45 | Câu 45: Các yêu cầu thao tác vận hành được chia làm mấy giai đoạn? | a. 2. | b. 3. | c. 4. | d. 5. | C | 3
46 | Câu 46: Khi áp suất trong bồn chứa ammonia lỏng bao nhiêu thì van an toàn sẽ tác động? | a. = 1.7 Mpa. | b. ≥ 1.6 Mpa. | c. ≥1.9 Mpa. | d. ≥ 1.8 Mpa. | C | 3
47 | Câu 47: Nhiệt độ làm việc bình thường của bộ hóa hơi Ammonia lỏng là: | a. ≤ 55 oC ≥ 175 oC. | b. ≥ 50 oC ≤ 175 oC. | c. ≥ 40 oC ≤ 165 oC. | d. ≥ 60 oC ≤ 165 oC. | B | 2
48 | Câu 48: Áp suất làm việc bình thường của máy nén ammonia là: | a. Áp suất ngõ vào ≤ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | b. Áp suất ngõ vào ≥ 1.6 Mpa; Áp suất ngõ ra ≥2.4 Mpa. | c. Áp suất ngõ vào ≤ 1.7 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.6 Mpa. | d. Áp suất ngõ vào ≥1.5 Mpa; Áp suất ngõ ra ≤ 2.4 Mpa. | A | 1
49 | Câu 49: Hít phải nồng độ khí Ammonia bao nhiêu thì gây kích thích mắt, mũi, khó thở kể cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn: | a. 600 - 800 ppm. | b. 150 - 200 ppm. | c. 300 - 500 ppm. | d. 400 - 700 ppm. | D | 4
50 | Câu 50: Trình tự các thao tác khi đưa bộ hóa hơi Ammonia lỏng vào vận hành: 1. Xác định trạng thái đóng mở của các van. Kiểm tra giá trị cài đặt mở van an toàn của bộ hóa hơi ammonia.2. Nới lỏng bulong điều chỉnh tại đỉnh của van điều chỉnh áp suất, mở van khí, điều chỉnh bulong van điều chỉnh dần đến áp suất đầu ra mong muốn.3. Xác nhận tất cả các van trước đồng hồ áp suất phải ở vị trí mở.4. Bật công tắc cấp nguồn cho tủ điện điều khiển, khi các công tác bình thường, thông đường hơi, mở van solenoild và van ammonia đầu vào, bắt đầu hóa hơi ammonia lỏng. | a. 3-4-1-2. | b. 4-1-3-2. | c. 1-4-3-2. | d. 1-3-4-2. | C | 3