## Đề thi Sát hạch Lò phó 1
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào?0.2đ | a. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | b. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | c. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | d. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | a | 1
2 | 2. Nhà máy điện DH1 được thiết kế tốc độ quay của thùng nghiền là bao nhiêu?0.2đ | a. Tốc độ quay 16.3 vòng/phút. | b. Tốc độ quay 15.9 vòng/phút. | c. Tốc độ quay 17.3 vòng/phút. | d. Tốc độ quay 15.3 vòng/phút. | d | 4
3 | 3. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy cấp cho một tổ máy?0.2đ | a. 12; | b. 13; | c. 14; | d. 15; | a | 1
4 | 4. Công suất theo thiết kế của máy cấp than nguyên là bao nhiêu: 0.2đ | a. 5.6 - 56 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng thông qua biến tần | b. 40 - 60 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | c. 10 - 50 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | d. 5 - 45 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | a | 1
5 | 5. Khoảng cách vận chuyển than trong máy cấp: 0.2đ | a. 8942 mm và 2971 mm | b. 5083 mm và 3072 mm | c. 3083 mm và 2657 mm | d. 1092 mm và 2003 mm | a | 1
6 | 6. Tỳ lệ của bi sắt trong thùng nghiền :0.2đ | a. 2:1:2 Ø 30/40/50 | b. 1:2:2 Ø 30/40/50 | c. 1:1:2 Ø 30/40/50 | d. 1:1:1 Ø 30/40/50 | d | 4
7 | 7. Thông số kỹ thuật của động cơ chính máy nghiền Nhà máy DH1 là:0.2đ | a. 3p - 6.6 KV, 2000 kW | b. 3p - 6.6 KV, 2100 kW | c. 3p- 6.6KV, 2200 kW | d. 3p-6.6KV, 2300 kW | d | 4
8 | 8. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ vần thùng máy nghiền? 0.2đ | a. 1458/2.7 | b. 1346/6.8 | c. 1470/5.25 | d. 1567/6.8 | c | 3
9 | 9. Trình tự nạp bi lúc máy nghiền làm việc bình thường: 0.2đ | a. Mở hết van nhất thứ - Nạp bi - Đóng hết van nhất thứ - Mở hết van nhị thứ - Đóng hết van nhị thứ. | b. Nạp bi - Mở hết van nhất thứ - Đóng hết van nhất thứ - Mở hết van nhị thứ - Đóng hết van nhị thứ. | c. Mở manhole trong thùng nghiền - nạp bi | d. Nạp bi từ bunker than | b | 2
10 | 10. Thông số kỹ thuật của động cơ phân ly than nào đúng. 0.2đ | a. 15 kW, 30A | b. 16 kW, 30A | c. 18 kW, 30A | d. 20 kW, 30A | a | 1
11 | 11. Hệ thống chế biến than có các bơm dầu nào: 0.2đ | a. Bơm dầu cho động cơ vần thùng, Bơm dầu cho động cơ chính, Bơm dầu cho hộp giảm tốc, Bơm dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền, Bơm dầu kích, Bơm dầu phun vành răng lớn. | b. Bơm dầu cho động cơ vần thùng | c. Bơm dầu phun vằng răng lớn | d. Không có bơm dầu nào | a | 1
12 | 12. Để chữa cháy than trong thùng nghiền ta dùng phương pháp nào để chữa cháy : 0.2đ | a. Hơi tự dùng để chữa cháy | b. Dùng nước để chữa cháy | c. Dùng khí CO2 để chữa cháy. | d. Dùng Bột MFZ để chữa cháy | a | 1
13 | 13. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | c | 3
14 | 14. Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | b | 2
15 | 15. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là:0.2đ | a. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | b. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | c. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | d. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | a | 1
16 | 16. Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là:0.2đ | a. Mức dầu ≤ 350mm; | b. Mức dầu ≤ 375mm; | c. Mức dầu ≤ 400mm; | d. Mức dầu ≤ 450mm | c | 3
17 | 17. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF?0.2đ | a. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | b. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | c. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | d. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | a | 1
18 | 18. Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là:0.2đ | a. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | b. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | c. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | d. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | b | 2
19 | 19. Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHHở giá trị bao nhiêu:0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | a. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | b. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | b | 2
20 | 20. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là:0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | a | 1
21 | 21. Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | b. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | c. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | d. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | b | 2
22 | 22. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt nước phun giảm ôn được cấp từ hệ thống nào?0.2đ | a. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp đầu thoát của bơm ngưng. | b. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A, | c. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của bơm cấp điện, | d. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp của hệ thống nước cấp | d | 4
23 | 23. Bộ phun giảm ôn cấp 2 (final) cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ quá nhiệt mành | b. Sau bộ quá nhiệt mành | c. Trước bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Sau bộ quá nhiệt cấp 1 | c | 3
24 | 24. Hệ thống phun giảm ôn tái nhiệt, nước phun giảm ôn được lấy từ đâu?0.2đ | a. Nước phun giảm ôn được trích từ than bơm của bơm cấp điện | b. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A | c. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp B | d. Câu a, b, c đều đúng. | d | 4
25 | 25. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Dùng damper khói | b. Nước phun giảm ôn 1 cấp | c. Cả a và b | d. Nước phun giảm ôn 2 cấp | c | 3
26 | 26. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | b. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
27 | 27. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | b. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | c. Khi nhiệt độ ≥ 5300C | d. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | c | 3
28 | 28. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt bên Turbine lớn hơn bao nhiêu độ thì ngừng khẩn cấp Turbine?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 545 0C | b. Khi nhiệt độ ≥ 555 0C | c. Khi nhiệt độ ≥ 565 0C | d. Khi nhiệt độ ≥ 575 0C | c | 3
29 | 29. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | c | 3
30 | 30. Van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong các trường hợp nào?0.2đ | a. Khi xày ra Runback hoặc FCB | b. Khi xày ra MFT | c. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa | d. Cả a, b và c | c | 3
31 | 31. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu?0.2đ | a. 5100C | b. 5200C | c. 5300C | d. 5400C | c | 3
32 | 32. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | b. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò | c. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | d. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | b | 2
33 | 33. Khi thời động bộ APH thi trình tự khời động giữa bơm dầu bôi trơn và động cơ chính APH như thế nào?0.2đ | a. Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy trước, động cơ chính chạy sau. | b. Động cơ chính APH chạy trước, bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy sau. | c. Bơm dầu và động cơ cùng chạy | d. Cả 3 đáp án trên đều sai | a | 1
34 | 34. Nhiệt độ dầu liên động dừng bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 35 oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 45 oC thì liên động chạy bơm | b. Nhiệt độ 40oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 50 oC thì liên động chạy bơm | c. Nhiệt độ 45oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 55 oC thì liên động chạy bơm | d. Nhiệt độ 45oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 60 oC thì liên động chạy bơm | c | 3
35 | 35. Nhiệt độ khói đầu vào APH cảnh bảo cao là bao nhiêu tính theo đường khói và người vận hành cần làm gì để giảm nhiệt độ khói vào APH?0.2đ | a. Nhiệt độ 380 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò hơi. | b. Nhiệt độ 385 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò | c. Nhiệt độ 390 oC cảnh báo cao và người vận hành thự hiện tiến trình thối bụi lò | d. Nhiệt độ 395 oC cảnh báo cao và người vận hành thự hiện tiến trình thối bụi lò | a | 1
36 | 36. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | b. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | c. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | d. Câu b sai | d | 4
37 | 37. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)?0.2đ | a. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | b. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | d. 70 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c | 3
38 | 38. Lò hơi S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL?0.2đ | a. 8 vòi | b. 10 vòi | c. 12 vòi | d. 14 vòi | b | 2
39 | 39. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu?0.2đ | a. 16 m | b. 17.1 m | c. 18 m | d. 20 m | b | 2
40 | 40. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 3m | b. 4 m | c. 4.4 m | d. 5 m | c | 3
41 | 41. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục?0.2đ | a. Thổi bụi buồng đốt IR | b. Thổi bụi hành trình dài IK | c. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | d. Thổi bụi bộ sấy không khí | d | 4
42 | 42. Giá trị Trip OFT áp suất dầu lên lò trên đường dầu chính: (MPa).0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,8 | b | 2
43 | 43. Điều kiện Trip OFT xảy ra khi nào?0.2đ | a. Van cấp dầu đóng khi có van vòi dầu nào đó đang mở | b. Khi có một van vòi dầu nào đó đang mở, áp suất dầu trên ống góp dầu quanh lò thấp LL hoặc áp suất hơi hóa mù thấp LL | c. Khi đang đốt bằng nhiên liệu dầu MFT tác động | d. Cả a, b, c | d | 4
44 | 44. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
45 | 45. Theo quy định về an toàn khi làm việc trên cao thì độ cao bao nhiêu cần lắp sàn thao tác? 0.2đ | a. Khi độ cao ≥1,2 m | b. Khi độ cao ≥1,3 m | c. Khi độ cao ≥1,4 m | d. Khi độ cao ≥1,5 m | b | 2
46 | 46. Các đường ống dẫn, bình, bể chịu áp lực và nhiệt độ có nhiệt độ vỏ ngoài bao nhiêu phải được bọc cách nhiệt? 0.2đ | a. Nhiệt độ > 40 0C | b. Nhiệt độ >50 0C | c. Nhiệt độ >60 0C | d. Nhiệt độ >70 0C | d | 4
47 | 47. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
48 | 48. Thường xuyên thực hiện các quy tắc, kỷ luật lao động và vệ sinh thiết bị, vệ sinh môi trường, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn không gây sự cố chủ quan và xử lý tốt sự cố khách quan ." là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | a | 1
49 | 49. Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | c | 3
50 | 50. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4

## Đề thi Sát hạch Lò phó 2
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nguyên lý làm việc của máy nghiền than là:0.2đ | a. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi, bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn. | b. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi | c. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn. | d. Dựa trên nguyên lý va đập ly tâm | a | 1
2 | 2. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy nghiền cho một tổ máy?0.2đ | a. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 6 bộ phân ly | b. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 6 bộ phân ly | c. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 12 bộ phân ly | d. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 12 bộ phân ly | c | 3
3 | 3. Công suất dự trữ than trong một Bunker than là bao nhiêu:0.2đ | a. 3565 tấn | b. 4000 tấn | c. 3453 tấn | d. 3790 tấn | a | 1
4 | 4. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng than trong máy cấp bằng cách nào:0.2đ | a. Điều chỉnh tần số của động cơ dẫn động băng tải trong máy cấp. | b. Điều chỉnh bằng cần gạt | c. Điều chỉnh lưu lượng than vào máy cấp từ bunker | d. Điều chỉnh bằng lưu lượng than đầu ra máy cấp | a | 1
5 | 5. Máy nghiền hiện đang sử dụng các loại bi nào để nghiền than trong thùng nghiền : 0.2đ | a. Ø 30/40/50 | b. Ø 20/42/52 | c. Ø 15/60/80 | d. Ø 17/55/40 | a | 1
6 | 6. Độ mịn của than bột theo tài liệu thuyết kế cho Nhà máy điện DH1 qua rây mesh 200 là bao nhiêu: 0.2đ | a. 80.7 % | b. 70.7 % | c. 99.7 % | d. 90.7 % | d | 4
7 | 7. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ chính máy nghiền ? 0.2đ | a. 8.2 | b. 9.1 | c. 7.1 (993/138.4) | d. 4.7 | c | 3
8 | 8. Đường nạp bi đặt ở phía nào cùa thùng nghiền : 0.2đ | a. Phía không dẫn động | b. Phía dẫn động. | c. Phía động cơ chính | d. Phía trong thùng nghiền | b | 2
9 | 9. Thể tích thùng dầu bôi trơn cho thùng nghiền LP/HP bao nhiêu: 0.2đ | a. 1000 lít | b. 6999 lít | c. 5789 lít | d. 5087 lít | a | 1
10 | 10. Phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ phân ly than máy nghiền? 0.2đ | a. Bằng biến tần | b. Bằng hộp số | c. Bằng hộp giảm tốc | d. Bằng phương pháp khác | a | 1
11 | 11. Những vị trí gió lạnh chèn trong hệ thống chế biến than gồm: 0.2đ | a. Chèn máy cấp, Chèn hai đầu vít tải, Chèn hai đầu ổ trục thùng nghiền. Chèn damper gió nóng trước van control gió nóng, chèn cho gối đỡ bộ phân ly than bột | b. Chèn máy cấp | c. Chèn hai đầu cổ trục | d. Không chèn | a | 1
12 | 12. Có mấy loại thiết bị dùng để giám sát mức than trong thùng nghiền : 0.2đ | a. Đo âm thanh | b. Đo chênh áp đầu vào và ra | c. Đo phương pháp khác chưa biết | d. Đo kiểu âm thanh và chênh áp thùng nghiền. | d | 4
13 | 13. Áp suất dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền báo thấp (Low) tại đầu ra bộ lọc trạm dầu LP-HP máy nghiền là: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.13 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.14 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d | 4
14 | 14. Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D,E | b. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C,E, F | c. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D,E | d. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D,F | c | 3
15 | 15. Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | c. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | d | 4
16 | 16. Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến:0.2đ | a. Mức dầu ≤ 350mm | b. Mức dầu ≤ 400mm; | c. Mức dầu ≤ 350mm; | d. Mức dầu ≤ 500mm. | d | 4
17 | 17. Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | b. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | c. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | d. Không có cảnh báo. | b | 2
18 | 18. Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | b. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | c. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | d. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | c | 3
19 | 19. Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF:0.2đ | a. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | b. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | c. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | d. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | c | 3
20 | 20. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
21 | 21. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
22 | 22. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
23 | 23. Bộ phun giảm ôn cấp 1 cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ quá nhiệt cấp 1 | b. Sau bộ quá nhiệt cấp 2 | c. Trước bộ quá nhiệt mành | d. Sau bộ quá nhiệt mành | c | 3
24 | 24. Theo thiết kế cấu tạo của bộ quá nhiệt mành có bao nhiêu ống góp đầu vào?0.2đ | a. Có 10 ống góp đầu vào | b. Có 11 ống góp đầu vào | c. Có 12 ống góp đầu vào | d. Có 13 ống góp đầu vào | b | 2
25 | 25. Bộ phun giảm ôn tái nhiệt được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ tái nhiệt cấp 1 | b. Sau bộ tái nhiệt cấp 1 | c. Trước bộ tái nhiệt cấp 2 | d. Sau bộ tái nhiệt cấp 2 | a | 1
26 | 26. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt của lò hơi được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp điện | b. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
27 | 27. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
28 | 28. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
29 | 29. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
30 | 30. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
31 | 31. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
32 | 32. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
33 | 33. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
34 | 34. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
35 | 35. Nhiệt độ dầu liên động chạy bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 50 oC khởi động bơm và Nhiệt độ 35 oC thì liện động ngừng bơm | b. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì liện động ngừng bơm | c. Nhiệt độ 60oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | d. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | b | 2
36 | 36. Thông số bộ sấy không khí kiểu quay được thiết kế cho lò hơi DH1, chọn câu đúng nhất?0.2đ | a. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, không thay đổi tốc độ quay được | b. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được. | c. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu phải thổi bụi bộ APH liên tục. | d. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu khi nhiệt độ cao thì thổi bụi bộ APH | b | 2
37 | 37. Nhiệt độ khói đầu thoát APH cảnh báo cao là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt tăng đến 120 oC | b. Khi nhiệt tăng đến 125 oC | c. Khi nhiệt tăng đến 130 oC | d. Khi nhiệt tăng đến 135 oC | d | 4
38 | 38. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
39 | 39. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
40 | 40. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
41 | 41. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
42 | 42. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
43 | 43. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
44 | 44. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
45 | 45. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
46 | 46. Thử nghiệm thủy lực các bộ phận chịu áp lực của lò hơi và các bình chịu áp lực nhằm mục đích gì? 0.2đ | a. Thử kín | b. Thử bền | c. Thử cứng | d. Thử bền và thử kín | d | 4
47 | 47. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
48 | 48. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2
49 | 49. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khóa phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d | 4
50 | 50. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4

## Đề thi Sát hạch Lò phó 3
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Điều kiện liên động quạt chèn STANDBY vào làm việc khi thoả điều kiện nào sau đây?0.2đ | a. Chênh áp gữa áp suất đầu thoát của quạt chèn và áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không ≤ 2 kPa (S1), ≤ 3 kPa (S2) | b. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 1kPa | c. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 3kPa | d. Chênh áp gIữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 4kPa | a | 1
2 | 2. Nhiệt độ ổ đỡ của động cơ quạt chèn tác động TRIP quạt chèn, và tác động quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 900C và quạt dự phòng khởi động | d | 4
3 | 3. Nhiệt độ ổ đở của động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <550C | b. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <650C | c. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <750C | d. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <80oC | b | 2
4 | 4. Nhiệt độ trong máy cấp cao dẩn đến tác động TRIP máy cấp khi nhiệt độ là bao nhiêu: 0.2đ | a. Nhiệt độ trong máy cấp > 650C | b. Nhiệt độ trong máy cấp > 750C | c. Nhiệt độ trong máy cấp > 850C | d. Nhiệt độ trong máy cấp > 950C | a | 1
5 | 5. Bơm dầu phun vần răng lớn là loại bơm kiểu : 0.2đ | a. Loại bơm Pittong | b. Loại bơm Trục vít | c. Loại bơm Bánh răng | d. Loại bơm Ly tâm | a | 1
6 | 6. Khi van đầu thoát vòi than bột sau phân ly than đóng thì tác động TRIP máy nghiền khi:0.2đ | a. Đóng 1/3 vòi của một phân ly | b. Đóng 2/3 vòi của một phân ly | c. Đóng 3/3 vòi của một phân ly | d. Không có trip máy nghiền. | b | 2
7 | 7. Chênh áp gió chèn và gió nóng cấp 1 sau hòa trộn liên động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Độ chênh áp suất ≤ 0.01 kPa | b. Độ chênh áp suất ≤ 0.05 kPa | c. Độ chênh áp suất ≤ 0.15 kPa | d. Độ chênh áp suất ≤ 1 kPa | d | 4
8 | 8. Nhiệt độ dầu trong hộp giảm tốc cao tác động TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C | b. Nhiệt độ ≥ 700C | c. Nhiệt độ ≥ 800C | d. Nhiệt độ ≥ 900C | c | 3
9 | 9. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cao tác động TRIP máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | d | 4
10 | 10. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi : 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 400C | b. Nhiệt độ ≥ 500C | c. Nhiệt độ ≥ 600C | d. Nhiệt độ ≥ 700C | b | 2
11 | 11. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo cao khi: 0.2đ | a. Khi áp suất ≥ 0.3 MPa | b. Khi áp suất ≥ 0.4 MPa | c. Khi áp suất ≥ 0.5 MPa | d. Khi áp suất ≥ 0.6 MPa | a | 1
12 | 12. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo thấp liên động chạy bơm dầu dự phòng khi nào: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.1 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.2 MPa | b | 2
13 | 13. Mức dầu trong bồn dầu bôi LP/HP của máy nghiền cảnh báo thấp khi ?0.2đ | a. Mực dầu trong bồn ≤ 100 mm | b. Mực dầu trong bồn ≤ 150 mm | c. Mực dầu trong bồn ≤ 300 mm | d. Mực dầu trong bồn ≤ 200 mm | c | 3
14 | 14. Tín hiệu nào sau đây tác động gây tác động MFT?0.2đ | a. Mực nước bao hơi cao hoặc thấp đến giá trị tác động | b. Trip hệ thống dầu quanh lò khi tổ máy đang vận 6 máy nghiền không kèm dầu | c. Trip bộ sấy không khí kểu quay bất kỳ | d. Câu a, c đều đúng. | d | 4
15 | 15. Áp suất buồng đốt cảnh báo cấp 1 ở thông số nào sau đây?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa và ≤ -980Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa hoặc ≤ -980Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa hoặc ≤ -985Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa và ≤ -985Pa | b | 2
16 | 16. Chênh áp bộ lọc dầu IDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 120kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 130kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 100kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 200kPa | c | 3
17 | 17. Mức dầu thấp gây cảnh báo ở trạm dầu IDF là:0.2đ | a. Khi mức bồn dầu ≤ 300mm; | b. Khi mức bồn dầu ≤ 400mm; | c. Khi mức bồn dầu ≤ 500mm; | d. Khi mức bồn dầu ≤ 600mm. | c | 3
18 | 18. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ động cơ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất:0.2đ | a. Cảnh báo H 550C báo HH 650C, báo HHH ở 700C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | b. Cảnh báo H 600C báo HH 700C, báo HHH ở 800C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c. Cảnh báo H 700C báo HH 750C, báo HHH ở 800C 2/3 và Trip quạt | d. Cảnh báo H 650C báo HH 750C, báo HHH ở 850C, 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c | 3
19 | 19. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 900C, Cảnh báo HH ở 950C và trip quạt | b. Cảnh báo H ở 950C, cảnh báo HH ở 1000C và trip quạt | c. Cảnh báo H 650C, cảnh báo HH 900C, cảnh báo HHH ở 950C và không có quạt làm mát nào chạy sẽ trip quạt. | d. Cảnh báo H ở 900C, cảnh báo HH ở 950C, cảnh báo HHH ở 1000C 2/3 tín hiệu và trip quạt IDF. | c | 3
20 | 20. Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | b. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | c. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | d. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | b | 2
21 | 21. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | a | 1
22 | 22. Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | b. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | c. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | d. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | b | 2
23 | 23. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
24 | 24. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
25 | 25. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
26 | 26. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
27 | 27. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
28 | 28. Van PCV là loại điều khiển gì? Giá trị tác động mở van là bao nhiêu?0.2đ | a. Điều khí bằng điện, áp suất 17.62MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | b. Điều khiển bằng khí nén, áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | c. Điều khiển thủy lực áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | d. Câu a, b, c điều sai. | d | 4
29 | 29. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
30 | 30. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
31 | 31. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
32 | 32. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
33 | 33. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
34 | 34. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
35 | 35. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi hành trình dài IK thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 Mpa | c | 3
36 | 36. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
37 | 37. Thổi bụi khu vực buồng đốt bao gồm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
38 | 38. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
39 | 39. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
40 | 40. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
41 | 41. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
42 | 42. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
43 | 43. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
44 | 44. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
45 | 45. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
46 | 46. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
47 | 47. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
48 | 48. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
49 | 49. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khóa phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d | 4
50 | 50. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2

## Đề thi Sát hạch Lò phó 4
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nhiệt độ ổ đỡ của quạt chèn tác động TRIP quạt chèn và quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ > 900C và quạt dự phòng khởi động | c | 3
2 | 2. Nhiệt độ ổ đở của quạt chèn cho phép khởi động quạt gió chèn khi nào?0.2đ | a. Nhiệt ổ đỡ quạt <500C | b. Nhiệt ổ đỡ quạt <550C | c. Nhiệt ổ đỡ quạt <600C | d. Nhiệt ổ đỡ quạt <75oC | b | 2
3 | 3. Theo điều kiện nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt là? 0.2đ | a. Nhiệt độ cuộn dây < 1300C | b. Nhiệt độ cuộn dây < 1250C | c. Nhiệt độ cuộn dây <1150C | d. Nhiệt độ cuộn dây <1450C | c | 3
4 | 4. Lưu lượng gió vào thùng nghiền cho phép START máy nghiền giá trị là bao nhiêu?0.2đ | a. Lưu lượng gió > 35 t/h | b. Lưu lượng gió > 40 t/h | c. Lưu lượng gió > 45 t/h | d. Lưu lượng gió > 50 t/h | b | 2
5 | 5. Khi khởi động máy nghiền động cơ vần thùng ở vị trí nào thì thoả điều kiện cho phép khởi động:0.2đ | a. Không ăn khớp (UNMESHED) | b. Ăn khớp (MESHED) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | a | 1
6 | 6. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cho phép khởi động máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ <500C | b. Nhiệt độ <600C | c. Nhiệt độ <800C | d. Nhiệt độ <70oC | d | 4
7 | 7. Nhiệt độ hỗn hợp than sau phân ly than cao tác động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | b. Nhiệt độ > 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | c. Nhiệt độ > 1500C, 1/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | d. Nhiệt độ > 1550C, 1/3 điểm đó của phân ly A hoặc B | b | 2
8 | 8. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào?0.2đ | a. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | b. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | c. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | d. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | a | 1
9 | 9. Áp suất gió nóng cấp 1 sau hòa trộn và lưu lượng gió tác động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Áp suất gió cấp 1 ≤ 3kPa và lưu lượng gió < 42 t/h | b. Áp suất gió cấp 1 < 4 kPa và lưu lượng gió < 43 t/h | c. Áp suất gió cấp 1 < 5 kPa và lưu lượng gió < 45 t/h | d. Áp suất gió cấp 1 < 6 kPa và lưu lượng gió < 46 t/h | a | 1
10 | 10. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính cao tác động TRIP máy nghiền khi :0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 650C | b. Nhiệt độ ≥ 750C | c. Nhiệt độ ≥ 850C | d. Nhiệt độ ≥ 950C | a | 1
11 | 11. Nhiệt độ ổ đỡ cổ trục thùng nghiền phía dẫn động và không dẫn động bảo vệ TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | a | 1
12 | 12. Áp suất dầu bôi trơn hộp giảm tốc động cơ chính máy nghiền cảnh báo thấp L:0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.03 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.04 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.06 MPa | c | 3
13 | 13. Chênh áp bộ lọc dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền cảnh báo cao H:0.2đ | a. Khi độ chênh lệch áp suất ≥70 kPa | b. Khi độ chênh lệch áp suất ≥80 kPa | c. Khi độ chênh lệch áp suất ≥90 kPa | d. Khi độ chênh lệch áp suất ≥100 kPa | d | 4
14 | 14. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính báo thấy LL dẫn đến liên động trip máy nghiền khi ?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.06 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.07 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.08 MPa | a | 1
15 | 15. Giới hạn nhiệt độ dầu LP của máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ dầu ≥ 450C | b. Nhiệt độ dầu ≥ 350C | c. Nhiệt độ dầu ≥ 400C | d. Nhiệt độ dầu ≥ 250C | a | 1
16 | 16.Tổ máy đang vận hành ở tải định mức khi trip một quạt khói bất kỳ thì hiện tượng gì xảy ra.0.2đ | a. Trip quạt gió cấp 2 với nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback về tải 350MW | b. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2 với nhành tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback về tải 330MW | c. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lược C, D, E và tổ máy Runback về tải 350MW | d. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt D, E, F và tổ máy Runback về tải 330MW | a | 1
17 | 17. Giá trị báo áp suất buồng đốt gây tác động MFT ở giá trị nào đúng nhất?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa và ≤ -2000Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa hoặc ≤ -1960Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa và ≤ -1960Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa hoặc ≤ -1960Pa | d | 4
18 | 18. Áp suất dầu tại ống góp đi bôi trơn cho quạt IDF sẽ như thế nào nếu?0.2đ | a. Áp suất ≤ 0.12MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.24MPa; | b. Áp suất ≤ 0.14MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.24MPa; | c. Áp suất ≤ 0.12MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.25MPa; | d. Áp suất ≤ 0.14MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.25MPa; | a | 1
19 | 19. Nhiệt độ dầu bôi trơn ở bể dầu IDF cảnh báo cao khi đạt nhiệt độ:0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥350C, | b. Khi nhiệt độ dầu ≥450C, | c. Khi nhiệt độ dầu ≥550C, | d. Khi nhiệt độ dầu ≥400C, | b | 2
20 | 20. Độ rung gối trục theo phương x, y gây cảnh báo của IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | b. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | c. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | d. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | c | 3
21 | 21. Giá trị cảnh báo theo nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt IDF nào đúng?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 1200C, cảnh báo HH ở 1300C; | b. Cảnh báo 1200C, cảnh báo HH ở 1400C và trip quạt | c. Cảnh báo 1300C cảnh báo HH ở 1350C và trip quạt | d. Cảnh báo 1100C, cảnh báo HH 1200C và trip quạt | a | 1
22 | 22. Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | b. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | c. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | d. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | c | 3
23 | 23. Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | c | 3
24 | 24. Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF:0.2đ | a. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | b. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | c. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | d. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | b | 2
25 | 25. Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là:0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm; | b. Khi mức dầu ≤ 375mm; | c. Khi mức dầu ≤ 400mm; | d. Khi mức dầu ≤ 450mm | c | 3
26 | 26. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | c | 3
27 | 27. Bảo vệ lò theo mức nước bao hơi cảnh báo H ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | b. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và tổ máy vẫn còn vận hành | d. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | c | 3
28 | 28. Bảo vệ theo mức nước bao hơi cảnh báo L sẽ tác động ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT | b. Giá trị -205 mm chỉ xuất hiệu cảnh báo | c. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau thời gian trễ 5s | d. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau sau thời gian trễ 10s | b | 2
29 | 29. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | b. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò | c. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | d. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | b | 2
30 | 30. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu?0.2đ | a. 5100C | b. 5200C | c. 5300C | d. 5400C | c | 3
31 | 31. Van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong các trường hợp nào?0.2đ | a. Khi xày ra Runback hoặc FCB | b. Khi xày ra MFT | c. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa | d. Cả a, b và c | c | 3
32 | 32. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | c | 3
33 | 33. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt bên Turbine lớn hơn bao nhiêu độ thì ngừng khẩn cấp Turbine?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 545 0C | b. Khi nhiệt độ ≥ 555 0C | c. Khi nhiệt độ ≥ 565 0C | d. Khi nhiệt độ ≥ 575 0C | c | 3
34 | 34. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | b. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | c. Khi nhiệt độ ≥ 5300C | d. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | c | 3
35 | 35. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | b. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
36 | 36. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi buồng đốt (IR) thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 MPa | b | 2
37 | 37. Các vòi thổi bụi APH chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. Tất cả đều sai | b | 2
38 | 38. Thổi bụi hành trình dài được bố trí thành mấy tầng một vách trên gian lò?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | c | 3
39 | 39. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục?0.2đ | a. Thổi bụi buồng đốt IR | b. Thổi bụi hành trình dài IK | c. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | d. Thổi bụi bộ sấy không khí | d | 4
40 | 40. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 3m | b. 4 m | c. 4.4 m | d. 5 m | c | 3
41 | 41. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu?0.2đ | a. 16 m | b. 17.1 m | c. 18 m | d. 20 m | b | 2
42 | 42. Lò hơi S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL?0.2đ | a. 8 vòi | b. 10 vòi | c. 12 vòi | d. 14 vòi | b | 2
43 | 43. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)?0.2đ | a. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | b. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | d. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c | 3
44 | 44. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | b. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | c. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | d. Câu b sai | d | 4
45 | 45. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
46 | 46. Các đường ống dẫn, bình, bể chịu áp lực và nhiệt độ có nhiệt độ vỏ ngoài bao nhiêu phải được bọc cách nhiệt? 0.2đ | a. Nhiệt độ > 40 0C | b. Nhiệt độ >50 0C | c. Nhiệt độ >60 0C | d. Nhiệt độ >70 0C | d | 4
47 | 47. Theo quy định về an toàn khi làm việc trên cao thì độ cao bao nhiêu cần lắp sàn thao tác? 0.2đ | a. Khi độ cao ≥1,2 m | b. Khi độ cao ≥1,3 m | c. Khi độ cao ≥1,4 m | d. Khi độ cao ≥1,5 m | b | 2
48 | 48. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4
49 | 49. " Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | c | 3
50 | 50. " Thường xuyên thực hiện các quy tắc, kỷ luật lao động và vệ sinh thiết bị, vệ sinh môi trường, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn không gây sự cố chủ quan và xử lý tốt sự cố khách quan ." là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | a | 1

## Đề thi Sát hạch Lò phó 5
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Hệ thống chế biến than có các bơm dầu nào: 0.2đ | a. Bơm dầu cho động cơ vần thùng, Bơm dầu cho động cơ chính, Bơm dầu cho hộp giảm tốc, Bơm dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền, Bơm dầu kích, Bơm dầu phun vành răng lớn. | b. Bơm dầu cho động cơ vần thùng | c. Bơm dầu phun vằng răng lớn | d. Không có bơm dầu nào | a | 1
2 | 2. Để chữa cháy than trong thùng nghiền ta dùng phương pháp nào để chữa cháy : 0.2đ | a. Hơi tự dùng để chữa cháy | b. Dùng nước để chữa cháy | c. Dùng khí CO2 để chữa cháy. | d. Dùng Bột MFZ để chữa cháy | a | 1
3 | 3. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | c | 3
4 | 4. Thông số kỹ thuật của động cơ chính máy nghiền Nhà máy DH1 là:0.2đ | a. 3p - 6.6 KV, 2000 kW | b. 3p - 6.6 KV, 2100 kW | c. 3p- 6.6KV, 2200 kW | d. 3p-6.6KV, 2300 kW | d | 4
5 | 5. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ vần thùng máy nghiền? 0.2đ | a. 1458/2.7 | b. 1346/6.8 | c. 1470/5.25 | d. 1567/6.8 | c | 3
6 | 6. Trình tự nạp bi lúc máy nghiền làm việc bình thường: 0.2đ | a. Mở hết van nhất thứ - Nạp bi - Đóng hết van nhất thứ - Mở hết van nhị thứ - Đóng hết van nhị thứ. | b. Nạp bi - Mở hết van nhất thứ - Đóng hết van nhất thứ - Mở hết van nhị thứ - Đóng hết van nhị thứ. | c. Mở manhole trong thùng nghiền - nạp bi | d. Nạp bi từ bunker than | b | 2
7 | 7. Thông số kỹ thuật của động cơ phân ly than nào đúng. 0.2đ | a. 15 kW, 30A | b. 16 kW, 30A | c. 18 kW, 30A | d. 20 kW, 30A | a | 1
8 | 8. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào?0.2đ | a. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | b. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | c. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | d. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | a | 1
9 | 9. Nhà máy điện DH1 được thiết kế tốc độ quay của thùng nghiền là bao nhiêu?0.2đ | a. Tốc độ quay 16.3 vòng/phút. | b. Tốc độ quay 15.9 vòng/phút. | c. Tốc độ quay 17.3 vòng/phút. | d. Tốc độ quay 15.3 vòng/phút. | d | 4
10 | 10. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy cấp cho một tổ máy?0.2đ | a. 12; | b. 13; | c. 14; | d. 15; | a | 1
11 | 11. Công suất theo thiết kế của máy cấp than nguyên là bao nhiêu: 0.2đ | a. 5.6 - 56 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng thông qua biến tần | b. 40 - 60 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | c. 10 - 50 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | d. 5 - 45 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | a | 1
12 | 12. Khoảng cách vận chuyển than trong máy cấp: 0.2đ | a. 8942 mm và 2971 mm | b. 5083 mm và 3072 mm | c. 3083 mm và 2657 mm | d. 1092 mm và 2003 mm | a | 1
13 | 13. Tỳ lệ của bi sắt trong thùng nghiền :0.2đ | a. 2:1:2 Ø 30/40/50 | b. 1:2:2 Ø 30/40/50 | c. 1:1:2 Ø 30/40/50 | d. 1:1:1 Ø 30/40/50 | d | 4
14 | 14. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là:0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | a | 1
15 | 15. Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | b. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | c. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | d. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | b | 2
16 | 16. Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | b | 2
17 | 17. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là:0.2đ | a. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | b. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | c. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | d. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | a | 1
18 | 18. Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là:0.2đ | a. Mức dầu ≤ 350mm; | b. Mức dầu ≤ 375mm; | c. Mức dầu ≤ 400mm; | Mức dầu ≤ 450mm | c | 3
19 | 19. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF?0.2đ | a. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | b. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | c. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | d. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | a | 1
20 | 20. Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là:0.2đ | a. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | b. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | c. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | d. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | b | 2
21 | 21. Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHHở giá trị bao nhiêu:0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | b. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | d. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | c | 3
22 | 22. Van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong các trường hợp nào?0.2đ | a. Khi xày ra Runback hoặc FCB | b. Khi xày ra MFT | c. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa | d. Cả a, b và c | c | 3
23 | 23. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu?0.2đ | a. 5100C | b. 5200C | c. 5300C | d. 5400C | c | 3
24 | 24. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | b. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò | c. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | d. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | b | 2
25 | 25. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt nước phun giảm ôn được cấp từ hệ thống nào?0.2đ | a. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp đầu thoát của bơm ngưng. | b. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A, | c. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của bơm cấp điện, | d. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp của hệ thống nước cấp | d | 4
26 | 26. Bộ phun giảm ôn cấp 2 (final) cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ quá nhiệt mành | b. Sau bộ quá nhiệt mành | c. Trước bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Sau bộ quá nhiệt cấp 1 | c | 3
27 | 27. Hệ thống phun giảm ôn tái nhiệt, nước phun giảm ôn được lấy từ đâu?0.2đ | a. Nước phun giảm ôn được trích từ than bơm của bơm cấp điện | b. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A | c. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp B | d. Câu a, b, c đều đúng. | d | 4
28 | 28. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Dùng damper khói | b. Nước phun giảm ôn 1 cấp | c. Cả a và b | d. Nước phun giảm ôn 2 cấp | c | 3
29 | 29. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | b. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
30 | 30. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | b. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | c. Khi nhiệt độ ≥ 5300C | d. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | c | 3
31 | 31. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt bên Turbine lớn hơn bao nhiêu độ thì ngừng khẩn cấp Turbine?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 545 0C | b. Khi nhiệt độ ≥ 555 0C | c. Khi nhiệt độ ≥ 565 0C | d. Khi nhiệt độ ≥ 575 0C | c | 3
32 | 32. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | c | 3
33 | 33. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu?0.2đ | a. 16 m | b. 17.1 m | c. 18 m | d. 20 m | b | 2
34 | 34. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 3m | b. 4 m | c. 4.4 m | d. 5 m | c | 3
35 | 35. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục?0.2đ | a. Thổi bụi buồng đốt IR | b. Thổi bụi hành trình dài IK | c. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | d. Thổi bụi bộ sấy không khí | d | 4
36 | 36. Khi thời động bộ APH thi trình tự khời động giữa bơm dầu bôi trơn và động cơ chính APH như thế nào?0.2đ | a. Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy trước, động cơ chính chạy sau. | b. Động cơ chính APH chạy trước, bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy sau. | c. Bơm dầu và động cơ cùng chạy | d. Cả 3 đáp án trên đều sai | a | 1
37 | 37. Nhiệt độ dầu liên động dừng bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 35 oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 45 oC thì liên động chạy bơm | b. Nhiệt độ 40oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 50 oC thì liên động chạy bơm | c. Nhiệt độ 45oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 55 oC thì liên động chạy bơm | d. Nhiệt độ 45oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 60 oC thì liên động chạy bơm | c | 3
38 | 38. Nhiệt độ khói đầu vào APH cảnh bảo cao là bao nhiêu tính theo đường khói và người vận hành cần làm gì để giảm nhiệt độ khói vào APH?0.2đ | a. Nhiệt độ 380 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò hơi. | b. Nhiệt độ 385 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò | c. Nhiệt độ 390 oC cảnh báo cao và người vận hành thự hiện tiến trình thối bụi lò | d. Nhiệt độ 395 oC cảnh báo cao và người vận hành thự hiện tiến trình thối bụi lò |  | 1
39 | 39. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | b. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | c. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | d. Câu b sai | d | 4
40 | 40. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)?0.2đ | a. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | b. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | d. Câu b sai | c | 3
41 | 41. Lò hơi S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL?0.2đ | a. 8 vòi | b. 10 vòi | c. 12 vòi | d. 14 vòi | b | 2
42 | 42. Điều kiện Trip OFT xảy ra khi nào?0.2đ | a. Van cấp dầu đóng khi có van vòi dầu nào đó đang mở | b. Khi có một van vòi dầu nào đó đang mở, áp suất dầu trên ống góp dầu quanh lò thấp LL hoặc áp suất hơi hóa mù thấp LL | c. Khi đang đốt bằng nhiên liệu dầu MFT tác động | d. Cả a, b, c | d | 4
43 | 43. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
44 | 44. Giá trị Trip OFT áp suất dầu lên lò trên đường dầu chính: (MPa).0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,8 | b | 2
45 | 45. Theo quy định về an toàn khi làm việc trên cao thì độ cao bao nhiêu cần lắp sàn thao tác? 0.2đ | a. Khi độ cao ≥1,2 m | b. Khi độ cao ≥1,3 m | c. Khi độ cao ≥1,4 m | d. Khi độ cao ≥1,5 m | b | 2
46 | 46. Các đường ống dẫn, bình, bể chịu áp lực và nhiệt độ có nhiệt độ vỏ ngoài bao nhiêu phải được bọc cách nhiệt? 0.2đ | a. Nhiệt độ > 40 0C | b. Nhiệt độ >50 0C | c. Nhiệt độ >60 0C | d. Nhiệt độ >70 0C | d | 4
47 | 47. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
48 | 48. Thường xuyên thực hiện các quy tắc, kỷ luật lao động và vệ sinh thiết bị, vệ sinh môi trường, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn không gây sự cố chủ quan và xử lý tốt sự cố khách quan ." là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | a | 1
49 | 49. Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | c | 3
50 | 50. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4

## Đề thi Sát hạch Lò phó 6
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Có mấy loại thiết bị dùng để giám sát mức than trong thùng nghiền : 0.2đ | a. Đo âm thanh | b. Đo chênh áp đầu vào và ra | c. Đo phương pháp khác chưa biết | d. Đo kiểu âm thanh và chênh áp thùng nghiền. | d | 4
2 | 2. Áp suất dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền báo thấp (Low) tại đầu ra bộ lọc trạm dầu LP-HP máy nghiền là: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.13 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.14 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d | 4
3 | 3. Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D,E | b. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C,E, F | c. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D,E | d. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D,F | c | 3
4 | 4. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ chính máy nghiền ? 0.2đ | a. 8.2 | b. 9.1 | c. 7.1 (993/138.4) | d. 4.7 | c | 3
5 | 5. Đường nạp bi đặt ở phía nào cùa thùng nghiền : 0.2đ | a. Phía không dẫn động | b. Phía dẫn động. | c. Phía động cơ chính | d. Phía trong thùng nghiền | b | 2
6 | 6. Thể tích thùng dầu bôi trơn cho thùng nghiền LP/HP bao nhiêu: 0.2đ | a. 1000 lít | b. 6999 lít | c. 5789 lít | d. 5087 lít | a | 1
7 | 7. Phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ phân ly than máy nghiền? 0.2đ | a. Bằng biến tần | b. Bằng hộp số | c. Bằng hộp giảm tốc | d. Bằng phương pháp khác | a | 1
8 | 8. Những vị trí gió lạnh chèn trong hệ thống chế biến than gồm: 0.2đ | a. Chèn máy cấp, Chèn hai đầu vít tải, Chèn hai đầu ổ trục thùng nghiền. Chèn damper gió nóng trước van control gió nóng, chèn cho gối đỡ bộ phân ly than bột | b. Chèn máy cấp | c. Chèn hai đầu cổ trục | d. Không chèn | a | 1
9 | 9. Nguyên lý làm việc của máy nghiền than là:0.2đ | a. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi, bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn. | b. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi | c. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn. | d. Dựa trên nguyên lý va đập ly tâm | a | 1
10 | 10. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy nghiền cho một tổ máy?0.2đ | a. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 6 bộ phân ly | b. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 6 bộ phân ly | c. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 12 bộ phân ly | d. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 12 bộ phân ly | c | 3
11 | 11. Công suất dự trữ than trong một Bunker than là bao nhiêu:0.2đ | a. 3565 tấn | b. 4000 tấn | c. 3453 tấn | d. 3790 tấn | a | 1
12 | 12. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng than trong máy cấp bằng cách nào:0.2đ | a. Điều chỉnh tần số của động cơ dẫn động băng tải trong máy cấp. | b. Điều chỉnh bằng cần gạt | c. Điều chỉnh lưu lượng than vào máy cấp từ bunker | d. Điều chỉnh bằng lưu lượng than đầu ra máy cấp | a | 1
13 | 13. Máy nghiền hiện đang sử dụng các loại bi nào để nghiền than trong thùng nghiền : 0.2đ | a. Ø 30/40/50 | b. Ø 20/42/52 | c. Ø 15/60/80 | d. Ø 17/55/40 | a | 1
14 | 14. Độ mịn của than bột theo tài liệu thuyết kế cho Nhà máy điện DH1 qua rây mesh 200 là bao nhiêu: 0.2đ | a. 80.7 % | b. 70.7 % | c. 99.7 % | d. 90.7 % | d | 4
15 | 15. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
16 | 16. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
17 | 17. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
18 | 18. Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | c. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | d | 4
19 | 19. Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến:0.2đ | a. Mức dầu ≤ 350mm | b. Mức dầu ≤ 400mm; | c. Mức dầu ≤ 350mm; | d. Mức dầu ≤ 500mm. | d | 4
20 | 20. Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | b. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | c. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | d. Không có cảnh báo. | b | 2
21 | 21. Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | b. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | c. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | d. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | c | 3
22 | 22. Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF:0.2đ | a. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | b. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | c. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | d. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | c | 3
23 | 23. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
24 | 24. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
25 | 25. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
26 | 26. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
27 | 27. Bộ phun giảm ôn cấp 1 cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ quá nhiệt cấp 1 | b. Sau bộ quá nhiệt cấp 2 | c. Trước bộ quá nhiệt mành | d. Sau bộ quá nhiệt mành | c | 3
28 | 28. Theo thiết kế cấu tạo của bộ quá nhiệt mành có bao nhiêu ống góp đầu vào?0.2đ | a. Có 10 ống góp đầu vào | b. Có 11 ống góp đầu vào | c. Có 12 ống góp đầu vào | d. Có 13 ống góp đầu vào | b | 2
29 | 29. Bộ phun giảm ôn tái nhiệt được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ tái nhiệt cấp 1 | b. Sau bộ tái nhiệt cấp 1 | c. Trước bộ tái nhiệt cấp 2 | d. Sau bộ tái nhiệt cấp 2 | a | 1
30 | 30. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt của lò hơi được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp điện | b. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
31 | 31. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
32 | 32. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
33 | 33. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
34 | 34. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
35 | 35. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
36 | 36. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
37 | 37. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
38 | 38. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
39 | 39. Nhiệt độ dầu liên động chạy bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 50 oC khởi động bơm và Nhiệt độ 35 oC thì liện động ngừng bơm | b. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì liện động ngừng bơm | c. Nhiệt độ 60oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | d. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | b | 2
40 | 40. Thông số bộ sấy không khí kiểu quay được thiết kế cho lò hơi DH1, chọn câu đúng nhất?0.2đ | a. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, không thay đổi tốc độ quay được | b. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được. | c. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu phải thổi bụi bộ APH liên tục. | d. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu khi nhiệt độ cao thì thổi bụi bộ APH | b | 2
41 | 41. Nhiệt độ khói đầu thoát APH cảnh báo cao là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt tăng đến 120 oC | b. Khi nhiệt tăng đến 125 oC | c. Khi nhiệt tăng đến 130 oC | d. Khi nhiệt tăng đến 135 oC | d | 4
42 | 42. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
43 | 43. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
44 | 44. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2
45 | 45. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4
46 | 46. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4
47 | 47. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
48 | 48. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
49 | 49. Thử nghiệm thủy lực các bộ phận chịu áp lực của lò hơi và các bình chịu áp lực nhằm mục đích gì? 0.2đ | a. Thử kín | b. Thử bền | c. Thử cứng | d. Thử bền và thử kín | d | 4
50 | 50. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3

## Đề thi Sát hạch Lò phó 7
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cao tác động TRIP máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | d | 4
2 | 2. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi : 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 400C | b. Nhiệt độ ≥ 500C | c. Nhiệt độ ≥ 600C | d. Nhiệt độ ≥ 700C | b | 2
3 | 3. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo cao khi: 0.2đ | a. Khi áp suất ≥ 0.3 MPa | b. Khi áp suất ≥ 0.4 MPa | c. Khi áp suất ≥ 0.5 MPa | d. Khi áp suất ≥ 0.6 MPa | a | 1
4 | 4. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo thấp liên động chạy bơm dầu dự phòng khi nào: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.1 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.2 MPa | b | 2
5 | 5. Mức dầu trong bồn dầu bôi LP/HP của máy nghiền cảnh báo thấp khi ?0.2đ | a. Mực dầu trong bồn ≤ 100 mm | b. Mực dầu trong bồn ≤ 150 mm | c. Mực dầu trong bồn ≤ 300 mm | d. Mực dầu trong bồn ≤ 200 mm | c | 3
6 | 6. Điều kiện liên động quạt chèn STANDBY vào làm việc khi thoả điều kiện nào sau đây?0.2đ | a. Chênh áp gữa áp suất đầu thoát của quạt chèn và áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không ≤ 2 kPa (S1), ≤ 3 kPa (S2) | b. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 1kPa | c. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 3kPa | d. Chênh áp gIữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 4kPa | a | 1
7 | 7. Nhiệt độ ổ đỡ của động cơ quạt chèn tác động TRIP quạt chèn, và tác động quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 900C và quạt dự phòng khởi động | d | 4
8 | 8. Nhiệt độ ổ đở của động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <550C | b. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <650C | c. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <750C | d. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <80oC | b | 2
9 | 9. Nhiệt độ trong máy cấp cao dẩn đến tác động TRIP máy cấp khi nhiệt độ là bao nhiêu: 0.2đ | a. Nhiệt độ trong máy cấp > 650C | b. Nhiệt độ trong máy cấp > 750C | c. Nhiệt độ trong máy cấp > 850C | d. Nhiệt độ trong máy cấp > 950C | a | 1
10 | 10. Bơm dầu phun vần răng lớn là loại bơm kiểu : 0.2đ | a. Loại bơm Pittong | b. Loại bơm Trục vít | c. Loại bơm Bánh răng | d. Loại bơm Ly tâm | a | 1
11 | 11. Khi van đầu thoát vòi than bột sau phân ly than đóng thì tác động TRIP máy nghiền khi:0.2đ | a. Đóng 1/3 vòi của một phân ly | b. Đóng 2/3 vòi của một phân ly | c. Đóng 3/3 vòi của một phân ly | d. Không có trip máy nghiền. | b | 2
12 | 12. Chênh áp gió chèn và gió nóng cấp 1 sau hòa trộn liên động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Độ chênh áp suất ≤ 0.01 kPa | b. Độ chênh áp suất ≤ 0.05 kPa | c. Độ chênh áp suất ≤ 0.15 kPa | d. Độ chênh áp suất ≤ 1 kPa | d | 4
13 | 13. Nhiệt độ dầu trong hộp giảm tốc cao tác động TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C | b. Nhiệt độ ≥ 700C | c. Nhiệt độ ≥ 800C | d. Nhiệt độ ≥ 900C | c | 3
14 | 14. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
15 | 15. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
16 | 16. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
17 | 17. Tín hiệu nào sau đây tác động gây tác động MFT?0.2đ | a. Mực nước bao hơi cao hoặc thấp đến giá trị tác động | b. Trip hệ thống dầu quanh lò khi tổ máy đang vận 6 máy nghiền không kèm dầu | c. Trip bộ sấy không khí kểu quay bất kỳ | d. Câu a, c đều đúng. | d | 4
18 | 18. Áp suất buồng đốt cảnh báo cấp 1 ở thông số nào sau đây?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa và ≤ -980Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa hoặc ≤ -980Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa hoặc ≤ -985Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa và ≤ -985Pa | b | 2
19 | 19. Chênh áp bộ lọc dầu IDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 120kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 130kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 100kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 200kPa | c | 3
20 | 20. Mức dầu thấp gây cảnh báo ở trạm dầu IDF là:0.2đ | a. Khi mức bồn dầu ≤ 300mm; | b. Khi mức bồn dầu ≤ 400mm; | c. Khi mức bồn dầu ≤ 500mm; | d. Khi mức bồn dầu ≤ 600mm. | c | 3
21 | 21. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ động cơ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất:0.2đ | a. Cảnh báo H 550C báo HH 650C, báo HHH ở 700C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | b. Cảnh báo H 600C báo HH 700C, báo HHH ở 800C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c. Cảnh báo H 700C báo HH 750C, báo HHH ở 800C 2/3 và Trip quạt | d. Cảnh báo H 650C báo HH 750C, báo HHH ở 850C, 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c | 3
22 | 22. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 900C, Cảnh báo HH ở 950C và trip quạt | b. Cảnh báo H ở 950C, cảnh báo HH ở 1000C và trip quạt | c. Cảnh báo H 650C, cảnh báo HH 900C, cảnh báo HHH ở 950C và không có quạt làm mát nào chạy sẽ trip quạt. | d. Cảnh báo H ở 900C, cảnh báo HH ở 950C, cảnh báo HHH ở 1000C 2/3 tín hiệu và trip quạt IDF. | c | 3
23 | 23. Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | b. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | c. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | d. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | b | 2
24 | 24. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | a | 1
25 | 25. Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | b. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | c. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | d. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | b | 2
26 | 26. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
27 | 27. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
28 | 28. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
29 | 29. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
30 | 30. Van PCV là loại điều khiển gì? Giá trị tác động mở van là bao nhiêu?0.2đ | a. Điều khí bằng điện, áp suất 17.62MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | b. Điều khiển bằng khí nén, áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | c. Điều khiển thủy lực áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | d. Câu a, b, c điều sai. | d | 4
31 | 31. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
32 | 32. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
33 | 33. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
34 | 34. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
35 | 35. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
36 | 36. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
37 | 37. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
38 | 38. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi hành trình dài IK thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 Mpa | c | 3
39 | 39. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
40 | 40. Thổi bụi khu vực buồng đốt bao gồm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
41 | 41. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
42 | 42. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
43 | 43. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khóa phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d | 4
44 | 44. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2
45 | 45. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
46 | 46. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
47 | 47. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
48 | 48. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
49 | 49. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
50 | 50. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3

## Đề thi Sát hạch Lò phó 8
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 08
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Áp suất dầu bôi trơn hộp giảm tốc động cơ chính máy nghiền cảnh báo thấp L:0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.03 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.04 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.06 MPa | c | 3
2 | 2. Chênh áp bộ lọc dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền cảnh báo cao H:0.2đ | a. Khi độ chênh lệch áp suất ≥70 kPa | b. Khi độ chênh lệch áp suất ≥80 kPa | c. Khi độ chênh lệch áp suất ≥90 kPa | d. Khi độ chênh lệch áp suất ≥100 kPa | d | 4
3 | 3. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính báo thấy LL dẫn đến liên động trip máy nghiền khi ?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.06 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.07 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.08 MPa | a | 1
4 | 4. Giới hạn nhiệt độ dầu LP của máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ dầu ≥ 450C | b. Nhiệt độ dầu ≥ 350C | c. Nhiệt độ dầu ≥ 400C | d. Nhiệt độ dầu ≥ 250C | a | 1
5 | 5. Nhiệt độ ổ đỡ của quạt chèn tác động TRIP quạt chèn và quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ > 900C và quạt dự phòng khởi động | c | 3
6 | 6. Nhiệt độ ổ đở của quạt chèn cho phép khởi động quạt gió chèn khi nào?0.2đ | a. Nhiệt ổ đỡ quạt <500C | b. Nhiệt ổ đỡ quạt <550C | c. Nhiệt ổ đỡ quạt <600C | d. Nhiệt ổ đỡ quạt <75oC | b | 2
7 | 7. Theo điều kiện nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt là? 0.2đ | a. Nhiệt độ cuộn dây < 1300C | b. Nhiệt độ cuộn dây < 1250C | c. Nhiệt độ cuộn dây <1150C | d. Nhiệt độ cuộn dây <1450C | c | 3
8 | 8. Lưu lượng gió vào thùng nghiền cho phép START máy nghiền giá trị là bao nhiêu?0.2đ | a. Lưu lượng gió > 35 t/h | b. Lưu lượng gió > 40 t/h | c. Lưu lượng gió > 45 t/h | d. Lưu lượng gió > 50 t/h | b | 2
9 | 9. Khi khởi động máy nghiền động cơ vần thùng ở vị trí nào thì thoả điều kiện cho phép khởi động:0.2đ | a. Không ăn khớp (UNMESHED) | b. Ăn khớp (MESHED) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | a | 1
10 | 10. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cho phép khởi động máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ <500C | b. Nhiệt độ <600C | c. Nhiệt độ <800C | d. Nhiệt độ <70oC | d | 4
11 | 11. Nhiệt độ hỗn hợp than sau phân ly than cao tác động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | b. Nhiệt độ > 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | c. Nhiệt độ > 1500C, 1/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | d. Nhiệt độ > 1550C, 1/3 điểm đó của phân ly A hoặc B | b | 2
12 | 12. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào?0.2đ | a. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | b. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | c. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | d. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | a | 1
13 | 13. Áp suất gió nóng cấp 1 sau hòa trộn và lưu lượng gió tác động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Áp suất gió cấp 1 ≤ 3kPa và lưu lượng gió < 42 t/h | b. Áp suất gió cấp 1 < 4 kPa và lưu lượng gió < 43 t/h | c. Áp suất gió cấp 1 < 5 kPa và lưu lượng gió < 45 t/h | d. Áp suất gió cấp 1 < 6 kPa và lưu lượng gió < 46 t/h | a | 1
14 | 14. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính cao tác động TRIP máy nghiền khi :0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 650C | b. Nhiệt độ ≥ 750C | c. Nhiệt độ ≥ 850C | d. Nhiệt độ ≥ 950C | a | 1
15 | 15. Nhiệt độ ổ đỡ cổ trục thùng nghiền phía dẫn động và không dẫn động bảo vệ TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | a | 1
16 | 16. Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF:0.2đ | a. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | b. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | c. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | d. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | b | 2
17 | 17. Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là:0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm; | b. Khi mức dầu ≤ 375mm; | c. Khi mức dầu ≤ 400mm; | d. Khi mức dầu ≤ 450mm | c | 3
18 | 18. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | c | 3
19 | 19. Tổ máy đang vận hành ở tải định mức khi trip một quạt khói bất kỳ thì hiện tượng gì xảy ra.0.2đ | a. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2 với nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback về tải 350MW | b. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2 với nhành tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback về tải 330MW | c. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lược C, D, E và tổ máy Runback về tải 350MW | d. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt D, E, F và tổ máy Runback về tải 330MW | a | 1
20 | 20. Giá trị báo áp suất buồng đốt gây tác động MFT ở giá trị nào đúng nhất?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa và ≤ -2000Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa hoặc ≤ -1960Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa và ≤ -1960Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa hoặc ≤ -1960Pa | d | 4
21 | 21. Áp suất dầu tại ống góp đi bôi trơn cho quạt IDF sẽ như thế nào nếu?0.2đ | a. Áp suất ≤ 0.12MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.24MPa; | b. Áp suất ≤ 0.14MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.24MPa; | c. Áp suất ≤ 0.12MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.25MPa; | d. Áp suất ≤ 0.14MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.25MPa; | a | 1
22 | 22. Nhiệt độ dầu bôi trơn ở bể dầu IDF cảnh báo cao khi đạt nhiệt độ:0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥350C, | b. Khi nhiệt độ dầu ≥450C, | c. Khi nhiệt độ dầu ≥550C, | d. Khi nhiệt độ dầu ≥400C, | b | 2
23 | 23. Độ rung gối trục theo phương x, y gây cảnh báo của IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | b. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | c. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | d. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | c | 3
24 | 24. Giá trị cảnh báo theo nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt IDF nào đúng?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 1200C, cảnh báo HH ở 1300C; | b. Cảnh báo 1200C, cảnh báo HH ở 1400C và trip quạt | c. Cảnh báo 1300C cảnh báo HH ở 1350C và trip quạt | d. Cảnh báo 1100C, cảnh báo HH 1200C và trip quạt | a | 1
25 | 25. Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | b. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | c. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | d. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | c | 3
26 | 26. Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | c | 3
27 | 27. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt bên Turbine lớn hơn bao nhiêu độ thì ngừng khẩn cấp Turbine?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 545 0C | b. Khi nhiệt độ ≥ 555 0C | c. Khi nhiệt độ ≥ 565 0C | d. Khi nhiệt độ ≥ 575 0C | c | 3
28 | 28. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | b. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | c. Khi nhiệt độ ≥ 5300C | d. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | c | 3
29 | 29. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | b. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
30 | 30. Bảo vệ lò theo mức nước bao hơi cảnh báo H ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | b. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và tổ máy vẫn còn vận hành | d. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | c | 3
31 | 31. Bảo vệ theo mức nước bao hơi cảnh báo L sẽ tác động ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT | b. Giá trị -205 mm chỉ xuất hiệu cảnh báo | c. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau thời gian trễ 5s | d. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau sau thời gian trễ 10s | b | 2
32 | 32. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | b. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò | c. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | d. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | b | 2
33 | 33. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu?0.2đ | a. 5100C | b. 5200C | c. 5300C | d. 5400C | c | 3
34 | 34. Van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong các trường hợp nào?0.2đ | a. Khi xày ra Runback hoặc FCB | b. Khi xày ra MFT | c. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa | d. Cả a, b và c | c | 3
35 | 35. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | c | 3
36 | 36. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 3m | b. 4 m | c. 4.4 m | d. 5 m | c | 3
37 | 37. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu?0.2đ | a. 16 m | b. 17.1 m | c. 18 m | d. 20 m | b | 2
38 | 38. Lò hơi S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL?0.2đ | a. 8 vòi | b. 10 vòi | c. 12 vòi | d. 14 vòi | b | 2
39 | 39. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)?0.2đ | a. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | b. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | d. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c | 3
40 | 40. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi buồng đốt (IR) thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 MPa | b | 2
41 | 41. Các vòi thổi bụi APH chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. Tất cả đều sai | b | 2
42 | 42. Thổi bụi hành trình dài được bố trí thành mấy tầng một vách trên gian lò?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | c | 3
43 | 43. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục?0.2đ | a. Thổi bụi buồng đốt IR | b. Thổi bụi hành trình dài IK | c. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | d. Thổi bụi bộ sấy không khí | d | 4
44 | 44. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4
45 | 45. " Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | c | 3
46 | 46. " Thường xuyên thực hiện các quy tắc, kỷ luật lao động và vệ sinh thiết bị, vệ sinh môi trường, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn không gây sự cố chủ quan và xử lý tốt sự cố khách quan ." là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | a | 1
47 | 47. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | b. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | c. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | d. Câu b sai | d | 4
48 | 48. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
49 | 49. Các đường ống dẫn, bình, bể chịu áp lực và nhiệt độ có nhiệt độ vỏ ngoài bao nhiêu phải được bọc cách nhiệt? 0.2đ | a. Nhiệt độ > 40 0C | b. Nhiệt độ >50 0C | c. Nhiệt độ >60 0C | d. Nhiệt độ >70 0C | d | 4
50 | 50. Theo quy định về an toàn khi làm việc trên cao thì độ cao bao nhiêu cần lắp sàn thao tác? 0.2đ | a. Khi độ cao ≥1,2 m | b. Khi độ cao ≥1,3 m | c. Khi độ cao ≥1,4 m | d. Khi độ cao ≥1,5 m | b | 2

## Đề thi Sát hạch Lò phó 9
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 09
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Công suất theo thiết kế của máy cấp than nguyên là bao nhiêu: 0.2đ | a. 5.6 - 56 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng thông qua biến tần | b. 40 - 60 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | c. 10 - 50 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | d. 5 - 45 (t/h) và điều chỉnh lưu lượng than thông qua biến tần | a | 1
2 | 2. Khoảng cách vận chuyển than trong máy cấp: 0.2đ | a. 8942 mm và 2971 mm | b. 5083 mm và 3072 mm | c. 3083 mm và 2657 mm | d. 1092 mm và 2003 mm | a | 1
3 | 3. Tỳ lệ của bi sắt trong thùng nghiền :0.2đ | a. 2:1:2 Ø 30/40/50 | b. 1:2:2 Ø 30/40/50 | c. 1:1:2 Ø 30/40/50 | d. 1:1:1 Ø 30/40/50 | d | 4
4 | 4. Thông số kỹ thuật của động cơ chính máy nghiền Nhà máy DH1 là:0.2đ | a. 3p - 6.6 KV, 2000 kW | b. 3p - 6.6 KV, 2100 kW | c. 3p- 6.6KV, 2200 kW | d. 3p-6.6KV, 2300 kW | d | 4
5 | 5. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào?0.2đ | a. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | b. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | c. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | d. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | a | 1
6 | 6. Nhà máy điện DH1 được thiết kế tốc độ quay của thùng nghiền là bao nhiêu?0.2đ | a. Tốc độ quay 16.3 vòng/phút. | b. Tốc độ quay 15.9 vòng/phút. | c. Tốc độ quay 17.3 vòng/phút. | d. Tốc độ quay 15.3 vòng/phút. | d | 4
7 | 7. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy cấp cho một tổ máy?0.2đ | a. 12; | b. 13; | c. 14; | d. 15; | a | 1
8 | 8. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ vần thùng máy nghiền? 0.2đ | a. 1458/2.7 | b. 1346/6.8 | c. 1470/5.25 | d. 1567/6.8 | c | 3
9 | 9. Trình tự nạp bi lúc máy nghiền làm việc bình thường: 0.2đ | a. Mở hết van nhất thứ - Nạp bi - Đóng hết van nhất thứ - Mở hết van nhị thứ - Đóng hết van nhị thứ. | b. Nạp bi - Mở hết van nhất thứ - Đóng hết van nhất thứ - Mở hết van nhị thứ - Đóng hết van nhị thứ. | c. Mở manhole trong thùng nghiền - nạp bi | d. Nạp bi từ bunker than | b | 2
10 | 10. Thông số kỹ thuật của động cơ phân ly than nào đúng. 0.2đ | a. 15 kW, 30A | b. 16 kW, 30A | c. 18 kW, 30A | d. 20 kW, 30A | a | 1
11 | 11. Hệ thống chế biến than có các bơm dầu nào: 0.2đ | a. Bơm dầu cho động cơ vần thùng, Bơm dầu cho động cơ chính, Bơm dầu cho hộp giảm tốc, Bơm dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền, Bơm dầu kích, Bơm dầu phun vành răng lớn. | b. Bơm dầu cho động cơ vần thùng | c. Bơm dầu phun vằng răng lớn | d. Không có bơm dầu nào | a | 1
12 | 12. Để chữa cháy than trong thùng nghiền ta dùng phương pháp nào để chữa cháy : 0.2đ | a. Hơi tự dùng để chữa cháy | b. Dùng nước để chữa cháy | c. Dùng khí CO2 để chữa cháy. | d. Dùng Bột MFZ để chữa cháy | a | 1
13 | 13. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | c | 3
14 | 14. Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là:0.2đ | a. Mức dầu ≤ 350mm; | b. Mức dầu ≤ 375mm; | c. Mức dầu ≤ 400mm; | d. Mức dầu ≤ 450mm | c | 3
15 | 15. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF?0.2đ | a. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | b. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | c. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | d. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | a | 1
16 | 16. Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là:0.2đ | a. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | b. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | c. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | d. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | b | 2
17 | 17. Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHHở giá trị bao nhiêu:0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | b. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | d. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | c | 3
18 | 18. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là:0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | a | 1
19 | 19. Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | b. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | c. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | d. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | b | 2
20 | 20. Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | b | 2
21 | 21. Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là:0.2đ | a. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | b. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | c. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | d. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | a | 1
22 | 22. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | c | 3
23 | 23. Van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong các trường hợp nào?0.2đ | a. Khi xày ra Runback hoặc FCB | b. Khi xày ra MFT | c. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa | d. Cả a, b và c | c | 3
24 | 24. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt nước phun giảm ôn được cấp từ hệ thống nào?0.2đ | a. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp đầu thoát của bơm ngưng. | b. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A, | c. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của bơm cấp điện, | d. Nước phun giảm ôn được trích từ ống góp của hệ thống nước cấp | d | 4
25 | 25. Bộ phun giảm ôn cấp 2 (final) cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ quá nhiệt mành | b. Sau bộ quá nhiệt mành | c. Trước bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Sau bộ quá nhiệt cấp 1 | c | 3
26 | 26. Hệ thống phun giảm ôn tái nhiệt, nước phun giảm ôn được lấy từ đâu?0.2đ | a. Nước phun giảm ôn được trích từ than bơm của bơm cấp điện | b. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp A | c. Nước phun giảm ôn được trích từ thân bơm của tuabin bơm cấp B | d. Câu a, b, c đều đúng. | d | 4
27 | 27. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Dùng damper khói | b. Nước phun giảm ôn 1 cấp | c. Cả a và b | d. Nước phun giảm ôn 2 cấp | c | 3
28 | 28. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | b. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
29 | 29. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | b. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | c. Khi nhiệt độ ≥ 5300C | d. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | c | 3
30 | 30. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt bên Turbine lớn hơn bao nhiêu độ thì ngừng khẩn cấp Turbine?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 545 0C | b. Khi nhiệt độ ≥ 555 0C | c. Khi nhiệt độ ≥ 565 0C | d. Khi nhiệt độ ≥ 575 0C | c | 3
31 | 31. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu?0.2đ | a. 5100C | b. 5200C | c. 5300C | d. 5400C | c | 3
32 | 32. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | b. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò | c. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | d. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | b | 2
33 | 33. Nhiệt độ khói đầu vào APH cảnh bảo cao là bao nhiêu tính theo đường khói và người vận hành cần làm gì để giảm nhiệt độ khói vào APH?0.2đ | a. Nhiệt độ 380 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò hơi. | b. Nhiệt độ 385 oC cảnh báo cao và người vận hành thực hiện tiến trình thối bụi lò | c. Nhiệt độ 390 oC cảnh báo cao và người vận hành thự hiện tiến trình thối bụi lò | d. Nhiệt độ 395 oC cảnh báo cao và người vận hành thự hiện tiến trình thối bụi lò | a | 1
34 | 34. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | b. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | c. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | d. Câu b sai | d | 4
35 | 35. Khi thời động bộ APH thi trình tự khời động giữa bơm dầu bôi trơn và động cơ chính APH như thế nào?0.2đ | a. Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy trước, động cơ chính chạy sau. | b. Động cơ chính APH chạy trước, bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc chạy sau. | c. Bơm dầu và động cơ cùng chạy | d. Cả 3 đáp án trên đều sai | a | 1
36 | 36. Nhiệt độ dầu liên động dừng bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 35 oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 45 oC thì liên động chạy bơm | b. Nhiệt độ 40oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 50 oC thì liên động chạy bơm | c. Nhiệt độ 45oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 55 oC thì liên động chạy bơm | d. Nhiệt độ 45oC liện động dừng bơm và Nhiệt độ 60 oC thì liên động chạy bơm | c | 3
37 | 37. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)?0.2đ | a. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | b. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p |  | c | 3
38 | 38. Lò hơi S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL?0.2đ | a. 8 vòi | b. 10 vòi | c. 12 vòi | d. 14 vòi | b | 2
39 | 39. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu?0.2đ | a. 16 m | b. 17.1 m | c. 18 m | d. 20 m | b | 2
40 | 40. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 3m | b. 4 m | c. 4.4 m | d. 5 m | c | 1
41 | 41. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục?0.2đ | a. Thổi bụi buồng đốt IR | b. Thổi bụi hành trình dài IK | c. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | d. Thổi bụi bộ sấy không khí | d | 4
42 | 42. Theo quy định về an toàn khi làm việc trên cao thì độ cao bao nhiêu cần lắp sàn thao tác? 0.2đ | a. Khi độ cao ≥1,2 m | b. Khi độ cao ≥1,3 m | c. Khi độ cao ≥1,4 m | d. Khi độ cao ≥1,5 m | b | 2
43 | 43. Các đường ống dẫn, bình, bể chịu áp lực và nhiệt độ có nhiệt độ vỏ ngoài bao nhiêu phải được bọc cách nhiệt? 0.2đ | a. Nhiệt độ > 40 0C | b. Nhiệt độ >50 0C | c. Nhiệt độ >60 0C | d. Nhiệt độ >70 0C | d | 4
44 | 44. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
45 | 45. Giá trị Trip OFT áp suất dầu lên lò trên đường dầu chính: (MPa).0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,8 | b | 2
46 | 46. Điều kiện Trip OFT xảy ra khi nào?0.2đ | a. Van cấp dầu đóng khi có van vòi dầu nào đó đang mở | b. Khi có một van vòi dầu nào đó đang mở, áp suất dầu trên ống góp dầu quanh lò thấp LL hoặc áp suất hơi hóa mù thấp LL | c. Khi đang đốt bằng nhiên liệu dầu MFT tác động | d. Cả a, b, c | d | 4
47 | 47. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
48 | 48. Thường xuyên thực hiện các quy tắc, kỷ luật lao động và vệ sinh thiết bị, vệ sinh môi trường, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn không gây sự cố chủ quan và xử lý tốt sự cố khách quan ." là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | a | 1
49 | 49. Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | c | 3
50 | 50. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4

## Đề thi Sát hạch Lò phó 10
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 10
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Đường nạp bi đặt ở phía nào cùa thùng nghiền : 0.2đ | a. Phía không dẫn động | b. Phía dẫn động. | c. Phía động cơ chính | d. Phía trong thùng nghiền | b | 2
2 | 2. Thể tích thùng dầu bôi trơn cho thùng nghiền LP/HP bao nhiêu: 0.2đ | a. 1000 lít | b. 6999 lít | c. 5789 lít | d. 5087 lít | a | 1
3 | 3. Phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ phân ly than máy nghiền? 0.2đ | a. Bằng biến tần | b. Bằng hộp số | c. Bằng hộp giảm tốc | d. Bằng phương pháp khác | a | 1
4 | 4. Những vị trí gió lạnh chèn trong hệ thống chế biến than gồm: 0.2đ | a. Chèn máy cấp, Chèn hai đầu vít tải, Chèn hai đầu ổ trục thùng nghiền. Chèn damper gió nóng trước van control gió nóng, chèn cho gối đỡ bộ phân ly than bột | b. Chèn máy cấp | c. Chèn hai đầu cổ trục | d. Không chèn | a | 1
5 | 5. Có mấy loại thiết bị dùng để giám sát mức than trong thùng nghiền : 0.2đ | a. Đo âm thanh | b. Đo chênh áp đầu vào và ra | c. Đo phương pháp khác chưa biết | d. Đo kiểu âm thanh và chênh áp thùng nghiền. | d | 4
6 | 6. Áp suất dầu bôi trơn ổ trục thùng nghiền báo thấp (Low) tại đầu ra bộ lọc trạm dầu LP-HP máy nghiền là: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.13 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.14 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d | 4
7 | 7. Nguyên lý làm việc của máy nghiền than là:0.2đ | a. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi, bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn. | b. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - bi | c. Dựa trên nguyên lý va đập giữa bi - than - tấm lượn sóng để nghiền than thành bột mịn. | d. Dựa trên nguyên lý va đập ly tâm | a | 1
8 | 8. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tất cả bao nhiêu máy nghiền cho một tổ máy?0.2đ | a. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 6 bộ phân ly | b. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 6 bộ phân ly | c. Có 6 máy nghiền, 12 máy cấp than và 12 bộ phân ly | d. Có 6 máy nghiền, 6 máy cấp than và 12 bộ phân ly | c | 3
9 | 9. Công suất dự trữ than trong một Bunker than là bao nhiêu:0.2đ | a. 3565 tấn | b. 4000 tấn | c. 3453 tấn | d. 3790 tấn | a | 1
10 | 10. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng than trong máy cấp bằng cách nào:0.2đ | a. Điều chỉnh tần số của động cơ dẫn động băng tải trong máy cấp. | b. Điều chỉnh bằng cần gạt | c. Điều chỉnh lưu lượng than vào máy cấp từ bunker | d. Điều chỉnh bằng lưu lượng than đầu ra máy cấp | a | 1
11 | 11. Máy nghiền hiện đang sử dụng các loại bi nào để nghiền than trong thùng nghiền : 0.2đ | a. Ø 30/40/50 | b. Ø 20/42/52 | c. Ø 15/60/80 | d. Ø 17/55/40 | a | 1
12 | 12. Độ mịn của than bột theo tài liệu thuyết kế cho Nhà máy điện DH1 qua rây mesh 200 là bao nhiêu: 0.2đ | a. 80.7 % | b. 70.7 % | c. 99.7 % | d. 90.7 % | d | 4
13 | 13. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc với động cơ chính máy nghiền ? 0.2đ | a. 8.2 | b. 9.1 | c. 7.1 (993/138.4) | d. 4.7 | c | 3
14 | 14. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
15 | 15. Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | b. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | c. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | d. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | c | 3
16 | 16. Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF:0.2đ | a. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | b. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | c. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | d. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | c | 3
17 | 17. Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D,E | b. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C,E, F | c. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D,E | d. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D,F | c | 3
18 | 18. Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | c. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | d | 4
19 | 19. Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến:0.2đ | a. Mức dầu ≤ 350mm | b. Mức dầu ≤ 400mm; | c. Mức dầu ≤ 350mm; | d. Mức dầu ≤ 500mm. | d | 4
20 | 20. Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | b. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | c. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | d. Không có cảnh báo. | b | 2
21 | 21. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
22 | 22. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
23 | 23. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt của lò hơi được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp điện | b. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ ống góp đầu thoát của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
24 | 24. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
25 | 25. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
26 | 26. Bộ phun giảm ôn cấp 1 cho hơi quá nhiệt của hơi mới được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ quá nhiệt cấp 1 | b. Sau bộ quá nhiệt cấp 2 | c. Trước bộ quá nhiệt mành | d. Sau bộ quá nhiệt mành | c | 3
27 | 27. Theo thiết kế cấu tạo của bộ quá nhiệt mành có bao nhiêu ống góp đầu vào?0.2đ | a. Có 10 ống góp đầu vào | b. Có 11 ống góp đầu vào | c. Có 12 ống góp đầu vào | d. Có 13 ống góp đầu vào | b | 2
28 | 28. Bộ phun giảm ôn tái nhiệt được bố trí ở vị trí nào?0.2đ | a. Trước bộ tái nhiệt cấp 1 | b. Sau bộ tái nhiệt cấp 1 | c. Trước bộ tái nhiệt cấp 2 | d. Sau bộ tái nhiệt cấp 2 | a | 1
29 | 29. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
30 | 30. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
31 | 31. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
32 | 32. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
33 | 33. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
34 | 34. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
35 | 35. Thông số bộ sấy không khí kiểu quay được thiết kế cho lò hơi DH1, chọn câu đúng nhất?0.2đ | a. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, không thay đổi tốc độ quay được | b. Có 2 bộ APH quay cùng chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được. | c. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu phải thổi bụi bộ APH liên tục. | d. Có 2 bộ APH quay ngược chiều nhau, mỗi bộ có hai động cơ một động cơ chính và một động cơ phụ dự phòng, tốc độ quay 1.23 v/p, thay đổi tốc độ quay được, khi khởi động lò bằng dầu khi nhiệt độ cao thì thổi bụi bộ APH | b | 2
36 | 36. Nhiệt độ khói đầu thoát APH cảnh báo cao là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt tăng đến 120 oC | b. Khi nhiệt tăng đến 125 oC | c. Khi nhiệt tăng đến 130 oC | d. Khi nhiệt tăng đến 135 oC | d | 4
37 | 37. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
38 | 38. Nhiệt độ dầu liên động chạy bơm dầu tuần hoàn làm mát dầu ổ đỡ chặn APH là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 50 oC khởi động bơm và Nhiệt độ 35 oC thì liện động ngừng bơm | b. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì liện động ngừng bơm | c. Nhiệt độ 60oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | d. Nhiệt độ 55oC khởi động bơm và Nhiệt độ 45 oC thì người vận hành ngừng bơm | b | 2
39 | 39. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
40 | 40. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
41 | 41. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
42 | 42. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
43 | 43. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
44 | 44. Thử nghiệm thủy lực các bộ phận chịu áp lực của lò hơi và các bình chịu áp lực nhằm mục đích gì? 0.2đ | a. Thử kín | b. Thử bền | c. Thử cứng | d. Thử bền và thử kín | d | 4
45 | 45. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
46 | 46. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
47 | 47. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
48 | 48. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2
49 | 49. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khóa phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d | 4
50 | 50. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4

## Đề thi Sát hạch Lò phó 11
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 11
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Bơm dầu phun vần răng lớn là loại bơm kiểu : 0.2đ | a. Loại bơm Pittong | b. Loại bơm Trục vít | c. Loại bơm Bánh răng | d. Loại bơm Ly tâm | a | 1
2 | 2. Khi van đầu thoát vòi than bột sau phân ly than đóng thì tác động TRIP máy nghiền khi:0.2đ | a. Đóng 1/3 vòi của một phân ly | b. Đóng 2/3 vòi của một phân ly | c. Đóng 3/3 vòi của một phân ly | d. Không có trip máy nghiền. | b | 2
3 | 3. Chênh áp gió chèn và gió nóng cấp 1 sau hòa trộn liên động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Độ chênh áp suất ≤ 0.01 kPa | b. Độ chênh áp suất ≤ 0.05 kPa | c. Độ chênh áp suất ≤ 0.15 kPa | d. Độ chênh áp suất ≤ 1 kPa | d | 4
4 | 4. Nhiệt độ dầu trong hộp giảm tốc cao tác động TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C | b. Nhiệt độ ≥ 700C | c. Nhiệt độ ≥ 800C | d. Nhiệt độ ≥ 900C | c | 3
5 | 5. Điều kiện liên động quạt chèn STANDBY vào làm việc khi thoả điều kiện nào sau đây?0.2đ | a. Chênh áp gữa áp suất đầu thoát của quạt chèn và áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không ≤ 2 kPa (S1), ≤ 3 kPa (S2) | b. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 1kPa | c. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 3kPa | d. Chênh áp gIữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 4kPa | a | 1
6 | 6. Nhiệt độ ổ đỡ của động cơ quạt chèn tác động TRIP quạt chèn, và tác động quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 900C và quạt dự phòng khởi động | d | 4
7 | 7. Nhiệt độ ổ đở của động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <550C | b. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <650C | c. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <750C | d. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <80oC | b | 2
8 | 8. Nhiệt độ trong máy cấp cao dẩn đến tác động TRIP máy cấp khi nhiệt độ là bao nhiêu: 0.2đ | a. Nhiệt độ trong máy cấp > 650C | b. Nhiệt độ trong máy cấp > 750C | c. Nhiệt độ trong máy cấp > 850C | d. Nhiệt độ trong máy cấp > 950C | a | 1
9 | 9. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cao tác động TRIP máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | d | 4
10 | 10. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi : 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 400C | b. Nhiệt độ ≥ 500C | c. Nhiệt độ ≥ 600C | d. Nhiệt độ ≥ 700C | b | 2
11 | 11. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo cao khi: 0.2đ | a. Khi áp suất ≥ 0.3 MPa | b. Khi áp suất ≥ 0.4 MPa | c. Khi áp suất ≥ 0.5 MPa | d. Khi áp suất ≥ 0.6 MPa | a | 1
12 | 12. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo thấp liên động chạy bơm dầu dự phòng khi nào: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.1 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.2 MPa | b | 2
13 | 13. Mức dầu trong bồn dầu bôi LP/HP của máy nghiền cảnh báo thấp khi ?0.2đ | a. Mực dầu trong bồn ≤ 100 mm | b. Mực dầu trong bồn ≤ 150 mm | c. Mực dầu trong bồn ≤ 300 mm | d. Mực dầu trong bồn ≤ 200 mm | c | 3
14 | 14. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ động cơ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất:0.2đ | a. Cảnh báo H 550C báo HH 650C, báo HHH ở 700C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | b. Cảnh báo H 600C báo HH 700C, báo HHH ở 800C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c. Cảnh báo H 700C báo HH 750C, báo HHH ở 800C 2/3 và Trip quạt | d. Cảnh báo H 650C báo HH 750C, báo HHH ở 850C, 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c | 3
15 | 15. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 900C, Cảnh báo HH ở 950C và trip quạt | b. Cảnh báo H ở 950C, cảnh báo HH ở 1000C và trip quạt | c. Cảnh báo H 650C, cảnh báo HH 900C, cảnh báo HHH ở 950C và không có quạt làm mát nào chạy sẽ trip quạt. | d. Cảnh báo H ở 900C, cảnh báo HH ở 950C, cảnh báo HHH ở 1000C 2/3 tín hiệu và trip quạt IDF. | c | 3
16 | 16. Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | b. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | c. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | d. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | b | 2
17 | 17. Tín hiệu nào sau đây tác động gây tác động MFT?0.2đ | a. Mực nước bao hơi cao hoặc thấp đến giá trị tác động | b. Trip hệ thống dầu quanh lò khi tổ máy đang vận 6 máy nghiền không kèm dầu | c. Trip bộ sấy không khí kểu quay bất kỳ | d. Câu a, c đều đúng. | d | 4
18 | 18. Áp suất buồng đốt cảnh báo cấp 1 ở thông số nào sau đây?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa và ≤ -980Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa hoặc ≤ -980Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa hoặc ≤ -985Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa và ≤ -985Pa | b | 2
19 | 19. Chênh áp bộ lọc dầu IDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 120kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 130kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 100kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 200kPa | c | 3
20 | 20. Mức dầu thấp gây cảnh báo ở trạm dầu IDF là:0.2đ | a. Khi mức bồn dầu ≤ 300mm; | b. Khi mức bồn dầu ≤ 400mm; | c. Khi mức bồn dầu ≤ 500mm; | d. Khi mức bồn dầu ≤ 600mm. | c | 3
21 | 21. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | a | 1
22 | 22. Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | b. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | c. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | d. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | b | 2
23 | 23. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
24 | 24. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
25 | 25. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
26 | 26. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
27 | 27. Van PCV là loại điều khiển gì? Giá trị tác động mở van là bao nhiêu?0.2đ | a. Điều khí bằng điện, áp suất 17.62MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | b. Điều khiển bằng khí nén, áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | c. Điều khiển thủy lực áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | d. Câu a, b, c điều sai. | d | 4
28 | 28. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
29 | 29. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
30 | 30. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
31 | 31. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
32 | 32. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
33 | 33. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
34 | 34. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
35 | 35. Thổi bụi khu vực buồng đốt bao gồm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
36 | 36. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
37 | 37. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
38 | 38. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi hành trình dài IK thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 Mpa | c | 3
39 | 39. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
40 | 40. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
41 | 41. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
42 | 42. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
43 | 43. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
44 | 44. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
45 | 45. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
46 | 46. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
47 | 47. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khóa phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d | 4
48 | 48. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2
49 | 49. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
50 | 50. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3

## Đề thi Sát hạch Lò phó 12
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 12
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Khi khởi động máy nghiền động cơ vần thùng ở vị trí nào thì thoả điều kiện cho phép khởi động:0.2đ | a. Không ăn khớp (UNMESHED) | b. Ăn khớp (MESHED) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | a | 1
2 | 2. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cho phép khởi động máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ <500C | b. Nhiệt độ <600C | c. Nhiệt độ <800C | d. Nhiệt độ <70oC | d | 4
3 | 3. Nhiệt độ hỗn hợp than sau phân ly than cao tác động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | b. Nhiệt độ > 1400C, 2/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | c. Nhiệt độ > 1500C, 1/3 điểm đo của phân ly A hoặc B | d. Nhiệt độ > 1550C, 1/3 điểm đó của phân ly A hoặc B | b | 2
4 | 4. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng hệ thống máy nghiền chế biến than kiểu nào?0.2đ | a. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | b. Thổi thẳng, áp suất âm, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | c. Thổi thẳng, áp suất dương, dùng máy nghiền bi đơn | d. Có kho than bột trung gian, áp suất dương, dùng máy nghiền bi kép (Double Inlet and Double Outlet Coal Mill) | a | 1
5 | 5. Nhiệt độ ổ đỡ của quạt chèn tác động TRIP quạt chèn và quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ > 900C và quạt dự phòng khởi động | c | 3
6 | 6. Nhiệt độ ổ đở của quạt chèn cho phép khởi động quạt gió chèn khi nào?0.2đ | a. Nhiệt ổ đỡ quạt <500C | b. Nhiệt ổ đỡ quạt <550C | c. Nhiệt ổ đỡ quạt <600C | d. Nhiệt ổ đỡ quạt <75oC | b | 2
7 | 7. Theo điều kiện nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt là? 0.2đ | a. Nhiệt độ cuộn dây < 1300C | b. Nhiệt độ cuộn dây < 1250C | c. Nhiệt độ cuộn dây <1150C | d. Nhiệt độ cuộn dây <1450C | c | 3
8 | 8. Lưu lượng gió vào thùng nghiền cho phép START máy nghiền giá trị là bao nhiêu?0.2đ | a. Lưu lượng gió > 35 t/h | b. Lưu lượng gió > 40 t/h | c. Lưu lượng gió > 45 t/h | d. Lưu lượng gió > 50 t/h | b | 2
9 | 9. Áp suất gió nóng cấp 1 sau hòa trộn và lưu lượng gió tác động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Áp suất gió cấp 1 ≤ 3kPa và lưu lượng gió < 42 t/h | b. Áp suất gió cấp 1 < 4 kPa và lưu lượng gió < 43 t/h | c. Áp suất gió cấp 1 < 5 kPa và lưu lượng gió < 45 t/h | d. Áp suất gió cấp 1 < 6 kPa và lưu lượng gió < 46 t/h | a | 1
10 | 10. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính cao tác động TRIP máy nghiền khi :0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 650C | b. Nhiệt độ ≥ 750C | c. Nhiệt độ ≥ 850C | d. Nhiệt độ ≥ 950C | a | 1
11 | 11. Nhiệt độ ổ đỡ cổ trục thùng nghiền phía dẫn động và không dẫn động bảo vệ TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | a | 1
12 | 12. Áp suất dầu bôi trơn hộp giảm tốc động cơ chính máy nghiền cảnh báo thấp L:0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.03 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.04 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.06 MPa | c | 3
13 | 13. Chênh áp bộ lọc dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền cảnh báo cao H:0.2đ | a. Khi độ chênh lệch áp suất ≥70 kPa | b. Khi độ chênh lệch áp suất ≥80 kPa | c. Khi độ chênh lệch áp suất ≥90 kPa | d. Khi độ chênh lệch áp suất ≥100 kPa | d | 4
14 | 14. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính báo thấy LL dẫn đến liên động trip máy nghiền khi ?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.06 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.07 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.08 MPa | a | 1
15 | 15. Giới hạn nhiệt độ dầu LP của máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ dầu ≥ 450C | b. Nhiệt độ dầu ≥ 350C | c. Nhiệt độ dầu ≥ 400C | d. Nhiệt độ dầu ≥ 250C | a | 1
16 | 16. Áp suất dầu tại ống góp đi bôi trơn cho quạt IDF sẽ như thế nào nếu?0.2đ | a. Áp suất ≤ 0.12MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.24MPa; | b. Áp suất ≤ 0.14MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.24MPa; | c. Áp suất ≤ 0.12MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.25MPa; | d. Áp suất ≤ 0.14MPa liên động chạy bơm dự phòng, báo cao ≥ 0.25MPa; | a | 1
17 | 17. Nhiệt độ dầu bôi trơn ở bể dầu IDF cảnh báo cao khi đạt nhiệt độ:0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥350C, | b. Khi nhiệt độ dầu ≥450C, | c. Khi nhiệt độ dầu ≥550C, | d. Khi nhiệt độ dầu ≥400C, | b | 2
18 | 18. Độ rung gối trục theo phương x, y gây cảnh báo của IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | b. Cảnh báo H khi 4.6mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | c. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và không bảo vệ trip quạt | d. Cảnh báo H khi 4.5mm/s, báo HH khi 10mm/s và bảo vệ trip quạt | c | 3
19 | 19. Tổ máy đang vận hành ở tải định mức khi trip một quạt khói bất kỳ thì hiện tượng gì xảy ra.0.2đ | a. Trip quạt gió cấp 2 với nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback về tải 350MW | b. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2 với nhành tương ứng, trip máy nghiền lần lượt C, D, E và tổ máy Runback về tải 330MW | c. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lược C, D, E và tổ máy Runback về tải 350MW | d. Trip quạt gió cấp 1, cấp 2, trip bộ sấy không khí kểu quay của nhánh tương ứng, trip máy nghiền lần lượt D, E, F và tổ máy Runback về tải 330MW | a | 1
20 | 20. Giá trị báo áp suất buồng đốt gây tác động MFT ở giá trị nào đúng nhất?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa và ≤ -2000Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 2000Pa hoặc ≤ -1960Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa và ≤ -1960Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 1960Pa hoặc ≤ -1960Pa | d | 4
21 | 21. Giá trị cảnh báo theo nhiệt độ cuộn dây động cơ quạt IDF nào đúng?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 1200C, cảnh báo HH ở 1300C; | b. Cảnh báo 1200C, cảnh báo HH ở 1400C và trip quạt | c. Cảnh báo 1300C cảnh báo HH ở 1350C và trip quạt | d. Cảnh báo 1100C, cảnh báo HH 1200C và trip quạt | a | 1
22 | 22. Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | b. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | c. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | d. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | c | 3
23 | 23. Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | c | 3
24 | 24. Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF:0.2đ | a. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | b. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | c. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | d. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | b | 2
25 | 25. Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là:0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm; | b. Khi mức dầu ≤ 375mm; | c. Khi mức dầu ≤ 400mm; | d. Khi mức dầu ≤ 450mm | c | 3
26 | 26. Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | b. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | c. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | d. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | c | 3
27 | 27. Van PCV trên đường hơi mới sẽ mở trong các trường hợp nào?0.2đ | a. Khi xày ra Runback hoặc FCB | b. Khi xày ra MFT | c. Khi áp suất hơi mới đạt ≥ 18.22MPa | d. Cả a, b và c | c | 3
28 | 28. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 2 (final ) là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | c | 3
29 | 29. Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt hoặc tái nhiệt bên Turbine lớn hơn bao nhiêu độ thì ngừng khẩn cấp Turbine?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 545 0C | b. Khi nhiệt độ ≥ 555 0C | c. Khi nhiệt độ ≥ 565 0C | d. Khi nhiệt độ ≥ 575 0C | c | 3
30 | 30. Bảo vệ lò theo mức nước bao hơi cảnh báo H ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | b. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và tổ máy vẫn còn vận hành | d. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | c | 3
31 | 31. Bảo vệ theo mức nước bao hơi cảnh báo L sẽ tác động ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT | b. Giá trị -205 mm chỉ xuất hiệu cảnh báo | c. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau thời gian trễ 5s | d. Giá trị -205 mm xuất hiệu cảnh báo và tác động trip MFT sau sau thời gian trễ 10s | b | 2
32 | 32. Cảnh báo nhiệt độ kim loại cùa tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Nhiệt độ 6000C thì cảnh báo và bảo vệ trip lò | b. Nhiệt 6100C thì cảnh báo không tác động bảo vệ trip lò | c. Nhiệt 6100C thì cảnh báo và tác động bảo vệ trip lò | d. Nhiệt độ 6100C thì cảnh báo và tự động giảm nhiên liệu | b | 2
33 | 33. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 1 là bao nhiêu?0.2đ | a. 5100C | b. 5200C | c. 5300C | d. 5400C | c | 3
34 | 34. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt mành là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 5100C | b. Khi nhiệt độ ≥ 5200C | c. Khi nhiệt độ ≥ 5300C | d. Khi nhiệt độ ≥ 5400C | c | 3
35 | 35. Hệ thống nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt được trích từ đâu?0.2đ | a. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp điện | b. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine A | c. Trích từ tầng cánh trung gian của bơm cấp Turbine B | d. Cả a, b và C | d | 4
36 | 36. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi buồng đốt (IR) thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 MPa | b | 2
37 | 37. Các vòi thổi bụi APH chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. Tất cả đều sai | b | 2
38 | 38. Thổi bụi hành trình dài được bố trí thành mấy tầng một vách trên gian lò?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | c | 3
39 | 39. Vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 3m | b. 4 m | c. 4.4 m | d. 5 m | c | 3
40 | 40. Vòi thổi bụi hành trình dài IK có hành trình (chiều dài) bao nhiêu?0.2đ | a. 16 m | b. 17.1 m | c. 18 m | d. 20 m | b | 2
41 | 41. Lò hơi S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi bộ hâm nước IKEL?0.2đ | a. 8 vòi | b. 10 vòi | c. 12 vòi | d. 14 vòi | b | 2
42 | 42. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi buồng đốt IR (thổi bụi hành trình ngắn)?0.2đ | a. 40 vòi, bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | b. 50 vòi bán kín thổi bụi 2050mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có hai lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | d. 60 vòi bán kín thổi bụi 2000mm, hành trình thổi 267 mm, mỗi vòi có ba lổ, tốc độ di chuyển 2.5 m/p | c | 3
43 | 43. Khi đốt dầu thì thổi bụi ở khu vực nào phải đưa vào làm việc liên tục?0.2đ | a. Thổi bụi buồng đốt IR | b. Thổi bụi hành trình dài IK | c. Thổi bụi bộ hâm nước IKEL | d. Thổi bụi bộ sấy không khí | d | 4
44 | 44. Các đường ống dẫn, bình, bể chịu áp lực và nhiệt độ có nhiệt độ vỏ ngoài bao nhiêu phải được bọc cách nhiệt? 0.2đ | a. Nhiệt độ > 40 0C | b. Nhiệt độ >50 0C | c. Nhiệt độ >60 0C | d. Nhiệt độ >70 0C | d | 4
45 | 45. Theo quy định về an toàn khi làm việc trên cao thì độ cao bao nhiêu cần lắp sàn thao tác? 0.2đ | a. Khi độ cao ≥1,2 m | b. Khi độ cao ≥1,3 m | c. Khi độ cao ≥1,4 m | d. Khi độ cao ≥1,5 m | b | 2
46 | 46. Khi động cơ chính APH Trip thi hiện tượng gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động sẽ tác động nếu động cơ phụ liên động đưa vào vận hành không thành công | b. Động cơ phụ liên động vào làm việc, nếu liên động không thành công thì trip một bộ APH tương ứng, tổ máy sẽ Runback tải về 350MW | c. MFT không tác động nếu động cơ phụ liện động đưa vào vận hành thành công | d. Câu b sai | d | 4
47 | 47. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
48 | 48. Đối với người giao ca : 0.2đ | a. Trước lúc giao ca 1 giờ, nhân viên trực ca phải kiểm tra sự làm việc của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ (theo mặt bằng phân chia quản lý thiết bị của phân xưởng); | b. Ghi chép ngắn gọn đầy đủ tình hình trong ca mình vào sổ giao ca; | c. Ký tên vào sổ giao ca khi người nhận ca đã ký trước. | d. Cả a, b, c đúng | d | 4
49 | 49. " Thực hiện phương thức vận hành tối ưu trong tình trạng thiết bị hiện có, để đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và kinh tế." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | c | 3
50 | 50. " Thường xuyên thực hiện các quy tắc, kỷ luật lao động và vệ sinh thiết bị, vệ sinh môi trường, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn không gây sự cố chủ quan và xử lý tốt sự cố khách quan ." là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | a | 1

## Đề thi Sát hạch Lò phó 13
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH LÒ PHÓ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 12
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | 1. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền sau bộ làm mát cảnh báo cao khi : 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 400C | b. Nhiệt độ ≥ 500C | c. Nhiệt độ ≥ 600C | d. Nhiệt độ ≥ 700C | b | 2
2 | 2. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo cao khi: 0.2đ | a. Khi áp suất ≥ 0.3 MPa | b. Khi áp suất ≥ 0.4 MPa | c. Khi áp suất ≥ 0.5 MPa | d. Khi áp suất ≥ 0.6 MPa | a | 1
3 | 3. Áp suất dầu bôi trơn động cơ chính máy nghiền báo thấp liên động chạy bơm dầu dự phòng khi nào: 0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.05 MPa | b. Khi áp suất ≤ 0.1 MPa | c. Khi áp suất ≤ 0.15 MPa | d. Khi áp suất ≤ 0.2 MPa | b | 2
4 | 4. Nhiệt độ gối đỡ dẫn động và không dẫn động của động cơ chính máy nghiền cao tác động TRIP máy nghiền:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 600C | b. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 700C | c. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 800C | d. Nhiệt độ gối đỡ ≥ 900C | d | 4
5 | 5. Nhiệt độ trong máy cấp cao dẩn đến tác động TRIP máy cấp khi nhiệt độ là bao nhiêu: 0.2đ | a. Nhiệt độ trong máy cấp > 650C | b. Nhiệt độ trong máy cấp > 750C | c. Nhiệt độ trong máy cấp > 850C | d. Nhiệt độ trong máy cấp > 950C | a | 1
6 | 6. Bơm dầu phun vần răng lớn là loại bơm kiểu : 0.2đ | a. Loại bơm Pittong | b. Loại bơm Trục vít | c. Loại bơm Bánh răng | d. Loại bơm Ly tâm | a | 1
7 | 7. Khi van đầu thoát vòi than bột sau phân ly than đóng thì tác động TRIP máy nghiền khi:0.2đ | a. Đóng 1/3 vòi của một phân ly | b. Đóng 2/3 vòi của một phân ly | c. Đóng 3/3 vòi của một phân ly | d. Không có trip máy nghiền. | b | 2
8 | 8. Chênh áp gió chèn và gió nóng cấp 1 sau hòa trộn liên động TRIP máy nghiền khi nào?0.2đ | a. Độ chênh áp suất ≤ 0.01 kPa | b. Độ chênh áp suất ≤ 0.05 kPa | c. Độ chênh áp suất ≤ 0.15 kPa | d. Độ chênh áp suất ≤ 1 kPa | d | 4
9 | 9. Mức dầu trong bồn dầu bôi LP/HP của máy nghiền cảnh báo thấp khi ?0.2đ | a. Mực dầu trong bồn ≤ 100 mm | b. Mực dầu trong bồn ≤ 150 mm | c. Mực dầu trong bồn ≤ 300 mm | d. Mực dầu trong bồn ≤ 200 mm | c | 3
10 | 10. Điều kiện liên động quạt chèn STANDBY vào làm việc khi thoả điều kiện nào sau đây?0.2đ | a. Chênh áp gữa áp suất đầu thoát của quạt chèn và áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không ≤ 2 kPa (S1), ≤ 3 kPa (S2) | b. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 1kPa | c. Chênh áp gữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 3kPa | d. Chênh áp gIữa áp suất gió nóng cấp 1 ra khỏi bộ sấy không khí và áp suất đầu thoát của quạt chèn ≤ 4kPa | a | 1
11 | 11. Nhiệt độ ổ đỡ của động cơ quạt chèn tác động TRIP quạt chèn, và tác động quạt dự phòng như thế nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 600C và quạt dự phòng khởi động | b. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 700C và quạt dự phòng khởi động | c. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 800C và quạt dự phòng khởi động | d. Nhiệt độ ổ đỡ động cơ > 900C và quạt dự phòng khởi động | d | 4
12 | 12. Nhiệt độ ổ đở của động cơ quạt chèn cho phép khởi động quạt:0.2đ | a. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <550C | b. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <650C | c. Nhiệt độ gối đỡ động cơ <750C |  | b | 2
13 | 13. Nhiệt độ dầu trong hộp giảm tốc cao tác động TRIP máy nghiền khi: 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 600C | b. Nhiệt độ ≥ 700C | c. Nhiệt độ ≥ 800C | d. Nhiệt độ ≥ 900C | c | 3
14 | 14. Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào?0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 105 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | b. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | c. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 110 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | d. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 115 0C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | c | 3
15 | 15. Tín hiệu nào sau đây tác động gây tác động MFT?0.2đ | a. Mực nước bao hơi cao hoặc thấp đến giá trị tác động | b. Trip hệ thống dầu quanh lò khi tổ máy đang vận 6 máy nghiền không kèm dầu | c. Trip bộ sấy không khí kểu quay bất kỳ | d. Câu a, c đều đúng. | d | 4
16 | 16. Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào?0.2đ | a. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | b. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | c. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | d. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | d | 4
17 | 17. Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không?0.2đ | a. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | b. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | c. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | d. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | d | 4
18 | 18. Mức dầu thấp gây cảnh báo ở trạm dầu IDF là:0.2đ | a. Khi mức bồn dầu ≤ 300mm; | b. Khi mức bồn dầu ≤ 400mm; | c. Khi mức bồn dầu ≤ 500mm; | d. Khi mức bồn dầu ≤ 600mm. | c | 3
19 | 19. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ động cơ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất:0.2đ | a. Cảnh báo H 550C báo HH 650C, báo HHH ở 700C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | b. Cảnh báo H 600C báo HH 700C, báo HHH ở 800C 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c. Cảnh báo H 700C báo HH 750C, báo HHH ở 800C 2/3 và Trip quạt | d. Cảnh báo H 650C báo HH 750C, báo HHH ở 850C, 2/3 tín hiệu và Trip quạt | c | 3
20 | 20. Bảo vệ theo nhiệt độ gối đỡ quạt IDF nào sau đây là đúng nhất?0.2đ | a. Cảnh báo H ở 900C, Cảnh báo HH ở 950C và trip quạt | b. Cảnh báo H ở 950C, cảnh báo HH ở 1000C và trip quạt | c. Cảnh báo H 650C, cảnh báo HH 900C, cảnh báo HHH ở 950C và không có quạt làm mát nào chạy sẽ trip quạt. | d. Cảnh báo H ở 900C, cảnh báo HH ở 950C, cảnh báo HHH ở 1000C 2/3 tín hiệu và trip quạt IDF. | c | 3
21 | 21. Áp suất buồng đốt cảnh báo cấp 1 ở thông số nào sau đây?0.2đ | a. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa và ≤ -980Pa | b. Khi áp suất buồng đốt ≥ 980Pa hoặc ≤ -980Pa | c. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa hoặc ≤ -985Pa | d. Khi áp suất buồng đốt ≥ 985Pa và ≤ -985Pa | b | 2
22 | 22. Chênh áp bộ lọc dầu IDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi chênh áp ≥ 120kPa; | b. Khi chênh áp ≥ 130kPa; | c. Khi chênh áp ≥ 100kPa; | d. Khi chênh áp ≥ 200kPa | c | 3
23 | 23. Mỗi tổ máy có bao nhiêu van an toàn được bố trí trong hệ thống hơi tái nhiệt?0.2đ | a. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | b. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động giống nhau | c. Có 8 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | d. Có 6 van an toàn và set giá trị tác động khác nhau | c | 3
24 | 24. Hệ thống phun giảm ôn cho hơi quá nhiệt của hơi mới nhiệm vụ của bộ phun giảm ôn cấp 1 là gì?0.2đ | a. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt mành | b. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 1 | c. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ quá nhiệt cấp 2 (final) | d. Điều chỉnh nhiệt độ đầu ra và bảo vệ bộ tái nhiệt cấp 1 | a | 1
25 | 25. Cảnh báo nhiệt độ kim loại của quá nhiệt cấp 2 (final ) là bao nhiêu?0.2đ | a. Khi nhiệt độ ≥ 6000C | b. Khi nhiệt độ ≥ 6100C | c. Khi nhiệt độ ≥ 6150C | d. Khi nhiệt độ ≥ 6200C | b | 2
26 | 26. Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào?0.2đ | a. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | b. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | c. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | d. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | b | 2
27 | 27. Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF:0.2đ | a. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | b. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | c. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | d. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | a | 1
28 | 28. Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào?0.2đ | a. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | b. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | c. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | d. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | b | 2
29 | 29. Vị trí của damper điều chỉnh nhiệt độ hơi tái nhiệt theo đường đi của khói?0.2đ | a. Trước bộ hâm nước (Economizer) | b. Sau bộ hâm nước (Economizer) | c. Cả a và b đều đúng | d. Cả a và b đều sai | b | 2
30 | 30. Van PCV là loại điều khiển gì? Giá trị tác động mở van là bao nhiêu?0.2đ | a. Điều khí bằng điện, áp suất 17.62MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | b. Điều khiển bằng khí nén, áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | c. Điều khiển thủy lực áp suất 18.22MPa, MFT tác động, Runback thì mở van PCV | d. Câu a, b, c điều sai. | d | 4
31 | 31. Tổng độ mở % cộng damper 2 phía quá nhiệt và tái nhiệt là bao nhiêu?0.2đ | a. Tổng độ mở 100% | b. Tổng độ mở 110% | c. Tổng độ mở 120% | d. Tổng độ mở 130% | c | 3
32 | 32. Hơi sau khi ra khỏi bao hơi sẽ đi vào bộ quá nhiệt nào đầu tiên?0.2đ | a. Quá nhiệt cấp 1 | b. Quá nhiệt cấp 2 | c. Quá nhiệt trần | d. Quá nhiệt mành | c | 3
33 | 33. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi APH?0.2đ | a. 2 vòi | b. 4 vòi | c. 6 vòi | d. 8 vòi | b | 2
34 | 34. Lò hơi tổ máy S1 (S2) bao gồm bao nhiêu vòi thổi bụi hành trình dài IK bố trí thổi bụi khu vực các bộ quá nhiệt, tái nhiệt?0.2đ | a. 12 vòi, hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b. 24 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | c. 30 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,3m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 13,48 phút | d. 36 vòi hành trình dai 17100mm, tốc độ di chuyển 2,5m/p, bán kín thổi bụi 2m, thời gian thổi bụi 14,48 phút | b | 2
35 | 35. Tổ máy đang vận hành nếu Trip bất kỳ 1 bộ sấy không khí liên động gì sẽ xảy ra?0.2đ | a. MFT tác động | b. Mạch RUNBACK tác động | c. Trip quạt gió FDF tương ứng | d. Tất cả đều sai | a | 1
36 | 36. Áp suất hơi thổi bụi sau van điều chỉnh khi thổi bụi hành trình dài IK thường duy trì bao nhiêu?0.2đ | a. 1 MPa | b. 2 MPa | c. 3 MPa | d. 4 Mpa | c | 3
37 | 37. Báo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo HH ở giá trị bảo vệ nào?0.2đ | a. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và không tác độngTrip MFT | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị +130 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | d | 4
38 | 38. Bảo vệ lò hơi theo mức nước bao hơi cảnh báo LL ở giá trị nào?0.2đ | a. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 10s | b. Giá trị -280 mm và trip MFT sau thời gian delay 5s | c. Giá trị -280 mm xuất hiện cảnh báo tổ máy vẫn vận hành bình thường | d. Giá trị +205 mm xuất hiện cảnh báo và Trip MFT sau thời gia delay 5s | a | 1
39 | 39. Vòi thổi bụi SCR có hành trinh (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 2 m | b. 3 m | c. 3.8 m | d. 5m | c | 3
40 | 40. Vòi thổi bụi hành trình ngắn IR có hành trình (chiều dài) là bao nhiêu?0.2đ | a. 100 mm | b. 200 mm | c. 267 mm | d. 300 mm | c | 3
41 | 41. Đối với người nhận ca: 0.2đ | a. Người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và các chế độ làm việc của các thiết bị (phương thức, tình trạng làm việc...) thuộc phạm vi mình quản lý . | b. Nghe người giao ca truyền đạt lại những điều cần chú ý để ngăn ngừa sự cố hoặc những hiện tượng bất thường về những thiết bị trong tình trạng dự phòng hoặc sửa chữa. | c. Kiểm tra và tiếp nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị dự phòng để thay thế, chìa khóa phòng, các sổ sách và quy trình, kiểm tra nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng. | d. Cả a, b, c đều đúng. | d | 4
42 | 42. Các vòi thổi bụi SCR trên thực tế chia làm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
43 | 43. Thổi bụi khu vực buồng đốt bao gồm mấy tầng?0.2đ | a. 1 tầng | b. 2 tầng | c. 3 tầng | d. 4 tầng | b | 2
44 | 44. Các bước đốt một vòi dầu bằng tay : 1- đưa đánh lửa vào, đánh lửa ; 2- đưa vòi dầu vào; 3- mở van dầu cấp vòi dầu; 4- mở van hóa mù; 5- đưa đánh lửa ra? 0.2đ | a. 1-2-3-4-5 | b. 2-1-4-3-5 | c. 3-2-4-1-5 | d. 4-3-1-2-5 | b | 2
45 | 45. Giá trị Trip OFT áp suất hơi hóa mù dầu : (MPa). 0.2đ | a. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,4 MPa | b. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,5 | c. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,6 | d. Khi áp suất hơi hoá mù ≤ 0,7 | b | 2
46 | 46. Hệ thống dầu tuần hoàn quanh lò có mấy vòng tuần hoàn? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
47 | 47. " Có quyền dừng mọi thao tác nếu thấy có nguy cơ hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động hoặc vi phạm những điều lệnh sản xuất, quy trình kỹ thuật vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn cũng như nội quy của phân xưởng và của Công ty nhưng sau đó phải báo cáo Lò trưởng, Trưởng kíp hoặc Trưởng ca." Là. 0.2đ | a. Nhiệm vụ lò phó | b. Quyền hạn lò phó | c. Trách nhiệm lò phó | d. Tất cả đều sai | b | 2
48 | 48. Mặt bích của các thiết bị bù giãn nở bằng thép (compensator) phải được xiết chặt ở mức áp lực không vượt quá? 0.2đ | a. Áp lực 1,0 Mpa | b. Áp lực 1,2 Mpa | c. Áp lực 1,4 Mpa | d. Áp lực 1,6 Mpa | b | 2
49 | 49. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3
50 | 50. Cấm tiến hành công việc trong buồng đốt hoặc đường khói khi nhiệt độ ở chỗ làm việc cao hơn? 0.2đ | a. Nhiệt độ ≥ 40 0C | b. Nhiệt độ ≥ 50 0C | c. Nhiệt độ ≥ 60 0C | d. Nhiệt độ ≥ 70 0C | c | 3