## Đề thi sát hạch TBTH 1
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Lưu lượng thiết kế của bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. 45000 m3/h | B. 50400 m3/h | C. 50300 m3/h | D. 50600 m3/h | B | 2
2 | Câu 2: Điều kiện khởi động bơm tuần hoàn là gì? | A. Van điện đầu vào và đầu ra bình ngưng hệ thống nước tuần hoàn được mở. Van xả khí thân bơm đã được mở. Đã mở van nước mạch kín làm mát tạm thời cho tết chèn | B. Van đầu thoát của bơm tuần hoàn không có tín hiệu lỗi. Lưu lượng nước làm mát bình thường. Nước đã được điền đầy trong đường ống tuần hoàn. | C. Nhiệt độ cuộn dây và nhiệt độ gối trục của bơm bình thường (<650C). Mức nước không thấp (>5m). Độ rung gối trục bình thường. Không có tín hiệu TRIP bơm. | D. Cả A, B và C. | D | 4
3 | Câu 3: Điều kiện dừng hệ thống nước tuần hoàn là gì? | A. Toàn bộ hơi, nước xả về bình ngưng đã được cách ly hoặc dừng hẳn | B. Dừng bơm tăng áp của hệ thống nước tuần hoàn hở | C. Nhiệt độ hơi thoát xuống xylanh nhỏ hơn 50 độ C | D. Cả A, B và C. | D | 4
4 | Câu 4: Nhiệt độ gối dỡ chặn phía trên động cơ bảo vệ trip bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. > 800C | B. > 850C | C. > 900C | D. > 950C | A | 1
5 | Câu 5: Mức nước buồng hút bảo vệ trip bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. < 5m | B. < 5.5m | C. < 6.2m | D. < 6m | C | 3
6 | Câu 6: Dòng điện định mức của động cơ bơm rửa lưới là bao nhiêu: | A. 200A | B. 245A | C. 240A | D. 243A | B | 2
7 | Câu 7: Dòng điện định mức của động cơ bơm trợ áp là bao nhiêu: | A. 50A | B. 60A | C. 70A | D. 75A | C | 3
8 | Câu 8: Tải trọng lớn nhất của gàu vớt rác là bao nhiêu: | A. 500kg | B. 470kg | C. 510kg | D. 490kg | A | 1
9 | Câu 9: Lưới quay rác chạy tốc độ nhanh bao nhiêu mét/ phút: | A. 3,0 | B. 3,2 | C. 3,4 | D. 3,6 | C | 3
10 | Câu 10: Công suất định mức của bơm rửa lưới là bao nhiêu? | A. 120 kW | B. 132 kW | C. 140 kW | D. 145 kW | B | 2
11 | Câu 11: Công suất định mức của bơm rửa lưới là bao nhiêu? | A. 120 kW | B. 132 kW | C. 140 kW | D. 145 kW | B | 2
12 | Câu 12: Trình tự ngừng hệ thống điều chế NaOCl: | A. Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí | B. Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí Ngừng thiết bị điện phân Đóng tất cả các van. | C. Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí Đóng tất cả các van | D. Điều chỉnh bộ chỉnh lưu về 0 Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Đóng/Mở về vị trí hợp lý Ngừng quạt khí | D | 4
13 | Câu 13: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng : | A. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 42 0C | B. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 45 0C | C. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 30 0C | D. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 35 0C | A | 1
14 | Câu 14: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Mức bồn cao hơn 5,5 m | B. Mức bồn cao hơn 4,5 m | C. Mức bồn cao hơn 5,1 m | D. Mức bồn cao hơn 5 m | A | 1
15 | Câu 15: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Nồng độ khí hidro > 2,1 % | B. Nồng độ khí hidro > 2 % | C. Nồng độ khí hidro > 1,2 % | D. Nồng độ khí hidro > 1 % | B | 2
16 | Câu 16: Nồng độ axit để rửa thiết thiết bị điện phân là bao nhiêu: | A. 35 % | B. 5 - 8% | C. 8 - 10% | D. 30 % | B | 2
17 | Câu 17: Nồng độ dung dịch NaOCl đầu ra bao nhiêu là đạt yêu cầu | A. 1 - 1.5 g/l | B. 1.2 - 1.5 g/l | C. 1,5 - 1.8 g/l | D. > 2 g/l | B | 2
18 | Câu 18: Giá trị liên động chạy bơm định lượng NaOCl là bao nhiêu? | A. Mức bồn chứa > 5m | B. Mức bồn chứa > 5.2m | C. Mức bồn chứa > 5.5m | D. Mức bồn chứa > 5.8m | A | 1
19 | Câu 19: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
20 | Câu 20: Nguyên nhân dẫn đến hiệu suất của bơm thấp: | A. Chiều quay không đúng; Có tạp vật ở đầu vào của bơm | B. Van đầu thoát của bơm không mở hoàn toàn | C. Các bộ phận bên trong bị mài mòn quá mức | D. A, B, C đúng | D | 4
21 | Câu 21: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | D | 4
22 | Câu 22: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
23 | Câu 23: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm tuần hoàn? | A. Phòng an toàn | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn | C. An toàn vệ sinh viên | D. Phân xưởng vận hành. | B | 2
24 | Câu 24: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | B. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | C. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
25 | Câu 25: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | A. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận ca. | B. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | C. Trong coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | D. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
26 | Câu 26: Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | A. Người đến nhận ca | B. Người trực ca đương nhiệm | C. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | D. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
27 | Câu 27: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | A. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | B. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | C. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | D. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
28 | Câu 28: Khi sảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | A. Người đang trực ca đương nhiệm | B. Cán bộ quản lý kỹ thuật | C. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | D. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
29 | Câu 29: Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | A. Giao nhận ca bình thường | B. Không được giao nhận ca | C. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C | 3
30 | Câu 30: Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | C | 3
31 | Câu 31: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
32 | Câu 32: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | A. Quản đốc phân xưởng vận hành | B. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | C. Trưởng phòng an toàn | D. Chánh văn phòng công ty. | B | 2
33 | Câu 33: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | A. Quản đốc phân xưởng vận hành | B. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | C. Trưởng phòng an toàn | D. Chánh văn phòng công ty. | A | 1
34 | Câu 34: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | A. 15 ngày | B. 30 ngày | C. 45 ngày | D. 60 ngày. | B | 2
35 | Câu 35: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? | A. Nhật ký vận hành trạm bơm tuần hoàn, Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | B. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca | C. Sổ theo dõi các thông số: bơm, động cơ, dầu bôi trơn, nước làm mát, tình trạng tuyến kênh, lưới chắn rác,... và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | D. Cả A, B và C. | D | 4
36 | Câu 36: Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì: | A. Thực hiện nghiêm túc và phải cẩn thận | B. Không thực hiện vì không an toàn | C. Có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không thực hiện và phải báo cáo lên cấp trên. | C | 3
37 | Câu 37: Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì: | A. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | B. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết | C. Báo bảo vệ công ty xử lý | D. Cả B và C. | A | 1
38 | Câu 38: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên trạm bơm tuần hoàn trong ca trực chịu sự quàn lý của ai? | A. Trưởng ca, lò trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | B. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng | C. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy Phân xưởng vận hành. | D. Lãnh đạo phân xưỡng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C | 3
39 | Câu 39: anh chị hãy chọn câu đúng nhất nội dung trong điều 1 của những quy định chung. | A. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền lò trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | C. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng ca , trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | D. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng kíp lò máy trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | A | 1
40 | Câu 40: Ca chiều ngày thứ mấy hàng tuần phải thống kê sổ sách, dụng cụ,.... Tại cương vị của mình? | A. Thứ 7 | B. Thứ 6 | C. Thứ 5 | D. Chủ nhật | B | 2
41 | Câu 41: Điều 24 trong mục 2 của phần quyền hạn có nội dung gì? | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Nộp lại bảng ghi thông số hang ngày trước 6h00 ngày D-1 | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A | 1
42 | Câu 42: Quyền hạn của vận hành viên TBTH được quy định rõ từ điều mấy đến điều mấy? | A. Điều 24 đến điều 27 | B. Điều 24 đến điều 28 | C. Điều 23 đến điều 26 | D. Điều 23 đến điều 27 | B | 2
43 | Câu 43: Chương II trong phần nội dung nhiệm vụ của quy trình nhiệm vụ vận hành viên TBTH có mấy điều? | A. 14 điều | B. 13 điều | C. 12 điều | D. 15 điều | A | 1
44 | Câu 44. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
45 | Câu 45. Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
46 | Câu 46. Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ: | A. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. | B. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. | C. Cả a, b đều sai. | D. Cả a, b đều đúng. | D | 4
47 | Câu 47. Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | D. Cả a, b và c | D | 4
48 | Câu 48. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: | A. Người lãnh đạo công việc. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | D | 4
49 | Câu 49. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
50 | Câu 50. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng: | A. Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B. Là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | C. Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | D. Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công. | B | 2

## Đề thi sát hạch TBTH 2
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Chức năng của hệ thống nước làm mát tuần hoàn là gì? | A. Cung cấp nước làm mát cho bình ngưng | B. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Cả A, B và C. | D | 4
2 | Câu 2: Lưu lượng thiết kế của bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. 45000 m3/h | B. 50400 m3/h | C. 50300 m3/h | D. 50600 m3/h | B | 2
3 | Câu 3: Điều kiện khởi động bơm tuần hoàn là gì? | A. Van điện đầu vào và đầu ra bình ngưng hệ thống nước tuần hoàn được mở. Van xả khí thân bơm đã được mở. Đã mở van nước mạch kín làm mát tạm thời cho tết chèn | B. Van đầu thoát của bơm tuần hoàn không có tín hiệu lỗi. Lưu lượng nước làm mát bình thường. Nước đã được điền đầy trong đường ống tuần hoàn. | C. Nhiệt độ cuộn dây và nhiệt độ gối trục của bơm bình thường (<650C). Mức nước không thấp (>5m). Độ rung gối trục bình thường. Không có tín hiệu TRIP bơm. | D. Cả A, B và C. | D | 4
4 | Câu 4: Nhiệt độ gối dỡ chặn phía dưới động cơ bảo vệ trip bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. > 900C | B. > 950C | C. > 1000C | D. > 1050C | B | 2
5 | Câu 5: Mức nước buồng hút bảo vệ trip bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. < 5m | B. < 5.5m | C. < 6.2m | D. < 6m | C | 3
6 | Câu 6: Dòng điện định mức của động cơ bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. 400 A | B. 405A | C. 408,8A | D. 409A | C | 3
7 | Câu 7: Công suất định mức của bơm rửa lưới là bao nhiêu? | A. 120 kW | B. 132 kW | C. 140 kW | D. 145 kW | B | 2
8 | Câu 8: Tải trọng lớn nhất của gàu vớt rác là bao nhiêu: | A. 500kg | B. 470kg | C. 510kg | D. 490kg | A | 1
9 | Câu 9: Lưu lượng định mức thiết kế của nước vào rửa lưới quay là bao nhiêu? | A. 188 m3/h | B. 180 m3/h | C. 195 m3/h | D. 175 m3/h | D | 4
10 | Câu 10: Lưu lượng thiết kế của bơm rửa lưới là bao nhiêu: | A. 525 m3/h | B. 450 m3/h | C. 500 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
11 | Câu 11: Trước khi khởi động bơm tuần hoàn, vận hành viên tại chỗ cần kiểm tra những gì? | A. Mức nước, áp suất nước làm mát bơm tuần hoàn | B. Mức dầu trạm dầu thủy lực, mức dầu làm mát gối đỡ trên | C. Kiểm tra tấm chắn nước đầu vào đã mở, van xả khí thân bơm đã mở, van nước mạch kín làm mát tạm thời cho bộ tết chèn đã mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
12 | Câu 12: Tiến trình dừng 1 bơm tuần hoàn khi 2 bơm tuần hoàn đang vận hành: | A. Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Dừng bơm tuần hoàn - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% - Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng. | B. Dừng bơm tuần hoàn - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% - Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng. | C. Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng - Dừng bơm tuần hoàn - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% | D. Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Dừng bơm tuần hoàn - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0%. | A | 1
13 | Câu 13: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng : | A. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 42 0C | B. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 45 0C | C. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 30 0C | D. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 35 0C | A | 1
14 | Câu 14: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Lưu lượng nước biển vào thiết bị điện phân < 450 m3/h | B. Lưu lượng nước biển vào thiết bị điện phân < 50 m3/h | C. Lưu lượng nước biển vào thiết bị điện phân < 60 m3/h | D. Lưu lượng nước biển vào thiết bị điện phân < 52 m3/h | B | 2
15 | Câu 15: Bao lâu thì rửa axit cho thiết bị điện phân: | A. 350 giờ | B. 300 giờ | C. 400 giờ | D. 450 giờ | C | 3
16 | Câu 16: Nồng độ axit để rửa thiết thiết bị điện phân là bao nhiêu: | A. 35 % | B. 5 - 8% | C. 8 - 10% | D. 30 % | B | 2
17 | Câu 17: Bộ lộc tự động sao bao lâu sẽ tự rửa một lần: | A. 60 phút | B. 180 phút | C. 120 phút | D. 400 phút | C | 3
18 | Câu 18: Giá trị liên động chạy bơm định lượng NaOCl là bao nhiêu? | A. Mức bồn chứa > 5m | B. Mức bồn chứa > 5.2m | C. Mức bồn chứa > 5.5m | D. Mức bồn chứa > 5.8m | A | 1
19 | Câu 19: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
20 | Câu 20: Nguyên nhân không thể khởi động bơm được: | A. Kẹt bơm, bơm ở trạng thái Trip | B. Hư hỏng bộ khởi động | C. Điện áp làm việc của bơm thấp | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
21 | Câu 21: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | B | 2
22 | Câu 22: Nồng độ dung dịch NaOCl tại đầu hút bơm tuần hoàn bao nhiêu là đạt yêu cầu? | A. 1 - 1.5 mg/l | B. 1.2 - 1.5 mg/l | C. 1,5 - 1.8 mg/l | D. > 2 mg/l | B | 2
23 | Câu 23: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | A. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | B. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | C. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | D. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B | 2
24 | Câu 24: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | A. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | B. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | C. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | D. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
25 | Câu 25: Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | A. Người đến nhận ca | B. Người trực ca đương nhiệm | C. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | D. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
26 | Câu 26: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | A. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | B. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | C. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | D. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
27 | Câu 27: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | A. Trước lúc giao ca 1 giờ | B. Trước lúc giao ca 45 phút | C. Trước lúc giao ca 30 phút | D. Trước lúc giao ca 15 phút. | A | 1
28 | Câu 28: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho máy trưởng khi nào? | A. Trước giờ giao ca 1 giờ | B. Trước giờ giao ca 30 phút | C. Trước giờ giao ca 15 phút | D. Ngay lúc giao ca. | C | 3
29 | Câu 29: Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | A. Giao nhận ca bình thường | B. Không được giao nhận ca | C. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C | 3
30 | Câu 30: Về hành chính, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Giám đốc. | C | 3
31 | Câu 31: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
32 | Câu 32: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | A. Quản đốc phân xưởng vận hành | B. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | C. Trưởng phòng an toàn | D. Chánh văn phòng công ty. | B | 2
33 | Câu 33: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | A. 1 lần | B. 2 lần | C. 3 lần | D. 4 lần. | A | 1
34 | Câu 34: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | A. 15 ngày | B. 30 ngày | C. 45 ngày | D. 60 ngày. | B | 2
35 | Câu 35: Những quy định chung mà vận hành viên trạm bơm tuần hoàn cần thực hiện gồm có mấy điều? | A. 6 điều | B. 5 điều | C. 7 điều | D. 9 điều | D | 4
36 | Câu 36: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên trạm bơm tuần hoàn trong ca trực chịu sự quàn lý của ai? | A. Trưởng ca, lò trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | B. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng | C. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy Phân xưởng vận hành. | D. Lãnh đạo phân xưỡng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C | 3
37 | Câu 37: anh chị hãy chọn câu đúng nhất nội dung trong điều 1 của những quy định chung. | A. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền lò trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | C. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng ca , trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | D. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng kíp lò máy trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | A | 1
38 | Câu 38: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo: | A. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy | B. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy | C. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, máy trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | D. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng | C | 3
39 | Câu 39 : Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
40 | Câu 40: Ca chiều ngày thứ mấy hàng tuần phải thống kê sổ sách, dụng cụ,.... Tại cương vị của mình? | A. Thứ 7 | B. Thứ 6 | C. Thứ 5 | D. Chủ nhật | B | 2
41 | Câu 41: Chọn nội dung nào không đúng trong mục 2 của phần quyền hạn. | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | B | 2
42 | Câu 42: Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì: | A. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện | B. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành | C. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn | D. Cả A và B | D | 4
43 | Câu 43. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
44 | Câu 44. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
45 | Câu 45. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | A. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | B. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | C. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | D. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
46 | Câu 46. Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | D. Cả a, b và c | D | 4
47 | Câu 47. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
48 | Câu 48. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
49 | Câu 49. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
50 | Câu 50: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | B. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | C. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3

## Đề thi sát hạch TBTH 3
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dòng điện định mức của động cơ bơm rửa lưới là bao nhiêu: | A. 200A | B. 245A | C. 240A | D. 243A | B | 2
2 | Câu 2: Tải trọng lớn nhất của gàu vớt rác là bao nhiêu: | A. 500kg | B. 470kg | C. 510kg | D. 490kg | A | 1
3 | Câu 3: Lưới quay rác chạy tốc độ nhanh bao nhiêu mét/ phút: | A. 3,0 | B. 3,2 | C. 3,4 | D. 3,6 | D | 4
4 | Câu 4: Lưu lượng định mức thiết kế của nước vào rửa lưới quay là bao nhiêu? | A. 188 m3/h | B. 180 m3/h | C. 195 m3/h | D. 175 m3/h | D | 4
5 | Câu 5: Trước khi khởi động bơm tuần hoàn, vận hành viên tại chỗ cần kiểm tra những gì? | A. Mức nước, áp suất nước làm mát bơm tuần hoàn | B. Mức dầu trạm dầu thủy lực, mức dầu làm mát gối đỡ trên | C. Kiểm tra tấm chắn nước đầu vào đã mở, van xả khí thân bơm đã mở, van nước mạch kín làm mát tạm thời cho bộ tết chèn đã mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
6 | Câu 6: Dòng điện định mức của động cơ bơm trợ áp là bao nhiêu: | A. 50A | B. 60A | C. 70A | D. 75A | C | 3
7 | Câu 7: Lưu lượng thiết kế của bơm rửa lưới là bao nhiêu: | A. 525 m3/h | B. 450 m3/h | C. 500 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
8 | Câu 8: Lưới quay rác chạy tốc chậm là bao nhiêu mét/ phút? | A. 1,6 | B. 1,7 | C. 1,8 | D. 1,9 | C | 3
9 | Câu 9: Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | A. Giao nhận ca bình thường | B. Không được giao nhận ca | C. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C | 3
10 | Câu 10: Trình tự ngừng hệ thống điều chế NaOCl: | A. Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí | B. Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí Ngừng thiết bị điện phân Đóng tất cả các van. | C. Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí Đóng tất cả các van. | D. Điều chỉnh bộ chỉnh lưu về 0 Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Đóng/Mở về vị trí hợp lý Ngừng quạt khí. | D | 4
11 | Câu 11: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | D | 4
12 | Câu 12: Tiến trình dừng 1 bơm tuần hoàn khi 2 bơm tuần hoàn đang vận hành: | A. Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Dừng bơm tuần hoàn - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% - Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng. | B. Dừng bơm tuần hoàn - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% - Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng. | C. Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng - Dừng bơm tuần hoàn - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% | D. Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Dừng bơm tuần hoàn - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0%. | A | 1
13 | Câu 13: Trình tự khởi động hệ thống điều chế NaOCl: | A. Kiểm tra các van ở vị trí sẳn sang Khởi động quạt khí Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Khởi động thiết bị điện phân Điều chỉnh dòng điện phù hợp. | B. Kiểm tra các van ở vị trí sẳn sang Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Điều chỉnh dòng điện phù hợp Khởi động thiết bị điện phân. | C. Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Khởi động thiết bị điện phân Điều chỉnh dòng điện phù hợp. | D. Kiểm tra các van ở vị trí sẳn sang Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Khởi động thiết bị điện phân. | A | 1
14 | Câu 14: Khi khởi động bơm tuần hoàn mà van đầu thoát không mở được bao lâu thì TRIP bơm: | A. 20 giây | B. 15 giây | C. 30 giây | D. 25 giây | B | 2
15 | Câu 15: Bao lâu thì rửa axit cho thiết bị điện phân: | A. 350 giờ | B. 300 giờ | C. 400 giờ | D. 450 giờ | C | 3
16 | Câu 16: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Dòng điện > 2500 A | B. Dòng điện > 2600 A | C. Dòng điện > 2400 A | D. Dòng điện > 2700 A | B | 2
17 | Câu 17: Nồng độ dung dịch NaOCl đầu ra bao nhiêu là đạt yêu cầu | A. 1 - 1.5 g/l | B. 1.2 - 1.5 g/l | C. 1,5 - 1.8 g/l | D. > 2 g/l | A | 1
18 | Câu 18: Động cơ bơm dầu thủy lực vận hành khi áp lực trạm dầu là bao nhiêu: | A. 13 MPa | B. 14 MPa | C. 15 MPa | D. 16 MPa | B | 2
19 | Câu 19: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
20 | Câu 20: Nguyên nhân không thể khởi động bơm được: | A. Kẹt bơm, bơm ở trạng thái Trip | B. Hư hỏng bộ khởi động | C. Điện áp làm việc của bơm thấp | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
21 | Câu 21: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | A. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | B. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | C. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | D. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
22 | Câu 22: Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | A. Người đến nhận ca | B. Người trực ca đương nhiệm | C. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | D. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
23 | Câu 23: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho máy trưởng khi nào? | A. Trước giờ giao ca 1 giờ | B. Trước giờ giao ca 30 phút | C. Trước giờ giao ca 15 phút | D. Ngay lúc giao cA. | C | 3
24 | Câu 24: Khi sảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | A. Người đang trực ca đương nhiệm | B. Cán bộ quản lý kỹ thuật | C. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | D. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
25 | Câu 25: Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
26 | Câu 26: Anh chị hãy chọn câu đúng nhất nội dung trong điều 1 của những quy định chung. | A. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền lò trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | C. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng ca , trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | D. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng kíp lò máy trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | A | 1
27 | Câu 27: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | A. Trước lúc giao ca 1 giờ | B. Trước lúc giao ca 45 phút | C. Trước lúc giao ca 30 phút | D. Trước lúc giao ca 15 phút. | A | 1
28 | Câu 28: Điều 24 trong mục 2 của phần quyền hạn có nội dung gì? | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Nộp lại bảng ghi thông số hang ngày trước 6h00 ngày D-1 | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A | 1
29 | Câu 29: Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | A. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | B. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | C. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | D. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
30 | Câu 30: Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
31 | Câu 31: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
32 | Câu 32: Yêu cầu chung đối với vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là gì? | A. Có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật phù hợp | B. Được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyên môn | C. Phải qua sát hạch kiểm tra độc lập chức danh do công ty tổ chức | D. Cả A, B và C. | D | 4
33 | Câu 33: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của ai? | A. Quản đốc phân xưởng vận hành | B. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | C. Trưởng phòng an toàn | D. Chánh văn phòng công ty. | A | 1
34 | Câu 34: Khi kiểm tra sát hạch định kỳ, nếu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lại sau thời gian bao lâu? | A. Không quá 15 ngày | B. Không quá 30 ngày | C. Không quá 45 ngày | D. Tất cả đều sai. | B | 2
35 | Câu 35: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải ghi chép và bảo quản các loại sổ sách nào sau đây? | A. Nhật ký vận hành trạm bơm tuần hoàn, Sổ phân công nhiệm vụ, vị trí các chức danh trong kíp | B. Sổ ghi chép tình trạng thiết bị trong ca | C. Sổ theo dõi các thông số: bơm, động cơ, dầu bôi trơn, nước làm mát, tình trạng tuyến kênh, lưới chắn rác,... và thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. | D. Cả A, B và C. | D | 4
36 | Câu 36: Những trường hợp nào vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải lập tức báo cáo trưởng ca, trưởng kíp, máy trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố duy trì sản xuất? | A. Khi phát hiện sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng | B. Khi gặp những khó khăn không đảm bảo sản xuất | C. Khi có nhân viê quy phạm quy trình | D. Cả A, B và C. | D | 4
37 | Câu 37: Khi nào thì vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải thông kê sổ sách dụng cụ,.. tại cương vị của mình? | A. Ca sáng, ngày thứ 6 | B. Ca chiều, ngày thứ 6 | C. Ca sáng, ngày chủ nhật | D. Ca chiều, ngày chủ nhật | B | 2
38 | Câu 38: Những quy định chung mà vận hành viên trạm bơm tuần hoàn cần thực hiện gồm có mấy điều? | A. 6 điều | B. 5 điều | C. 7 điều | D. 9 điều | D | 4
39 | Câu 39: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên trạm bơm tuần hoàn trong ca trực chịu sự quàn lý của ai? | A. Trưởng ca, lò trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | B. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng | C. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy Phân xưởng vận hành. | D. Lãnh đạo phân xưỡng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C | 3
40 | Câu 40: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo: | A. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy | B. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy | C. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, máy trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | D. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng. | C | 3
41 | Câu 41. Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ: | A. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. | B. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. | C. Cả a, b đều sai. | D. Cả a, b đều đúng. | D | 4
42 | Câu 42. Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | D. Cả a, b và c | D | 4
43 | Câu 43. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
44 | Câu 44. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
45 | Câu 45. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | A. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | B. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | C. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | D. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
46 | Câu 46. Dấu hiệu nhận biết khí Clo? | A. Khí clo nặng hơn không khí nên lang tỏa trên mặt đất. | B. Khí màu xanh lục, có mùi cay sốc và gây rát dA. Khí Clo không cháy. | C. Dùng dung dịch ammonia 5% để thử, nếu có bốc khói trắng là có Clo. | D. Tất cả đều đúng. | D | 4
47 | Câu 47. Nồng độ Clo ngoài môi trường cho phép không vượt quá bao nhiêu? | A. 0.1 mg/l. | B. 0.5 mg/l. | C. 1.0 mg/l. | D. 2.0 mg/l. | B | 2
48 | Câu 48. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | A. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửA. | B. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửA. | C. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
49 | Câu 49. Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | A. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | B. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | C. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. | D. Tất cả các ý đều đúng. | A | 1
50 | Câu 50. Độ độc của hóa chất thường có thế nhận biết qua vạch màu của nhãn trên bao bì hóa chất có vạch màu xanh là loại hóa chất: | A. Cực độc hoặc rất độc. | B. Độc. | C. Ít độc. | D. Các ý đều sai. | C | 3

## Đề thi sát hạch TBTH 4
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
2 | Câu 2: Lưu lượng định mức thiết kế của nước vào rửa lưới quay là bao nhiêu? | A. 188 m3/h | B. 180 m3/h | C. 195 m3/h | D. 175 m3/h | D | 4
3 | Câu 3: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng : | A. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 42 0C | B. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 45 0C | C. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 30 0C | D. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 35 0C | A | 1
4 | Câu 4: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Nồng độ khí hidro > 2,1 % | B. Nồng độ khí hidro > 2 % | C. Nồng độ khí hidro > 1,2 % | D. Nồng độ khí hidro > 1 % | B | 2
5 | Câu 5: Bao lâu thì rửa axit cho thiết bị điện phân: | A. 350 giờ | B. 300 giờ | C. 400 giờ | D. 450 giờ | C | 3
6 | Câu 6: Bộ lộc tự động sao bao lâu sẽ tự rửa một lần: | A. 60 phút | B. 180 phút | C. 120 phút | D. 400 phút | C | 3
7 | Câu 7: Chức năng của hệ thống nước làm mát tuần hoàn là gì? | A. Cung cấp nước làm mát cho bình ngưng | B. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Cả A, B và C. | D | 4
8 | Câu 8: Lưu lượng thiết kế của bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. 45000 m3/h | B. 50400 m3/h | C. 50300 m3/h | D. 50600 m3/h | B | 2
9 | Câu 9: Điều kiện khởi động bơm tuần hoàn là gì? | A. Van điện đầu vào và đầu ra bình ngưng hệ thống nước tuần hoàn được mở. Van xả khí thân bơm đã được mở. Đã mở van nước mạch kín làm mát tạm thời cho tết chèn | B. Van đầu thoát của bơm tuần hoàn không có tín hiệu lỗi. Lưu lượng nước làm mát bình thường. Nước đã được điền đầy trong đường ống tuần hoàn. | C. Nhiệt độ cuộn dây và nhiệt độ gối trục của bơm bình thường (<650C). Mức nước không thấp (>5m). Độ rung gối trục bình thường. Không có tín hiệu TRIP bơm. | D. Cả A, B và C. | D | 4
10 | Câu 10: Tiến trình khởi động bơm tuần hoàn thứ nhất như thế nào là đúng? | A. Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100% | B. Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100% | C. Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100% - Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn | D. Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100%. | B | 2
11 | Câu 11: Nguyên nhân không thể khởi động bơm được: | A. Kẹt bơm, bơm ở trạng thái Trip | B. Hư hỏng bộ khởi động | C. Điện áp làm việc của bơm thấp | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
12 | Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | D | 4
13 | Câu 13: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
14 | Câu 14: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
15 | Câu 15: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | B. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | C. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
16 | Câu 16: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
17 | Câu 17: Nồng độ dung dịch NaOCl tại đầu hút bơm tuần hoàn bao nhiêu là đạt yêu cầu? | A. 1 - 1.5 mg/l | B. 1.2 - 1.5 mg/l | C. 1,5 - 1.8 mg/l | D. > 2 mg/l | B | 2
18 | Câu 18: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm tuần hoàn? | A. Phòng an toàn | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn | C. An toàn vệ sinh viên | D. Phân xưởng vận hành. | B | 2
19 | Câu 19: Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì: | A. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | B. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết | C. Báo bảo vệ công ty xử lý | D. Cả B và C. | A | 1
20 | Câu 20: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | A. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | B. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | C. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | D. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
21 | Câu 21: Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | A. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | B. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | C. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | D. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
22 | Câu 22: Về hành chính, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Giám đốc. | C | 3
23 | Câu 23: Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
24 | Câu 24: Nhiệm vụ chính của vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là: | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống bơm tuần hoàn | B. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành | C. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | D. Tất cả A, B, C đều đúng. | C | 3
25 | Câu 25: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên trạm bơm tuần hoàn trong ca trực chịu sự quàn lý của ai? | A. Trưởng ca, lò trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | B. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng | C. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy Phân xưởng vận hành. | D. Lãnh đạo phân xưỡng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C | 3
26 | Câu 26: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo: | A. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy | B. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy | C. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, máy trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | D. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng. | C | 3
27 | Câu 27: Ca chiều ngày thứ mấy hàng tuần phải thống kê sổ sách, dụng cụ,.... Tại cương vị của mình? | A. Thứ 7 | B. Thứ 6 | C. Thứ 5 | D. Chủ nhật | B | 2
28 | Câu 28: Chọn nội dung nào không đúng trong mục 2 của phần quyền hạn. | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | D | 4
29 | Câu 29: Quyền hạn của vận hành viên TBTH được quy định rõ từ điều mấy đến điều mấy? | A. Điều 24 đến điều 27 | B. Điều 24 đến điều 28 | C. Điều 23 đến điều 26 | D. Điều 23 đến điều 27 | B | 2
30 | Câu 30. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
31 | Câu 31. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
32 | Câu 32: hãy chọn câu đúng nhất trong phần trách nhiệm của VHVTBTH nêu dưới đây? | A. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của Phân xưởng. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A | 1
33 | Câu 33: Chương II trong phần nội dung nhiệm vụ của quy trình nhiệm vụ vận hành viên TBTH có mấy điều? | A. 14 điều | B. 13 điều | C. 12 điều | D. 15 điều | A | 1
34 | Câu 34. Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng: | A. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | B. Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | C. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
35 | Câu 35. Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
36 | Câu 36. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | A. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | B. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | C. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | D. Cả a, b và c đều đúng | D | 4
37 | Câu 37. Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | D. Cả a, b và c | D | 4
38 | Câu 38. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
39 | Câu 39. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
40 | Câu 40. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
41 | Câu 41. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | A. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | B. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | C. Cả a và b đều đúng. | D. Cả A và B đều sai | C | 3
42 | Câu 42. Công dụng của bình bột chữa cháy: | A. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | B. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | C. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | D. Cả b và c. | B | 2
43 | Câu 43. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | A. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | B. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | C. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | D. Đem đi thử áp lực. | B | 2
44 | Câu 44. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
45 | Câu 45. Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? | A. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | B. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | C. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | D. Cách ly với các CTNH khác. | B | 2
46 | Câu 46. Dấu hiệu nhận biết khí Clo? | A. Khí clo nặng hơn không khí nên lang tỏa trên mặt đất. | B. Khí màu xanh lục, có mùi cay sốc và gây rát dA. Khí Clo không cháy. | C. Dùng dung dịch ammonia 5% để thử, nếu có bốc khói trắng là có Clo. | D. Tất cả đều đúng. | D | 4
47 | Câu 47. Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | A. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | B. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | C. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. |  | D | 4
48 | Câu 48. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
49 | Câu 49. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | A. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | B. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | C. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | D. Cả a, b và c. | B | 2
50 | Câu 50. Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2

## Đề thi sát hạch TBTH 5
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất định mức của bơm tuần hoàn là bao nhiêu? | A. 3500 kW | B. 3400 kW | C. 3000 kW | D. 3450 kW | A | 1
2 | Câu 2: Công suất định mức của bơm rửa lưới là bao nhiêu? | A. 120 kW | B. 132 kW | C. 140 kW | D. 145 kW | B | 2
3 | Câu 3: Trước khi khởi động bơm tuần hoàn, vận hành viên tại chỗ cần kiểm tra những gì? | A. Mức nước, áp suất nước làm mát bơm tuần hoàn | B. Mức dầu trạm dầu thủy lực, mức dầu làm mát gối đỡ trên | C. Kiểm tra tấm chắn nước đầu vào đã mở, van xả khí thân bơm đã mở, van nước mạch kín làm mát tạm thời cho bộ tết chèn đã mở | D. Cả A, B và C. | D | 4
4 | Câu 4: Tiến trình dừng 1 bơm tuần hoàn khi 2 bơm tuần hoàn đang vận hành: | A. Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Dừng bơm tuần hoàn - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% - Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng. | B. Dừng bơm tuần hoàn - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% - Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng. | C. Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng - Dừng bơm tuần hoàn - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0% | D. Đưa bơm vào chế độ liên động dự phòng - Đóng van đầu thoát của bơm về vị trí khoảng 30% - Dừng bơm tuần hoàn - Van đầu thoát đóng kín hoàn toàn 0%. | A | 1
5 | Câu 5: Trình tự khởi động hệ thống điều chế NaOCl: | A. Kiểm tra các van ở vị trí sẳn sang Khởi động quạt khí Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Khởi động thiết bị điện phân Điều chỉnh dòng điện phù hợp. | B. Kiểm tra các van ở vị trí sẳn sang Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Điều chỉnh dòng điện phù hợp Khởi động thiết bị điện phân. | C. Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Khởi động thiết bị điện phân Điều chỉnh dòng điện phù hợp. | D. Kiểm tra các van ở vị trí sẳn sang Khởi động bơm tăng áp ( điều chỉnh lưu lượng) Khởi động thiết bị điện phân. | A | 1
6 | Câu 6: Trình tự ngừng hệ thống điều chế NaOCl: | A. Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí | B. Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí Ngừng thiết bị điện phân Đóng tất cả các van. | C. Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Ngừng quạt khí Đóng tất cả các van. | D. Điều chỉnh bộ chỉnh lưu về 0 Ngừng thiết bị điện phân Ngừng bơm tăng áp Đóng/Mở về vị trí hợp lý Ngừng quạt khí. | D | 4
7 | Câu 7: Bao lâu thì rửa axit cho thiết bị điện phân: | A. 350 giờ | B. 300 giờ | C. 400 giờ | D. 450 giờ | C | 3
8 | Câu 8: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Dòng điện > 2500 A | B. Dòng điện > 2600 A | C. Dòng điện > 2400 A | D. Dòng điện > 2700 A | B | 2
9 | Câu 9: Nồng độ axit để rửa thiết thiết bị điện phân là bao nhiêu: | A. 35 % | B. 5 - 8% | C. 8 - 10% | D. 30 % | B | 2
10 | Câu 10: Nồng độ dung dịch NaOCl đầu ra bao nhiêu là đạt yêu cầu | A. 1 - 1.5 g/l | B. 1.2 - 1.5 g/l | C. 1,5 - 1.8 g/l | D. > 2 g/l | A | 1
11 | Câu 11: Bộ lộc tự động sao bao lâu sẽ tự rửa một lần: | A. 60 phút | B. 180 phút | C. 120 phút | D. 400 phút | C | 3
12 | Câu 12: Động cơ bơm dầu thủy lực vận hành khi áp lực trạm dầu là bao nhiêu: | A. 13 MPa | B. 14 MPa | C. 15 MPa | D. 16 MPa | B | 2
13 | Câu 13: Giá trị liên động chạy bơm định lượng NaOCl là bao nhiêu? | A. Mức bồn chứa > 5m | B. Mức bồn chứa > 5.2m | C. Mức bồn chứa > 5.5m | D. Mức bồn chứa > 5.8m | A | 1
14 | Câu 14: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
15 | Câu 15: Khi khởi động bơm tuần hoàn mà van đầu thoát không mở được bao lâu thì TRIP bơm: | A. 20 giây | B. 15 giây | C. 30 giây | D. 25 giây | B | 2
16 | Câu 16: Nguyên nhân không thể khởi động bơm được: | A. Kẹt bơm, bơm ở trạng thái Trip | B. Hư hỏng bộ khởi động | C. Điện áp làm việc của bơm thấp | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
17 | Câu 17: Nguyên nhân dẫn đến hiệu suất của bơm thấp: | A. Chiều quay không đúng; Có tạp vật ở đầu vào của bơm | B. Van đầu thoát của bơm không mở hoàn toàn | C. Các bộ phận bên trong bị mài mòn quá mức | D. A, B, C đúng | D | 4
18 | Câu 18: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn được rời khỏi vị trí khi nào? | A. Khi có sự cố ở vị trí khác cần người hổ trợ. | B. Khi sảy ra cháy ở vị trí khác cần người hổ trợ. | C. Khi có sự điều động của lãnh đạo phân xưởng vận hành. | D. Khi có sự cho phép của trưởng ca, trưởng kíp lò - máy. | D | 4
19 | Câu 19: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
20 | Câu 20: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | B. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | C. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
21 | Câu 21: Trong khi chuẩn bị giao nhận ca mà có sự cố hỏa hoạn thì người nhận ca phải: | A. Nhanh chóng rút ra khỏi vị trí sản xuất để người trực ca đương nhiệm xử lý xong mới vào nhận cA. | B. Nhanh chóng cắt cầu dao điện các thiết bị điện và hổ trợ chữa cháy. | C. Trong coi và thao tác thiết bị để người trực ca đương nhiệm chữa cháy. Đảm bảo thiết bị vận hành bình thường. | D. Sau khi trực ca cũ đã cắt điện các thiết bị thì người đến nhận ca cùng tham gia chữa cháy theo đúng quy trình PCCC đã ban hành và tuyệt đối không tự ý thực hiện bất kỳ thao tác nào khi chưa có sự đồng ý của nhân viên đang trực. | D | 4
22 | Câu 22: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | A. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | B. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | C. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | D. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
23 | Câu 23: Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | A. Người đến nhận ca | B. Người trực ca đương nhiệm | C. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | D. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
24 | Câu 24. Khi cấp phiếu công tác phải thực hiện theo những quy định nào sau đây: | A. Theo đúng mẫu, nội dung ghi dễ hiểu, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; cấm tẩy xóa, viết bằng bút chì, rách nát, nhòe chữ. | B. Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu trực tiếp ký và giao cho người cho phép mang đến hiện trường để làm thủ tục cho phép làm việc. | C. Trường hợp người cho phép kiêm người chỉ huy trực tiếp thì được phép lập, sử dụng 01 bản và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung công việc của các chức danh này. | D. Cả a, b và c | D | 4
25 | Câu 25. Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác điện? | A. 4 chức danh. | B. 5 chức danh. | C. 6 chức danh. | D. 7 chức danh. | C | 3
26 | Câu 26. Trong một phiếu công tác, một người được phép đảm nhận tối đa 3 chức danh nào sau đây: | A. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp. | B. 3 chức danh: Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). | C. 3 chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện. | D. a hoặc b. | D | 4
27 | Câu 27. Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
28 | Câu 28. Khi thực hiện cho phép làm việc tại hiện trường, quy định nào sau đây đúng? | A. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác. | B. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp. | C. Giao lại Phiếu công tác (hoặc thông báo) cho Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) trực vận hành khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của Người cấp phiếu. | D. Cả a, b và c. | D | 4
29 | Câu 29. Khi di chuyển nơi làm việc trong phạm vi cho phép của phiếu công tác, người chỉ huy trực tiếp và đơn vị công tác chỉ được làm việc ở những vị trí nào? | A. Ở một nơi (vị trí) xác định trong các vị trí cần di chuyển tới. | B. Được làm việc ở một số vị trí mà người chỉ huy giám sát được hết nhân viên đơn vị. | C. Có thể tổ chức cùng làm việc nhiều vị trí trong phạm vi cho phép của phiếu công tác. | D. Cả a, b và c. | A | 1
30 | Câu 30. Ở nơi có nhân viên trực vận hành thường xuyên, khi di chuyển đến vị trí làm việc tiếp theo trong một phiếu công tác, cần phải tổ chức cho phép như thế nào? | A. Không cần làm thủ tục cho phép. | B. Do người cho phép tiến hành thủ tục cho phép làm việc. | C. Có sự thống nhất giữa đơn vị làm công việc với đơn vị quản lý vận hành. | D. Cả a, b và c. | B | 2
31 | Câu 31. Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự nào sau đây đúng: 1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. 2. Cắt điện. 3. Kiểm tra không còn điện. 4. Đặt (làm) tiếp đất. 5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. | A. 2-3-4-5 | B. 2-5-3-4 | C. 1-3-4-5 | D. 1-5-3-4 | C | 3
32 | Câu 32. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 1,5 m. | B. 2,5 m. | C. 3,5 m. | D. 4,5 m. | B | 2
33 | Câu 33. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110 kV là: | A. 0,7 m. | B. 1 m. | C. 1,5 m. | D. 2 m. | C | 3
34 | Câu 34. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 220 kV là: | A. 2 m. | B. 2,5 m. | C. 3 m. | D. 4,5 m. | B | 2
35 | Câu 35. Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm: | A. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | B. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. | C. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
36 | Câu 36. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp: | A. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính. | B. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất. | C. Cả a và b đều sai. | D. Cả a và b đều đúng. | B | 2
37 | Câu 37. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của: | A. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | B. Các cơ quan có yêu cầu nghiêm ngặt ở PCCC. | C. Công an chữa cháy tại các địa phương. | D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam. | D | 4
38 | Câu 38. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | A. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | B. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | C. Cả a và b đều đúng. | D. Cả A và B đều sai | C | 3
39 | Câu 39. Biện pháp cơ bản trong công tác chữa cháy: | A. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. | B. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. | C. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. | D. Cả 03 câu a, b, c. | D | 4
40 | Câu 40. Công dụng của bình bột chữa cháy: | A. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | B. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | C. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | D. Cả b và c. | B | 2
41 | Câu 41. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | A. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | B. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | C. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | D. Đem đi thử áp lực. | D | 4
42 | Câu 42. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
43 | Câu 43. Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? | A. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | B. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | C. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | D. Cách ly với các CTNH khác. | B | 2
44 | Câu 44. Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | A. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | B. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | C. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. | D. Tất cả các ý đều đúng. | A | 1
45 | Câu 45. Độ độc của hóa chất thường có thế nhận biết qua vạch màu của nhãn trên bao bì hóa chất có vạch màu xanh là loại hóa chất: | A. Cực độc hoặc rất độc. | b. Độc. | c. Ít độc. | d. Các ý đều sai. | C | 3
46 | Câu 46. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | A. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | B. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | C. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | D. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
47 | Câu 47. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện cao áp: | A. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B. Người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. | C. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | D. Có thể dùng kìm, búa, rìu có cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn đồng thời chuẩn bị ngay các biện pháp hứng đỡ nếu nạn nhân đang ở trên cao. | B | 2
48 | Câu 48. Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: | A. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | B. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | C. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi acmôniắc, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | D. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | C | 3
49 | Câu 49. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
50 | Câu 50: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | D | 4

## Đề thi sát hạch TBTH 6
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi đã khởi động bơm tuần hoàn, cần chú ý những gì? | A. Độ rung của bơm, độ lệch tâm | B. Nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ các gối đỡ | C. Tiếng ồn, tiếng kim loại tại bơm. Nước chèn, xì hở đường ống. | D. Cả A, B và C. | D | 4
2 | Câu 2: Lưu lượng thiết kế bơm trợ áp là bao nhiêu: | A. 115 m3/h | B. 145 m3/h | C. 160 m3/h | D. 135 m3/h | D | 4
3 | Câu 3: Dòng điện định mức của động cơ bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. 400 A | B. 405A | C. 408,8A | D. 409A | C | 3
4 | Câu 4: Dòng điện định mức của động cơ bơm rửa lưới là bao nhiêu: | A. 200A | B. 245A | C. 240A | D. 243A | B | 2
5 | Câu 5: Dòng điện định mức của động cơ bơm trợ áp là bao nhiêu: | A. 50A | B. 60A | C. 70A | D. 75A | C | 3
6 | Câu 6: Lưu lượng thiết kế của bơm rửa lưới là bao nhiêu: | A. 525 m3/h | B. 450 m3/h | C. 500 m3/h | D. 600 m3/h | A | 1
7 | Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | D | 4
8 | Câu 8: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
9 | Câu 9: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
10 | Câu 10: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | B. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | C. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
11 | Câu 11: Theo quy trình giao nhận ca, người nhận ca phải có mặt tại vị trí sản xuất khi nào? | A. Trước 20 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | B. Trước 30 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | C. Trước 10 phút để tìm hiểu tình hình, sơ đồ và chế độ làm việc của thiết bị (Phương thức vận hành, trình trạng làm việc ...) thuộc phạm vi mình quản lý. | D. Có mặt tại vị trí sản xuất ngay lúc giao ca. | B | 2
12 | Câu 12: Khi sảy ra mất mát tài sản hoặc những đe dọa sự cố trong lúc giao nhận ca mà không phát hiện dẫn đến sự phá hoại chế độ làm việc bình thường của thiết bị thì ai sẽ chịu trách nhiệm? | A. Người đến nhận ca | B. Người trực ca đương nhiệm | C. Cả người trực ca đương nhiệm và người đến nhận ca | D. Nếu người đến nhận ca đã ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người đến nhận ca chịu trách nhiệm. Nếu người đến nhận ca chưa ký tên nhận ca vào sổ nhật ký vận hành thì người trực ca đương nhiệm chịu trách nhiệm | D | 4
13 | Câu 13: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | A. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | B. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | C. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | D. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
14 | Câu 14: Khi sảy ra sự cố, đồng thời có mặt cán bộ quản lý kỹ thuật. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và thực hiện việc xử lý sự cố? | A. Người đang trực ca đương nhiệm | B. Cán bộ quản lý kỹ thuật | C. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và thực hiện | D. Nếu là ý kiến của cán bộ quản lý kỹ thuật thì cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm và trực ca đương nhiệm thực hiện. | A | 1
15 | Câu 15: Khi đang sảy ra sự cố, khi đang tiến hành các thao tác phức tạp hoặc đang chuyển đổi vận hành mà đến giờ giao ca thì: | A. Giao nhận ca bình thường | B. Không được giao nhận ca | C. Giao nhận ca khi được sự đồng ý của trưởng kíp | D. Khi đã xử lý xong sự cố, các thao tác chuyển đổi đã được thực hiện xong thì giao nhận ca bình thường. | C | 3
16 | Câu 16: Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
17 | Câu 17: anh chị hãy chọn câu đúng nhất nội dung trong điều 1 của những quy định chung. | A. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền lò trưởng, trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | C. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng ca , trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | D. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là chức danh dưới quyền máy trưởng, trưởng kíp lò máy trực tiếp thao tác và tham gia quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị trạm bơm tuần hoàn trong một ca, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và kinh tế. | B | 2
18 | Câu 18: Ca chiều ngày thứ mấy hàng tuần phải thống kê sổ sách, dụng cụ,.... Tại cương vị của mình? | A. Thứ 7 | B. Thứ 6 | C. Thứ 5 | D. Chủ nhật | B | 2
19 | Câu 19: Điều 24 trong mục 2 của phần quyền hạn có nội dung gì? | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Nộp lại bảng ghi thông số hang ngày trước 6h00 ngày D-1 | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A | 1
20 | Câu 20: Quyền hạn của vận hành viên TBTH được quy định rõ từ điều mấy đến điều mấy? | A. Điều 24 đến điều 27 | B. Điều 24 đến điều 28 | C. Điều 23 đến điều 26 | D. Điều 23 đến điều 27 | B | 2
21 | Câu 21. Nồng độ Clo ngoài môi trường cho phép không vượt quá bao nhiêu? | A. 0.1 mg/l. | B. 0.5 mg/l. | C. 1.0 mg/l. | D. 2.0 mg/l. | B | 2
22 | Câu 22. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo cứu người gồm: | A. Hai phương pháp gồm: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp và phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửA. | B. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửA. | C. Một phương pháp là: Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1
23 | Câu 23. Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | A. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | B. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | C. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. |  | A | 1
24 | Câu 24. Độ độc của hóa chất thường có thế nhận biết qua vạch màu của nhãn trên bao bì hóa chất có vạch màu xanh là loại hóa chất: | A. Cực độc hoặc rất độc. | B. Độc. | C. Ít độc. | D. Các ý đều sai. | C | 3
25 | Câu 25: Thủ tục giao nhận ca như thế nào là đúng? | A. Người đến nhận ca ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người trực ca trước ký vào. | B. Người trực ca trước ký tên vào sổ nhật ký vận hành sau đó đưa cho người đến nhận ca ký vào. | C. Người đến nhận ca và người trực ca trước ai ký tên vào sổ nhật ký vận hành cũng được. | D. Người trực ca trước ký tên sẵn vào sổ nhật ký vận hành. Sau khi kiểm tra tình hình vận hành của thiết bị nếu thấy ổn định thì người đến nhận ca ký vào. | A | 1
26 | Câu 26: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải trực tiếp kiểm tra tình trạng của thiết bị, vệ sinh thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ khi nào? | A. Trước lúc giao ca 1 giờ | B. Trước lúc giao ca 45 phút | C. Trước lúc giao ca 30 phút | D. Trước lúc giao ca 15 phút. | A | 1
27 | Câu 27: Theo quy trình giao nhận ca, người giao ca phải báo cáo tình hình trước lúc giao ca, các chỉ tiêu kỹ thuật cho máy trưởng khi nào? | A. Trước giờ giao ca 1 giờ | B. Trước giờ giao ca 30 phút | C. Trước giờ giao ca 15 phút | D. Ngay lúc giao ca. | C | 3
28 | Câu 28: Về hành chính, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Giám đốc. | C | 3
29 | Câu 29: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn thông qua ai để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
30 | Câu 30: Trong ca nếu có người đến liên hệ công tác, tham quan thì: | A. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện | B. Phải có ý kiến của lãnh đạo cấp trên mới được vào khu vực vận hành | C. Phải có thái độ niềm nở, thân thiện. Hướng dẫn cho phép vào khu vực vận hành một cách an toàn | D. Cả A và B | D | 4
31 | Câu 31: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn do Giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thông qua ai? | A. Quản đốc phân xưởng vận hành | B. Trưởng phòng tổ chức và nhân sự | C. Trưởng phòng an toàn | D. Chánh văn phòng công ty. | B | 2
32 | Câu 32: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn mỗi năm phải sát hạch quy trình nhiệm vụ mấy lần? | A. 1 lần | B. 2 lần | C. 3 lần | D. 4 lần. | A | 1
33 | Câu 33: Sau khi nghỉ việc (nghỉ phép) liên tục bao lâu thì trước khi vào nhận công tác vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải được kiểm tra, sát hạch lại quy trình và thực tập ở cấp phân xưởng? | A. 15 ngày | B. 30 ngày | C. 45 ngày | D. 60 ngày. | B | 2
34 | Câu 34: Những quy định chung mà vận hành viên trạm bơm tuần hoàn cần thực hiện gồm có mấy điều? | A. 6 điều | B. 5 điều | C. 7 điều | D. 9 điều | D | 4
35 | Câu 35: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên trạm bơm tuần hoàn trong ca trực chịu sự quàn lý của ai? | A. Trưởng ca, lò trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | B. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng | C. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy Phân xưởng vận hành. | D. Lãnh đạo phân xưỡng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C | 3
36 | Câu 36: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo: | A. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy | B. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy | C. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, máy trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | D. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng | C | 3
37 | Câu 37 : Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
38 | Câu 38: Chọn nội dung nào không đúng trong mục 2 của phần quyền hạn. | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | D | 4
39 | Câu 39. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp: | A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên. | B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. | C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện. | D. Cả a, b và c đều sai. | B | 2
40 | Câu 40. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
41 | Câu 41. Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt được mạch điện hạ áp: | A. Dùng tay nắm trực tiếp vào người nạn nhân để kéo ra khỏi mạch điện. | B. Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. | C. Có thể dùng kìm, dao, búa, rìu cán bằng kim loại để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. | D. Có thể dùng sợi dây nối đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch đường dây rồi tách người ra khỏi mạch điện. | B | 2
42 | Câu 42. Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | D. Cả a, b và c | D | 4
43 | Câu 43. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
44 | Câu 44: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
45 | Câu 45: Khi khởi động bơm tuần hoàn mà van đầu thoát không mở được bao lâu thì TRIP bơm: | A. 20 giây | B. 15 giây | C. 30 giây | D. 25 giây | B | 2
46 | Câu 46: Nguyên nhân không thể khởi động bơm được: | A. Kẹt bơm, bơm ở trạng thái Trip | B. Hư hỏng bộ khởi động | C. Điện áp làm việc của bơm thấp | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
47 | Câu 47: Nguyên nhân dẫn đến hiệu suất của bơm thấp: | A. Chiều quay không đúng; Có tạp vật ở đầu vào của bơm | B. Van đầu thoát của bơm không mở hoàn toàn | C. Các bộ phận bên trong bị mài mòn quá mức | D. A, B, C đúng | D | 4
48 | Câu 48. Hãy chọn cách cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp nạn nhân đã mất tri giác: | A. Tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. | B. Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời vì nếu nạn nhân được cứu chữa trong vòng 01 phút sau khi bị tai nạn thì sẽ tăng nguy cơ sống sót cho nạn nhân lên đến 98%. | C. Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; nếu trời rét thì đặt nơi kín gió. Nới rộng quần, áo, thắt lưng; moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; cho nạn nhân ngửi acmôniắc, nước tiểu; ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y, bác sỹ đến chăm sóc. | D. Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh để chăm sóc cho hồi tỉnh rồi mời bác sỹ, y sỹ đến hoặc đưa đến cơ quan y tế gần nhất. | C | 3
49 | Câu 49. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
50 | Câu 50. Cứu chữa người bị điện giật, theo thống kê, nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Khả năng cứu sống nạn nhân là: | A. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 98%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. | B. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 70%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 15%. | C. Nếu cứu sống ở phút thứ nhất, khả năng cứu sống là 50%, đến phút thứ 5 cơ hội cứu sống chỉ còn 5%. | D. Cả a, b và c sai. | A | 1

## Đề thi sát hạch TBTH 7
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TBTH VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 7
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Bộ lộc tự động sao bao lâu sẽ tự rửa một lần: | A. 60 phút | B. 180 phút | C. 120 phút | D. 400 phút | C | 3
2 | Câu 2: Chức năng của hệ thống nước làm mát tuần hoàn là gì? | A. Cung cấp nước làm mát cho bình ngưng | B. Cung cấp nước làm mát cho hệ thống nước mạch kín | C. Cung cấp nước cho nhà điều chế NaClO | D. Cả A, B và C. | D | 4
3 | Câu 3: Lưu lượng thiết kế của bơm tuần hoàn là bao nhiêu: | A. 45000 m3/h | B. 50400 m3/h | C. 50300 m3/h | D. 50600 m3/h | B | 2
4 | Câu 4: Điều kiện khởi động bơm tuần hoàn là gì? | A. Van điện đầu vào và đầu ra bình ngưng hệ thống nước tuần hoàn được mở. Van xả khí thân bơm đã được mở. Đã mở van nước mạch kín làm mát tạm thời cho tết chèn | B. Van đầu thoát của bơm tuần hoàn không có tín hiệu lỗi. Lưu lượng nước làm mát bình thường. Nước đã được điền đầy trong đường ống tuần hoàn. | C. Nhiệt độ cuộn dây và nhiệt độ gối trục của bơm bình thường (<650C). Mức nước không thấp (>5m). Độ rung gối trục bình thường. Không có tín hiệu TRIP bơm. | D. Cả A, B và C. | D | 4
5 | Câu 5. Trong điều kiện bình thường, nếu con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều từ bao nhiêu V trở lên là nguy hiểm đến tính mạng: | A. 42 V. | B. 50 V. | C. 220 V. | D. 380V. | A | 1
6 | Câu 6: Lưu lượng định mức thiết kế của nước vào rửa lưới quay là bao nhiêu? | A. 188 m3/h | B. 180 m3/h | C. 195 m3/h | D. 175 m3/h | D | 4
7 | Câu 7: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng : | A. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 42 0C | B. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 45 0C | C. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 30 0C | D. Nhiệt độ NaOCl đầu ra thiết bị điện phân > 35 0C | A | 1
8 | Câu 8: Giá trị liên động bảo vệ thiết bị điện phân nào là đúng | A. Nồng độ khí hidro > 2,1 % | B. Nồng độ khí hidro > 2 % | C. Nồng độ khí hidro > 1,2 % | D. Nồng độ khí hidro > 1 % | B | 2
9 | Câu 9: Bao lâu thì rửa axit cho thiết bị điện phân: | A. 350 giờ | B. 300 giờ | C. 400 giờ | D. 450 giờ | C | 3
10 | Câu 10: Tiến trình khởi động bơm tuần hoàn thứ nhất như thế nào là đúng? | A. Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100% | B. Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100% | C. Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100% - Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn | D. Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn khoảng 30% - Khởi động bơm tuần hoàn, xả khí trong thân bơm - Dừng bộ sấy động cơ bơm tuần hoàn - Mở van đầu thoát bơm tuần hoàn 100%. | B | 2
11 | Câu 11: Nguyên nhân không thể khởi động bơm được: | A. Kẹt bơm, bơm ở trạng thái Trip | B. Hư hỏng bộ khởi động | C. Điện áp làm việc của bơm thấp | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
12 | Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến hộp tết chèn rò rỉ quá mức: | A. Kiểu chèn hoặc lắp ráp chèn không đúng | B. Ống lót trục bị mòn hoặc xước | C. Trục bị lệch tâm; Mất đồng trục giữa bơm và động cơ | D. A, B, C đúng | D | 4
13 | Câu 13: Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu trách nhiệm về những trường hợp nào sau đây: | A. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi chủ quan của mình hoặc do người vào đơn vị vào vị trí làm việc của mình gây ra trong ca mà đã không kịp thời có biện pháp phòng chống, ngăn chặn. | B. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do lỗi thiết bị. | C. Chịu trách nhiệm trong trường hợp ngừng, hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động và cháy nổ, mất mát thiết bị do yếu tố thời tiết. | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
14 | Câu 14: Trong thời gian trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. | B. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi.Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành và phải báo ngay cho lãnh đạo cấp cao hơn. Khi không chấp hành lệnh phải giải thích rõ ràng sau đó ghi chi tiết vào sổ nhật ký vận hành. | C. Chấp hành mệnh lệnh của máy trưởng, trưởng kíp khi mệnh lệnh đúng quy trình vận hành | D. Cả A, B, C đều đúng. | B | 2
15 | Câu 15. Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3
16 | Câu 16. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng: | A. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ. | B. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn. | C. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành. | D. Cả a, b và c đều đúng | D | 4
17 | Câu 17. Để đảm bảo an toàn, bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: | A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. | B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. | C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận. | D. Cả a, b và c | D | 4
18 | Câu 18. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là: | A. Người cấp phiếu. | B. Người cho phép. | C. Người lãnh đạo công việc. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
19 | Câu 19. Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: | A. Là người của đơn vị công tác. | B. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | C. Là người của đơn vị công tác hoặc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác. | D. Tất cả đều sai. | C | 3
20 | Câu 20. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: | A. Người giám sát an toàn điện. | B. Người cấp phiếu. | C. Người cho phép. | D. Người chỉ huy trực tiếp. | A | 1
21 | Câu 21: Khi có mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên liên quan đến vận hành, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn phải: | A. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | B. Thực hiện một cách nhanh chóng, nghiêm túc không bàn cãi. Trường hợp nếu nhận lệnh mà thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và thiết bị thì có quyền từ chói không thi hành. | C. Phải thông qua trưởng kíp và phải được trưởng ca, trưởng kíp đồng ý mới được thi hành. | D. Thực hiện một cách từ từ đảm bảo an toàn và không để sảy ra sự cố. Sau đó ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành. | C | 3
22 | Câu 22: Nguyên nhân nào sao đây ảnh hưởng tới áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn: | A. Mức nước đầu hút bơm tuần hoàn thấp | B. Van đầu thoát bơm tuần hoàn mở không hoàn toàn | C. Các van ra vào bình ngưng đóng mở nhiều ít cũng ảnh hưởng đến áp suất đầu thoát bơm tuần hoàn | D. Tất cả ý trên đúng | D | 4
23 | Câu 23: Nồng độ dung dịch NaOCl tại đầu hút bơm tuần hoàn bao nhiêu là đạt yêu cầu? | A. 1 - 1.5 mg/l | B. 1.2 - 1.5 mg/l | C. 1,5 - 1.8 mg/l | D. > 2 mg/l | B | 2
24 | Câu 24: Cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại vị trí trạm bơm tuần hoàn? | A. Phòng an toàn | B. Vận hành viên trạm bơm tuần hoàn | C. An toàn vệ sinh viên | D. Phân xưởng vận hành. | B | 2
25 | Câu 25: Khi có người lạ mặt vào khu vực mình quản lý thì: | A. Có quyền yêu cầu họ ra khỏi nơi thuộc phạm vi mình quản lý | B. Báo cáo trưởng kíp để xin ý kiến giải quyết | C. Báo bảo vệ công ty xử lý | D. Cả B và C. | A | 1
26 | Câu 26. Biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy: | A. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. | B. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. | C. Cả a và b đều đúng. | D. Cả A và B đều sai | C | 3
27 | Câu 27. Công dụng của bình bột chữa cháy: | A. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường tương đối kín gió và các đám cháy do điện. Sau khi dập tắt đám cháy không để lại dấu vết, không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất cháy. | B. Dùng để chữa các đám cháy rắn và lỏng như: xăng, dầu, khí cháy, gỗ, cao su, giấy. Không cho phép sử dụng để chữa các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy có điện hay các đám cháy có thể gây nổ hay làm sự cháy phát triển mạnh như số kim loại bị cháy, đất đèn, rượu cồn. | C. Chữa cháy các đám cháy nhỏ, trong môi trường gió mạnh và các đám cháy do điện. | D. Cả b và c. | B | 2
28 | Câu 28. Kiểm tra lượng bột trong bình bột chữa cháy bằng cách: | A. Dùng vật kim loại gõ lên bình và nghe tiếng kêu. | B. Xem trị số của đồng hồ đo áp lực, nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải đem bình đi bổ sung khí. | C. Bóp cò thử xem còn khí phun ra hay không. | D. Đem đi thử áp lực. | B | 2
29 | Câu 29. Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy: | A. Cúi thấp người di chuyển vì khói luôn bay lên cao. | B. Di chuyển nằm dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều. | C. Men theo bờ tường để tìm lối ra khi khói dày đặc không xác định phương hướng. | D. Cả a, b và c. | D | 4
30 | Câu 30. Câu nào là SAI khi nói về các yêu cầu trong việc lưu giữ chất thải nguy hại? | A. Có phương án phòng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ. | B. Để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng). | C. Đáp ứng các yêu cầu về quản lý CTNH do CQQLNNMT quy định (rào ngăn, biển báo và các biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ. | D. Cách ly với các CTNH khác. | B | 2
31 | Câu 31. Dấu hiệu nhận biết khí Clo? | A. Khí clo nặng hơn không khí nên lang tỏa trên mặt đất. | B. Khí màu xanh lục, có mùi cay sốc và gây rát dA. Khí Clo không cháy. | C. Dùng dung dịch ammonia 5% để thử, nếu có bốc khói trắng là có Clo. | D. Tất cả đều đúng. | D | 4
32 | Câu 32. Khi làm việc với dung dịch HCL cần phải: | A. Đảm bảo nơi làm việc phải thông thoáng, duy trì vòi nước khẩn. | B. Dùng mặt nạ có lọc acid có thể loại được 50 lần giới hạn nhiễm. | C. Mang găng tay, ủng, tạp dề, quần áo bảo hộ, kính che mặt phù hợp khi vào khu vực nhiễm hóa chất nhằm ngăn ngừa tiếp xúc với và mắt. |  | A | 1
33 | Câu 33. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu: | A. Ít nhất 03 tháng. | B. Ít nhất 24 tháng. | C. Ít nhất 24 tháng. | D. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | D | 4
34 | Câu 34. Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện: | A. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. | B. Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. | C. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác. | D. Cả a, b và c. | D | 4
35 | Câu 35. Người cho phép phải là: | A. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép. | B. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh "Người cho phép" được người cấp phiếu giao thực hiện thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường. | C. Nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực, có bậc 3 an toàn điện trở lên. | D. Cả a, b và c. | B | 2
36 | Câu 36: Nếu hết giờ trực ca mà vẫn chưa có người nhận ca thì trực ca đương nhiệm phải làm gì? | A. Rời khỏi vị trí vận hành vì đã hết giờ trực ca | B. Báo trưởng kíp đồng thời rời khỏi vị trí vận hành | C. Vẫn tiếp tục trực ca thêm 30 phút, sau đó rời khỏi vị trí vận hành đồng thời báo cáo trưởng kíp | D. Báo cáo trưởng kíp đồng thời phải tiếp tục trực ca đến khi nào có nhân viên mới đến nhận ca. | D | 4
37 | Câu 37: Trường hợp nào cấm giao nhận ca? | A. Giao nhận ca không đúng vị trí quy định, không đúng chức danh vận hành | B. Người đến nhận ca đang ốm, say rượu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác | C. Ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, không rõ ràng | D. Cả A, B, C đều đúng. | D | 4
38 | Câu 38: Về hành chính, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Giám đốc. | C | 3
39 | Câu 39: Trong lúc trực ca, vận hành viên trạm bơm tuần hoàn chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của ai? | A. Máy trưởng, trưởng kíp | B. Trưởng ca | C. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng | D. Cả A, B, C đều đúng. | A | 1
40 | Câu 40: Nhiệm vụ chính của vận hành viên trạm bơm tuần hoàn là: | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị của hệ thống bơm tuần hoàn | B. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy được bố trí tại vị trí vận hành | C. Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thông được phân công theo quy định. | D. Tất cả A, B, C đều đúng. | C | 3
41 | Câu 41: Điều 4 trong những quy định chung vận hành viên trạm bơm tuần hoàn trong ca trực chịu sự quàn lý của ai? | A. Trưởng ca, lò trưởng, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng. | B. Máy trưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò- máy, lãnh đạo phân xưởng | C. Trưởng ca, máy trưởng, trưởng kíp lò- máy Phân xưởng vận hành. | D. Lãnh đạo phân xưỡng, trưởng ca, máy trưởng, lò trưởng. | C | 3
42 | Câu 42: Khi phát hiện những sự cố, hỏng hóc thiết bị nghiên trọng, những khó khăn không đảm bảo sản xuất hoặc nhân viên vi phạm quy trình quy phạm thì phải lập tức báo cáo: | A. Lãnh đạo phân xưởng, trưởng ca, trưởng kíp lò máy | B. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy | C. Trưởng ca, trưởng kíp lò máy, máy trưởng để cùng có biện pháp xử lý sự cố, duy trì sản xuất. | D. Máy trưởng, trưởng ca, lãnh đạo phân xưởng. | C | 3
43 | Câu 43: Ca chiều ngày thứ mấy hàng tuần phải thống kê sổ sách, dụng cụ,.... Tại cương vị của mình? | A. Thứ 7 | B. Thứ 6 | C. Thứ 5 | D. Chủ nhật | B | 2
44 | Câu 44: Chọn nội dung nào không đúng trong mục 2 của phần quyền hạn. | A. Trực tiếp vận hành và xử lý các trường hợp không bình thường của thiết bị hệ thống bơm tuần hoàn để hoàn thành nhiệm vụ trong ca vận hành. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | D | 4
45 | Câu 45: Quyền hạn của vận hành viên TBTH được quy định rõ từ điều mấy đến điều mấy? | A. Điều 24 đến điều 27 | B. Điều 24 đến điều 28 | C. Điều 23 đến điều 26 | D. Điều 23 đến điều 27 | B | 2
46 | Câu 46. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: | A. Từ 500 V trở lên. | B. Đến 1000 V. | C. Từ 1000 V trở lên. | D. Trên 1000 V. | C | 3
47 | Câu 47. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa - là: | A. Làm việc có cắt điện một phần. | B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn. | C. Làm việc có điện. | D. Cả a, b và c đều sai. | A | 1
48 | Câu 48: hãy chọn câu đúng nhất trong phần trách nhiệm của VHVTBTH nêu dưới đây? | A. Thực hiện tốt tất cả quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong quy trình này và những quyền hạn có trong các nội quy khác của Phân xưởng. | B. Có quyền yêu cầu những người lạ mặt, những người không phận sự ra khỏi nơi thuộc phạm ly mình quản lý. | C. Khi nhận lệnh cấp trên, nếu thấy lệnh đó có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng con người và thiết bị thì có quyền không thực hiện, đồng thời giải thích rõ cho người ra lệnh lý do, sau đó báo cáo lên trên một cấp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. | D. Không ngừng học tập nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chuyên môn, phát huy sáng kiếm, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. | A | 1
49 | Câu 49: Chương II trong phần nội dung nhiệm vụ của quy trình nhiệm vụ vận hành viên TBTH có mấy điều? | A. 14 điều | B. 13 điều | C. 12 điều | D. 15 điều | A | 1
50 | Câu 50. Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng: | A. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | B. Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | C. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | D. Cả a, b và c đều sai. | C | 3