## Đề thi giữ bậc thải xỉ 1
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | B | 2
2 | Câu 2: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 350mm | C | 3
3 | Câu 3: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C | 3
4 | Câu 4: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả d, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra động cơ quạt; | A | 1
5 | Câu 5: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng khí nén | B | 2
6 | Câu 6: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C | 3
7 | Câu 7: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 8 giây | C. Sau thời gian delay 10 giây | D. Sau thời gian delay 5 giây | C | 3
8 | Câu 8: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước dịch vụ | B. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | C. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | D. Cả A và B. | D | 4
9 | Câu 9: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | A | 1
10 | Câu 10: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B | 2
11 | Câu 11: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.11 | B. Năng suất thiết kế thải 10.08 | C. Năng suất thiết kế thải 10.02 | D. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D | 4
12 | Câu 12: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
13 | Câu 13: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | B. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | D. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B | 2
14 | Câu 14: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu C; B đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Câu C; B đúng | D | 4
15 | Câu 15: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Tất cả điều sai | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
16 | Câu 16: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B | 2
17 | Câu 17: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Tất cả câu trên điều sai | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D | 4
18 | Câu 18: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | D | 4
19 | Câu 19: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả d, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra động cơ quạt; | A | 1
20 | Câu 20: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | C | 3
21 | Câu 21: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B | 2
22 | Câu 22: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
23 | Câu 23: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B | 2
24 | Câu 24: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | A | 1
25 | Câu 25: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Điều khiển được cả Local và remote | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | A | 1
26 | Câu 26: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C | 3
27 | Câu 27: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
28 | Câu 28: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 4 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C | 3
29 | Câu 29: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C | 3
30 | Câu 30: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | A | 1
31 | Câu 31: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi; | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D | 4
32 | Câu 32: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | A | 1
33 | Câu 33: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
34 | Câu 34: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | A | 1
35 | Câu 35: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C | 3
36 | Câu 36: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 4 lần trong ca; | C. 2 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B | 2
37 | Câu 37: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
38 | Câu 38: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C | 3
39 | Câu 39: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Tất cả các câu trên. | B | 2
40 | Câu 40: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
41 | Câu 41: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng khí nén | B. Mở bằng thủy lực | C. Mở bằng điện | D. Cả A và B. | A | 1
42 | Câu 42: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | A | 1
43 | Câu 43: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 10s | A | 1
44 | Câu 44: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B | 2
45 | Câu 45: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
46 | Câu 46: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
47 | Câu 47: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
48 | Câu 48: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D | 4
49 | Câu 49: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
50 | Câu 50: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | D. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | D | 4

## Đề thi giữ bậc thải xỉ 2
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B | 2
2 | Câu 2: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
3 | Câu 3: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D. Trước khi xung động turbine; | C | 3
4 | Câu 4: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi xung động turbine; | D. Trước khi đốt lò; | A | 1
5 | Câu 5: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C. Khi mức dầu ≤ 375mm; | D. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
6 | Câu 6: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 10s | A | 1
7 | Câu 7: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C | 3
8 | Câu 8: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D | 4
9 | Câu 9: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
10 | Câu 10: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
11 | Câu 11: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. _ | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D | 4
12 | Câu 12: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
13 | Câu 13: Áp suất dầu bôi trơn của PDF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | A | 1
14 | Câu 14: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | C | 3
15 | Câu 15: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | A | 1
16 | Câu 16: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C | 3
17 | Câu 17: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | A | 1
18 | Câu 18: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Cả A và C. | C. Mở bằng khí nén | D. Mở bằng điện | C | 3
19 | Câu 19: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng dầu thuỷ lực | B. Bằng khí nén | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng động cơ điện | A | 1
20 | Câu 20: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C | 3
21 | Câu 21: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | C. Thời gian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | D. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | D | 4
22 | Câu 22: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C | 3
23 | Câu 23: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 10 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 5 giây | B | 2
24 | Câu 24: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | B. Câu A; B đúng | C. Câu A; B đều sai | D. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | B | 2
25 | Câu 25: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
26 | Câu 26: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Không cần kiểm tra gì; | B | 2
27 | Câu 27: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | C | 3
28 | Câu 28: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | B. Cả A và B. | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B | 2
29 | Câu 29: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
30 | Câu 30: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
31 | Câu 31: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | A | 1
32 | Câu 32: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B | 2
33 | Câu 33: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B | 2
34 | Câu 34: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. 2 lần trong ca; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. 4 lần trong ca; | D | 4
35 | Câu 35: _Thiếu đề | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | A | 1
36 | Câu 36: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | A | 1
37 | Câu 37: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | C. Tất cả các câu trên. | D. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D | 4
38 | Câu 38: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
39 | Câu 39: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 267 m3/h | B. Lưu lượng bơm 265 m3/h | C. Lưu lượng bơm 266 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | A | 1
40 | Câu 40: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C | 3
41 | Câu 41: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Tất cả điều sai | B. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | B | 2
42 | Câu 42: Các ổ trục FAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
43 | Câu 43: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B | 2
44 | Câu 44: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | A | 1
45 | Câu 45: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
46 | Câu 46: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C | 3
47 | Câu 47: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C | 3
48 | Câu 48: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
49 | Câu 49: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Chỉ điều khiển ở chế Remote | C. Điều khiển được cả Local và remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | A | 1
50 | Câu 50: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4

## Đề thi giữ bậc thải xỉ 3
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C | 3
2 | Câu 2: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | B | 2
3 | Câu 3: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Cả A và B. | D | 4
4 | Câu 4: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B. Khi mức dầu ≤ 450mm. | C. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C | 3
5 | Câu 5: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C | 3
6 | Câu 6: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
7 | Câu 7: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 450mm. | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 375mm; | B | 2
8 | Câu 8: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | C. Tất cả câu trên điều sai | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | A | 1
9 | Câu 9: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 5 giây | C. Sau thời gian delay 10 giây | D. Sau thời gian delay 8 giây | C | 3
10 | Câu 10: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C | 3
11 | Câu 11: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Mở bằng khí nén | C. Cả A và B. | D. Mở bằng điện | B | 2
12 | Câu 12: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | A | 1
13 | Câu 13: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | A | 1
14 | Câu 14: _Thiếu đề | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B | 2
15 | Câu 15: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B | 2
16 | Câu 16: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Trước khi khởi động máy nghiền; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi xung động turbine; | B | 2
17 | Câu 17: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | A | 1
18 | Câu 18: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B | 2
19 | Câu 19: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C | 3
20 | Câu 20: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
21 | Câu 21: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 10s | B. Sau thời gian 15s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 5s | C | 3
22 | Câu 22: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | B | 2
23 | Câu 23: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
24 | Câu 24: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | A | 1
25 | Câu 25: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D | 4
26 | Câu 26: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Tất cả các câu trên đều sai | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Chỉ điều khiển tại Local | D | 4
27 | Câu 27: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Tất cả các câu trên. | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D | 4
28 | Câu 28: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C | 3
29 | Câu 29: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | A | 1
30 | Câu 30: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
31 | Câu 31: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | A | 1
32 | Câu 32: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu; | B | 2
33 | Câu 33: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
34 | Câu 34: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 4 lần trong ca; | B. 2 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | A | 1
35 | Câu 35: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra động cơ quạt; | C | 3
36 | Câu 36: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
37 | Câu 37: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
38 | Câu 38: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | D. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | A | 1
39 | Câu 39: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu C; B đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Câu C; B đúng | D | 4
40 | Câu 40: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
41 | Câu 41: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D | 4
42 | Câu 42: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C | 3
43 | Câu 43: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.11 | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.08 | D. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D | 4
44 | Câu 44: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C | 3
45 | Câu 45: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B. Trước khi khởi động máy nghiền; | C. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D. Trước khi xung động turbine; | C | 3
46 | Câu 46: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | A | 1
47 | Câu 47: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
48 | Câu 48: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B | 2
49 | Câu 49: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
50 | Câu 50: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng dầu thuỷ lực | B. Bằng động cơ điện - Khí nén | C. Bằng khí nén | D. Bằng động cơ điện | A | 1

## Đề thi giữ bậc thải xỉ 4
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B | 2
2 | Câu 2: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C | 3
3 | Câu 3: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | A | 1
4 | Câu 4: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | A | 1
5 | Câu 5: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 10 giây | B. Sau thời gian delay 8 giây | C. Sau thời gian delay 5 giây | D. Sau thời gian delay 7 giây | A | 1
6 | Câu 6: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm | B. Mức dầu ≤ 500mm. | C. Mức dầu ≤ 400mm; | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
7 | Câu 7: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Cả a, b, c. | D | 4
8 | Câu 8: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B | 2
9 | Câu 9: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
10 | Câu 10: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | B | 2
11 | Câu 11: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | A | 1
12 | Câu 12: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Mở bằng khí nén | C. Cả A và B. | D. Mở bằng điện | B | 2
13 | Câu 13: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Cả A và B. | D | 4
14 | Câu 14: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước xử lý thải xỉ | B. Cả A và C. | C. Nước dịch vụ | D. Nước làm mát mạch kín | A | 1
15 | Câu 15: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | A | 1
16 | Câu 16: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Không cần kiểm tra gì; | D. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | A | 1
17 | Câu 17: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng khí nén | D. Bằng động cơ điện | B | 2
18 | Câu 18: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra động cơ quạt; | D. Cả a, b, c. | D | 4
19 | Câu 19: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Tất cả câu trên điều sai | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | B | 2
20 | Câu 20: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
21 | Câu 21: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
22 | Câu 22: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | D. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B | 2
23 | Câu 23: _Thiếu đề | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C | 3
24 | Câu 24: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | A | 1
25 | Câu 25: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C | 3
26 | Câu 26: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
27 | Câu 27: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C | 3
28 | Câu 28: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
29 | Câu 29: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 5s | B. Sau thời gian 20s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 10s | B | 2
30 | Câu 30: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | B. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | B | 2
31 | Câu 31: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
32 | Câu 32: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi đốt lò; | C | 3
33 | Câu 33: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
34 | Câu 34: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | A | 1
35 | Câu 35: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 4 lần trong ca; | B. 2 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | A | 1
36 | Câu 36: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Tất cả các câu trên đều sai | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Chỉ điều khiển tại Local | D | 4
37 | Câu 37: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
38 | Câu 38: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi. | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Tất cả các câu trên. | C | 3
39 | Câu 39: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C | 3
40 | Câu 40: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu B và C đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Câu B và C đúng | D | 4
41 | Câu 41: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
42 | Câu 42: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | B | 2
43 | Câu 43: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C | 3
44 | Câu 44: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
45 | Câu 45: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C | 3
46 | Câu 46: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B | 2
47 | Câu 47: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
48 | Câu 48: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | A | 1
49 | Câu 49: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
50 | Câu 50: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4

## Đề thi giữ bậc thải xỉ 5
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | D. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | A | 1
2 | Câu 2: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4
3 | Câu 3: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.02 | B. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C. Năng suất thiết kế thải 10.08 | D. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D | 4
4 | Câu 4: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước dịch vụ | B. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | C. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | D. Cả A và B. | D | 4
5 | Câu 5: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C | 3
6 | Câu 6: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B | 2
7 | Câu 7: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | A | 1
8 | Câu 8: _Thiếu đề | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | A | 1
9 | Câu 9: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
10 | Câu 10: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
11 | Câu 11: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B | 2
12 | Câu 12: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B | 2
13 | Câu 13: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D | 4
14 | Câu 14: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | A | 1
15 | Câu 15: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 2 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
16 | Câu 16: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
17 | Câu 17: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
18 | Câu 18: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
19 | Câu 19: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
20 | Câu 20: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
21 | Câu 21: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B | 2
22 | Câu 22: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 8 giây | B. Sau thời gian delay 5 giây | C. Sau thời gian delay 10 giây | D. Sau thời gian delay 7 giây | C | 3
23 | Câu 23: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 10s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 15s | C | 3
24 | Câu 24: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C. Lưu lượng bơm 265 m3/h | D. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D | 4
25 | Câu 25: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 450mm. | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
26 | Câu 26: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C | 3
27 | Câu 27: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng khí nén | C. Bằng dầu thuỷ lực | D. Bằng động cơ điện | C | 3
28 | Câu 28: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | A | 1
29 | Câu 29: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
30 | Câu 30: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | A | 1
31 | Câu 31: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | B | 2
32 | Câu 32: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | D. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | A | 1
33 | Câu 33: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi đốt lò; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | D | 4
34 | Câu 34: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra động cơ quạt; | C | 3
35 | Câu 35: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B | 2
36 | Câu 36: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Không cần kiểm tra gì; | D. Kiểm tra trạm dầu; | B | 2
37 | Câu 37: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | C. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
38 | Câu 38: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu C; B đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Câu C; B đúng | D | 4
39 | Câu 39: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
40 | Câu 40: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Tất cả điều sai | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
41 | Câu 41: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm; | B. Khi mức dầu ≤ 450mm. | C. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D. Khi mức dầu ≤ 375mm; | C | 3
42 | Câu 42: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
43 | Câu 43: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D. Tất cả câu trên điều sai | C | 3
44 | Câu 44: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B | 2
45 | Câu 45: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | A | 1
46 | Câu 46: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi. | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
47 | Câu 47: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Tất cả các câu trên đều sai | C. Điều khiển được cả Local và remote | D. Chỉ điều khiển ở chế Remote | A | 1
48 | Câu 48: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C | 3
49 | Câu 49: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng điện | B. Mở bằng khí nén | C. Mở bằng thủy lực | D. Cả A và B. | B | 2
50 | Câu 50: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước làm mát mạch kín | B. Nước xử lý thải xỉ | C. Cả D và B. | D. Nước dịch vụ | B | 2

## Đề thi giữ bậc thải xỉ 6
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | A | 1
2 | Câu 2: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | B | 2
3 | Câu 3: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C | 3
4 | Câu 4: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D | 4
5 | Câu 5: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Không cần kiểm tra gì; | C | 3
6 | Câu 6: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
7 | Câu 7: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C | 3
8 | Câu 8: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | A | 1
9 | Câu 9: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
10 | Câu 10: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Mở bằng khí nén | C. Mở bằng điện | D. Cả A và B. | B | 2
11 | Câu 11: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước xử lý thải xỉ | B. Nước dịch vụ | C. Nước làm mát mạch kín | D. Cả A và B. | A | 1
12 | Câu 12: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D | 4
13 | Câu 13: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B | 2
14 | Câu 14: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B | 2
15 | Câu 15: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
16 | Câu 16: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Không cần kiểm tra gì; | B | 2
17 | Câu 17: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 4 lần trong ca; | B. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. 2 lần trong ca; | A | 1
18 | Câu 18: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | A | 1
19 | Câu 19: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | C | 3
20 | Câu 20: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 375mm; | C. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C | 3
21 | Câu 21: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B | 2
22 | Câu 22: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 10 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 5 giây | B | 2
23 | Câu 23: Các ổ trục FAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
24 | Câu 24: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 267 m3/h | B. Lưu lượng bơm 265 m3/h | C. Lưu lượng bơm 266 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | A | 1
25 | Câu 25: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4
26 | Câu 26: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | A | 1
27 | Câu 27: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 500mm. | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
28 | Câu 28: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
29 | Câu 29: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
30 | Câu 30: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 15s | C. Sau thời gian 10s | D. Sau thời gian 5s | A | 1
31 | Câu 31: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
32 | Câu 32: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D | 4
33 | Câu 33: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | A | 1
34 | Câu 34: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | C. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | D. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D | 4
35 | Câu 35: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | A | 1
36 | Câu 36: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện | B. Bằng khí nén | C. Bằng dầu thuỷ lực | D. Bằng động cơ điện - Khí nén | C | 3
37 | Câu 37: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | B. Hệ thống nước dịch vụ | C. Cả A và B. | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | C | 3
38 | Câu 38: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu D; B đúng | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Câu D; B đều sai | D. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | A | 1
39 | Câu 39: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D | 4
40 | Câu 40: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C. 2 lần trong ca; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
41 | Câu 41: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C | 3
42 | Câu 42: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | A | 1
43 | Câu 43: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | A | 1
44 | Câu 44: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
45 | Câu 45: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C | 3
46 | Câu 46: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D | 4
47 | Câu 47: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | B. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | A | 1
48 | Câu 48: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Chỉ điều khiển ở chế Remote | C. Điều khiển được cả Local và remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | A | 1
49 | Câu 49: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | A | 1
50 | Câu 50: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | B | 2

## Đề thi giữ bậc thải xỉ 7
BỘ ĐỀ GIỮ BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 7
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Chỉ điều khiển ở chế Remote | C. Điều khiển được cả Local và remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | A | 1
2 | Câu 2: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B | 2
3 | Câu 3: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C | 3
4 | Câu 4: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | B | 2
5 | Câu 5: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | A | 1
6 | Câu 6: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | C | 3
7 | Câu 7: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
8 | Câu 8: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B | 2
9 | Câu 9: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
10 | Câu 10: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C | 3
11 | Câu 11: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Không cần kiểm tra gì; | A | 1
12 | Câu 12: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | A | 1
13 | Câu 13: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D | 4
14 | Câu 14: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D | 4
15 | Câu 15: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước dịch vụ | B. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | C. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | D. Cả A và C. | D | 4
16 | Câu 16: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | A | 1
17 | Câu 17: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B. Trước khi đốt lò; | C. Trước khi xung động turbine; | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | D | 4
18 | Câu 18: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả d, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | A | 1
19 | Câu 19: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 375mm; | C. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C | 3
20 | Câu 20: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | A | 1
21 | Câu 21: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C | 3
22 | Câu 22: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước dịch vụ | B. Cả A và C. | C. Nước xử lý thải xỉ | D. Nước làm mát mạch kín | C | 3
23 | Câu 23: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Không cần kiểm tra gì; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
24 | Câu 24: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C | 3
25 | Câu 25: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
26 | Câu 26: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 500mm. | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
27 | Câu 27: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | C. Cung cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi. | D. Tất cả các câu trên. | B | 2
28 | Câu 28: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
29 | Câu 29: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B | 2
30 | Câu 30: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Tất cả câu trên điều sai | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D | 4
31 | Câu 31: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Tất cả các ý. | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra động cơ quạt; | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | A | 1
32 | Câu 32: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Tất cả điều sai | B. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | B | 2
33 | Câu 33: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | A | 1
34 | Câu 34: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | A | 1
35 | Câu 35: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | C | 3
36 | Câu 36: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 267 m3/h | B. Lưu lượng bơm 265 m3/h | C. Lưu lượng bơm 264 m3/h | D. Lưu lượng bơm 266 m3/h | A | 1
37 | Câu 37: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D | 4
38 | Câu 38: _Thiếu đề | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | C | 3
39 | Câu 39: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | B | 2
40 | Câu 40: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.08 | D. Năng suất thiết kế thải 10.11 | A | 1
41 | Câu 41: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 2 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
42 | Câu 42: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | A | 1
43 | Câu 43: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng động cơ điện | B | 2
44 | Câu 44: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
45 | Câu 45: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D | 4
46 | Câu 46: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
47 | Câu 47: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | B | 2
48 | Câu 48: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | A | 1
49 | Câu 49: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt PAF bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. 2 lần trong ca; | C. 4 lần trong ca; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C | 3
50 | Câu 50: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D | 4