## Đề thi nâng bậc thải xỉ 1
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D | 4
2 | Câu 2: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C | 3
3 | Câu 3: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi đốt lò; | D. Trước khi xung động turbine; | A | 1
4 | Câu 4: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước dịch vụ | B. Nước xử lý thải xỉ | C. Cả A và B. | D. Nước làm mát mạch kín | B | 2
5 | Câu 5: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B | 2
6 | Câu 6: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B | 2
7 | Câu 7: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.02 | B. Năng suất thiết kế thải 10.08 | C. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C | 3
8 | Câu 8: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Không cần kiểm tra gì; | C | 3
9 | Câu 9: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | A | 1
10 | Câu 10: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | A | 1
11 | Câu 11: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | D | 4
12 | Câu 12: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng khí nén | C. Bằng dầu thuỷ lực | D. Bằng động cơ điện | C | 3
13 | Câu 13: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | C | 3
14 | Câu 14: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu; | A | 1
15 | Câu 15: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | C | 3
16 | Câu 16: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
17 | Câu 17: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | A | 1
18 | Câu 18: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
19 | Câu 19: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B | 2
20 | Câu 20: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
21 | Câu 21: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | A | 1
22 | Câu 22: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | B. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D | 4
23 | Câu 23: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 450mm. | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
24 | Câu 24: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C | 3
25 | Câu 25: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 267 m3/h | C. Lưu lượng bơm 264 m3/h | D. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B | 2
26 | Câu 26: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B | 2
27 | Câu 27: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
28 | Câu 28: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
29 | Câu 29: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
30 | Câu 30: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | B | 2
31 | Câu 31: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | B | 2
32 | Câu 32: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng khí nén | B. Mở bằng thủy lực | C. Cả A và B. | D. Mở bằng điện | A | 1
33 | Câu 33: Kiểm tra FAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, c. | D. Kiểm tra động cơ quạt; | C | 3
34 | Câu 34: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B | 2
35 | Câu 35: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | A | 1
36 | Câu 36: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | C. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
37 | Câu 37: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu B và C đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Câu B và C đúng | D | 4
38 | Câu 38: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 10s | B. Sau thời gian 20s | C. Sau thời gian 5s | D. Sau thời gian 15s | B | 2
39 | Câu 39: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
40 | Câu 40: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
41 | Câu 41: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
42 | Câu 42: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
43 | Câu 43: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B | 2
44 | Câu 44: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm; | B. Khi mức dầu ≤ 375mm; | C. Khi mức dầu ≤ 450mm. | D. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
45 | Câu 45: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. _ | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
46 | Câu 46: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Tất cả các câu trên đều sai | C. Điều khiển được cả Local và remote | D. Chỉ điều khiển ở chế Remote | A | 1
47 | Câu 47: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Tất cả điều sai | B. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
48 | Câu 48: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
49 | Câu 49: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | A | 1
50 | Câu 50: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B | 2

## Đề thi nâng bậc thải xỉ 2
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C | 3
2 | Câu 2: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | A | 1
3 | Câu 3: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
4 | Câu 4: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | A | 1
5 | Câu 5: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | A | 1
6 | Câu 6: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | C | 3
7 | Câu 7: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
8 | Câu 8: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Tất cả điều sai | B. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
9 | Câu 9: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. _ | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
10 | Câu 10: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 400mm; | B. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C. Khi mức dầu ≤ 450mm. | D. Khi mức dầu ≤ 375mm; | A | 1
11 | Câu 11: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
12 | Câu 12: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.11 | D. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D | 4
13 | Câu 13: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu; | A | 1
14 | Câu 14: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 450mm. | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 375mm; | A | 1
15 | Câu 15: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | B. Câu A; C đúng | C. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | D. Câu A; C đều sai | B | 2
16 | Câu 16: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng khí nén | C. Bằng dầu thuỷ lực | D. Bằng động cơ điện | C | 3
17 | Câu 17: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
18 | Câu 18: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B | 2
19 | Câu 19: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | A | 1
20 | Câu 20: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | A | 1
21 | Câu 21: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B | 2
22 | Câu 22: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 15s | B. Sau thời gian 20s | C. Sau thời gian 5s | D. Sau thời gian 10s | B | 2
23 | Câu 23: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | C | 3
24 | Câu 24: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 267 m3/h | C. Lưu lượng bơm 264 m3/h | D. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B | 2
25 | Câu 25: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | A | 1
26 | Câu 26: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | B. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B | 2
27 | Câu 27: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D | 4
28 | Câu 28: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
29 | Câu 29: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C | 3
30 | Câu 30: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 500mm. | D | 4
31 | Câu 31: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Tất cả các câu trên đều sai | C. Điều khiển được cả Local và remote | D. Chỉ điều khiển ở chế Remote | A | 1
32 | Câu 32: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra động cơ quạt; | C | 3
33 | Câu 33: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B | 2
34 | Câu 34: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | A | 1
35 | Câu 35: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
36 | Câu 36: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D | 4
37 | Câu 37: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C | 3
38 | Câu 38: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
39 | Câu 39: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
40 | Câu 40: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B | 2
41 | Câu 41: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
42 | Câu 42: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D | 4
43 | Câu 43: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Mở bằng khí nén | C. Cả A và B. | D. Mở bằng điện | B | 2
44 | Câu 44: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Không cần kiểm tra gì; | B | 2
45 | Câu 45: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FAF)? 0.2đ | A. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | B. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | C. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | D. Tất cả các câu trên. | B | 2
46 | Câu 46: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | C | 3
47 | Câu 47: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
48 | Câu 48: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D | 4
49 | Câu 49: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C | 3
50 | Câu 50: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 10 giây | B. Sau thời gian delay 8 giây | C. Sau thời gian delay 5 giây | D. Sau thời gian delay 7 giây | A | 1

## Đề thi nâng bậc thải xỉ 3
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu B và D đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Câu B và D đúng | D. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C | 3
2 | Câu 2: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Tất cả câu trên điều sai | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D | 4
3 | Câu 3: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C. Lưu lượng bơm 265 m3/h | D. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D | 4
4 | Câu 4: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | B | 2
5 | Câu 5: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C | 3
6 | Câu 6: _Thiếu đề | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | C | 3
7 | Câu 7: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
8 | Câu 8: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | A | 1
9 | Câu 9: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | B. Năng suất thiết kế thải 10.08 | C. Năng suất thiết kế thải 10.11 | D. Năng suất thiết kế thải 10.02 | A | 1
10 | Câu 10: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | A | 1
11 | Câu 11: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | B | 2
12 | Câu 12: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 500mm. | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
13 | Câu 13: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
14 | Câu 14: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | A | 1
15 | Câu 15: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C | 3
16 | Câu 16: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B. Trước khi khởi động máy nghiền; | C. Trước khi xung động turbine; | D. Trước khi đốt lò; | B | 2
17 | Câu 17: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả a, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | A | 1
18 | Câu 18: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C | 3
19 | Câu 19: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | C | 3
20 | Câu 20: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | A | 1
21 | Câu 21: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | A | 1
22 | Câu 22: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D | 4
23 | Câu 23: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Tất cả điều sai | B. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | B | 3
24 | Câu 24: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B | 3
25 | Câu 25: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | D | 4
26 | Câu 26: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước làm mát mạch kín | B. Nước dịch vụ | C. Nước xử lý thải xỉ | D. Cả A và B. | C | 3
27 | Câu 27: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | A | 1
28 | Câu 28: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B | 2
29 | Câu 29: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | B | 2
30 | Câu 30: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
31 | Câu 31: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
32 | Câu 32: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 2 lần trong ca; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
33 | Câu 33: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng động cơ điện | B | 2
34 | Câu 34: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | C | 3
35 | Câu 35: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B | 2
36 | Câu 36: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D | 4
37 | Câu 37: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C | 3
38 | Câu 38: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 10s | A | 1
39 | Câu 39: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. 2 lần trong ca; | C. 4 lần trong ca; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C | 3
40 | Câu 40: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C | 3
41 | Câu 41: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C | 3
42 | Câu 42: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4
43 | Câu 43: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
44 | Câu 44: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D | 4
45 | Câu 45: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | C. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
46 | Câu 46: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | C. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C | 3
47 | Câu 47: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | A | 1
48 | Câu 48: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 10 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 5 giây | B | 2
49 | Câu 49: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
50 | Câu 50: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Cả C và B. | B. Mở bằng khí nén | C. Mở bằng thủy lực | D. Mở bằng điện | B | 2

## Đề thi nâng bậc thải xỉ 4
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.11 | D. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D | 4
2 | Câu 2: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D | 4
3 | Câu 3: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Không cần kiểm tra gì; | D. Kiểm tra trạm dầu; | B | 2
4 | Câu 4: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C | 3
5 | Câu 5: " Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | C | 3
6 | Câu 6: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
7 | Câu 7: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B | 2
8 | Câu 8: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C | 3
9 | Câu 9: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B | 2
10 | Câu 10: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | B | 2
11 | Câu 11: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | A | 1
12 | Câu 12: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 4 lần trong ca; | B. 2 lần trong ca; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | A | 1
13 | Câu 13: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | C | 3
14 | Câu 14: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng điện | B. Mở bằng khí nén | C. Cả A và B. | D. Mở bằng thủy lực | B | 2
15 | Câu 15: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
16 | Câu 16: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
17 | Câu 17: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | A | 1
18 | Câu 18: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | C. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | A | 1
19 | Câu 19: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | B. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | C. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | D. Tất cả các câu trên. | B | 2
20 | Câu 20: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi xung động turbine; | B | 2
21 | Câu 21: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Tất cả điều sai | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | A | 1
22 | Câu 22: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 500mm. | D | 4
23 | Câu 23: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 267 m3/h | C. Lưu lượng bơm 264 m3/h | D. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B | 2
24 | Câu 24: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C | 3
25 | Câu 25: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B | 2
26 | Câu 26: Các ổ trục FAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C | 3
27 | Câu 27: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
28 | Câu 28: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | C | 3
29 | Câu 29: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 15s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 10s | C | 3
30 | Câu 30: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng khí nén | B | 2
31 | Câu 31: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. _ | B. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | C. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | D. Tất cả các câu trên. | B | 2
32 | Câu 32: Kiểm tra FAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C | 3
33 | Câu 33: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
34 | Câu 34: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | D | 4
35 | Câu 35: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm; | B. Khi mức dầu ≤ 375mm; | C. Khi mức dầu ≤ 450mm. | D. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
36 | Câu 36: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Tất cả đều sai. | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
37 | Câu 37: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D | 4
38 | Câu 38: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | A | 1
39 | Câu 39: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | A | 1
40 | Câu 40: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
41 | Câu 41: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
42 | Câu 42: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Không cần kiểm tra gì; | B | 2
43 | Câu 43: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | C | 3
44 | Câu 44: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 450mm. | C. Mức dầu ≤ 400mm; | D. Mức dầu ≤ 375mm; | C | 3
45 | Câu 45: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước dịch vụ | B. Cả A và B. | C. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B | 2
46 | Câu 46: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
47 | Câu 47: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D | 4
48 | Câu 48: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | A | 1
49 | Câu 49: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 10 giây | B. Sau thời gian delay 8 giây | C. Sau thời gian delay 5 giây | D. Sau thời gian delay 7 giây | A | 1
50 | Câu 50: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | C. Tất cả câu trên điều sai | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D | 4

## Đề thi nâng bậc thải xỉ 5
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B | 2
2 | Câu 2: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D | 4
3 | Câu 3: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
4 | Câu 4: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | C. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C | 3
5 | Câu 5: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | A | 1
6 | Câu 6: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | A | 1
7 | Câu 7: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | D | 4
8 | Câu 8: _Thiếu đề | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
9 | Câu 9: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 500mm. | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
10 | Câu 10: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C | 3
11 | Câu 11: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả a, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | A | 1
12 | Câu 12: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C | 3
13 | Câu 13: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | B | 2
14 | Câu 14: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 2 lần trong ca; | D. 4 lần trong ca; | D | 4
15 | Câu 15: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
16 | Câu 16: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B | 2
17 | Câu 17: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước làm mát mạch kín | B. Nước dịch vụ | C. Nước xử lý thải xỉ | D. Cả A và B. | C | 3
18 | Câu 18: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Cung cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi. | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D | 4
19 | Câu 19: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | A | 1
20 | Câu 20: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C | 3
21 | Câu 21: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | A | 1
22 | Câu 22: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C | 3
23 | Câu 23: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B | 2
24 | Câu 24: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. 2 lần trong ca; | C. 4 lần trong ca; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C | 3
25 | Câu 25: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C | 3
26 | Câu 26: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | A | 1
27 | Câu 27: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | A | 1
28 | Câu 28: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.11 | B. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | C. Năng suất thiết kế thải 10.02 | D. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B | 2
29 | Câu 29: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C | 3
30 | Câu 30: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B | 2
31 | Câu 31: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
32 | Câu 32: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Tất cả điều sai | C. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
33 | Câu 33: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | C | 3
34 | Câu 34: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 10s | A | 1
35 | Câu 35: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
36 | Câu 36: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | A | 1
37 | Câu 37: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng khí nén | B. Bằng động cơ điện | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng dầu thuỷ lực | D | 4
38 | Câu 38: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | A | 1
39 | Câu 39: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | B. Tất cả câu trên điều sai | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | A | 1
40 | Câu 40: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C | 3
41 | Câu 41: Kiểm tra FAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4
42 | Câu 42: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
43 | Câu 43: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D | 4
44 | Câu 44: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
45 | Câu 45: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D | 4
46 | Câu 46: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | A | 1
47 | Câu 47: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 10 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 5 giây | B | 2
48 | Câu 48: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
49 | Câu 49: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Cả C và B. | B. Mở bằng khí nén | C. Mở bằng thủy lực | D. Mở bằng điện | B | 2
50 | Câu 50: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Chỉ điều khiển tại Local | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | B | 2

## Đề thi nâng bậc thải xỉ 6
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 375mm; | C. Mức dầu ≤ 450mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
2 | Câu 2: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi xung động turbine; | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | D | 4
3 | Câu 3: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C | 3
4 | Câu 4: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B | 2
5 | Câu 5: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
6 | Câu 6: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Tất cả điều sai | C. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
7 | Câu 7: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | C | 3
8 | Câu 8: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C | 3
9 | Câu 9: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D. Lưu lượng bơm 265 m3/h | C | 3
10 | Câu 10: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng động cơ điện | B | 2
11 | Câu 11: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C | 3
12 | Câu 12: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | C | 3
13 | Câu 13: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Cung cấp oxi cho quá trình cháy trong lờ hơi. | C | 3
14 | Câu 14: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 4 lần trong ca; | B. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C. 2 lần trong ca; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | A | 1
15 | Câu 15: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D | 4
16 | Câu 16: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | B. Tất cả câu trên điều sai | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | A | 1
17 | Câu 17: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4
18 | Câu 18: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C | 3
19 | Câu 19: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | B | 2
20 | Câu 20: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | A | 1
21 | Câu 21: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C | 3
22 | Câu 22: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 10 giây | B. Sau thời gian delay 5 giây | C. Sau thời gian delay 7 giây | D. Sau thời gian delay 8 giây | A | 1
23 | Câu 23: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | A | 1
24 | Câu 24: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | B | 2
25 | Câu 25: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
26 | Câu 26: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Chỉ điều khiển tại Local | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | B | 2
27 | Câu 27: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B | 2
28 | Câu 28: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | A | 1
29 | Câu 29: _Thiếu đề | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
30 | Câu 30: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
31 | Câu 31: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.11 | D. Năng suất thiết kế thải 10.08 | A | 1
32 | Câu 32: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
33 | Câu 33: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
34 | Câu 34: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 4 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C | 3
35 | Câu 35: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D | 4
36 | Câu 36: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D | 4
37 | Câu 37: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | A | 1
38 | Câu 38: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
39 | Câu 39: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Không cần kiểm tra gì; | A | 1
40 | Câu 40: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
41 | Câu 41: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
42 | Câu 42: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B | 2
43 | Câu 43: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C | 3
44 | Câu 44: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | B | 2
45 | Câu 45: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | B. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | D. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | A | 1
46 | Câu 46: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C | 3
47 | Câu 47: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
48 | Câu 48: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Cả C và B. | B. Mở bằng điện | C. Mở bằng thủy lực | D. Mở bằng khí nén | D | 4
49 | Câu 49: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B | 2
50 | Câu 50: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 15s | B. Sau thời gian 10s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 5s | C | 3

## Đề thi nâng bậc thải xỉ 7
BỘ ĐỀ NÂNG BẬC THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 7
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước dịch vụ | B. Cả D và B. | C. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B | 2
2 | Câu 2: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
3 | Câu 3: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | B | 2
4 | Câu 4: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
5 | Câu 5: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B | 2
6 | Câu 6: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
7 | Câu 7: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D | 4
8 | Câu 8: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
9 | Câu 9: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 8 giây | B. Sau thời gian delay 5 giây | C. Sau thời gian delay 10 giây | D. Sau thời gian delay 7 giây | C | 3
10 | Câu 10: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | A | 1
11 | Câu 11: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi khởi động máy nghiền; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi đốt lò; | B | 2
12 | Câu 12: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | A | 1
13 | Câu 13: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng điện | B. Mở bằng khí nén | C. Cả A và B. | D. Mở bằng thủy lực | B | 2
14 | Câu 14: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả d, b, c. | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | A | 1
15 | Câu 15: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 15s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 10s | C | 3
16 | Câu 16: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | A | 1
17 | Câu 17: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B | 2
18 | Câu 18: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
19 | Câu 19: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm; | B. Khi mức dầu ≤ 375mm; | C. Khi mức dầu ≤ 450mm. | D. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
20 | Câu 20: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B | 2
21 | Câu 21: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D | 4
22 | Câu 22: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D | 4
23 | Câu 23: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước xử lý thải xỉ | B. Nước dịch vụ | C. Nước làm mát mạch kín | D. Cả A và B. | A | 1
24 | Câu 24: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng dầu thuỷ lực | B. Bằng khí nén | C. Bằng động cơ điện - Khí nén | D. Bằng động cơ điện | A | 1
25 | Câu 25: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
26 | Câu 26: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Kiểm tra trạm dầu; | C | 3
27 | Câu 27: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu C; D đúng | B. Câu C; D đều sai | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | A | 1
28 | Câu 28: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
29 | Câu 29: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B | 2
30 | Câu 30: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt FDF bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 2 lần trong ca; | C. 4 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C | 3
31 | Câu 31: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | A | 1
32 | Câu 32: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Không cần kiểm tra gì; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
33 | Câu 33: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | B | 2
34 | Câu 34: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 264 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D. Lưu lượng bơm 265 m3/h | C | 3
35 | Câu 35: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B | 2
36 | Câu 36: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Tất cả điều sai | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | A | 1
37 | Câu 37: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
38 | Câu 38: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | A | 1
39 | Câu 39: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | D | 4
40 | Câu 40: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
41 | Câu 41: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 2 lần trong ca; | B | 2
42 | Câu 42: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Cung cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi. | B. Tất cả các câu trên. | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
43 | Câu 43: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 450mm. | C. Mức dầu ≤ 400mm; | D. Mức dầu ≤ 375mm; | C | 3
44 | Câu 44: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C | 3
45 | Câu 45: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D | 4
46 | Câu 46: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | C | 3
47 | Câu 47: " Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D | 4
48 | Câu 48: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | D. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | B | 2
49 | Câu 49: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | C. Tất cả câu trên điều sai | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D | 4
50 | Câu 50: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | A | 1