## Đề thi sát hạch thải xỉ 1
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 1
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 15s | B. Sau thời gian 10s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 5s | C | 3
2 | Câu 2: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | A | 1
3 | Câu 3: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C | 3
4 | Câu 4: _Thiếu đề | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | A | 1
5 | Câu 5: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B | 2
6 | Câu 6: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | B. Tất cả câu trên điều sai | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | A | 1
7 | Câu 7: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D | 4
8 | Câu 8: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | D. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | B | 2
9 | Câu 9: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện | D. Bằng khí nén | B | 2
10 | Câu 10: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B | 2
11 | Câu 11: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | A | 1
12 | Câu 12: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C | 3
13 | Câu 13: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | B. Câu A; B đều sai | C. Câu A; B đúng | D. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C | 3
14 | Câu 14: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C | 3
15 | Câu 15: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C. Năng suất thiết kế thải 10.02 | D. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | D | 4
16 | Câu 16: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
17 | Câu 17: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Tất cả điều sai | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | D | 4
18 | Câu 18: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C | 3
19 | Câu 19: Kiểm tra FAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả a, b, c. | B. Kiểm tra động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | A | 1
20 | Câu 20: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
21 | Câu 21: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Không cần kiểm tra gì; | A | 1
22 | Câu 22: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 10 giây | B. Sau thời gian delay 8 giây | C. Sau thời gian delay 5 giây | D. Sau thời gian delay 7 giây | A | 1
23 | Câu 23: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Chỉ điều khiển tại Local | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Tất cả các câu trên đều sai | B | 2
24 | Câu 24: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
25 | Câu 25: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | A | 1
26 | Câu 26: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | A | 1
27 | Câu 27: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Cả A và B. | B. Mở bằng điện | C. Mở bằng thủy lực | D. Mở bằng khí nén | D | 4
28 | Câu 28: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D | 4
29 | Câu 29: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
30 | Câu 30: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | C | 3
31 | Câu 31: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
32 | Câu 32: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2
33 | Câu 33: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt FDF bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B | 2
34 | Câu 34: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | B. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D | 4
35 | Câu 35: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | A | 1
36 | Câu 36: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi khởi động máy nghiền; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi đốt lò; | B | 2
37 | Câu 37: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
38 | Câu 38: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. 4 lần trong ca; | D | 4
39 | Câu 39: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
40 | Câu 40: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | B. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | C. Cả A và B. | D. Hệ thống nước dịch vụ | C | 3
41 | Câu 41: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B | 2
42 | Câu 42: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C | 3
43 | Câu 43: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Cả a, b, c. | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | B | 2
44 | Câu 44: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | B. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | D. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | A | 1
45 | Câu 45: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
46 | Câu 46: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
47 | Câu 47: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | A | 1
48 | Câu 48: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B | 2
49 | Câu 49: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. _ | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D | 4
50 | Câu 50: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | C | 3

## Đề thi sát hạch thải xỉ 2
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 2
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | C | 3
2 | Câu 2: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | D | 4
3 | Câu 3: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | A | 1
4 | Câu 4: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C | 3
5 | Câu 5: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C | 3
6 | Câu 6: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B | 2
7 | Câu 7: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 4 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 2 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | A | 1
8 | Câu 8: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | D. Tất cả câu trên điều sai | B | 2
9 | Câu 9: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 264 m3/h | D. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D | 4
10 | Câu 10: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B | 2
11 | Câu 11: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
12 | Câu 12: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | C | 3
13 | Câu 13: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Cả C và D. | B. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | A | 1
14 | Câu 14: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | A | 1
15 | Câu 15: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D | 4
16 | Câu 16: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | A | 1
17 | Câu 17: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi | B. Tất cả các ý trên. | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
18 | Câu 18: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 450mm. | C. Mức dầu ≤ 400mm; | D. Mức dầu ≤ 375mm; | C | 3
19 | Câu 19: _Thiếu đề | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D | 4
20 | Câu 20: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.08 | B. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | C. Năng suất thiết kế thải 10.02 | D. Năng suất thiết kế thải 10.11 | B | 2
21 | Câu 21: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu C; D đúng | B. Câu C; D đều sai | C. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | D. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | A | 1
22 | Câu 22: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 500mm. | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 350mm | B | 2
23 | Câu 23: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Cả a, b, c. | D | 4
24 | Câu 24: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B | 2
25 | Câu 25: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 400mm; | B. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C. Khi mức dầu ≤ 375mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | A | 1
26 | Câu 26: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 10s | B. Sau thời gian 15s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 5s | C | 3
27 | Câu 27: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B | 2
28 | Câu 28: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B | 2
29 | Câu 29: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B | 2
30 | Câu 30: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | A | 1
31 | Câu 31: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
32 | Câu 32: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
33 | Câu 33: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Chỉ điều khiển ở chế Remote | C. Chỉ điều khiển tại Local | D. Tất cả các câu trên đều sai | C | 3
34 | Câu 34: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C | 3
35 | Câu 35: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Tất cả điều sai | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | A | 1
36 | Câu 36: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | B | 2
37 | Câu 37: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 5 giây | B. Sau thời gian delay 8 giây | C. Sau thời gian delay 7 giây | D. Sau thời gian delay 10 giây | D | 4
38 | Câu 38: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | A | 1
39 | Câu 39: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
40 | Câu 40: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 2 lần trong ca; | B | 2
41 | Câu 41: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | A | 1
42 | Câu 42: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | A | 1
43 | Câu 43: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B | 2
44 | Câu 44: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D | 4
45 | Câu 45: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng điện | B. Cả A và B. | C. Mở bằng khí nén | D. Mở bằng thủy lực | C | 3
46 | Câu 46: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Tất cả các câu trên. | A | 1
47 | Câu 47: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | A | 1
48 | Câu 48: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C | 3
49 | Câu 49: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng động cơ điện | C. Bằng khí nén | D. Bằng dầu thuỷ lực | D | 4
50 | Câu 50: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả a, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra động cơ quạt; | A | 1

## Đề thi sát hạch thải xỉ 3
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 3
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | C. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C | 3
2 | Câu 2: Áp suất dầu LL liên động khởi động bơm dầu bôi trơn dự phòng và thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF: 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s áp suất vẫn thấp; | B. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp; | C. Áp suất dầu ≤ 0.15MPa, thời gian delay 30s áp suất vẫn thấp. | D. Áp suất dầu ≤ 0.12MPa, thời gian delay 15s áp suất vẫn thấp; | B | 2
3 | Câu 3: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | D | 4
4 | Câu 4: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
5 | Câu 5: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.11 | D. Năng suất thiết kế thải 10.08 | A | 1
6 | Câu 6: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | B. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | D. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | A | 1
7 | Câu 7: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | A | 1
8 | Câu 8: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D | 4
9 | Câu 9: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D | 4
10 | Câu 10: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | B. Tất cả câu trên điều sai | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | C | 3
11 | Câu 11: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | A | 1
12 | Câu 12: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | B | 2
13 | Câu 13: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D | 4
14 | Câu 14: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
15 | Câu 15: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng điện | B. Mở bằng thủy lực | C. Cả A và B. | D. Mở bằng khí nén | D | 4
16 | Câu 16: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | A | 1
17 | Câu 17: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 15s | C. Sau thời gian 10s | D. Sau thời gian 5s | A | 1
18 | Câu 18: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
19 | Câu 19: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | A | 1
20 | Câu 20: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | B | 2
21 | Câu 21: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D | 4
22 | Câu 22: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
23 | Câu 23: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
24 | Câu 24: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 10 giây | B. Sau thời gian delay 7 giây | C. Sau thời gian delay 5 giây | D. Sau thời gian delay 8 giây | A | 1
25 | Câu 25: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C | 3
26 | Câu 26: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | C | 3
27 | Câu 27: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | A | 1
28 | Câu 28: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D | 4
29 | Câu 29: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 450mm. | D. Mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
30 | Câu 30: Kiểm tra FAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Cả a, b, c. | D | 4
31 | Câu 31: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | A | 1
32 | Câu 32: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B | 2
33 | Câu 33: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B | 2
34 | Câu 34: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Kiểm tra trạm dầu; | C | 3
35 | Câu 35: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
36 | Câu 36: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | B. Cả D và B. | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B | 2
37 | Câu 37: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. 4 lần trong ca; | D | 4
38 | Câu 38: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
39 | Câu 39: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Chỉ điều khiển tại Local | C. Tất cả các câu trên đều sai | D. Chỉ điều khiển ở chế Remote | B | 2
40 | Câu 40: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | B | 2
41 | Câu 41: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | B. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C. Câu A; B đúng | D. Câu A; B đều sai | C | 3
42 | Câu 42: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | D | 4
43 | Câu 43: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi đốt lò; | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | D | 4
44 | Câu 44: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | B | 2
45 | Câu 45: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
46 | Câu 46: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện | D. Bằng khí nén | B | 2
47 | Câu 47: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
48 | Câu 48: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. _ | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D | 4
49 | Câu 49: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
50 | Câu 50: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | C. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3

## Đề thi sát hạch thải xỉ 4
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 4
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 450mm. | C. Mức dầu ≤ 375mm; | D. Mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
2 | Câu 2: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Cả a, d, c. | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra động cơ quạt; | B | 2
3 | Câu 3: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | B. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C. Câu A; B đều sai | D. Câu A; B đúng | D | 4
4 | Câu 4: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B | 2
5 | Câu 5: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Cả D và B. | B. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | C. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | D. Hệ thống nước dịch vụ | A | 1
6 | Câu 6: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Tất cả đều sai. | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | A | 1
7 | Câu 7: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D | 4
8 | Câu 8: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | A | 1
9 | Câu 9: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Kiểm tra trạm dầu; | C | 3
10 | Câu 10: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | A | 1
11 | Câu 11: " Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
12 | Câu 12: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C | 3
13 | Câu 13: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | A | 1
14 | Câu 14: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Tất cả điều sai | A | 1
15 | Câu 15: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C | 3
16 | Câu 16: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | D. Tất cả câu trên điều sai | B | 2
17 | Câu 17: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C | 3
18 | Câu 18: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 5 giây | B. Sau thời gian delay 7 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 10 giây | D | 4
19 | Câu 19: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Tất cả đều sai. | D. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D | 4
20 | Câu 20: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. 4 lần trong ca; | D | 4
21 | Câu 21: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm; | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 375mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
22 | Câu 22: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C | 3
23 | Câu 23: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | A | 1
24 | Câu 24: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Không cần kiểm tra gì; | C | 3
25 | Câu 25: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Cả a, b, c. | D. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C | 3
26 | Câu 26: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B | 2
27 | Câu 27: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 350mm | C | 3
28 | Câu 28: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B | 2
29 | Câu 29: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D | 4
30 | Câu 30: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 4 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C | 3
31 | Câu 31: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D | 4
32 | Câu 32: Các ổ trục FAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
33 | Câu 33: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B | 2
34 | Câu 34: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | B | 2
35 | Câu 35: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | B | 2
36 | Câu 36: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C | 3
37 | Câu 37: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C | 3
38 | Câu 38: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | C. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi. | D. Tất cả các câu trên. | B | 2
39 | Câu 39: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | C | 3
40 | Câu 40: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Trước khi đốt lò; | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C | 3
41 | Câu 41: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | A | 1
42 | Câu 42: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước dịch vụ | B. Nước xử lý thải xỉ | C. Nước làm mát mạch kín | D. Cả A và B. | B | 2
43 | Câu 43: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng khí nén | B. Mở bằng thủy lực | C. Mở bằng điện | D. Cả A và B. | A | 1
44 | Câu 44: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C | 3
45 | Câu 45: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.11 | B. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | C. Năng suất thiết kế thải 10.08 | D. Năng suất thiết kế thải 10.02 | B | 2
46 | Câu 46: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
47 | Câu 47: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C | 3
48 | Câu 48: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 267 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 265 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | A | 1
49 | Câu 49: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
50 | Câu 50: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 5s | B. Sau thời gian 10s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 20s | D | 4

## Đề thi sát hạch thải xỉ 5
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 5
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | A | 1
2 | Câu 2: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | D. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D | 4
3 | Câu 3: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C | 3
4 | Câu 4: " Bảo quản, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo tính sẵn sàng của các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy bố trí tại vị trí vận hành, do các chức danh vận hành quản lý." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D | 4
5 | Câu 5: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Câu D; B đều sai | B. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | C. Câu D; B đúng | D. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C | 3
6 | Câu 6: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 500mm. | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 400mm; | D. Mức dầu ≤ 350mm | A | 1
7 | Câu 7: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | B. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | C. Không có cảnh báo. | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | A | 1
8 | Câu 8: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | B. 2 lần trong ca; | C. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | D. 4 lần trong ca; | D | 4
9 | Câu 9: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
10 | Câu 10: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 266 m3/h | B. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C. Lưu lượng bơm 265 m3/h | D. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D | 4
11 | Câu 11: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | B. Không cần kiểm tra gì; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu; | A | 1
12 | Câu 12: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Cả C và D. | B. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | A | 1
13 | Câu 13: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Mở bằng khí nén | C. Cả A và B. | D. Mở bằng điện | B | 2
14 | Câu 14: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | A | 1
15 | Câu 15: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Điều khiển được cả Local và remote | B. Chỉ điều khiển ở chế Remote | C. Chỉ điều khiển tại Local | D. Tất cả các câu trên đều sai | C | 3
16 | Câu 16: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi đốt lò; | C | 3
17 | Câu 17: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | A | 1
18 | Câu 18: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. 2 lần trong ca; | B | 2
19 | Câu 19: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | B | 2
20 | Câu 20: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | A | 1
21 | Câu 21: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B | 2
22 | Câu 22: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Cả a, b, c. | D | 4
23 | Câu 23: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C | 3
24 | Câu 24: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C | 3
25 | Câu 25: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B | 2
26 | Câu 26: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | B | 2
27 | Câu 27: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | D | 4
28 | Câu 28: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B | 2
29 | Câu 29: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | C | 3
30 | Câu 30: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D. Tất cả câu trên điều sai | C | 3
31 | Câu 31: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 375mm; | D. Khi mức dầu ≤ 350mm; | B | 2
32 | Câu 32: Nhiệm vụ quạt gió cấp 2 (FDF)? 0.2đ | A. Cấp oxi cho quá trình cháy trong lò hơi, điều chỉnh quá trình cháy; | B. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C. Sấy than bột từ máy nghiền vào lò hơi. | D. Tất cả các câu trên. | A | 1
33 | Câu 33: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | B. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
34 | Câu 34: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | B. Tất cả điều sai | C. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | A | 1
35 | Câu 35: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | B | 2
36 | Câu 36: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | A | 1
37 | Câu 37: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C | 3
38 | Câu 38: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 5 giây | B. Sau thời gian delay 7 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 10 giây | D | 4
39 | Câu 39: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 450mm. | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 375mm; | D. Mức dầu ≤ 400mm; | D | 4
40 | Câu 40: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D | 4
41 | Câu 41: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Tất cả đều sai. | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | A | 1
42 | Câu 42: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B | 2
43 | Câu 43: FAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi xung động turbine; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D | 4
44 | Câu 44: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng động cơ điện | C. Bằng khí nén | D. Bằng dầu thuỷ lực | D | 4
45 | Câu 45: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Tất cả đều sai | C. Quyền hạn VHV Thải xỉ | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D | 4
46 | Câu 46: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | A | 1
47 | Câu 47: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | C | 3
48 | Câu 48: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Tất cả các câu trên. | B. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | C. _ | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B | 2
49 | Câu 49: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Cả a, b, d. | D. Kiểm tra động cơ quạt; | C | 3
50 | Câu 50: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra trạm dầu; | D. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B | 2

## Đề thi sát hạch thải xỉ 6
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | B. Tất cả câu trên điều sai | C. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | A | 1
2 | Câu 2: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
3 | Câu 3: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | A | 1
4 | Câu 4: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | D | 4
5 | Câu 5: Các ổ trục PAF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | C | 3
6 | Câu 6: Khi tổ máy vận hành ở tải định mức khi nhiệt độ gối đỡ quạt PAF cao gây trip PAF và hiện tượng gì sẽ xảy ra? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 900C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | B. Khi nhiệt độ ≥ 1000C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, E, F | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C, tổ máy Runback, trip các máy nghiền B, D, F | D. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; tổ máy Runback, trip các máy nghiền C, D, E | D | 4
7 | Câu 7: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | C. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | A | 1
8 | Câu 8: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Không cần kiểm tra gì; | C | 3
9 | Câu 9: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D | 4
10 | Câu 10: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | B. Năng suất thiết kế thải 10.11 | C. Năng suất thiết kế thải 10.02 | D. Năng suất thiết kế thải 10.08 | A | 1
11 | Câu 11: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Tất cả đều sai | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C | 3
12 | Câu 12: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | B. Cả A và D. | C. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | D. Hệ thống nước dịch vụ | B | 2
13 | Câu 13: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B | 2
14 | Câu 14: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | B. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | C. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | D. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D | 4
15 | Câu 15: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | B. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | B | 2
16 | Câu 16: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi khởi động máy nghiền; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | D. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C | 3
17 | Câu 17: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | B. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B | 2
18 | Câu 18: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | B | 2
19 | Câu 19: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Trước khi xung động turbine; | C. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | D | 4
20 | Câu 20: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 400mm; | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 375mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | A | 1
21 | Câu 21: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B. Khi mức dầu ≤ 350mm; | C. Khi mức dầu ≤ 400mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | C | 3
22 | Câu 22: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | B. Quyền hạn VHV Thải xỉ | C. Tất cả đều sai | D. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | B | 2
23 | Câu 23: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FDF? 0.2đ | A. Không cần kiểm tra gì; | B. Kiểm tra trạm dầu; | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D | 4
24 | Câu 24: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng dầu thuỷ lực | B. Bằng khí nén | C. Bằng động cơ điện | D. Bằng động cơ điện - Khí nén | A | 1
25 | Câu 25: Nhiệt độ cuộn dây Stator động cơ FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1200C báo H, ≥1300C báo HH | B. Khi nhiệt độ ≥1100C báo H, ≥1200C báo HH | C. Khi nhiệt độ ≥ 1350C, ≥1400C báo HH | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C, ≥1500C báo HH | A | 1
26 | Câu 26: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | B. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C. Câu A; B đúng | D. Câu A; B đều sai | C | 3
27 | Câu 27: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. _ | B. Tất cả các câu trên. | C. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | C | 3
28 | Câu 28: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | D | 4
29 | Câu 29: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | C. 4 lần trong ca; | D. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | C | 3
30 | Câu 30: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | A | 1
31 | Câu 31: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Cả a, d, c. | C. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | D. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | B | 2
32 | Câu 32: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | B | 2
33 | Câu 33: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | C. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | D. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | B | 2
34 | Câu 34: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
35 | Câu 35: _Thiếu đề | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
36 | Câu 36: Áp suất liên động bơm dầu bôi trơn dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và thời gian delay 30s. | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 5s; | C. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và thời gian delay15s; | C | 3
37 | Câu 37: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | C. Tất cả đều sai. | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | B | 2
38 | Câu 38: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B | 2
39 | Câu 39: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Cả a, b, c. | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Kiểm tra động cơ quạt; | A | 1
40 | Câu 40: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | C | 3
41 | Câu 41: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước dịch vụ | B. Nước xử lý thải xỉ | C. Nước làm mát mạch kín | D. Cả A và B. | B | 2
42 | Câu 42: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng khí nén | B. Mở bằng thủy lực | C. Mở bằng điện | D. Cả A và B. | A | 1
43 | Câu 43: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C | 3
44 | Câu 44: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 20s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 15s | D. Sau thời gian 10s | A | 1
45 | Câu 45: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
46 | Câu 46: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm | D. Mức dầu ≤ 500mm. | D | 4
47 | Câu 47: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 267 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 265 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | A | 1
48 | Câu 48: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | B. Không có cảnh báo. | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | A | 1
49 | Câu 49: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
50 | Câu 50: Áp suất dầu điều chỉnh của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B. Khi áp suất dầu < 2.2MPa, 2.0MPa và liên động chạy bơm dự phòng | C. Khi áp suất dầu < 3.8MPa, 2.2MPa và liên động chạy bơm dự phòng | D. Khi áp suất dầu < 2.8MPa, 1.8MPa và liên động chạy bơm dự phòng | B | 2

## Đề thi sát hạch thải xỉ 7
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH THẢI XỈ VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 6
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Nhiệt độ dầu của trạm dầu PAF cảnh báo khi nhiệt độ dầu trong bồn là bao nhiêu? 0.2đ | A. Không có cảnh báo. | B. Nhiệt độ dầu ≥ 350C; | C. Nhiệt độ dầu ≥ 550C; | D. Nhiệt độ dầu ≥ 450C; | D | 4
2 | Câu 2: Tốc độ quay thuận tối đa của băng tải cào theo thiết kế? 0.2đ | A. Tốc độ tối đa 2.5 m/p | B. Tốc độ tối đa 3.0 m/p | C. Tốc độ tối đa 3.5 m/p | D. Tốc độ tối đa 4.0 m/p | D | 4
3 | Câu 3: Độ rung gối trục PAF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | B. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo; không gây trip; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2. | D. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo, 10 mm/s gây trip; | C | 3
4 | Câu 4: FDF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | B. Trước khi chuẩn bị đốt lò; | C. Trước khi xung động turbine; | D. Trước khi khởi động máy nghiền; | B | 2
5 | Câu 5: Van điện cấp nước cho máng chèn phễu thu xỉ sẽ đóng lại sau khoảng thời gian là bao nhiêu khi tín hiệu báo mức thấp giải trừ trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian delay 7 giây | B. Sau thời gian delay 5 giây | C. Sau thời gian delay 8 giây | D. Sau thời gian delay 10 giây | D | 4
6 | Câu 6: Hai ổ trục động cơ quạt FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | D. Tất cả đều sai. | A | 1
7 | Câu 7: Nước cấp cho máng chèn lấy từ đâu? 0.2đ | A. Nước xử lý thải xỉ | B. Nước làm mát mạch kín | C. Nước dịch vụ | D. Cả A và C. | A | 1
8 | Câu 8: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và điều chỉnh cánh động FDF lần lượt là: 0.2đ | A. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | B. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | C. Khi chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | D. Khi chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | C | 3
9 | Câu 9: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở PAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | C. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | D. Không cần kiểm tra gì; | C | 3
10 | Câu 10: "Đóng góp ý kiến trong việc thay đổi chế độ của các thiết bị liên quan cho phù hợp với biểu đồ công suất. Việc thao tác trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc các thao tác phức tạp thì đề nghị Trưởng kíp huy động nhân viên cùng thực hiện và phải giám sát và hướng dẫn quy trình an toàn." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | C. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | A | 1
11 | Câu 11: Khoảng thời gian để van điện cấp nước vào thuyền xỉ tự động mở khi có tín hiệu báo mức nước trong thuyền xỉ thấp trên DCS. 0.2đ | A. Sau thời gian 15s | B. Sau thời gian 5s | C. Sau thời gian 20s | D. Sau thời gian 10s | C | 3
12 | Câu 12: Theo thiết kế thì hệ thống thải xỉ dạng băng tải cào của nhà máy điện DH1 có năng suất bao nhiêu? 0.2đ | A. Năng suất thiết kế thải 10.22 t/h | B. Năng suất thiết kế thải 10.02 | C. Năng suất thiết kế thải 10.08 | D. Năng suất thiết kế thải 10.11 | A | 1
13 | Câu 13: Cảnh báo chênh áp cao của bộ lọc dầu bôi trơn và dầu điều chỉnh cánh động PAF lần lượt là: 0.2đ | A. Chênh áp ≥ 100 kPa, 100kPa; | B. Chênh áp ≥ 120 kPa, 120 kPa. | C. Chênh áp ≥ 120 kPa, 100 kPa; | D. Chênh áp ≥ 100 kPa, 120 kPa; | A | 1
14 | Câu 14: Nhiệt độ gối đỡ động cơ PAF cảnh báo cao khi nhiệt độ tăng đến bao nhiêu? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 650C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 700C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 900C. | D. Khi nhiệt độ ≥ 600C; | B | 2
15 | Câu 15: Trong một ca vận hành định kỳ kiểm tra quạt FDF bao lâu một lần? 0.2đ | A. 2 lần trong ca; | B. 4 lần trong ca; | C. Định kỳ mỗi giờ 1 lần; | D. Không cần kiểm tra trừ khi có lệnh của lò trưởng. | B | 2
16 | Câu 16: PAF khởi động khi nào? 0.2đ | A. Trước khi đốt lò; | B. Khi tốc độ tubine 1400 v/phút. | C. Trước khi khởi động máy nghiền; | D. Trước khi xung động turbine; | C | 3
17 | Câu 17: Theo thiết kế, silo xỉ chứa được xỉ trong bao lâu khi đốt ở tải BMCR? 0.2đ | A. Thời gian cho phép vận hành liên tục 10 giờ | B. Thời ian cho phép vận hành liên tục 13 giờ | C. Thời ian cho phép vận hành liên tục 12 giờ | D. Thời ian cho phép vận hành liên tục 11 giờ | A | 1
18 | Câu 18: Chế độ quay ngược băng tải cào xỉ có những chế độ đều khiển nào theo thiết kế? 0.2đ | A. Chỉ điều khiển tại Local | B. Tất cả các câu trên đều sai | C. Chỉ điều khiển ở chế Remote | D. Điều khiển được cả Local và remote | A | 1
19 | Câu 19: Nhiệt độ gối đỡ quạt FDF báo H, HH, HHH và gây trip FDF ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1050C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | B. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1050C báo HH, 1150C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt. | C. Nhiệt độ ≥ 900C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | D. Nhiệt độ ≥950C báo H, 1000C báo HH, 1100C báo HHH 2/3 tín hiệu trip quạt | C | 3
20 | Câu 20: Kiểm tra FDF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | B. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | C. Kiểm tra động cơ quạt; | D. Cả a, b, c. | D | 4
21 | Câu 21: Bảo vệ theo độ rung gối trục của quạt FDF cảnh báo khi nào và có tác động trip không? 0.2đ | A. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1, 10 mm/s cảnh báo mức 2 không trip quạt. | B. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo mức 1 và đô rung10 mm/s gây trip quạt; | C. Độ rung 4.6 mm/s cảnh báo mức 1 và 10 mm/s gây trip quạt; | D. Độ rung 4.5 mm/s cảnh báo1 và độ rung 10m/s báo mức 2 không gây trip quạt; | A | 1
22 | Câu 22: Các ổ trục FDF được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu; | B. Không được bôi trơn chỉ được làm mát bằng quạt chèn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Chỉ được làm mát bằng nước mạch kín. | A | 1
23 | Câu 23: Hệ thống điều khiển các cửa phễu xỉ có những chế độ điều khiển nào? 0.2đ | A. Điểu khiển cả trân màn hình DCS - Tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lức | B. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng dầu thuỷ lực. | C. Chỉ điều khiển được tại chỗ và đóng mở bằng khí nén. | D. Chỉ điều khiển được trên màn hình DCS và đóng mở bằng dầu thuỷ lực | B | 2
24 | Câu 24: Kiểm tra PAF trước khi khởi động là kiểm tra những gì? 0.2đ | A. Kiểm tra động cơ quạt; | B. Kiểm tra thân quạt, vị trí van dầu thoát quạt, góc cánh động; | C. Kiểm tra trạm dầu bôi trơn: nhiệt độ dầu, mức dầu, áp suất dầu bôi trơn, rò rỉ, vị trí các van; | D. Cả a, b, c. | D | 4
25 | Câu 25: Nhiệm vụ quạt gió cấp 1 (PAF)? 0.2đ | A. Vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi; | B. _ | C. Tất cả các câu trên. | D. Sấy và vận chuyển than bột từ máy nghiền vào lò hơi, cấp gió làm mát trục APH và vòi dầu, cấp gió cho quạt gió chèn. | D | 4
26 | Câu 26: Lưu lượng lớn nhất của bơm nước thải xỉ theo thiết kế là bao nhiêu? 0.2đ | A. Lưu lượng bơm 265 m3/h | B. Lưu lượng bơm 266 m3/h | C. Lưu lượng bơm 267 m3/h | D. Lưu lượng bơm 264 m3/h | C | 3
27 | Câu 27: Áp suất dầu bôi trơn của PAF gây cảnh báo áp suất thấp L là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu ≤ 0.18Mpa và không liên động chạy bơm | B. Khi áp suất dầu ≤ 0.12MPa và liên động chạy bơm | C. Khi áp suất dầu ≤ 0.13Mpa và không liên động chạy bơm | D. Khi áp suất dầu ≤ 0.15MPa và không liên động chạy bơm | D | 4
28 | Câu 28: Áp suất dầu điều chỉnh của FDF gây cảnh báo áp suất thấp L và LL lần lượt là: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 2.5MPa, 1.8MPa; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa, 1.4MPa; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.8MPa, 1.1MPa. | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa, 1.0MPa; | D | 4
29 | Câu 29: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong bồn dầu của quạt FDF: 0.2đ | A. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | B. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 550C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C. Báo thấp L 250C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | D. Báo thấp L 200C dừng bơm làm mát tuần hoàn, báo cao H 350C HH ở 500C chạy bơm là mát tuần hoàn. | C | 3
30 | Câu 30: Nhiệt độ nước làm mát đầu ra thuyền xỉ theo thiết kế nhiệt độ cho phép là bao nhiêu? 0.2đ | A. Nhiệt độ ≤ 60℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | B. Nhiệt đô > 60℃ và liên động ngừng bang tải cào xỉ, liên động mở van cấp nước bổ sung | C. Nhiệt đô ≤ 65℃ nếu lớn hơn sẽ liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ để giảm nhiệt độ | D. Nhiệt độ ≤ 55℃ và liên động mở van cấp nước bổ sung vào thuyền xỉ, nhiệt giảm đến 40℃ thì đóng van cấp nước bổ sung. | A | 1
31 | Câu 31: "Thực hiện và quản lý kỹ thuật vận hành, bảo quản các tài liệu kỹ thuật được trang bị tại vị trí vận hành. Tham gia cùng các chức danh trong kíp quản lý, bảo vệ tất cả các thiết bị chính, phụ của hệ thống được phân công theo quy định." là : 0.2đ | A. Quyền hạn VHV Thải xỉ | B. Nhiệm vụ VHV Thải xỉ | C. Trách nhiệm VHV Thải xỉ | D. Tất cả đều sai | B | 2
32 | Câu 32: Trong quá trình vận hành bình thường VHV tại chổ cần kiểm tra những gì ở FAF? 0.2đ | A. Kiểm tra trạm dầu; | B. Kiểm tra trạm dầu, thân quạt, động cơ quạt, bằng mắt và lắng nghe âm thanh, ghi lại các thông số vào bảng ghi thông số. | C. Kiểm tra thân quạt và động cơ quạt; | D. Không cần kiểm tra gì; | B | 2
33 | Câu 33: Nguồn nước cấp cho thuyền xỉ được cấp từ hệ thống nào của các hệ thông nước trong nhà máy. 0.2đ | A. Cả C và D. | B. Hệ thống nước tuần hoàn mạch kín | C. Hệ thống nước dịch vụ | D. Hệ thống xử lý thải xỉ đáy lò | A | 1
34 | Câu 34: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu FDF là: 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 375mm; | B. Khi mức dầu ≤ 400mm; | C. Khi mức dầu ≤ 350mm; | D. Khi mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
35 | Câu 35: Để tránh lọt gió vào buồng đốt ở thuyền xỉ được chèn kín bằng gì? 0.2đ | A. Tất cả điều sai | B. Dùng nước để chèn kín và làm mát phễu xỉ | C. Dùng khí nén chèn kín và làm mát phễu xỉ | D. Dung quạt gió chèn kín và làm mát phễu xỉ | B | 2
36 | Câu 36: Hệ thống điều chỉnh Căng hay Chùng băng tải cào được điều chỉnh bằng gì? 0.2đ | A. Bằng động cơ điện - Khí nén | B. Bằng dầu thuỷ lực | C. Bằng động cơ điện | D. Bằng khí nén | B | 2
37 | Câu 37: Mức của bồn dầu PAF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi mức dầu thấp đến: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 350mm | B. Mức dầu ≤ 350mm; | C. Mức dầu ≤ 500mm. | D. Mức dầu ≤ 400mm; | C | 3
38 | Câu 38: Nhiệt độ dầu bôi trơn trạm dầu FDF cảnh báo khi nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ dầu ≥ 600C và ≤ 250C | B. Khi nhiệt độ dầu ≥ 450C và ≤ 250C | C. Khi nhiệt độ dầu ≥ 550C và ≤ 250C | D. Khi nhiệt độ dầu ≥ 350C và ≤ 250C | B | 2
39 | Câu 39: Mức dầu bể dầu thấp tác động dừng bơm làm mát dầu tuần hoàn của trạm dầu PAF là: 0.2đ | A. Mức dầu ≤ 375mm; | B. Mức dầu ≤ 400mm; | C. Mức dầu ≤ 350mm; | D. Mức dầu ≤ 450mm. | B | 2
40 | Câu 40: Khi chuẩn bị khởi động băng tải cào ta phải kiểm tra các công việc gì? 0.2đ | A. Mức nước trong máng chèn phễu thu xỉ không báo mức thấp, nhiệt độ máng nước của băng tải cào không báo mức cao, bộ căng băng làm việc tốt. | B. Silo xỉ chưa đầy, cổng xả phễu thu xỉ và các van cấp nước làm việc tốt, các cửa thủy lực phải mở và chèn kín xuống dưới mặt nước, cửa xả xỉ của silo đóng. Ngoài ra ta kiểm tra các công tác sửa chữa đã kết thúc chưa, kiểm tra của chui người van xả đáy thuyền xỉ đã đóng kín chưa. Kiểm tra các mức dầu của các bồn dầu thủy lực trên 2/3 bồn. | C. Câu A; B đúng | D. Câu A; B đều sai | C | 3
41 | Câu 41: Nhiệt độ gối đỡ động cơ FDF cảnh báo H, HHH ở giá trị bao nhiêu: 0.2đ | A. Nhiệt độ ≥ 650C báo H và 700C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B. Nhiệt độ ≥ 700C báo H và 800C báo HHH thì trip quạt | C. Nhiệt độ ≥ 800C. báo H và và 900C báo HHH 2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | D. Nhiệt độ ≥ 600C báo H và 750C báo HHH2/3 tín hiệu delay 3s thì trip quạt | B | 2
42 | Câu 42: Cách vận hành căng băng thủy lực bằng Cần Kích Lực bằng tay khi bơm thủy lực gặp sự cố? 0.2đ | A. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích đến khi cảm thấy xích đã căng thì ngừng. | B. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích. | C. Tất cả câu trên điều sai | D. Kéo cần khóa màu đỏ hướng về người thao tác để mở khóa cần kích bằng tay và tiến hành căng xích, kéo cần xích để căng xích và giám sát đồng hồ điện tử khi đạt áp suất 6,5Mpa thì ngừng kích, trong trường hợp không giám sát được đồng hồ điện tử thì ta thực hiện kéo cần kích khi không thể thao tác được nữa mới ngừng kích; Khóa cần kích lại ban đầu. | D | 4
43 | Câu 43: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip FDF: 0.2đ | A. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.2MPa và thời gian delay 15s; | B. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1MPa và thời gian delay 30s; | C. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.1MPa và thời gian delay 30s; | D. Khi áp suất dầu điều khiển ≤ 1.5MPa và thời gian delay 15s. | B | 2
44 | Câu 44: Hệ thống phễu xỉ đáy lò được thiết kế như thế nào? 0.2đ | A. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 10 tấm cửa thuỷ lực | B. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 14 tấm cửa thuỷ lực | C. Tổng cộng có 3 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D. Tổng cộng có 4 phễu xỉ, mỗi phễu có 12 tấm cửa thuỷ lực | D | 4
45 | Câu 45: Áp suất dầu điều chỉnh là bao nhiêu tác động liên động khởi động bơm dầu dự phòng, thời gian trễ là bao nhiêu gây trip PAF? 0.2đ | A. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 30s; | B. Áp suất dầu ≤ 2.2MPa, thời gian trễ 15s. | C. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 15s; | D. Áp suất dầu ≤ 2MPa, thời gian trễ 30s; | D | 4
46 | Câu 46: Hai ổ trục động cơ quạt được bôi trơn như thế nào? 0.2đ | A. Tất cả đều sai. | B. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn và mở bôi trơn; | C. Bôi trơn bằng mỡ bôi trơn; | D. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn từ trạm dầu bôi trơn; | C | 3
47 | Câu 47: Khi Áp suất dầu bôi trơn của quạt FDF gây cảnh báo áp suất thấp mức L khi nào? 0.2đ | A. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | B. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và khởi động bơm dầu dự phòng | C. Khi áp suất ≤ 0.15MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | D. Khi áp suất ≤ 0.12MPa và không khởi động bơm dầu dự phòng | A | 1
48 | Câu 48: Nhiệt độ cuộn dây động cơ PAF cảnh báo cao ở nhiệt độ nào? 0.2đ | A. Khi nhiệt độ ≥ 1100C; | B. Khi nhiệt độ ≥ 1350C; | C. Khi nhiệt độ ≥ 1200C; | D. Khi nhiệt độ ≥ 1400C. | C | 3
49 | Câu 49: Mức dầu thấp của bể dầu trạm dầu FDF không cho phép khởi động bơm dầu bôi trơn khi nào? 0.2đ | A. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B. Khi mức dầu ≤ 500mm và ≤ 400mm thì trip bơm dầu tuần hoàn | C. Khi mức dầu ≤ 400mm và trip bơm dàu tuần hoàn | D. Khi mức dầu ≤ 350mm và trip bơm dàu tuần hoàn | B | 2
50 | Câu 50: Cửa mở silo xả xỉ được mở bằng gì? 0.2đ | A. Mở bằng thủy lực | B. Mở bằng điện | C. Cả A và B. | D. Mở bằng khí nén | D | 4