## Đề thi sát hạch trực phụ điện 1
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 01
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d | 4
2 | Câu 2: Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 5 | b. 10 | c. 15 | d. 20 | c | 3
3 | Câu 3: Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? 0.2đ | a. 10(20)BFA(B)(turbin 400v) | b.10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B)(thiết yếu) | d. Tất cả đều sai | c | 3
4 | Câu 4: Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
5 | Câu 5: Có bao nhiêu tổ Acquy trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
6 | Câu 6: Bình Acquy của hệ thống DC là loại gì? 0.2đ | a. Axit khô | b. Axit nước |  |  | a | 1
7 | Câu 7: Điện áp bình Acquy định mức bao nhiêu? 0.2đ | a. 1,5V | b. 2.0V | c. 2.5V | d. 3.0V | b | 2
8 | Câu 8: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15A | b. 20A | c. 25A | d. 30A | b | 2
9 | Câu 9: Nguồn cấp cho hệ thống UPS được lấy từ? 0.2đ | a. Nguồn DC | b. Nguồn AC | c. Cả hai nguồn AC và DC |  | c | 3
10 | Câu 10: Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c | 3
11 | Câu 11: Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 10KVA | b. 15KVA | c. 20KVA | d. 30KVA | b | 2
12 | Câu 12: Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d | 4
13 | Câu 13: Có bao nhiêu nguồn cấp cho 1 bộ UPS? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c | 3
14 | Câu 14: Thời gian chuyển đổi nguồn của bộ công tắc tĩnh là:0.2đ | a. ≤ 0.2ms | b. ≤ 0.4ms | c. ≤ 0.5ms | d. ≤ 0.6ms | b | 2
15 | Câu 15: Thời gian khởi động tối đa một bộ UPS là bao nhiêu?0.2đ | a. 30s | b. 40s | c. 42s | d. 50s | c | 3
16 | Câu 16: Hệ thống UPS cho phép vận hành liên tục khi quá tải bao nhiêu?0.2đ | a.105% | b.110% | c.120% | d.130% | b | 2
17 | Câu 17: Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu?0.2đ | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c | 3
18 | Câu 18: Mỗi tổ máy có mấy bộ Acqui cấp cho hệ thống DC chính?0.2đ | a. 1 bộ | b. 2 bộ | c. 3 bộ | d. 4 bộ | b | 2
19 | Câu 19: Mỗi bộ Acqui hệ thống DC chính gồm có bao nhiêu bình?0.2đ | a. 100 bình | b. 104 bình | c. 110 bình | d. 114 bình | b | 2
20 | Câu 20: Dung lượng của mỗi bộ acqui trong hệ thống DC chính của tổ máy là bao nhiêu?0.2đ | a. 2000 mAh | b. 100 Ah | c. 1000 Ah | d. 2000 Ah | d | 4
21 | Câu 21: Acqui dùng cho hệ thống DC chính của tổ máy là loại nào?0.2đ | a. Acqui Kiềm-Niken | b. Acqui Axit- Chì | c. Cả hai loại trên | d. Không phải hai loại trên | b | 2
22 | Câu 22: Khí H2 tại NM NĐ Duyên Hải 1 được điều chế bằng cách nào?0.2đ | a. Hòa nhôm vào xút. | b. Điện phân nước biển. | c. Điện phân nước có độ dẫn yếu. | d. Cho kim loại kiềm tác dụng với nước. | c | 3
23 | Câu 23: Quá trình điều chế Hydro sử dụng thêm các hóa chất nào để điện phân?0.2đ | a. Axit Clohydric (HCl) | b. Kalihydroxit (KOH) và chất xúc tác V2O5 | c. Muối ăn NaCl | d. Nước vôi trong (Ca(OH)2) | b | 2
24 | Câu 24: Năng suất của mỗi bộ điều chế Hydro là:0.2đ | a. 0,5 Nm3/h | b. 1,5 Nm3/h | c. 5 Nm3/h | d. 50 Nm3/h | c | 3
25 | Câu 25: Độ tinh khiết của Hydro khi đi vào bình chứa là:0.2đ | a. 97,99% | b. 99,0% | c. > 99,0% và < 99,5% | d. ≥ 99,75 % | d | 4
26 | Câu 26: Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là:0.2đ | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 MPa | b | 2
27 | Câu 27: Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì?0.2đ | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c | 3
28 | Câu 28: Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: 0.2đ | a.12 V | b. 24 V | c. 50 V | d. 220 V | c | 3
29 | Câu 29: Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là:0.2đ | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d | 4
30 | Câu 30: Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2:0.2đ | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b | 2
31 | Câu 31: Cảnh báo "System pressure alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,5 MPa | d. > 4,0 MPa | b | 2
32 | Câu 32: Cảnh báo "H2 liquid upper alarm"của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 45Cm | c | 3
33 | Câu 33: Hệ thống dầu bôi trơn máy diesel cần được thay thế lần đầu kể từ ngày lắp đặt không quá:0.2đ | a. 3 Tháng. | b. 6 Tháng. | c. 9 Tháng. | d. 12 Tháng. | b | 2
34 | Câu 34: Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel?0.2đ | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c | 3
35 | Câu 35: Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là:0.2đ | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c | 3
36 | Câu 36: Sau khi tháo bộ acquy ra khỏi máy phát phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thao tác nào sau đây là đúng:0.2đ | a. Để giảm khả năng sinh ra hồ quang điện, cực dương của acquy nên được kết nối trước, sau đó mới kết nối cực âm. | b. Cầu dao kết nối bộ acquy và hệ thống điện khởi động máy phát luôn giữ ON trong mọi trường hợp. | c. Câu a và b đều đúng. | d. Câu a, b và đều sai. | a | 1
37 | Câu 37: Khi tiến hành kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ bằng que thăm, mức dầu thế nào là tốt?0.2đ | a. Mức dầu nằm dưới vạch giới hạn dưới của que thăm. | b. Mức dầu nằm trên vạch giới hạn trên của que thăm. | c. Mức dầu nằm trong khoảng giữa vạch giới hạn dưới và vạch giới hạn trên của que thăm. | d. Tất cả đều đúng. | c | 2
38 | Câu 38: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
39 | Câu 39: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
40 | Câu 40: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
41 | Câu 41: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
42 | Câu 42: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai | b | 2
43 | Câu 43: Trong nhà máy có mấy loại chất dùng để chữa cháy:0.2đ | a. Foam, CO2, FM200, H20, MFZ. | b. CO2, FM200, H20, MFZ. | c. Foam, CO2, FM200, H20. | d. CO2, FM200, MFZ. | a | 1
44 | Câu 44: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:0.2đ | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b | 2
45 | Câu 45: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng | a | 1
46 | Câu 46: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
47 | Câu 47: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c | 3
48 | Câu 48: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d | 4
49 | Câu 49: Cấm giao nhận ca trong các trường hợp sau: 0.2đ | a. Người nhận ca không đúng chức danh vận hành | b. Người nhận ca không đến nhận ca trước 30 phút | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo Phân xưởng. | d. Câu a và c đúng | d | 4
50 | Câu 50: Khi không đồng ý mệnh lệnh nào đó thì VHV tực điện phải :0.2đ | a. Giải thích rõ lý do và không thực hiện | b. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ nếu nó không đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | c. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ cho dù đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | d. Không thực hiện và báo Lãnh đạo PXVH | c | 3

## Đề thi sát hạch trực phụ điện 2
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 02
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a.15A | b.20A | c.25A | d.30A | b | 2
2 | Câu 2: Trong vận hành có thể cho phép tách cùng lúc Acquy và bộ nạp trên cùng 1 nhánh không? 0.2đ | a.Có | b.Không |  |  | b | 2
3 | Câu 3: Trong vận hành có cho phép 2 bộ Acquy làm việc song song lâu dài không? 0.2đ | a.Có | b.Không |  |  | b | 2
4 | Câu 4: Điện áp nạp nhanh cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a. 220V | b.230V | c.240V | d.245V | d | 4
5 | Câu 5: Điện áp nạp nổi cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a.220V | b.230V | c.234V | d.240V | c | 3
6 | Câu 6: Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu?0.2đ | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c | 3
7 | Câu 7: Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung?0.2đ | a.6 | b.12 | c.18 | d.24 | b | 2
8 | Câu 8: Trình tự đưa nguồn bộ UPS vào làm việc:0.2đ | a.Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b.Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c.Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d.Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | a | 1
9 | Câu 9: Trình tự cô lập nguồn bộ UPS:0.2đ | a.Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b.Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c.Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d.Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c | 3
10 | Câu 10: Hiệu suất thiết kế của UPS tại 100% tải là bao nhiêu?0.2đ | a. 85% | b.90% | c.95% | d.94% | d | 4
11 | Câu 11: Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu?0.2đ | a.10s | b.15s | c.25s | d.35s | a | 1
12 | Câu 12: Công tắc tĩnh được thiết kế bằng?0.2đ | a.IGBT | b.SCR | c. Cả hai đều đúng | d.Cả hai đều sai | b | 2
13 | Câu 13: Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ?0.2đ | a.1 | b.2 | c.3 | d.5 | d | 4
14 | Câu 14: Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng?0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a | 1
15 | Câu 15: Điện áp nạp của mỗi bình acqui là bao nhiêu?0.2đ | a. 1,5 V | b. 2 V | c. 4,5 V | d. 12 V | b | 2
16 | Câu 16: Điện áp nạp nhanh của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 245 V | d. 380 V | c | 3
17 | Câu 17: Điện áp nạp nổi của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 234 V | d. 380 V | c | 3
18 | Câu 18: Quy trình vận hành hệ thống điện DC của nhà máy NĐ Duyên Hải 1 quy định về việc vận hành song song hai bộ acqui của hai phân đoạn 1 chiều như thế nào?0.2đ | a. Cho phép vận hành song song. | b. Cho phép vận hành song song nếu không có chạm đất hệ thống DC. | c. Không cho phép vận hành song song. | d. Không quy định trong quy trình. | c | 3
19 | Câu 19: Cảnh báo "KOH flow lower alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | d | 4
20 | Câu 20: Cảnh báo "KOH TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | a | 1
21 | Câu 21: Cảnh báo "H2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c | 3
22 | Câu 22: Cảnh báo "O2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c | 3
23 | Câu 23: Giá trị cài đặt "System pressure interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,4 MPa | d. > 4,0 MPa | c | 3
24 | Câu 24: Giá trị cài đặt "H2 liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d | 4
25 | Câu 25: Giá trị cài đặt "O2liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d | 4
26 | Câu 26: Giá trị cài đặt "H2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a | 1
27 | Câu 27: Giá trị cài đặt "O2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a | 1
28 | Câu 28: Giá trị cài đặt "KOH flow lower interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | c | 3
29 | Câu 29: Giá trị cài đặt "KOH TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | b | 2
30 | Câu 30: Giá trị cài đặt "H2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
31 | Câu 31: Giá trị cài đặt "O2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
32 | Câu 32: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
33 | Câu 33: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
34 | Câu 34: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
35 | Câu 35: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
36 | Câu 36: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai. | b | 2
37 | Câu 37: Dòng điện kích từ định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 5 A | b. 2.5 A | c. 4 A | d. 2 A | b | 2
38 | Câu 38: Cấp cách điện máy của máy phát diesel là cấp gì?0.2đ | a. Cấp F | b. Cấp E | c. Cấp H | d. Tất cả đều sai. | c | 3
39 | Câu 39: Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là:0.2đ | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a | 1
40 | Câu 40: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a | 1
41 | Câu 41: Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất:0.2đ | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b | 2
42 | Câu 42: Khi phát hiện cháy điều cần làm là:0.2đ | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c | 3
43 | Câu 43: Các bước chữa cháy bằng FM200, hãy chọn câu trả lời đúng?0.2đ | a. Xác định khu vực cháy, chọn bình khí cấp, kích hoạt bằng tay bộ kích thích, kích hoạt bằng tay van điện từ cấp khí đến khu vực cần chữa cháy. | b. Tại tủ điều khiển chữa cháy bằng FM200 chọn chế độ Manual, ấn Manual Start để xả khí FM200. | c. Tác động vào nút ấn khẩn cấp khi phát hiện cháy. | d. Tất cả các câu trên đều đùng. | d | 4
44 | Câu 44: Hệ thống FM200 nhà trung tâm chữa cháy cho các khu vực nào sau đây: 0.2đ | a. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2. | b. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng điều khiển trung tâm; phòng C&I S1, S2. | c. Phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d | 4
45 | Câu 45: Bơm bù áp Jockey sẽ khởi động và ngừng khi áp lực nước trong hệ thống đường ống chữa cháy là:0.2đ | a. Nhỏ hơn 10.5 Bar và 12 Bar. | b. Nhỏ hơn 11 Bar và 13 Bar. | c. Nhỏ hơn 9.24 Bar và 10.55 Bar. | d. Nhỏ hơn 9 Bar và 11 Bar. | c | 3
46 | Câu 46: Hệ thống Foam được sử dụng để chữa cháy:0.2đ | a. Toàn bộ nhà máy. | b. Khu vực bồn dầu 5000m3. | c. Khu vực bồn dầu 300m3, cảng dầu. | d. Cả b và c đúng. | d | 4
47 | Câu 47: Điện áp cấp cho bơm điện-bơm cấp nước chữa cháy là bao nhiêu:0.2đ | a. 110 V. | b. 230 V | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | d | 4
48 | Câu 48: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
49 | Câu 49: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d | 4
50 | Câu 50: Trong giờ trực ca nhân viên trực điện:0.2đ | a. Không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. | b. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất phải theo dõi để bảo đảm an toàn cho họ. | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải có biện pháp ứng xửtheo tình hình thực tế đồng thời báo cáo cho Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết. | d. Cả a và c | d | 4

## Đề thi sát hạch trực phụ điện 3
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 03
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 10KVA | b. 15KVA | c. 20KVA | d. 30KVA | b | 2
2 | Câu 2: Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d | 4
3 | Câu 3: Có bao nhiêu nguồn cấp cho 1 bộ UPS? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c | 3
4 | Câu 4: Thời gian chuyển đổi nguồn của bộ công tắc tĩnh là:0.2đ | a. ≤ 0.2ms | b. ≤ 0.4ms | c. ≤ 0.5ms | d. ≤ 0.6ms | b | 2
5 | Câu 5: Thời gian khởi động tối đa một bộ UPS là bao nhiêu?0.2đ | a. 30s | b. 40s | c. 42s | d. 50s | c | 3
6 | Câu 6: Hệ thống UPS cho phép vận hành liên tục khi quá tải bao nhiêu?0.2đ | a.105% | b.110% | c.120% | d.130% | b | 2
7 | Câu 7: Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu?0.2đ | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c | 3
8 | Câu 8: Mỗi tổ máy có mấy bộ Acqui cấp cho hệ thống DC chính?0.2đ | a. 1 bộ | b. 2 bộ | c. 3 bộ | d. 4 bộ | b | 2
9 | Câu 9: Mỗi bộ Acqui hệ thống DC chính gồm có bao nhiêu bình?0.2đ | a. 100 bình | b. 104 bình | c. 110 bình | d. 114 bình | b | 2
10 | Câu 10: Dung lượng của mỗi bộ acqui trong hệ thống DC chính của tổ máy là bao nhiêu?0.2đ | a. 2000 mAh | b. 100 Ah | c. 1000 Ah | d. 2000 Ah | d | 4
11 | Câu 11: Acqui dùng cho hệ thống DC chính của tổ máy là loại nào?0.2đ | a. Acqui Kiềm-Niken | b. Acqui Axit- Chì | c. Cả hai loại trên | d. Không phải hai loại trên | b | 2
12 | Câu 12: Khí H2 tại NM NĐ Duyên Hải 1 được điều chế bằng cách nào?0.2đ | a. Hòa nhôm vào xút. | b. Điện phân nước biển. | c. Điện phân nước có độ dẫn yếu. | d. Cho kim loại kiềm tác dụng với nước. | c | 3
13 | Câu 13: Quá trình điều chế Hydro sử dụng thêm các hóa chất nào để điện phân?0.2đ | a. Axit Clohydric (HCl) | b. Kalihydroxit (KOH) và chất xúc tác V2O5 | c. Muối ăn NaCl | d. Nước vôi trong (Ca(OH)2) | b | 2
14 | Câu 14: Năng suất của mỗi bộ điều chế Hydro là:0.2đ | a. 0,5 Nm3/h | b. 1,5 Nm3/h | c. 5 Nm3/h | d. 50 Nm3/h | c | 3
15 | Câu 15: Độ tinh khiết của Hydro khi đi vào bình chứa là:0.2đ | a. 97,99% | b. 99,0% | c. > 99,0% và < 99,5% | d. ≥ 99,75 % | d | 4
16 | Câu 16: Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là:0.2đ | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 MPa | b | 2
17 | Câu 17: Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì?0.2đ | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c | 3
18 | Câu 18: Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: 0.2đ | a.12 V | b. 24 V | c. 50 V | d. 220 V | c | 3
19 | Câu 19: Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là:0.2đ | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d | 4
20 | Câu 20: Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d | 4
21 | Câu 21: Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 5 | b. 10 | c. 15 | d. 20 | c | 3
22 | Câu 22: Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? 0.2đ | a. 10(20)BFA(B)(turbin 400v) | b.10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B)(thiết yếu) | d. Tất cả đều sai | c | 3
23 | Câu 23: Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
24 | Câu 24: Có bao nhiêu tổ Acquy trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
25 | Câu 25: Bình Acquy của hệ thống DC là loại gì? 0.2đ | a. Axit khô | b. Axit nước |  |  | a | 1
26 | Câu 26: Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
27 | Câu 27: Điện áp bình Acquy định mức bao nhiêu? 0.2đ | a. 1,5V | b. 2.0V | c. 2.5V | d. 3.0V | b | 2
28 | Câu 28: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15A | b. 20A | c. 25A | d. 30A | b | 2
29 | Câu 29: Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c | 3
30 | Câu 30: Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2:0.2đ | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b | 2
31 | Câu 31: Cảnh báo "System pressure alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,5 MPa | d. > 4,0 MPa | b | 2
32 | Câu 32: Cảnh báo "H2 liquid upper alarm"của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 45Cm | c | 3
33 | Câu 33: Hệ thống dầu bôi trơn máy diesel cần được thay thế lần đầu kể từ ngày lắp đặt không quá:0.2đ | a. 3 Tháng. | b. 6 Tháng. | c. 9 Tháng. | d. 12 Tháng. | b | 2
34 | Câu 34: Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel?0.2đ | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c | 3
35 | Câu 35: Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là:0.2đ | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c | 3
36 | Câu 36: Sau khi tháo bộ acquy ra khỏi máy phát phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thao tác nào sau đây là đúng:0.2đ | a. Để giảm khả năng sinh ra hồ quang điện, cực dương của acquy nên được kết nối trước, sau đó mới kết nối cực âm. | b. Cầu dao kết nối bộ acquy và hệ thống điện khởi động máy phát luôn giữ ON trong mọi trường hợp. | c. Câu a và b đều đúng. | d. Câu a, b và đều sai. | a | 1
37 | Câu 37: Khi tiến hành kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ bằng que thăm, mức dầu thế nào là tốt?0.2đ | a. Mức dầu nằm dưới vạch giới hạn dưới của que thăm. | b. Mức dầu nằm trên vạch giới hạn trên của que thăm. | c. Mức dầu nằm trong khoảng giữa vạch giới hạn dưới và vạch giới hạn trên của que thăm. | d. Tất cả đều đúng. | c | 3
38 | Câu 38: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
39 | Câu 39: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
40 | Câu 40: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
41 | Câu 41: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
42 | Câu 42: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai | b | 2
43 | Câu 43: Trong nhà máy có mấy loại chất dùng để chữa cháy:0.2đ | a. Foam, CO2, FM200, H20, MFZ. | b. CO2, FM200, H20, MFZ. | c. Foam, CO2, FM200, H20. | d. CO2, FM200, MFZ. | a | 1
44 | Câu 44: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:0.2đ | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b | 2
45 | Câu 45: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng | a | 1
46 | Câu 46: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
47 | Câu 47: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c | 3
48 | Câu 48: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d | 4
49 | Câu 49: Cấm giao nhận ca trong các trường hợp sau: 0.2đ | a. Người nhận ca không đúng chức danh vận hành | b. Người nhận ca không đến nhận ca trước 30 phút | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo Phân xưởng. | d. Câu a và c đúng | d | 4
50 | Câu 50: Khi không đồng ý mệnh lệnh nào đó thì VHV tực điện phải :0.2đ | a. Giải thích rõ lý do và không thực hiện | b. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ nếu nó không đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | c. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ cho dù đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | d. Không thực hiện và báo Lãnh đạo PXVH | c | 1

## Đề thi sát hạch trực phụ điện 4
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 04
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu?0.2đ | a.10s | b.15s | c.25s | d.35s | a | 1
2 | Câu 2: Công tắc tĩnh được thiết kế bằng?0.2đ | a.IGBT | b.SCR | c. Cả hai đều đúng | d.Cả hai đều sai | b | 2
3 | Câu 3: Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ?0.2đ | a.1 | b.2 | c.3 | d.5 | d | 4
4 | Câu 4: Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng?0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a | 1
5 | Câu 5: Điện áp nạp của mỗi bình acqui là bao nhiêu?0.2đ | a. 1,5 V | b. 2 V | c. 4,5 V | d. 12 V | b | 2
6 | Câu 6: Điện áp nạp nhanh của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 245 V | d. 380 V | c | 3
7 | Câu 7: Điện áp nạp nổi của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 234 V | d. 380 V | c | 3
8 | Câu 8: Quy trình vận hành hệ thống điện DC của nhà máy NĐ Duyên Hải 1 quy định về việc vận hành song song hai bộ acqui của hai phân đoạn 1 chiều như thế nào?0.2đ | a. Cho phép vận hành song song. | b. Cho phép vận hành song song nếu không có chạm đất hệ thống DC. | c. Không cho phép vận hành song song. | d. Không quy định trong quy trình. | c | 3
9 | Câu 9: Cảnh báo "KOH flow lower alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | d | 4
10 | Câu 10: Cảnh báo "KOH TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | a | 1
11 | Câu 11: Cảnh báo "H2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c | 3
12 | Câu 12: Cảnh báo "O2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c | 3
13 | Câu 13: Giá trị cài đặt "System pressure interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,4 MPa | d. > 4,0 MPa | c | 3
14 | Câu 14: Giá trị cài đặt "H2 liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d | 4
15 | Câu 15: Giá trị cài đặt "O2liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d | 4
16 | Câu 16: Giá trị cài đặt "H2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a | 1
17 | Câu 17: Giá trị cài đặt "O2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a | 1
18 | Câu 18: Giá trị cài đặt "KOH flow lower interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | c | 3
19 | Câu 19: Giá trị cài đặt "KOH TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | b | 2
20 | Câu 20: Giá trị cài đặt "H2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
21 | Câu 21: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a.15A | b.20A | c.25A | d.30A | b | 2
22 | Câu 22: Trong vận hành có thể cho phép tách cùng lúc Acquy và bộ nạp trên cùng 1 nhánh không? 0.2đ | a.Có | b.Không |  |  | b | 2
23 | Câu 23: Trong vận hành có cho phép 2 bộ Acquy làm việc song song lâu dài không? 0.2đ | a.Có | b.Không |  |  | b | 2
24 | Câu 24: Điện áp nạp nhanh cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a. 220V | b.230V | c.240V | d.245V | d | 4
25 | Câu 25: Điện áp nạp nổi cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a.220V | b.230V | c.234V | d.240V | c | 3
26 | Câu 26: Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu?0.2đ | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c | 3
27 | Câu 27: Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung?0.2đ | a.6 | b.12 | c.18 | d.24 | b | 2
28 | Câu 28: Trình tự đưa nguồn bộ UPS vào làm việc:0.2đ | a.Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b.Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c.Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d.Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | a | 1
29 | Câu 29: Trình tự cô lập nguồn bộ UPS:0.2đ | a.Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b.Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c.Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d.Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c | 3
30 | Câu 30: Hiệu suất thiết kế của UPS tại 100% tải là bao nhiêu?0.2đ | a. 85% | b.90% | c.95% | d.94% | d | 4
31 | Câu 31: Giá trị cài đặt "O2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
32 | Câu 32: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng | d | 4
33 | Câu 33: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
34 | Câu 34: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
35 | Câu 35: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
36 | Câu 36: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai. | b | 2
37 | Câu 37: Dòng điện kích từ định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 5 A | b. 2.5 A | c. 4 A | d. 2 A | b | 2
38 | Câu 38: Cấp cách điện máy của máy phát diesel là cấp gì?0.2đ | a. Cấp F | b. Cấp E | c. Cấp H | d. Tất cả đều sai. | c | 3
39 | Câu 39: Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là:0.2đ | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a | 1
40 | Câu 40: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a | 1
41 | Câu 41: Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất:0.2đ | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b | 2
42 | Câu 42: Khi phát hiện cháy điều cần làm là:0.2đ | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c | 3
43 | Câu 43: Các bước chữa cháy bằng FM200, hãy chọn câu trả lời đúng?0.2đ | a. Xác định khu vực cháy, chọn bình khí cấp, kích hoạt bằng tay bộ kích thích, kích hoạt bằng tay van điện từ cấp khí đến khu vực cần chữa cháy. | b. Tại tủ điều khiển chữa cháy bằng FM200 chọn chế độ Manual, ấn Manual Start để xả khí FM200. | c. Tác động vào nút ấn khẩn cấp khi phát hiện cháy. | d. Tất cả các câu trên đều đùng. | d | 4
44 | Câu 44: Hệ thống FM200 nhà trung tâm chữa cháy cho các khu vực nào sau đây: 0.2đ | a. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2. | b. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng điều khiển trung tâm; phòng C&I S1, S2. | c. Phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d | 4
45 | Câu 45: Bơm bù áp Jockey sẽ khởi động và ngừng khi áp lực nước trong hệ thống đường ống chữa cháy là:0.2đ | a. Nhỏ hơn 10.5 Bar và 12 Bar. | b. Nhỏ hơn 11 Bar và 13 Bar. | c. Nhỏ hơn 9.24 Bar và 10.55 Bar. | d. Nhỏ hơn 9 Bar và 11 Bar. | c | 3
46 | Câu 46: Hệ thống Foam được sử dụng để chữa cháy:0.2đ | a. Toàn bộ nhà máy. | b. Khu vực bồn dầu 5000m3. | c. Khu vực bồn dầu 300m3, cảng dầu. | d. Cả b và c đúng. | d | 4
47 | Câu 47: Điện áp cấp cho bơm điện-bơm cấp nước chữa cháy là bao nhiêu:0.2đ | a. 110 V. | b. 230 V | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | d | 4
48 | Câu 48: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
49 | Câu 49: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d | 4
50 | Câu 50: Trong giờ trực ca nhân viên trực điện:0.2đ | a. Không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. | b. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất phải theo dõi để bảo đảm an toàn cho họ. | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải có biện pháp ứng xửtheo tình hình thực tế đồng thời báo cáo cho Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết. | d. Cả a và c | d | 4

## Đề thi sát hạch trực phụ điện 5
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 05
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Acqui dùng cho hệ thống DC chính của tổ máy là loại nào?0.2đ | a. Acqui Kiềm-Niken | b. Acqui Axit- Chì | c. Cả hai loại trên | d. Không phải hai loại trên | b | 2
2 | Câu 2: Khí H2 tại NM NĐ Duyên Hải 1 được điều chế bằng cách nào?0.2đ | a. Hòa nhôm vào xút. | b. Điện phân nước biển. | c. Điện phân nước có độ dẫn yếu. | d. Cho kim loại kiềm tác dụng với nước. | c | 3
3 | Câu 3: Quá trình điều chế Hydro sử dụng thêm các hóa chất nào để điện phân?0.2đ | a. Axit Clohydric (HCl) | b. Kalihydroxit (KOH) và chất xúc tác V2O5 | c. Muối ăn NaCl | d. Nước vôi trong (Ca(OH)2) | b | 2
4 | Câu 4: Năng suất của mỗi bộ điều chế Hydro là:0.2đ | a. 0,5 Nm3/h | b. 1,5 Nm3/h | c. 5 Nm3/h | d. 50 Nm3/h | c | 3
5 | Câu 5: Độ tinh khiết của Hydro khi đi vào bình chứa là:0.2đ | a. 97,99% | b. 99,0% | c. > 99,0% và < 99,5% | d. ≥ 99,75 % | d | 4
6 | Câu 6: Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là:0.2đ | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 MPa | b | 2
7 | Câu 7: Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì?0.2đ | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c | 3
8 | Câu 8: Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: 0.2đ | a.12 V | b. 24 V | c. 50 V | d. 220 V | c | 3
9 | Câu 9: Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là:0.2đ | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d | 4
10 | Câu 10: Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d | 4
11 | Câu 11: Công suất hệ thống UPS FGD thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 10KVA | b. 15KVA | c. 20KVA | d. 30KVA | b | 2
12 | Câu 12: Hệ thống UPS chính có bao nhiêu bộ? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | d | 4
13 | Câu 13: Có bao nhiêu nguồn cấp cho 1 bộ UPS? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | c | 3
14 | Câu 14: Thời gian chuyển đổi nguồn của bộ công tắc tĩnh là:0.2đ | a. ≤ 0.2ms | b. ≤ 0.4ms | c. ≤ 0.5ms | d. ≤ 0.6ms | b | 2
15 | Câu 15: Thời gian khởi động tối đa một bộ UPS là bao nhiêu?0.2đ | a. 30s | b. 40s | c. 42s | d. 50s | c | 3
16 | Câu 16: Hệ thống UPS cho phép vận hành liên tục khi quá tải bao nhiêu?0.2đ | a.105% | b.110% | c.120% | d.130% | b | 2
17 | Câu 17: Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu?0.2đ | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c | 3
18 | Câu 18: Mỗi tổ máy có mấy bộ Acqui cấp cho hệ thống DC chính?0.2đ | a. 1 bộ | b. 2 bộ | c. 3 bộ | d. 4 bộ | b | 2
19 | Câu 19: Mỗi bộ Acqui hệ thống DC chính gồm có bao nhiêu bình?0.2đ | a. 100 bình | b. 104 bình | c. 110 bình | d. 114 bình | b | 2
20 | Câu 20: Dung lượng của mỗi bộ acqui trong hệ thống DC chính của tổ máy là bao nhiêu?0.2đ | a. 2000 mAh | b. 100 Ah | c. 1000 Ah | d. 2000 Ah | d | 4
21 | Câu 21: Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 5 | b. 10 | c. 15 | d. 20 | c | 3
22 | Câu 22: Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? 0.2đ | a. 10(20)BFA(B)(turbin 400v) | b.10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B)(thiết yếu) | d. Tất cả đều sai | c | 3
23 | Câu 23: Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
24 | Câu 24: Có bao nhiêu tổ Acquy trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
25 | Câu 25: Bình Acquy của hệ thống DC là loại gì? 0.2đ | a. Axit khô | b. Axit nước |  |  | a | 1
26 | Câu 26: Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
27 | Câu 27: Điện áp bình Acquy định mức bao nhiêu? 0.2đ | a. 1,5V | b. 2.0V | c. 2.5V | d. 3.0V | b | 2
28 | Câu 28: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15A | b. 20A | c. 25A | d. 30A | b | 2
29 | Câu 29: Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | c | 3
30 | Câu 30: Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2:0.2đ | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b | 2
31 | Câu 31: Cảnh báo "System pressure alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,5 MPa |  | b | 2
32 | Câu 32: Cảnh báo "H2 liquid upper alarm"của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 45Cm | c | 3
33 | Câu 33: Hệ thống dầu bôi trơn máy diesel cần được thay thế lần đầu kể từ ngày lắp đặt không quá:0.2đ | a. 3 Tháng. | b. 6 Tháng. | c. 9 Tháng. | d. 12 Tháng. | b | 2
34 | Câu 34: Hành động nào sau đây nghiêm cấm khi kiểm tra hệ thống máy phát diesel?0.2đ | a. Rút que thăm kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ. | b. Mở nắp đậy đường bổ sung dầu bôi trơn cho động cơ. | c. Dùng ngọn lửa trần kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | d. a và c đúng | c | 3
35 | Câu 35: Khi đèn cảnh báo hệ thống acquy khởi động máy phát diesel cảnh báo màu vàng là:0.2đ | a. Cần thay thế bộ acquy có cảnh báo. | b. Cần thay thế toàn bộ hệ thống acquy của máy phát đó. | c. Phải nạp lại bộ acquy có cảnh báo do dung lượng acquy thấp. | d. Tất cả đều đúng. | c | 3
36 | Câu 36: Sau khi tháo bộ acquy ra khỏi máy phát phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thao tác nào sau đây là đúng:0.2đ | a. Để giảm khả năng sinh ra hồ quang điện, cực dương của acquy nên được kết nối trước, sau đó mới kết nối cực âm. | b. Cầu dao kết nối bộ acquy và hệ thống điện khởi động máy phát luôn giữ ON trong mọi trường hợp. | c. Câu a và b đều đúng. | d. Câu a, b và đều sai. | a | 1
37 | Câu 37: Khi tiến hành kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ bằng que thăm, mức dầu thế nào là tốt?0.2đ | a. Mức dầu nằm dưới vạch giới hạn dưới của que thăm. | b. Mức dầu nằm trên vạch giới hạn trên của que thăm. | c. Mức dầu nằm trong khoảng giữa vạch giới hạn dưới và vạch giới hạn trên của que thăm. | d. Tất cả đều đúng. | c | 3
38 | Câu 38: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
39 | Câu 39: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
40 | Câu 40: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
41 | Câu 41: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
42 | Câu 42: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai | b | 2
43 | Câu 43: Trong nhà máy có mấy loại chất dùng để chữa cháy:0.2đ | a. Foam, CO2, FM200, H20, MFZ. | b. CO2, FM200, H20, MFZ. | c. Foam, CO2, FM200, H20. | d. CO2, FM200, MFZ. | a | 1
44 | Câu 44: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:0.2đ | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b | 2
45 | Câu 45: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng | a | 1
46 | Câu 46: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
47 | Câu 47: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c | 3
48 | Câu 48: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:0.2đ | a. Người lãnh đạo công việc. | b. Người cấp phiếu. | c. Người cho phép. | d. Người chỉ huy trực tiếp. | d | 4
49 | Câu 49: Cấm giao nhận ca trong các trường hợp sau: 0.2đ | a. Người nhận ca không đúng chức danh vận hành | b. Người nhận ca không đến nhận ca trước 30 phút | c. Khi sự cố hoặc khi đang tiến hành các thao tác phức tạp. Trong trường hợp bất thường này chỉ cho phép giao nhận ca khi được sự đồng ý của lãnh đạo Phân xưởng. | d. Câu a và c đúng | d | 4
50 | Câu 50: Khi không đồng ý mệnh lệnh nào đó thì VHV tực điện phải :0.2đ | a. Giải thích rõ lý do và không thực hiện | b. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ nếu nó không đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | c. Giải thích rõ lý do nhưng khi người ra ra lệnh nhắc lại vẫn phải thực hiện lệnh đó một cách không chậm trễ cho dù đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị. | d. Không thực hiện và báo Lãnh đạo PXVH | c | 3

## Đề thi sát hạch trực phụ điện 6
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 06
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Cảnh báo "H2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c | 3
2 | Câu 2: Cảnh báo "O2 TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | c | 3
3 | Câu 3: Giá trị cài đặt "System pressure interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 3,0 MPa | b. > 3,3 MPa | c. > 3,4 MPa | d. > 4,0 MPa | c | 3
4 | Câu 4: Giá trị cài đặt "H2 liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d | 4
5 | Câu 5: Giá trị cài đặt "O2liquid upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 15 Cm | b. > 20 Cm | c. > 28 Cm | d. > 30 Cm | d | 4
6 | Câu 6: Giá trị cài đặt "H2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a | 1
7 | Câu 7: Giá trị cài đặt "O2 liquid lower interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 22 Cm | b. < 24 Cm | c. < 30 Cm | d. < 45Cm | a | 1
8 | Câu 8: Giá trị cài đặt "KOH flow lower interlock" của hệ thống điều chế H2: 0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | c | 3
9 | Câu 9: Giá trị cài đặt "KOH TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 90oC | d. > 100oC | b | 2
10 | Câu 10: Giá trị cài đặt "H2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 70oC | b. > 80oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
11 | Câu 11: Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu?0.2đ | a.10s | b.15s | c.25s | d.35s | a | 1
12 | Câu 12: Công tắc tĩnh được thiết kế bằng?0.2đ | a.IGBT | b.SCR | c. Cả hai đều đúng | d.Cả hai đều sai | b | 2
13 | Câu 13: Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ?0.2đ | a.1 | b.2 | c.3 | d.5 | d | 4
14 | Câu 14: Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng?0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a | 1
15 | Câu 15: Điện áp nạp của mỗi bình acqui là bao nhiêu?0.2đ | a. 1,5 V | b. 2 V | c. 4,5 V | d. 12 V | b | 2
16 | Câu 16: Điện áp nạp nhanh của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 245 V | d. 380 V | c | 3
17 | Câu 17: Điện áp nạp nổi của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 234 V | d. 380 V | c | 3
18 | Câu 18: Quy trình vận hành hệ thống điện DC của nhà máy NĐ Duyên Hải 1 quy định về việc vận hành song song hai bộ acqui của hai phân đoạn 1 chiều như thế nào?0.2đ | a. Cho phép vận hành song song. | b. Cho phép vận hành song song nếu không có chạm đất hệ thống DC. | c. Không cho phép vận hành song song. | d. Không quy định trong quy trình. | c | 3
19 | Câu 19: Cảnh báo "KOH flow lower alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | d | 4
20 | Câu 20: Cảnh báo "KOH TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | a | 1
21 | Câu 21: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a.15A | b.20A | c.25A | d.30A | b | 2
22 | Câu 22: Trong vận hành có thể cho phép tách cùng lúc Acquy và bộ nạp trên cùng 1 nhánh không? 0.2đ | a.Có | b.Không |  |  | b | 2
23 | Câu 23: Trong vận hành có cho phép 2 bộ Acquy làm việc song song lâu dài không? 0.2đ | a.Có | b.Không |  |  | b | 2
24 | Câu 24: Điện áp nạp nhanh cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a. 220V | b.230V | c.240V | d.245V | d | 4
25 | Câu 25: Điện áp nạp nổi cho Acquy là bao nhiêu? 0.2đ | a.220V | b.230V | c.234V | d.240V | c | 3
26 | Câu 26: Hệ thống UPS cho phép vận hành quá tải tối đa là bao nhiêu?0.2đ | a. 120% | b.130% | c.150% | d.200% | c | 3
27 | Câu 27: Bộ UPS sử dụng cầu chỉnh lưu bao nhiêu xung?0.2đ | a.6 | b.12 | c.18 | d.24 | b | 2
28 | Câu 28: Trình tự đưa nguồn bộ UPS vào làm việc:0.2đ | a.Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b.Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c.Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d.Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | a | 1
29 | Câu 29: Trình tự cô lập nguồn bộ UPS:0.2đ | a.Nguồn AC bypass- nguồn DC- nguồn AC chính | b.Nguồn DC-nguồn AC chính-nguồn AC bypass | c.Nguồn AC chính-nguồn DC-nguồn AC bypass. | d.Nguồn DC-nguồn AC bypass-nguồn AC chính | c | 3
30 | Câu 30: Hiệu suất thiết kế của UPS tại 100% tải là bao nhiêu?0.2đ | a. 85% | b.90% | c.95% | d.94% | d | 4
31 | Câu 31: Giá trị cài đặt "O2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
32 | Câu 32: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng | d | 4
33 | Câu 33: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
34 | Câu 34: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
35 | Câu 35: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
36 | Câu 36: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai. | b | 2
37 | Câu 37: Dòng điện kích từ định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 5 A | b. 2.5 A | c. 4 A | d. 2 A | b | 2
38 | Câu 38: Cấp cách điện máy của máy phát diesel là cấp gì?0.2đ | a. Cấp F | b. Cấp E | c. Cấp H | d. Tất cả đều sai. | c | 3
39 | Câu 39: Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là:0.2đ | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a | 1
40 | Câu 40: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a | 1
41 | Câu 41: Khi xảy ra cháy hệ thống than nhiên liệu, dùng loại chất chữa cháy nào là đúng nhất:0.2đ | a. CO2. | b. H20. | c. Foam. | d. Câu a và b đều đúng. | b | 2
42 | Câu 42: Khi phát hiện cháy điều cần làm là:0.2đ | a. Báo động, cắt điện, gọi đội chữa cháy chuyên trách, chữa cháy. | b. Chữa cháy, cắt điện, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c. Báo động, cắt điện, chữa cháy, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | d. Cắt điện, chữa cháy, báo động, gọi đội chữa cháy chuyên trách. | c | 3
43 | Câu 43: Các bước chữa cháy bằng FM200, hãy chọn câu trả lời đúng?0.2đ | a. Xác định khu vực cháy, chọn bình khí cấp, kích hoạt bằng tay bộ kích thích, kích hoạt bằng tay van điện từ cấp khí đến khu vực cần chữa cháy. | b. Tại tủ điều khiển chữa cháy bằng FM200 chọn chế độ Manual, ấn Manual Start để xả khí FM200. | c. Tác động vào nút ấn khẩn cấp khi phát hiện cháy. | d. Tất cả các câu trên đều đúng. | d | 4
44 | Câu 44: Hệ thống FM200 nhà trung tâm chữa cháy cho các khu vực nào sau đây: 0.2đ | a. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2. | b. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng điều khiển trung tâm; phòng C&I S1, S2. | c. Phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d. Khu vực phòng C&I lò hơi S1, S2; phòng C&I common; phòng C&I S1, S2, phòng điều khiển trung tâm. | d | 4
45 | Câu 45: Bơm bù áp Jockey sẽ khởi động và ngừng khi áp lực nước trong hệ thống đường ống chữa cháy là:0.2đ | a. Nhỏ hơn 10.5 Bar và 12 Bar. | b. Nhỏ hơn 11 Bar và 13 Bar. | c. Nhỏ hơn 9.24 Bar và 10.55 Bar. | d. Nhỏ hơn 9 Bar và 11 Bar. | c | 3
46 | Câu 46: Hệ thống Foam được sử dụng để chữa cháy:0.2đ | a. Toàn bộ nhà máy. | b. Khu vực bồn dầu 5000m3. | c. Khu vực bồn dầu 300m3, cảng dầu. | d. Cả b và c đúng. | d | 4
47 | Câu 47: Điện áp cấp cho bơm điện-bơm cấp nước chữa cháy là bao nhiêu:0.2đ | a. 110 V. | b. 230 V | c. 400 V. | d. 6.6 kV. | d | 4
48 | Câu 48: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
49 | Câu 49: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | d | 4
50 | Câu 50: Trong giờ trực ca nhân viên trực điện:0.2đ | a. Không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. | b. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất phải theo dõi để bảo đảm an toàn cho họ. | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải có biện pháp ứng xửtheo tình hình thực tế đồng thời báo cáo cho Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết. | d. Cả a và c | d | 4

## Đề thi sát hạch trực phụ điện 7
BỘ ĐỀ SÁT HẠCH TRỰC PHỤ ĐIỆN VẬN HÀNH 1
Đề thi lý thuyết số 07
STT | Nội dung câu hỏi | Trả lời 1(a) | Trả lời 2(b) | Trả lời 3(c) | Trả lời 4(d) | Đáp án đúng | Đáp án đúng
1 | Câu 1: Dung lượng bình Acquy hệ thống DC chính là bao nhiêu? 0.2đ | a. 1500Ah | b. 1750Ah | c.1800Ah | d. 2000Ah | d | 4
2 | Câu 2: Có bao nhiêu bộ nạp (chỉnh lưu) trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 5 | b. 10 | c. 15 | d. 20 | c | 3
3 | Câu 3: Nguồn cấp cho hệ thống DC chính được lấy từ đâu? 0.2đ | a. 10(20)BFA(B)(turbin 400v) | b.10(20)BFC(D) (boiler 400v) | c. 10(20)BMA(B)(thiết yếu) | d. Tất cả đều sai | c | 3
4 | Câu 4: Phụ tải của hệ thống DC chính là? 0.2đ | a. UPS, DCS | b. Nguồn điều khiển cho máy cắt | c. Nguồn cho hệ thống relay bảo vệ, đo lường. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
5 | Câu 5: Có bao nhiêu tổ Acquy trong hệ thống DC chính? 0.2đ | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | b | 2
6 | Câu 6: Bình Acquy của hệ thống DC là loại gì? 0.2đ | a. Axit khô | b. Axit nước |  |  | a | 1
7 | Câu 7: Điện áp bình Acquy định mức bao nhiêu? 0.2đ | a. 1,5V | b. 2.0V | c. 2.5V | d. 3.0V | b | 2
8 | Câu 8: Dòng định mức của mỗi bộ nạp là bao nhiêu? 0.2đ | a. 15A | b. 20A | c. 25A | d. 30A | b | 2
9 | Câu 9: Nguồn cấp cho hệ thống UPS được lấy từ? 0.2đ | a. Nguồn DC | b. Nguồn AC | c. Cả hai nguồn AC và DC |  | c | 3
10 | Câu 10: Công suất hệ thống UPS chính thực tế là bao nhiêu? 0.2đ | a. 80KVA | b. 90KVA | c. 100KVA | d. 120KVA | a | 1
11 | Câu 11: Thời gian tối đa cho phép vận hành quá tải mức 150% là bao lâu?0.2đ | a.10s | b.15s | c.25s | d.35s | a | 1
12 | Câu 12: Công tắc tĩnh được thiết kế bằng?0.2đ | a.IGBT | b.SCR | c. Cả hai đều đúng | d.Cả hai đều sai | b | 2
13 | Câu 13: Bộ UPS được thiết kế với bao nhiêu ngăn tủ?0.2đ | a.1 | b.2 | c.3 | d.5 | d | 4
14 | Câu 14: Bộ nghịch lưu được thiết kế bằng?0.2đ | a. IGBT | b. SCR | c. Cả hai đều đúng | d. Cả hai đều sai | a | 1
15 | Câu 15: Điện áp nạp của mỗi bình acqui là bao nhiêu?0.2đ | a. 1,5 V | b. 2 V | c. 4,5 V | d. 12 V | b | 2
16 | Câu 16: Điện áp nạp nhanh của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 245 V | d. 380 V | c | 3
17 | Câu 17: Điện áp nạp nổi của mỗi bộ acqui là:0.2đ | a. 110 V | b. 220 V | c. 234 V | d. 380 V | c | 3
18 | Câu 18: Quy trình vận hành hệ thống điện DC của nhà máy NĐ Duyên Hải 1 quy định về việc vận hành song song hai bộ acqui của hai phân đoạn 1 chiều như thế nào?0.2đ | a. Cho phép vận hành song song. | b. Cho phép vận hành song song nếu không có chạm đất hệ thống DC. | c. Không cho phép vận hành song song. | d. Không quy định trong quy trình. | c | 3
19 | Câu 19: Cảnh báo "KOH flow lower alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. < 0,1 m3/h | b. < 0,2 m3/h | c. < 0,3 m3/h | d. < 0,4 m3/h | d | 4
20 | Câu 20: Cảnh báo "KOH TEM upper alarm" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 90oC | d. > 100oC | a | 1
21 | Câu 21: Acqui dùng cho hệ thống DC chính của tổ máy là loại nào?0.2đ | a. Acqui Kiềm-Niken | b. Acqui Axit- Chì | c. Cả hai loại trên | d. Không phải hai loại trên | b | 2
22 | Câu 22: Khí H2 tại NM NĐ Duyên Hải 1 được điều chế bằng cách nào?0.2đ | a. Hòa nhôm vào xút. | b. Điện phân nước biển. | c. Điện phân nước có độ dẫn yếu. | d. Cho kim loại kiềm tác dụng với nước. | c | 3
23 | Câu 23: Quá trình điều chế Hydro sử dụng thêm các hóa chất nào để điện phân?0.2đ | a. Axit Clohydric (HCl) | b. Kalihydroxit (KOH) và chất xúc tác V2O5 | c. Muối ăn NaCl | d. Nước vôi trong (Ca(OH)2) | b | 2
24 | Câu 24: Năng suất của mỗi bộ điều chế Hydro là:0.2đ | a. 0,5 Nm3/h | b. 1,5 Nm3/h | c. 5 Nm3/h | d. 50 Nm3/h | c | 3
25 | Câu 25: Độ tinh khiết của Hydro khi đi vào bình chứa là:0.2đ | a. 97,99% | b. 99,0% | c. > 99,0% và < 99,5% | d. ≥ 99,75 % | d | 4
26 | Câu 26: Áp suất đầu ra định mức của hệ thống sản suất Hydro là:0.2đ | a. 2,2 MPa | b. 3,2 MPa | c. 4,2 MPa | d. 5,2 Mpa | b | 2
27 | Câu 27: Để thông thổi hệ thống điều chế Hydro dùng hóa chất gì?0.2đ | a. Khí nén | b. Khí CO2 | c. Khí N2 | d. Khí O2 | c | 3
28 | Câu 28: Điện áp DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế Hydro là: 0.2đ | a.12 V | b. 24 V | c. 50 V | d. 220 V | c | 3
29 | Câu 29: Dòng điện DC định mức của bình điện phân trong hệ thống điều chế H2 là:0.2đ | a. 50 A | b. 100 A | c. 250 A | d. 500 A | d | 4
30 | Câu 30: Áp suất nạp đầy của các bình chứa H2:0.2đ | a. 2.5 MPa | b. 2.8 MPa | c. 3.2 MPa | d. 4.0 MPa | b | 2
31 | Câu 31: Giá trị cài đặt "O2 TEM upper interlock" của hệ thống điều chế H2:0.2đ | a. > 75oC | b. > 85oC | c. > 95oC | d. > 100oC | c | 3
32 | Câu 32: Thời gian khởi động máy phát diesel cho phép mỗi lần khởi động là: | a. Không quá 10 giây cho lần khởi động thứ nhất.0.2đ | b. Không quá 20 giây cho lần thứ hai. | c. Dừng việc khởi động nếu bị lỗi 3 lần. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
33 | Câu 33: Thời gian vận hành không tải của máy phát?0.2đ | a. Thường lớn hơn 10 phút. | b. Thường nhỏ hơn 10 phút. | c. Tùy vào vận hành viên. | d. Tất cả đều sai. | a | 1
34 | Câu 34: Trường hợp nào sau đây phải ngừng máy khẩn cấp:0.2đ | a. Xảy ra tai nạn điện giật tại thanh dẫn điện đầu ra máy phát. | b. Phát hiện khói bóc lên từ thân máy phát. | c. Có tiếng kêu bất thường trong thân máy phát. | d. Tất cả đều đúng. | d | 4
35 | Câu 35: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
36 | Câu 36: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai. | b | 2
37 | Câu 37: Dòng điện kích từ định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 5 A | b. 2.5 A | c. 4 A | d. 2 A | b | 2
38 | Câu 38: Cấp cách điện máy của máy phát diesel là cấp gì?0.2đ | a. Cấp F | b. Cấp E | c. Cấp H | d. Tất cả đều sai. | c | 3
39 | Câu 39: Điện áp DC nạp acquy khởi động máy phát diesel là:0.2đ | a. 25-28 V | b. 30-35 V | c. 20-25 V | d. 40-45 V | a | 1
40 | Câu 40: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng. | a | 1
41 | Câu 41: Điện áp kích từ máy phát diesel là:0.2đ | a. 55 V | b. 60 V | c. 65V | d. 70V | c | 3
42 | Câu 42: Dòng điện định mức máy phát diesel là:0.2đ | a. 3500 A | b. 3248 A | c. 3300 A | d. Tất cả đều sai | b | 2
43 | Câu 43: Trong nhà máy có mấy loại chất dùng để chữa cháy:0.2đ | a. Foam, CO2, FM200, H20, MFZ. | b. CO2, FM200, H20, MFZ. | c. Foam, CO2, FM200, H20. | d. CO2, FM200, MFZ. | a | 1
44 | Câu 44: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:0.2đ | a. CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy than. | b. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy thiết bị điện tử. | c. CO2 dùng chữa cháy các đám cháy ngoài trời. | d. Các câu a, b, c đều sai. | b | 2
45 | Câu 45: Bột Foam dùng để chữa cháy các loại đám cháy nào sau đây:0.2đ | a. Các đám cháy từ xăng, dầu. | b. Các đám cháy cáp điện, thiết bị điện tử. | c. Tất cả các loại đám cháy. | d. Tất cả đều đúng | a | 1
46 | Câu 46: Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng: 0.2đ | a. Từ 500 V trở lên. | b. Đến 1000 V. | c. Từ 1000 V trở lên. | d. Trên 1000 V. | c | 3
47 | Câu 47: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:0.2đ | a. Người cấp phiếu. | b. Người cho phép. | c. Người lãnh đạo công việc. | d. Tất cả đều sai. | c | 3
48 | Câu 48: Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a.Ít nhất 01 tháng. | b. Ít nhất 02 tháng. | c. Ít nhất 03 tháng. | d. Không quy định. | c | 3
49 | Câu 49: Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu:0.2đ | a. Ít nhất 03 tháng. | b. Ít nhất 24 tháng. | c. Ít nhất 24 tháng. | d. Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. | c | 3
50 | Câu 50: Trong giờ trực ca nhân viên trực điện:0.2đ | a. Không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực có thiết bị do mình quản lý. | b. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất phải theo dõi để bảo đảm an toàn cho họ. | c. Khi phát hiện người lạ vào vị trí sản xuất thì phải có biện pháp ứng xửtheo tình hình thực tế đồng thời báo cáo cho Trưởng ca và bảo vệ Công ty để kịp thời giải quyết. | d. Cả a và c | d | 4